Data | 10/27/2023 | 10:07:50;566 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 566 | 36470.566 | 1749.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;576 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 576 | 36470.576 | 1749.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;586 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 586 | 36470.586 | 1749.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;596 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 596 | 36470.596 | 1749.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;606 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 606 | 36470.606 | 1749.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;616 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 616 | 36470.616 | 1749.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;626 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 626 | 36470.626 | 1749.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;636 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 636 | 36470.636 | 1749.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;646 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 646 | 36470.646 | 1749.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;656 | 94.9403 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 656 | 36470.656 | 1749.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;666 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 666 | 36470.666 | 1749.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;676 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 676 | 36470.676 | 1749.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;686 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 686 | 36470.686 | 1749.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;696 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 696 | 36470.696 | 1749.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;706 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 706 | 36470.706 | 1749.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;716 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 716 | 36470.716 | 1749.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;726 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 726 | 36470.726 | 1749.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;736 | 94.9383 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 736 | 36470.736 | 1749.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;746 | 94.9383 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 746 | 36470.746 | 1749.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;756 | 94.9383 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 756 | 36470.756 | 1749.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;766 | 94.9383 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 766 | 36470.766 | 1749.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;776 | 94.9383 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 776 | 36470.776 | 1749.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;786 | 94.9383 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 786 | 36470.786 | 1749.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;796 | 94.9383 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 796 | 36470.796 | 1749.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;806 | 94.9383 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 806 | 36470.806 | 1749.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;816 | 94.9383 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 816 | 36470.816 | 1749.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;826 | 94.9383 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 826 | 36470.826 | 1749.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;836 | 94.9403 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 836 | 36470.836 | 1749.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;846 | 94.9403 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 846 | 36470.846 | 1749.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;856 | 94.9403 | 294.8351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 856 | 36470.856 | 1749.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;866 | 94.9403 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 866 | 36470.866 | 1749.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;876 | 94.9403 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 876 | 36470.876 | 1749.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;886 | 94.9403 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 886 | 36470.886 | 1749.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;896 | 94.9403 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 896 | 36470.896 | 1749.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;906 | 94.9403 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 906 | 36470.906 | 1749.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;916 | 94.9403 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 916 | 36470.916 | 1749.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;926 | 94.9403 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 926 | 36470.926 | 1749.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;936 | 94.9383 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 936 | 36470.936 | 1749.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;946 | 94.9383 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 946 | 36470.946 | 1749.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;956 | 94.9383 | 294.8035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 956 | 36470.956 | 1749.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;966 | 94.9383 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 966 | 36470.966 | 1749.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;976 | 94.9383 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 976 | 36470.976 | 1749.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;986 | 94.9383 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 986 | 36470.986 | 1749.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;996 | 94.9383 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 996 | 36470.996 | 1749.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;006 | 94.9383 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 006 | 36471.006 | 1749.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;016 | 94.9383 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 016 | 36471.016 | 1749.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;026 | 94.9383 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 026 | 36471.026 | 1749.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;036 | 94.9393 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 036 | 36471.036 | 1749.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;046 | 94.9393 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 046 | 36471.046 | 1749.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;056 | 94.9393 | 294.7859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 056 | 36471.056 | 1749.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;066 | 94.9393 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 066 | 36471.066 | 1749.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;076 | 94.9393 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 076 | 36471.076 | 1749.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;086 | 94.9393 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 086 | 36471.086 | 1749.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;096 | 94.9393 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 096 | 36471.096 | 1749.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;106 | 94.9393 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 106 | 36471.106 | 1749.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;116 | 94.9393 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 116 | 36471.116 | 1749.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;126 | 94.9393 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 126 | 36471.126 | 1749.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;136 | 94.9373 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 136 | 36471.136 | 1749.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;146 | 94.9373 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 146 | 36471.146 | 1749.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;156 | 94.9373 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 156 | 36471.156 | 1749.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;166 | 94.9373 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 166 | 36471.166 | 1749.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;176 | 94.9373 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 176 | 36471.176 | 1749.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;186 | 94.9373 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 186 | 36471.186 | 1749.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;196 | 94.9373 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 196 | 36471.196 | 1749.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;206 | 94.9373 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 206 | 36471.206 | 1749.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;216 | 94.9373 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 216 | 36471.216 | 1749.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;226 | 94.9373 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 226 | 36471.226 | 1749.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;236 | 94.9383 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 236 | 36471.236 | 1749.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;246 | 94.9383 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 246 | 36471.246 | 1749.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;256 | 94.9383 | 294.8123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 256 | 36471.256 | 1749.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;266 | 94.9383 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 266 | 36471.266 | 1749.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;276 | 94.9383 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 276 | 36471.276 | 1749.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;286 | 94.9383 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 286 | 36471.286 | 1749.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;296 | 94.9383 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 296 | 36471.296 | 1749.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;306 | 94.9383 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 306 | 36471.306 | 1749.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;316 | 94.9383 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 316 | 36471.316 | 1749.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;326 | 94.9383 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 326 | 36471.326 | 1749.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;336 | 94.9363 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 336 | 36471.336 | 1749.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;346 | 94.9363 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 346 | 36471.346 | 1749.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;356 | 94.9363 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 356 | 36471.356 | 1749.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;366 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 366 | 36471.366 | 1749.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;376 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 376 | 36471.376 | 1749.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;386 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 386 | 36471.386 | 1749.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;396 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 396 | 36471.396 | 1749.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;406 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 406 | 36471.406 | 1749.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;416 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 416 | 36471.416 | 1749.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;426 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 426 | 36471.426 | 1749.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;436 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 436 | 36471.436 | 1749.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;446 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 446 | 36471.446 | 1749.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;456 | 94.9363 | 294.8212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 456 | 36471.456 | 1749.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;466 | 94.9363 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 466 | 36471.466 | 1749.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;476 | 94.9363 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 476 | 36471.476 | 1749.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;486 | 94.9363 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 486 | 36471.486 | 1749.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;496 | 94.9363 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 496 | 36471.496 | 1749.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;506 | 94.9363 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 506 | 36471.506 | 1749.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;516 | 94.9363 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 516 | 36471.516 | 1749.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;526 | 94.9363 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 526 | 36471.526 | 1749.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;536 | 94.9353 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 536 | 36471.536 | 1750
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;546 | 94.9353 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 546 | 36471.546 | 1750.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;556 | 94.9353 | 294.8242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 556 | 36471.556 | 1750.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;566 | 94.9353 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 566 | 36471.566 | 1750.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;576 | 94.9353 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 576 | 36471.576 | 1750.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;586 | 94.9353 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 586 | 36471.586 | 1750.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;596 | 94.9353 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 596 | 36471.596 | 1750.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;606 | 94.9353 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 606 | 36471.606 | 1750.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;616 | 94.9353 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 616 | 36471.616 | 1750.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;626 | 94.9353 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 626 | 36471.626 | 1750.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;636 | 94.9373 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 636 | 36471.636 | 1750.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;646 | 94.9373 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 646 | 36471.646 | 1750.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;656 | 94.9373 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 656 | 36471.656 | 1750.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;666 | 94.9373 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 666 | 36471.666 | 1750.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;676 | 94.9373 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 676 | 36471.676 | 1750.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;686 | 94.9373 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 686 | 36471.686 | 1750.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;696 | 94.9373 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 696 | 36471.696 | 1750.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;706 | 94.9373 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 706 | 36471.706 | 1750.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;716 | 94.9373 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 716 | 36471.716 | 1750.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;726 | 94.9373 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 726 | 36471.726 | 1750.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;736 | 94.9363 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 736 | 36471.736 | 1750.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;746 | 94.9363 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 746 | 36471.746 | 1750.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;756 | 94.9363 | 294.8041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 756 | 36471.756 | 1750.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;766 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 766 | 36471.766 | 1750.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;776 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 776 | 36471.776 | 1750.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;786 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 786 | 36471.786 | 1750.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;796 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 796 | 36471.796 | 1750.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;806 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 806 | 36471.806 | 1750.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;816 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 816 | 36471.816 | 1750.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;826 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 826 | 36471.826 | 1750.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;836 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 836 | 36471.836 | 1750.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;846 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 846 | 36471.846 | 1750.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;856 | 94.9363 | 294.8236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 856 | 36471.856 | 1750.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;866 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 866 | 36471.866 | 1750.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;876 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 876 | 36471.876 | 1750.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;886 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 886 | 36471.886 | 1750.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;896 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 896 | 36471.896 | 1750.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;906 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 906 | 36471.906 | 1750.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;916 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 916 | 36471.916 | 1750.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;926 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 926 | 36471.926 | 1750.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;936 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 936 | 36471.936 | 1750.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;946 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 946 | 36471.946 | 1750.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;956 | 94.9363 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 956 | 36471.956 | 1750.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;966 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 966 | 36471.966 | 1750.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;976 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 976 | 36471.976 | 1750.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;986 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 986 | 36471.986 | 1750.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:51;996 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 51 | 996 | 36471.996 | 1750.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;006 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 006 | 36472.006 | 1750.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;016 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 016 | 36472.016 | 1750.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;026 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 026 | 36472.026 | 1750.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;036 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 036 | 36472.036 | 1750.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;046 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 046 | 36472.046 | 1750.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;056 | 94.9363 | 294.8204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 056 | 36472.056 | 1750.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;066 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 066 | 36472.066 | 1750.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;076 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 076 | 36472.076 | 1750.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;086 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 086 | 36472.086 | 1750.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;096 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 096 | 36472.096 | 1750.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;106 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 106 | 36472.106 | 1750.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;116 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 116 | 36472.116 | 1750.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;126 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 126 | 36472.126 | 1750.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;136 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 136 | 36472.136 | 1750.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;146 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 146 | 36472.146 | 1750.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;156 | 94.9363 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 156 | 36472.156 | 1750.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;166 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 166 | 36472.166 | 1750.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;176 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 176 | 36472.176 | 1750.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;186 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 186 | 36472.186 | 1750.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;196 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 196 | 36472.196 | 1750.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;206 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 206 | 36472.206 | 1750.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;216 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 216 | 36472.216 | 1750.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;226 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 226 | 36472.226 | 1750.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;236 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 236 | 36472.236 | 1750.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;246 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 246 | 36472.246 | 1750.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;256 | 94.9363 | 294.8129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 256 | 36472.256 | 1750.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;266 | 94.9363 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 266 | 36472.266 | 1750.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;276 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 276 | 36472.276 | 1750.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;286 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 286 | 36472.286 | 1750.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;296 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 296 | 36472.296 | 1750.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;306 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 306 | 36472.306 | 1750.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;316 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 316 | 36472.316 | 1750.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;326 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 326 | 36472.326 | 1750.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;336 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 336 | 36472.336 | 1750.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;346 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 346 | 36472.346 | 1750.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;356 | 94.9353 | 294.7873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 356 | 36472.356 | 1750.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;366 | 94.9353 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 366 | 36472.366 | 1750.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;376 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 376 | 36472.376 | 1750.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;386 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 386 | 36472.386 | 1750.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;396 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 396 | 36472.396 | 1750.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;406 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 406 | 36472.406 | 1750.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;416 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 416 | 36472.416 | 1750.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;426 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 426 | 36472.426 | 1750.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;436 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 436 | 36472.436 | 1750.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;446 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 446 | 36472.446 | 1750.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;456 | 94.9343 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 456 | 36472.456 | 1750.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;466 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 466 | 36472.466 | 1750.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;476 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 476 | 36472.476 | 1750.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;486 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 486 | 36472.486 | 1750.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;496 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 496 | 36472.496 | 1750.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;506 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 506 | 36472.506 | 1750.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;516 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 516 | 36472.516 | 1750.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;526 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 526 | 36472.526 | 1750.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;536 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 536 | 36472.536 | 1751
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;546 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 546 | 36472.546 | 1751.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;556 | 94.9343 | 294.7899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 556 | 36472.556 | 1751.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;566 | 94.9343 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 566 | 36472.566 | 1751.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;576 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 576 | 36472.576 | 1751.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;586 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 586 | 36472.586 | 1751.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;596 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 596 | 36472.596 | 1751.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;606 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 606 | 36472.606 | 1751.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;616 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 616 | 36472.616 | 1751.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;626 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 626 | 36472.626 | 1751.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;636 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 636 | 36472.636 | 1751.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;646 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 646 | 36472.646 | 1751.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;656 | 94.9353 | 294.7876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 656 | 36472.656 | 1751.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;666 | 94.9353 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 666 | 36472.666 | 1751.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;676 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 676 | 36472.676 | 1751.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;686 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 686 | 36472.686 | 1751.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;696 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 696 | 36472.696 | 1751.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;706 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 706 | 36472.706 | 1751.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;716 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 716 | 36472.716 | 1751.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;726 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 726 | 36472.726 | 1751.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;736 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 736 | 36472.736 | 1751.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;746 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 746 | 36472.746 | 1751.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;756 | 94.9343 | 294.7757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 756 | 36472.756 | 1751.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;766 | 94.9343 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 766 | 36472.766 | 1751.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;776 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 776 | 36472.776 | 1751.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;786 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 786 | 36472.786 | 1751.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;796 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 796 | 36472.796 | 1751.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;806 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 806 | 36472.806 | 1751.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;816 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 816 | 36472.816 | 1751.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;826 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 826 | 36472.826 | 1751.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;836 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 836 | 36472.836 | 1751.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;846 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 846 | 36472.846 | 1751.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;856 | 94.9333 | 294.7805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 856 | 36472.856 | 1751.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;866 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 866 | 36472.866 | 1751.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;876 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 876 | 36472.876 | 1751.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;886 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 886 | 36472.886 | 1751.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;896 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 896 | 36472.896 | 1751.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;906 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 906 | 36472.906 | 1751.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;916 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 916 | 36472.916 | 1751.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;926 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 926 | 36472.926 | 1751.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;936 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 936 | 36472.936 | 1751.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;946 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 946 | 36472.946 | 1751.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;956 | 94.9333 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 956 | 36472.956 | 1751.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;966 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 966 | 36472.966 | 1751.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;976 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 976 | 36472.976 | 1751.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;986 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 986 | 36472.986 | 1751.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:52;996 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 52 | 996 | 36472.996 | 1751.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;006 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 006 | 36473.006 | 1751.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;016 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 016 | 36473.016 | 1751.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;026 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 026 | 36473.026 | 1751.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;036 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 036 | 36473.036 | 1751.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;046 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 046 | 36473.046 | 1751.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;056 | 94.9333 | 294.7467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 056 | 36473.056 | 1751.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;066 | 94.9333 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 066 | 36473.066 | 1751.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;076 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 076 | 36473.076 | 1751.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;086 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 086 | 36473.086 | 1751.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;096 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 096 | 36473.096 | 1751.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;106 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 106 | 36473.106 | 1751.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;116 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 116 | 36473.116 | 1751.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;126 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 126 | 36473.126 | 1751.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;136 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 136 | 36473.136 | 1751.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;146 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 146 | 36473.146 | 1751.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;156 | 94.9323 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 156 | 36473.156 | 1751.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;166 | 94.9323 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 166 | 36473.166 | 1751.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;176 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 176 | 36473.176 | 1751.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;186 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 186 | 36473.186 | 1751.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;196 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 196 | 36473.196 | 1751.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;206 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 206 | 36473.206 | 1751.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;216 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 216 | 36473.216 | 1751.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;226 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 226 | 36473.226 | 1751.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;236 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 236 | 36473.236 | 1751.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;246 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 246 | 36473.246 | 1751.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;256 | 94.9313 | 294.7483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 256 | 36473.256 | 1751.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;266 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 266 | 36473.266 | 1751.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;276 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 276 | 36473.276 | 1751.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;286 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 286 | 36473.286 | 1751.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;296 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 296 | 36473.296 | 1751.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;306 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 306 | 36473.306 | 1751.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;316 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 316 | 36473.316 | 1751.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;326 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 326 | 36473.326 | 1751.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;336 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 336 | 36473.336 | 1751.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;346 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 346 | 36473.346 | 1751.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;356 | 94.9313 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 356 | 36473.356 | 1751.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;366 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 366 | 36473.366 | 1751.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;376 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 376 | 36473.376 | 1751.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;386 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 386 | 36473.386 | 1751.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;396 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 396 | 36473.396 | 1751.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;406 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 406 | 36473.406 | 1751.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;416 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 416 | 36473.416 | 1751.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;426 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 426 | 36473.426 | 1751.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;436 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 436 | 36473.436 | 1751.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;446 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 446 | 36473.446 | 1751.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;456 | 94.9313 | 294.7574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 456 | 36473.456 | 1751.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;466 | 94.9313 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 466 | 36473.466 | 1751.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;476 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 476 | 36473.476 | 1751.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;486 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 486 | 36473.486 | 1751.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;496 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 496 | 36473.496 | 1751.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;506 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 506 | 36473.506 | 1751.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;516 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 516 | 36473.516 | 1751.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;526 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 526 | 36473.526 | 1751.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;536 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 536 | 36473.536 | 1752
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;546 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 546 | 36473.546 | 1752.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;556 | 94.9303 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 556 | 36473.556 | 1752.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;566 | 94.9303 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 566 | 36473.566 | 1752.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;576 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 576 | 36473.576 | 1752.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;586 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 586 | 36473.586 | 1752.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;596 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 596 | 36473.596 | 1752.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;606 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 606 | 36473.606 | 1752.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;616 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 616 | 36473.616 | 1752.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;626 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 626 | 36473.626 | 1752.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;636 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 636 | 36473.636 | 1752.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;646 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 646 | 36473.646 | 1752.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;656 | 94.9313 | 294.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 656 | 36473.656 | 1752.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;666 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 666 | 36473.666 | 1752.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;676 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 676 | 36473.676 | 1752.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;686 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 686 | 36473.686 | 1752.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;696 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 696 | 36473.696 | 1752.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;706 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 706 | 36473.706 | 1752.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;716 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 716 | 36473.716 | 1752.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;726 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 726 | 36473.726 | 1752.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;736 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 736 | 36473.736 | 1752.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;746 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 746 | 36473.746 | 1752.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;756 | 94.9313 | 294.7202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 756 | 36473.756 | 1752.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;766 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 766 | 36473.766 | 1752.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;776 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 776 | 36473.776 | 1752.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;786 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 786 | 36473.786 | 1752.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;796 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 796 | 36473.796 | 1752.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;806 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 806 | 36473.806 | 1752.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;816 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 816 | 36473.816 | 1752.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;826 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 826 | 36473.826 | 1752.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;836 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 836 | 36473.836 | 1752.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;846 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 846 | 36473.846 | 1752.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;856 | 94.9313 | 294.6938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 856 | 36473.856 | 1752.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;866 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 866 | 36473.866 | 1752.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;876 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 876 | 36473.876 | 1752.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;886 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 886 | 36473.886 | 1752.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;896 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 896 | 36473.896 | 1752.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;906 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 906 | 36473.906 | 1752.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;916 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 916 | 36473.916 | 1752.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;926 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 926 | 36473.926 | 1752.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;936 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 936 | 36473.936 | 1752.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;946 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 946 | 36473.946 | 1752.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;956 | 94.9313 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 956 | 36473.956 | 1752.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;966 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 966 | 36473.966 | 1752.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;976 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 976 | 36473.976 | 1752.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;986 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 986 | 36473.986 | 1752.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:53;996 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 53 | 996 | 36473.996 | 1752.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;006 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 006 | 36474.006 | 1752.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;016 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 016 | 36474.016 | 1752.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;026 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 026 | 36474.026 | 1752.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;036 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 036 | 36474.036 | 1752.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;046 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 046 | 36474.046 | 1752.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;056 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 056 | 36474.056 | 1752.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;066 | 94.9313 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 066 | 36474.066 | 1752.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;076 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 076 | 36474.076 | 1752.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;086 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 086 | 36474.086 | 1752.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;096 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 096 | 36474.096 | 1752.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;106 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 106 | 36474.106 | 1752.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;116 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 116 | 36474.116 | 1752.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;126 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 126 | 36474.126 | 1752.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;136 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 136 | 36474.136 | 1752.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;146 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 146 | 36474.146 | 1752.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;156 | 94.9293 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 156 | 36474.156 | 1752.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;166 | 94.9293 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 166 | 36474.166 | 1752.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;176 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 176 | 36474.176 | 1752.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;186 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 186 | 36474.186 | 1752.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;196 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 196 | 36474.196 | 1752.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;206 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 206 | 36474.206 | 1752.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;216 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 216 | 36474.216 | 1752.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;226 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 226 | 36474.226 | 1752.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;236 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 236 | 36474.236 | 1752.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;246 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 246 | 36474.246 | 1752.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;256 | 94.9303 | 294.6764 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 256 | 36474.256 | 1752.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;266 | 94.9303 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 266 | 36474.266 | 1752.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;276 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 276 | 36474.276 | 1752.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;286 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 286 | 36474.286 | 1752.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;296 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 296 | 36474.296 | 1752.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;306 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 306 | 36474.306 | 1752.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;316 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 316 | 36474.316 | 1752.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;326 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 326 | 36474.326 | 1752.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;336 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 336 | 36474.336 | 1752.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;346 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 346 | 36474.346 | 1752.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;356 | 94.9313 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 356 | 36474.356 | 1752.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;366 | 94.9313 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 366 | 36474.366 | 1752.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;376 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 376 | 36474.376 | 1752.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;386 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 386 | 36474.386 | 1752.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;396 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 396 | 36474.396 | 1752.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;406 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 406 | 36474.406 | 1752.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;416 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 416 | 36474.416 | 1752.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;426 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 426 | 36474.426 | 1752.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;436 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 436 | 36474.436 | 1752.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;446 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 446 | 36474.446 | 1752.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;456 | 94.9283 | 294.6276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 456 | 36474.456 | 1752.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;466 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 466 | 36474.466 | 1752.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;476 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 476 | 36474.476 | 1752.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;486 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 486 | 36474.486 | 1752.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;496 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 496 | 36474.496 | 1752.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;506 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 506 | 36474.506 | 1752.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;516 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 516 | 36474.516 | 1752.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;526 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 526 | 36474.526 | 1752.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;536 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 536 | 36474.536 | 1753
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;546 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 546 | 36474.546 | 1753.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;556 | 94.9283 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 556 | 36474.556 | 1753.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;566 | 94.9283 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 566 | 36474.566 | 1753.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;576 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 576 | 36474.576 | 1753.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;586 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 586 | 36474.586 | 1753.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;596 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 596 | 36474.596 | 1753.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;606 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 606 | 36474.606 | 1753.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;616 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 616 | 36474.616 | 1753.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;626 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 626 | 36474.626 | 1753.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;636 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 636 | 36474.636 | 1753.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;646 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 646 | 36474.646 | 1753.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;656 | 94.9293 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 656 | 36474.656 | 1753.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;666 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 666 | 36474.666 | 1753.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;676 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 676 | 36474.676 | 1753.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;686 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 686 | 36474.686 | 1753.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;696 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 696 | 36474.696 | 1753.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;706 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 706 | 36474.706 | 1753.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;716 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 716 | 36474.716 | 1753.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;726 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 726 | 36474.726 | 1753.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;736 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 736 | 36474.736 | 1753.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;746 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 746 | 36474.746 | 1753.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;756 | 94.9293 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 756 | 36474.756 | 1753.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;766 | 94.9293 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 766 | 36474.766 | 1753.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;776 | 94.9293 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 776 | 36474.776 | 1753.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;786 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 786 | 36474.786 | 1753.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;796 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 796 | 36474.796 | 1753.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;806 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 806 | 36474.806 | 1753.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;816 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 816 | 36474.816 | 1753.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;826 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 826 | 36474.826 | 1753.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;836 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 836 | 36474.836 | 1753.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;846 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 846 | 36474.846 | 1753.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;856 | 94.9273 | 294.5589 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 856 | 36474.856 | 1753.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;866 | 94.9273 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 866 | 36474.866 | 1753.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;876 | 94.9273 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 876 | 36474.876 | 1753.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;886 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 886 | 36474.886 | 1753.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;896 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 896 | 36474.896 | 1753.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;906 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 906 | 36474.906 | 1753.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;916 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 916 | 36474.916 | 1753.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;926 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 926 | 36474.926 | 1753.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;936 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 936 | 36474.936 | 1753.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;946 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 946 | 36474.946 | 1753.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;956 | 94.9283 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 956 | 36474.956 | 1753.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;966 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 966 | 36474.966 | 1753.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;976 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 976 | 36474.976 | 1753.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;986 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 986 | 36474.986 | 1753.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:54;996 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 54 | 996 | 36474.996 | 1753.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;006 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 006 | 36475.006 | 1753.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;016 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 016 | 36475.016 | 1753.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;026 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 026 | 36475.026 | 1753.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;036 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 036 | 36475.036 | 1753.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;046 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 046 | 36475.046 | 1753.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;056 | 94.9283 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 056 | 36475.056 | 1753.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;066 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 066 | 36475.066 | 1753.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;076 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 076 | 36475.076 | 1753.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;086 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 086 | 36475.086 | 1753.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;096 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 096 | 36475.096 | 1753.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;106 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 106 | 36475.106 | 1753.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;116 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 116 | 36475.116 | 1753.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;126 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 126 | 36475.126 | 1753.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;136 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 136 | 36475.136 | 1753.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;146 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 146 | 36475.146 | 1753.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;156 | 94.9283 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 156 | 36475.156 | 1753.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;166 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 166 | 36475.166 | 1753.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;176 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 176 | 36475.176 | 1753.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;186 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 186 | 36475.186 | 1753.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;196 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 196 | 36475.196 | 1753.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;206 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 206 | 36475.206 | 1753.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;216 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 216 | 36475.216 | 1753.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;226 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 226 | 36475.226 | 1753.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;236 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 236 | 36475.236 | 1753.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;246 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 246 | 36475.246 | 1753.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;256 | 94.9283 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 256 | 36475.256 | 1753.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;266 | 94.9283 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 266 | 36475.266 | 1753.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;276 | 94.9283 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 276 | 36475.276 | 1753.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;286 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 286 | 36475.286 | 1753.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;296 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 296 | 36475.296 | 1753.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;306 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 306 | 36475.306 | 1753.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;316 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 316 | 36475.316 | 1753.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;326 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 326 | 36475.326 | 1753.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;336 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 336 | 36475.336 | 1753.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;346 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 346 | 36475.346 | 1753.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;356 | 94.9273 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 356 | 36475.356 | 1753.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;366 | 94.9273 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 366 | 36475.366 | 1753.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;376 | 94.9273 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 376 | 36475.376 | 1753.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;386 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 386 | 36475.386 | 1753.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;396 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 396 | 36475.396 | 1753.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;406 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 406 | 36475.406 | 1753.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;416 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 416 | 36475.416 | 1753.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;426 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 426 | 36475.426 | 1753.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;436 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 436 | 36475.436 | 1753.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;446 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 446 | 36475.446 | 1753.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;456 | 94.9283 | 294.5182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 456 | 36475.456 | 1753.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;466 | 94.9283 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 466 | 36475.466 | 1753.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;476 | 94.9283 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 476 | 36475.476 | 1753.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;486 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 486 | 36475.486 | 1753.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;496 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 496 | 36475.496 | 1753.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;506 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 506 | 36475.506 | 1753.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;516 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 516 | 36475.516 | 1753.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;526 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 526 | 36475.526 | 1753.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;536 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 536 | 36475.536 | 1754
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;546 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 546 | 36475.546 | 1754.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;556 | 94.9263 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 556 | 36475.556 | 1754.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;566 | 94.9263 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 566 | 36475.566 | 1754.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;576 | 94.9263 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 576 | 36475.576 | 1754.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;586 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 586 | 36475.586 | 1754.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;596 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 596 | 36475.596 | 1754.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;606 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 606 | 36475.606 | 1754.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;616 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 616 | 36475.616 | 1754.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;626 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 626 | 36475.626 | 1754.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;636 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 636 | 36475.636 | 1754.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;646 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 646 | 36475.646 | 1754.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;656 | 94.9273 | 294.5226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 656 | 36475.656 | 1754.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;666 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 666 | 36475.666 | 1754.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;676 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 676 | 36475.676 | 1754.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;686 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 686 | 36475.686 | 1754.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;696 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 696 | 36475.696 | 1754.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;706 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 706 | 36475.706 | 1754.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;716 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 716 | 36475.716 | 1754.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;726 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 726 | 36475.726 | 1754.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;736 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 736 | 36475.736 | 1754.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;746 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 746 | 36475.746 | 1754.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;756 | 94.9273 | 294.5444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 756 | 36475.756 | 1754.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;766 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 766 | 36475.766 | 1754.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;776 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 776 | 36475.776 | 1754.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;786 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 786 | 36475.786 | 1754.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;796 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 796 | 36475.796 | 1754.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;806 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 806 | 36475.806 | 1754.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;816 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 816 | 36475.816 | 1754.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;826 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 826 | 36475.826 | 1754.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;836 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 836 | 36475.836 | 1754.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;846 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 846 | 36475.846 | 1754.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;856 | 94.9273 | 294.5398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 856 | 36475.856 | 1754.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;866 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 866 | 36475.866 | 1754.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;876 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 876 | 36475.876 | 1754.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;886 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 886 | 36475.886 | 1754.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;896 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 896 | 36475.896 | 1754.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;906 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 906 | 36475.906 | 1754.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;916 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 916 | 36475.916 | 1754.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;926 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 926 | 36475.926 | 1754.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;936 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 936 | 36475.936 | 1754.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;946 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 946 | 36475.946 | 1754.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;956 | 94.9273 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 956 | 36475.956 | 1754.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;966 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 966 | 36475.966 | 1754.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;976 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 976 | 36475.976 | 1754.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;986 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 986 | 36475.986 | 1754.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:55;996 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 55 | 996 | 36475.996 | 1754.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;006 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 006 | 36476.006 | 1754.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;016 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 016 | 36476.016 | 1754.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;026 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 026 | 36476.026 | 1754.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;036 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 036 | 36476.036 | 1754.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;046 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 046 | 36476.046 | 1754.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;056 | 94.9273 | 294.4991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 056 | 36476.056 | 1754.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;066 | 94.9273 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 066 | 36476.066 | 1754.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;076 | 94.9273 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 076 | 36476.076 | 1754.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;086 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 086 | 36476.086 | 1754.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;096 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 096 | 36476.096 | 1754.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;106 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 106 | 36476.106 | 1754.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;116 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 116 | 36476.116 | 1754.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;126 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 126 | 36476.126 | 1754.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;136 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 136 | 36476.136 | 1754.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;146 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 146 | 36476.146 | 1754.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;156 | 94.9243 | 294.5081 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 156 | 36476.156 | 1754.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;166 | 94.9243 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 166 | 36476.166 | 1754.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;176 | 94.9243 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 176 | 36476.176 | 1754.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;186 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 186 | 36476.186 | 1754.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;196 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 196 | 36476.196 | 1754.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;206 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 206 | 36476.206 | 1754.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;216 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 216 | 36476.216 | 1754.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;226 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 226 | 36476.226 | 1754.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;236 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 236 | 36476.236 | 1754.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;246 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 246 | 36476.246 | 1754.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;256 | 94.9253 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 256 | 36476.256 | 1754.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;266 | 94.9253 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 266 | 36476.266 | 1754.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;276 | 94.9253 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 276 | 36476.276 | 1754.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;286 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 286 | 36476.286 | 1754.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;296 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 296 | 36476.296 | 1754.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;306 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 306 | 36476.306 | 1754.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;316 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 316 | 36476.316 | 1754.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;326 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 326 | 36476.326 | 1754.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;336 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 336 | 36476.336 | 1754.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;346 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 346 | 36476.346 | 1754.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;356 | 94.9263 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 356 | 36476.356 | 1754.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;366 | 94.9263 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 366 | 36476.366 | 1754.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;376 | 94.9263 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 376 | 36476.376 | 1754.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;386 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 386 | 36476.386 | 1754.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;396 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 396 | 36476.396 | 1754.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;406 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 406 | 36476.406 | 1754.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;416 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 416 | 36476.416 | 1754.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;426 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 426 | 36476.426 | 1754.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;436 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 436 | 36476.436 | 1754.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;446 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 446 | 36476.446 | 1754.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;456 | 94.9253 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 456 | 36476.456 | 1754.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;466 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 466 | 36476.466 | 1754.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;476 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 476 | 36476.476 | 1754.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;486 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 486 | 36476.486 | 1754.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;496 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 496 | 36476.496 | 1754.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;506 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 506 | 36476.506 | 1754.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;516 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 516 | 36476.516 | 1754.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;526 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 526 | 36476.526 | 1754.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;536 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 536 | 36476.536 | 1755
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;546 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 546 | 36476.546 | 1755.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;556 | 94.9253 | 294.5057 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 556 | 36476.556 | 1755.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;566 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 566 | 36476.566 | 1755.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;576 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 576 | 36476.576 | 1755.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;586 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 586 | 36476.586 | 1755.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;596 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 596 | 36476.596 | 1755.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;606 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 606 | 36476.606 | 1755.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;616 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 616 | 36476.616 | 1755.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;626 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 626 | 36476.626 | 1755.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;636 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 636 | 36476.636 | 1755.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;646 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 646 | 36476.646 | 1755.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;656 | 94.9253 | 294.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 656 | 36476.656 | 1755.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;666 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 666 | 36476.666 | 1755.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;676 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 676 | 36476.676 | 1755.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;686 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 686 | 36476.686 | 1755.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;696 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 696 | 36476.696 | 1755.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;706 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 706 | 36476.706 | 1755.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;716 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 716 | 36476.716 | 1755.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;726 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 726 | 36476.726 | 1755.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;736 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 736 | 36476.736 | 1755.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;746 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 746 | 36476.746 | 1755.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;756 | 94.9253 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 756 | 36476.756 | 1755.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;766 | 94.9253 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 766 | 36476.766 | 1755.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;776 | 94.9253 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 776 | 36476.776 | 1755.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;786 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 786 | 36476.786 | 1755.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;796 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 796 | 36476.796 | 1755.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;806 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 806 | 36476.806 | 1755.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;816 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 816 | 36476.816 | 1755.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;826 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 826 | 36476.826 | 1755.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;836 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 836 | 36476.836 | 1755.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;846 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 846 | 36476.846 | 1755.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;856 | 94.9243 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 856 | 36476.856 | 1755.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;866 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 866 | 36476.866 | 1755.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;876 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 876 | 36476.876 | 1755.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;886 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 886 | 36476.886 | 1755.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;896 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 896 | 36476.896 | 1755.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;906 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 906 | 36476.906 | 1755.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;916 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 916 | 36476.916 | 1755.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;926 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 926 | 36476.926 | 1755.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;936 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 936 | 36476.936 | 1755.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;946 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 946 | 36476.946 | 1755.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;956 | 94.9243 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 956 | 36476.956 | 1755.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;966 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 966 | 36476.966 | 1755.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;976 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 976 | 36476.976 | 1755.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;986 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 986 | 36476.986 | 1755.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:56;996 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 56 | 996 | 36476.996 | 1755.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;006 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 006 | 36477.006 | 1755.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;016 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 016 | 36477.016 | 1755.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;026 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 026 | 36477.026 | 1755.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;036 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 036 | 36477.036 | 1755.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;046 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 046 | 36477.046 | 1755.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;056 | 94.9243 | 294.4287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 056 | 36477.056 | 1755.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;066 | 94.9243 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 066 | 36477.066 | 1755.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;076 | 94.9243 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 076 | 36477.076 | 1755.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;086 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 086 | 36477.086 | 1755.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;096 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 096 | 36477.096 | 1755.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;106 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 106 | 36477.106 | 1755.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;116 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 116 | 36477.116 | 1755.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;126 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 126 | 36477.126 | 1755.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;136 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 136 | 36477.136 | 1755.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;146 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 146 | 36477.146 | 1755.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;156 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 156 | 36477.156 | 1755.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;166 | 94.9233 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 166 | 36477.166 | 1755.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;176 | 94.9233 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 176 | 36477.176 | 1755.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;186 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 186 | 36477.186 | 1755.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;196 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 196 | 36477.196 | 1755.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;206 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 206 | 36477.206 | 1755.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;216 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 216 | 36477.216 | 1755.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;226 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 226 | 36477.226 | 1755.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;236 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 236 | 36477.236 | 1755.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;246 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 246 | 36477.246 | 1755.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;256 | 94.9243 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 256 | 36477.256 | 1755.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;266 | 94.9243 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 266 | 36477.266 | 1755.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;276 | 94.9243 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 276 | 36477.276 | 1755.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;286 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 286 | 36477.286 | 1755.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;296 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 296 | 36477.296 | 1755.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;306 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 306 | 36477.306 | 1755.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;316 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 316 | 36477.316 | 1755.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;326 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 326 | 36477.326 | 1755.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;336 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 336 | 36477.336 | 1755.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;346 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 346 | 36477.346 | 1755.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;356 | 94.9233 | 294.4623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 356 | 36477.356 | 1755.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;366 | 94.9233 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 366 | 36477.366 | 1755.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;376 | 94.9233 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 376 | 36477.376 | 1755.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;386 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 386 | 36477.386 | 1755.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;396 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 396 | 36477.396 | 1755.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;406 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 406 | 36477.406 | 1755.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;416 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 416 | 36477.416 | 1755.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;426 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 426 | 36477.426 | 1755.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;436 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 436 | 36477.436 | 1755.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;446 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 446 | 36477.446 | 1755.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;456 | 94.9243 | 294.4602 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 456 | 36477.456 | 1755.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;466 | 94.9243 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 466 | 36477.466 | 1755.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;476 | 94.9243 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 476 | 36477.476 | 1755.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;486 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 486 | 36477.486 | 1755.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;496 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 496 | 36477.496 | 1755.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;506 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 506 | 36477.506 | 1755.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;516 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 516 | 36477.516 | 1755.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;526 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 526 | 36477.526 | 1755.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;536 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 536 | 36477.536 | 1756
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;546 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 546 | 36477.546 | 1756.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;556 | 94.9233 | 294.4572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 556 | 36477.556 | 1756.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;566 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 566 | 36477.566 | 1756.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;576 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 576 | 36477.576 | 1756.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;586 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 586 | 36477.586 | 1756.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;596 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 596 | 36477.596 | 1756.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;606 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 606 | 36477.606 | 1756.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;616 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 616 | 36477.616 | 1756.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;626 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 626 | 36477.626 | 1756.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;636 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 636 | 36477.636 | 1756.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;646 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 646 | 36477.646 | 1756.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;656 | 94.9233 | 294.4404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 656 | 36477.656 | 1756.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;666 | 94.9233 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 666 | 36477.666 | 1756.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;676 | 94.9233 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 676 | 36477.676 | 1756.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;686 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 686 | 36477.686 | 1756.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;696 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 696 | 36477.696 | 1756.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;706 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 706 | 36477.706 | 1756.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;716 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 716 | 36477.716 | 1756.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;726 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 726 | 36477.726 | 1756.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;736 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 736 | 36477.736 | 1756.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;746 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 746 | 36477.746 | 1756.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;756 | 94.9223 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 756 | 36477.756 | 1756.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;766 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 766 | 36477.766 | 1756.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;776 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 776 | 36477.776 | 1756.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;786 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 786 | 36477.786 | 1756.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;796 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 796 | 36477.796 | 1756.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;806 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 806 | 36477.806 | 1756.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;816 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 816 | 36477.816 | 1756.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;826 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 826 | 36477.826 | 1756.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;836 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 836 | 36477.836 | 1756.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;846 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 846 | 36477.846 | 1756.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;856 | 94.9223 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 856 | 36477.856 | 1756.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;866 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 866 | 36477.866 | 1756.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;876 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 876 | 36477.876 | 1756.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;886 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 886 | 36477.886 | 1756.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;896 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 896 | 36477.896 | 1756.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;906 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 906 | 36477.906 | 1756.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;916 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 916 | 36477.916 | 1756.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;926 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 926 | 36477.926 | 1756.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;936 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 936 | 36477.936 | 1756.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;946 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 946 | 36477.946 | 1756.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;956 | 94.9223 | 294.4616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 956 | 36477.956 | 1756.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;966 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 966 | 36477.966 | 1756.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;976 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 976 | 36477.976 | 1756.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;986 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 986 | 36477.986 | 1756.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:57;996 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 57 | 996 | 36477.996 | 1756.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;006 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 006 | 36478.006 | 1756.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;016 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 016 | 36478.016 | 1756.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;026 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 026 | 36478.026 | 1756.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;036 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 036 | 36478.036 | 1756.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;046 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 046 | 36478.046 | 1756.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;056 | 94.9223 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 056 | 36478.056 | 1756.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;066 | 94.9223 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 066 | 36478.066 | 1756.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;076 | 94.9223 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 076 | 36478.076 | 1756.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;086 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 086 | 36478.086 | 1756.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;096 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 096 | 36478.096 | 1756.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;106 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 106 | 36478.106 | 1756.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;116 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 116 | 36478.116 | 1756.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;126 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 126 | 36478.126 | 1756.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;136 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 136 | 36478.136 | 1756.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;146 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 146 | 36478.146 | 1756.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;156 | 94.9213 | 294.4276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 156 | 36478.156 | 1756.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;166 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 166 | 36478.166 | 1756.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;176 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 176 | 36478.176 | 1756.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;186 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 186 | 36478.186 | 1756.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;196 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 196 | 36478.196 | 1756.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;206 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 206 | 36478.206 | 1756.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;216 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 216 | 36478.216 | 1756.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;226 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 226 | 36478.226 | 1756.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;236 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 236 | 36478.236 | 1756.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;246 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 246 | 36478.246 | 1756.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;256 | 94.9213 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 256 | 36478.256 | 1756.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;266 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 266 | 36478.266 | 1756.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;276 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 276 | 36478.276 | 1756.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;286 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 286 | 36478.286 | 1756.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;296 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 296 | 36478.296 | 1756.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;306 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 306 | 36478.306 | 1756.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;316 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 316 | 36478.316 | 1756.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;326 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 326 | 36478.326 | 1756.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;336 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 336 | 36478.336 | 1756.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;346 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 346 | 36478.346 | 1756.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;356 | 94.9213 | 294.4034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 356 | 36478.356 | 1756.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;366 | 94.9213 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 366 | 36478.366 | 1756.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;376 | 94.9213 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 376 | 36478.376 | 1756.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;386 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 386 | 36478.386 | 1756.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;396 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 396 | 36478.396 | 1756.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;406 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 406 | 36478.406 | 1756.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;416 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 416 | 36478.416 | 1756.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;426 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 426 | 36478.426 | 1756.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;436 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 436 | 36478.436 | 1756.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;446 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 446 | 36478.446 | 1756.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;456 | 94.9203 | 294.4107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 456 | 36478.456 | 1756.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;466 | 94.9203 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 466 | 36478.466 | 1756.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;476 | 94.9203 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 476 | 36478.476 | 1756.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;486 | 94.9203 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 486 | 36478.486 | 1756.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;496 | 94.9203 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 496 | 36478.496 | 1756.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;506 | 94.9203 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 506 | 36478.506 | 1756.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;516 | 94.9213 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 516 | 36478.516 | 1756.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;526 | 94.9213 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 526 | 36478.526 | 1756.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;536 | 94.9213 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 536 | 36478.536 | 1757
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;546 | 94.9213 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 546 | 36478.546 | 1757.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;556 | 94.9213 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 556 | 36478.556 | 1757.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;566 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 566 | 36478.566 | 1757.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;576 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 576 | 36478.576 | 1757.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;586 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 586 | 36478.586 | 1757.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;596 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 596 | 36478.596 | 1757.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;606 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 606 | 36478.606 | 1757.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;616 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 616 | 36478.616 | 1757.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;626 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 626 | 36478.626 | 1757.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;636 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 636 | 36478.636 | 1757.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;646 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 646 | 36478.646 | 1757.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;656 | 94.9213 | 294.4362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 656 | 36478.656 | 1757.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;666 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 666 | 36478.666 | 1757.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;676 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 676 | 36478.676 | 1757.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;686 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 686 | 36478.686 | 1757.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;696 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 696 | 36478.696 | 1757.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;706 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 706 | 36478.706 | 1757.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;716 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 716 | 36478.716 | 1757.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;726 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 726 | 36478.726 | 1757.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;736 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 736 | 36478.736 | 1757.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;746 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 746 | 36478.746 | 1757.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;756 | 94.9213 | 294.4254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 756 | 36478.756 | 1757.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;766 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 766 | 36478.766 | 1757.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;776 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 776 | 36478.776 | 1757.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;786 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 786 | 36478.786 | 1757.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;796 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 796 | 36478.796 | 1757.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;806 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 806 | 36478.806 | 1757.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;816 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 816 | 36478.816 | 1757.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;826 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 826 | 36478.826 | 1757.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;836 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 836 | 36478.836 | 1757.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;846 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 846 | 36478.846 | 1757.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;856 | 94.9213 | 294.4269 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 856 | 36478.856 | 1757.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;866 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 866 | 36478.866 | 1757.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;876 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 876 | 36478.876 | 1757.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;886 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 886 | 36478.886 | 1757.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;896 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 896 | 36478.896 | 1757.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;906 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 906 | 36478.906 | 1757.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;916 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 916 | 36478.916 | 1757.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;926 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 926 | 36478.926 | 1757.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;936 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 936 | 36478.936 | 1757.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;946 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 946 | 36478.946 | 1757.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;956 | 94.9213 | 294.4359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 956 | 36478.956 | 1757.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;966 | 94.9213 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 966 | 36478.966 | 1757.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;976 | 94.9213 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 976 | 36478.976 | 1757.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;986 | 94.9213 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 986 | 36478.986 | 1757.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:58;996 | 94.9213 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 58 | 996 | 36478.996 | 1757.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;006 | 94.9213 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 006 | 36479.006 | 1757.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;016 | 94.9203 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 016 | 36479.016 | 1757.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;026 | 94.9203 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 026 | 36479.026 | 1757.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;036 | 94.9203 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 036 | 36479.036 | 1757.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;046 | 94.9203 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 046 | 36479.046 | 1757.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;056 | 94.9203 | 294.4463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 056 | 36479.056 | 1757.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;066 | 94.9203 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 066 | 36479.066 | 1757.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;076 | 94.9203 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 076 | 36479.076 | 1757.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;086 | 94.9203 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 086 | 36479.086 | 1757.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;096 | 94.9203 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 096 | 36479.096 | 1757.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;106 | 94.9203 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 106 | 36479.106 | 1757.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;116 | 94.9193 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 116 | 36479.116 | 1757.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;126 | 94.9193 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 126 | 36479.126 | 1757.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;136 | 94.9193 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 136 | 36479.136 | 1757.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;146 | 94.9193 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 146 | 36479.146 | 1757.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;156 | 94.9193 | 294.4725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 156 | 36479.156 | 1757.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;166 | 94.9193 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 166 | 36479.166 | 1757.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;176 | 94.9193 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 176 | 36479.176 | 1757.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;186 | 94.9193 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 186 | 36479.186 | 1757.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;196 | 94.9193 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 196 | 36479.196 | 1757.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;206 | 94.9193 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 206 | 36479.206 | 1757.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;216 | 94.9203 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 216 | 36479.216 | 1757.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;226 | 94.9203 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 226 | 36479.226 | 1757.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;236 | 94.9203 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 236 | 36479.236 | 1757.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;246 | 94.9203 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 246 | 36479.246 | 1757.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;256 | 94.9203 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 256 | 36479.256 | 1757.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;266 | 94.9203 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 266 | 36479.266 | 1757.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;276 | 94.9203 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 276 | 36479.276 | 1757.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;286 | 94.9203 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 286 | 36479.286 | 1757.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;296 | 94.9203 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 296 | 36479.296 | 1757.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;306 | 94.9203 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 306 | 36479.306 | 1757.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;316 | 94.9193 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 316 | 36479.316 | 1757.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;326 | 94.9193 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 326 | 36479.326 | 1757.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;336 | 94.9193 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 336 | 36479.336 | 1757.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;346 | 94.9193 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 346 | 36479.346 | 1757.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;356 | 94.9193 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 356 | 36479.356 | 1757.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;366 | 94.9193 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 366 | 36479.366 | 1757.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;376 | 94.9193 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 376 | 36479.376 | 1757.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;386 | 94.9193 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 386 | 36479.386 | 1757.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;396 | 94.9193 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 396 | 36479.396 | 1757.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;406 | 94.9193 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 406 | 36479.406 | 1757.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;416 | 94.9183 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 416 | 36479.416 | 1757.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;426 | 94.9183 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 426 | 36479.426 | 1757.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;436 | 94.9183 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 436 | 36479.436 | 1757.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;446 | 94.9183 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 446 | 36479.446 | 1757.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;456 | 94.9183 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 456 | 36479.456 | 1757.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;466 | 94.9183 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 466 | 36479.466 | 1757.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;476 | 94.9183 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 476 | 36479.476 | 1757.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;486 | 94.9183 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 486 | 36479.486 | 1757.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;496 | 94.9183 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 496 | 36479.496 | 1757.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;506 | 94.9183 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 506 | 36479.506 | 1757.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;516 | 94.9193 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 516 | 36479.516 | 1757.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;526 | 94.9193 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 526 | 36479.526 | 1757.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;536 | 94.9193 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 536 | 36479.536 | 1758
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;546 | 94.9193 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 546 | 36479.546 | 1758.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;556 | 94.9193 | 294.4402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 556 | 36479.556 | 1758.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;566 | 94.9193 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 566 | 36479.566 | 1758.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;576 | 94.9193 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 576 | 36479.576 | 1758.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;586 | 94.9193 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 586 | 36479.586 | 1758.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;596 | 94.9193 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 596 | 36479.596 | 1758.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;606 | 94.9193 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 606 | 36479.606 | 1758.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;616 | 94.9183 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 616 | 36479.616 | 1758.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;626 | 94.9183 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 626 | 36479.626 | 1758.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;636 | 94.9183 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 636 | 36479.636 | 1758.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;646 | 94.9183 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 646 | 36479.646 | 1758.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;656 | 94.9183 | 294.4253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 656 | 36479.656 | 1758.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;666 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 666 | 36479.666 | 1758.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;676 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 676 | 36479.676 | 1758.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;686 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 686 | 36479.686 | 1758.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;696 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 696 | 36479.696 | 1758.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;706 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 706 | 36479.706 | 1758.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;716 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 716 | 36479.716 | 1758.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;726 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 726 | 36479.726 | 1758.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;736 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 736 | 36479.736 | 1758.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;746 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 746 | 36479.746 | 1758.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;756 | 94.9183 | 294.4151 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 756 | 36479.756 | 1758.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;766 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 766 | 36479.766 | 1758.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;776 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 776 | 36479.776 | 1758.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;786 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 786 | 36479.786 | 1758.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;796 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 796 | 36479.796 | 1758.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;806 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 806 | 36479.806 | 1758.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;816 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 816 | 36479.816 | 1758.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;826 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 826 | 36479.826 | 1758.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;836 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 836 | 36479.836 | 1758.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;846 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 846 | 36479.846 | 1758.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;856 | 94.9183 | 294.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 856 | 36479.856 | 1758.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;866 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 866 | 36479.866 | 1758.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;876 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 876 | 36479.876 | 1758.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;886 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 886 | 36479.886 | 1758.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;896 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 896 | 36479.896 | 1758.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;906 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 906 | 36479.906 | 1758.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;916 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 916 | 36479.916 | 1758.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;926 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 926 | 36479.926 | 1758.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;936 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 936 | 36479.936 | 1758.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;946 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 946 | 36479.946 | 1758.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;956 | 94.9183 | 294.4499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 956 | 36479.956 | 1758.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;966 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 966 | 36479.966 | 1758.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;976 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 976 | 36479.976 | 1758.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;986 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 986 | 36479.986 | 1758.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:59;996 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 59 | 996 | 36479.996 | 1758.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;006 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 006 | 36480.006 | 1758.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;016 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 016 | 36480.016 | 1758.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;026 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 026 | 36480.026 | 1758.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;036 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 036 | 36480.036 | 1758.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;046 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 046 | 36480.046 | 1758.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;056 | 94.9183 | 294.436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 056 | 36480.056 | 1758.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;066 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 066 | 36480.066 | 1758.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;076 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 076 | 36480.076 | 1758.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;086 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 086 | 36480.086 | 1758.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;096 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 096 | 36480.096 | 1758.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;106 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 106 | 36480.106 | 1758.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;116 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 116 | 36480.116 | 1758.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;126 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 126 | 36480.126 | 1758.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;136 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 136 | 36480.136 | 1758.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;146 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 146 | 36480.146 | 1758.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;156 | 94.9183 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 156 | 36480.156 | 1758.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;166 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 166 | 36480.166 | 1758.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;176 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 176 | 36480.176 | 1758.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;186 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 186 | 36480.186 | 1758.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;196 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 196 | 36480.196 | 1758.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;206 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 206 | 36480.206 | 1758.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;216 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 216 | 36480.216 | 1758.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;226 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 226 | 36480.226 | 1758.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;236 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 236 | 36480.236 | 1758.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;246 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 246 | 36480.246 | 1758.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;256 | 94.9183 | 294.3958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 256 | 36480.256 | 1758.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;266 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 266 | 36480.266 | 1758.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;276 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 276 | 36480.276 | 1758.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;286 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 286 | 36480.286 | 1758.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;296 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 296 | 36480.296 | 1758.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;306 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 306 | 36480.306 | 1758.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;316 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 316 | 36480.316 | 1758.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;326 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 326 | 36480.326 | 1758.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;336 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 336 | 36480.336 | 1758.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;346 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 346 | 36480.346 | 1758.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;356 | 94.9183 | 294.3855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 356 | 36480.356 | 1758.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;366 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 366 | 36480.366 | 1758.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;376 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 376 | 36480.376 | 1758.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;386 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 386 | 36480.386 | 1758.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;396 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 396 | 36480.396 | 1758.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;406 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 406 | 36480.406 | 1758.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;416 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 416 | 36480.416 | 1758.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;426 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 426 | 36480.426 | 1758.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;436 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 436 | 36480.436 | 1758.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;446 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 446 | 36480.446 | 1758.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;456 | 94.9183 | 294.3776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 456 | 36480.456 | 1758.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;466 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 466 | 36480.466 | 1758.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;476 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 476 | 36480.476 | 1758.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;486 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 486 | 36480.486 | 1758.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;496 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 496 | 36480.496 | 1758.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;506 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 506 | 36480.506 | 1758.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;516 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 516 | 36480.516 | 1758.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;526 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 526 | 36480.526 | 1758.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;536 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 536 | 36480.536 | 1759
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;546 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 546 | 36480.546 | 1759.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;556 | 94.9183 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 556 | 36480.556 | 1759.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;566 | 94.9183 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 566 | 36480.566 | 1759.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;576 | 94.9183 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 576 | 36480.576 | 1759.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;586 | 94.9183 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 586 | 36480.586 | 1759.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;596 | 94.9183 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 596 | 36480.596 | 1759.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;606 | 94.9183 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 606 | 36480.606 | 1759.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;616 | 94.9183 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 616 | 36480.616 | 1759.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;626 | 94.9183 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 626 | 36480.626 | 1759.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;636 | 94.9193 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 636 | 36480.636 | 1759.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;646 | 94.9193 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 646 | 36480.646 | 1759.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;656 | 94.9193 | 294.3998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 656 | 36480.656 | 1759.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;666 | 94.9193 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 666 | 36480.666 | 1759.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;676 | 94.9193 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 676 | 36480.676 | 1759.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;686 | 94.9193 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 686 | 36480.686 | 1759.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;696 | 94.9193 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 696 | 36480.696 | 1759.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;706 | 94.9193 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 706 | 36480.706 | 1759.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;716 | 94.9193 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 716 | 36480.716 | 1759.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;726 | 94.9193 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 726 | 36480.726 | 1759.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;736 | 94.9183 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 736 | 36480.736 | 1759.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;746 | 94.9183 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 746 | 36480.746 | 1759.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;756 | 94.9183 | 294.383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 756 | 36480.756 | 1759.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;766 | 94.9183 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 766 | 36480.766 | 1759.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;776 | 94.9183 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 776 | 36480.776 | 1759.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;786 | 94.9183 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 786 | 36480.786 | 1759.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;796 | 94.9183 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 796 | 36480.796 | 1759.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;806 | 94.9183 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 806 | 36480.806 | 1759.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;816 | 94.9183 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 816 | 36480.816 | 1759.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;826 | 94.9183 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 826 | 36480.826 | 1759.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;836 | 94.9173 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 836 | 36480.836 | 1759.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;846 | 94.9173 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 846 | 36480.846 | 1759.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;856 | 94.9173 | 294.3662 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 856 | 36480.856 | 1759.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;866 | 94.9173 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 866 | 36480.866 | 1759.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;876 | 94.9173 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 876 | 36480.876 | 1759.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;886 | 94.9173 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 886 | 36480.886 | 1759.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;896 | 94.9173 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 896 | 36480.896 | 1759.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;906 | 94.9173 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 906 | 36480.906 | 1759.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;916 | 94.9173 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 916 | 36480.916 | 1759.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;926 | 94.9173 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 926 | 36480.926 | 1759.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;936 | 94.9163 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 936 | 36480.936 | 1759.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;946 | 94.9163 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 946 | 36480.946 | 1759.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;956 | 94.9163 | 294.3696 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 956 | 36480.956 | 1759.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;966 | 94.9163 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 966 | 36480.966 | 1759.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;976 | 94.9163 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 976 | 36480.976 | 1759.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;986 | 94.9163 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 986 | 36480.986 | 1759.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:00;996 | 94.9163 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 00 | 996 | 36480.996 | 1759.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;006 | 94.9163 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 006 | 36481.006 | 1759.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;016 | 94.9163 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 016 | 36481.016 | 1759.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;026 | 94.9163 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 026 | 36481.026 | 1759.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;036 | 94.9183 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 036 | 36481.036 | 1759.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;046 | 94.9183 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 046 | 36481.046 | 1759.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;056 | 94.9183 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 056 | 36481.056 | 1759.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;066 | 94.9183 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 066 | 36481.066 | 1759.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;076 | 94.9183 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 076 | 36481.076 | 1759.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;086 | 94.9183 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 086 | 36481.086 | 1759.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;096 | 94.9183 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 096 | 36481.096 | 1759.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;106 | 94.9183 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 106 | 36481.106 | 1759.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;116 | 94.9183 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 116 | 36481.116 | 1759.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;126 | 94.9183 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 126 | 36481.126 | 1759.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;136 | 94.9163 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 136 | 36481.136 | 1759.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;146 | 94.9163 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 146 | 36481.146 | 1759.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;156 | 94.9163 | 294.3691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 156 | 36481.156 | 1759.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;166 | 94.9163 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 166 | 36481.166 | 1759.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;176 | 94.9163 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 176 | 36481.176 | 1759.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;186 | 94.9163 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 186 | 36481.186 | 1759.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;196 | 94.9163 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 196 | 36481.196 | 1759.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;206 | 94.9163 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 206 | 36481.206 | 1759.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;216 | 94.9163 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 216 | 36481.216 | 1759.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;226 | 94.9163 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 226 | 36481.226 | 1759.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;236 | 94.9183 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 236 | 36481.236 | 1759.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;246 | 94.9183 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 246 | 36481.246 | 1759.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;256 | 94.9183 | 294.3838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 256 | 36481.256 | 1759.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;266 | 94.9183 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 266 | 36481.266 | 1759.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;276 | 94.9183 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 276 | 36481.276 | 1759.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;286 | 94.9183 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 286 | 36481.286 | 1759.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;296 | 94.9183 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 296 | 36481.296 | 1759.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;306 | 94.9183 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 306 | 36481.306 | 1759.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;316 | 94.9183 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 316 | 36481.316 | 1759.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;326 | 94.9183 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 326 | 36481.326 | 1759.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;336 | 94.9173 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 336 | 36481.336 | 1759.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;346 | 94.9173 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 346 | 36481.346 | 1759.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;356 | 94.9173 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 356 | 36481.356 | 1759.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;366 | 94.9173 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 366 | 36481.366 | 1759.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;376 | 94.9173 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 376 | 36481.376 | 1759.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;386 | 94.9173 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 386 | 36481.386 | 1759.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;396 | 94.9173 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 396 | 36481.396 | 1759.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;406 | 94.9173 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 406 | 36481.406 | 1759.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;416 | 94.9173 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 416 | 36481.416 | 1759.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;426 | 94.9173 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 426 | 36481.426 | 1759.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;436 | 94.9163 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 436 | 36481.436 | 1759.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;446 | 94.9163 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 446 | 36481.446 | 1759.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;456 | 94.9163 | 294.3874 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 456 | 36481.456 | 1759.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;466 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 466 | 36481.466 | 1759.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;476 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 476 | 36481.476 | 1759.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;486 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 486 | 36481.486 | 1759.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;496 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 496 | 36481.496 | 1759.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;506 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 506 | 36481.506 | 1759.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;516 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 516 | 36481.516 | 1759.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;526 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 526 | 36481.526 | 1759.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;536 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 536 | 36481.536 | 1760
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;546 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 546 | 36481.546 | 1760.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;556 | 94.9163 | 294.3797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 556 | 36481.556 | 1760.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;566 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 566 | 36481.566 | 1760.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;576 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 576 | 36481.576 | 1760.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;586 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 586 | 36481.586 | 1760.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;596 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 596 | 36481.596 | 1760.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;606 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 606 | 36481.606 | 1760.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;616 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 616 | 36481.616 | 1760.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;626 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 626 | 36481.626 | 1760.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;636 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 636 | 36481.636 | 1760.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;646 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 646 | 36481.646 | 1760.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;656 | 94.9163 | 294.3864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 656 | 36481.656 | 1760.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;666 | 94.9163 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 666 | 36481.666 | 1760.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;676 | 94.9163 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 676 | 36481.676 | 1760.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;686 | 94.9163 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 686 | 36481.686 | 1760.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;696 | 94.9163 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 696 | 36481.696 | 1760.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;706 | 94.9163 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 706 | 36481.706 | 1760.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;716 | 94.9163 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 716 | 36481.716 | 1760.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;726 | 94.9163 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 726 | 36481.726 | 1760.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;736 | 94.9173 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 736 | 36481.736 | 1760.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;746 | 94.9173 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 746 | 36481.746 | 1760.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;756 | 94.9173 | 294.3752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 756 | 36481.756 | 1760.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;766 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 766 | 36481.766 | 1760.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;776 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 776 | 36481.776 | 1760.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;786 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 786 | 36481.786 | 1760.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;796 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 796 | 36481.796 | 1760.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;806 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 806 | 36481.806 | 1760.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;816 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 816 | 36481.816 | 1760.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;826 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 826 | 36481.826 | 1760.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;836 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 836 | 36481.836 | 1760.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;846 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 846 | 36481.846 | 1760.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;856 | 94.9173 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 856 | 36481.856 | 1760.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;866 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 866 | 36481.866 | 1760.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;876 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 876 | 36481.876 | 1760.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;886 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 886 | 36481.886 | 1760.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;896 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 896 | 36481.896 | 1760.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;906 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 906 | 36481.906 | 1760.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;916 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 916 | 36481.916 | 1760.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;926 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 926 | 36481.926 | 1760.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;936 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 936 | 36481.936 | 1760.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;946 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 946 | 36481.946 | 1760.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;956 | 94.9173 | 294.3695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 956 | 36481.956 | 1760.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;966 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 966 | 36481.966 | 1760.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;976 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 976 | 36481.976 | 1760.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;986 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 986 | 36481.986 | 1760.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:01;996 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 01 | 996 | 36481.996 | 1760.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;006 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 006 | 36482.006 | 1760.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;016 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 016 | 36482.016 | 1760.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;026 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 026 | 36482.026 | 1760.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;036 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 036 | 36482.036 | 1760.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;046 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 046 | 36482.046 | 1760.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;056 | 94.9173 | 294.3909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 056 | 36482.056 | 1760.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;066 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 066 | 36482.066 | 1760.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;076 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 076 | 36482.076 | 1760.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;086 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 086 | 36482.086 | 1760.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;096 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 096 | 36482.096 | 1760.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;106 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 106 | 36482.106 | 1760.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;116 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 116 | 36482.116 | 1760.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;126 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 126 | 36482.126 | 1760.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;136 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 136 | 36482.136 | 1760.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;146 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 146 | 36482.146 | 1760.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;156 | 94.9173 | 294.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 156 | 36482.156 | 1760.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;166 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 166 | 36482.166 | 1760.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;176 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 176 | 36482.176 | 1760.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;186 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 186 | 36482.186 | 1760.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;196 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 196 | 36482.196 | 1760.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;206 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 206 | 36482.206 | 1760.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;216 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 216 | 36482.216 | 1760.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;226 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 226 | 36482.226 | 1760.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;236 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 236 | 36482.236 | 1760.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;246 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 246 | 36482.246 | 1760.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;256 | 94.9173 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 256 | 36482.256 | 1760.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;266 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 266 | 36482.266 | 1760.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;276 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 276 | 36482.276 | 1760.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;286 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 286 | 36482.286 | 1760.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;296 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 296 | 36482.296 | 1760.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;306 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 306 | 36482.306 | 1760.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;316 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 316 | 36482.316 | 1760.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;326 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 326 | 36482.326 | 1760.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;336 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 336 | 36482.336 | 1760.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;346 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 346 | 36482.346 | 1760.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;356 | 94.9173 | 294.3783 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 356 | 36482.356 | 1760.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;366 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 366 | 36482.366 | 1760.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;376 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 376 | 36482.376 | 1760.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;386 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 386 | 36482.386 | 1760.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;396 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 396 | 36482.396 | 1760.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;406 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 406 | 36482.406 | 1760.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;416 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 416 | 36482.416 | 1760.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;426 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 426 | 36482.426 | 1760.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;436 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 436 | 36482.436 | 1760.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;446 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 446 | 36482.446 | 1760.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;456 | 94.9173 | 294.3429 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 456 | 36482.456 | 1760.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;466 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 466 | 36482.466 | 1760.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;476 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 476 | 36482.476 | 1760.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;486 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 486 | 36482.486 | 1760.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;496 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 496 | 36482.496 | 1760.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;506 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 506 | 36482.506 | 1760.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;516 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 516 | 36482.516 | 1760.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;526 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 526 | 36482.526 | 1760.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;536 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 536 | 36482.536 | 1761
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;546 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 546 | 36482.546 | 1761.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;556 | 94.9173 | 294.3013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 556 | 36482.556 | 1761.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;566 | 94.9173 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 566 | 36482.566 | 1761.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;576 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 576 | 36482.576 | 1761.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;586 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 586 | 36482.586 | 1761.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;596 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 596 | 36482.596 | 1761.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;606 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 606 | 36482.606 | 1761.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;616 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 616 | 36482.616 | 1761.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;626 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 626 | 36482.626 | 1761.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;636 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 636 | 36482.636 | 1761.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;646 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 646 | 36482.646 | 1761.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;656 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 656 | 36482.656 | 1761.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;666 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 666 | 36482.666 | 1761.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;676 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 676 | 36482.676 | 1761.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;686 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 686 | 36482.686 | 1761.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;696 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 696 | 36482.696 | 1761.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;706 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 706 | 36482.706 | 1761.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;716 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 716 | 36482.716 | 1761.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;726 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 726 | 36482.726 | 1761.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;736 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 736 | 36482.736 | 1761.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;746 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 746 | 36482.746 | 1761.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;756 | 94.9163 | 294.3134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 756 | 36482.756 | 1761.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;766 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 766 | 36482.766 | 1761.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;776 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 776 | 36482.776 | 1761.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;786 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 786 | 36482.786 | 1761.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;796 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 796 | 36482.796 | 1761.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;806 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 806 | 36482.806 | 1761.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;816 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 816 | 36482.816 | 1761.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;826 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 826 | 36482.826 | 1761.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;836 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 836 | 36482.836 | 1761.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;846 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 846 | 36482.846 | 1761.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;856 | 94.9163 | 294.3072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 856 | 36482.856 | 1761.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;866 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 866 | 36482.866 | 1761.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;876 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 876 | 36482.876 | 1761.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;886 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 886 | 36482.886 | 1761.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;896 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 896 | 36482.896 | 1761.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;906 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 906 | 36482.906 | 1761.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;916 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 916 | 36482.916 | 1761.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;926 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 926 | 36482.926 | 1761.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;936 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 936 | 36482.936 | 1761.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;946 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 946 | 36482.946 | 1761.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;956 | 94.9163 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 956 | 36482.956 | 1761.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;966 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 966 | 36482.966 | 1761.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;976 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 976 | 36482.976 | 1761.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;986 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 986 | 36482.986 | 1761.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:02;996 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 02 | 996 | 36482.996 | 1761.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;006 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 006 | 36483.006 | 1761.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;016 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 016 | 36483.016 | 1761.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;026 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 026 | 36483.026 | 1761.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;036 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 036 | 36483.036 | 1761.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;046 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 046 | 36483.046 | 1761.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;056 | 94.9163 | 294.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 056 | 36483.056 | 1761.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;066 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 066 | 36483.066 | 1761.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;076 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 076 | 36483.076 | 1761.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;086 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 086 | 36483.086 | 1761.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;096 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 096 | 36483.096 | 1761.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;106 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 106 | 36483.106 | 1761.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;116 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 116 | 36483.116 | 1761.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;126 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 126 | 36483.126 | 1761.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;136 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 136 | 36483.136 | 1761.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;146 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 146 | 36483.146 | 1761.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;156 | 94.9163 | 294.2719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 156 | 36483.156 | 1761.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;166 | 94.9163 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 166 | 36483.166 | 1761.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;176 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 176 | 36483.176 | 1761.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;186 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 186 | 36483.186 | 1761.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;196 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 196 | 36483.196 | 1761.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;206 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 206 | 36483.206 | 1761.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;216 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 216 | 36483.216 | 1761.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;226 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 226 | 36483.226 | 1761.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;236 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 236 | 36483.236 | 1761.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;246 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 246 | 36483.246 | 1761.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;256 | 94.9153 | 294.242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 256 | 36483.256 | 1761.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;266 | 94.9153 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 266 | 36483.266 | 1761.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;276 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 276 | 36483.276 | 1761.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;286 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 286 | 36483.286 | 1761.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;296 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 296 | 36483.296 | 1761.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;306 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 306 | 36483.306 | 1761.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;316 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 316 | 36483.316 | 1761.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;326 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 326 | 36483.326 | 1761.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;336 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 336 | 36483.336 | 1761.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;346 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 346 | 36483.346 | 1761.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;356 | 94.9163 | 294.2597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 356 | 36483.356 | 1761.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;366 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 366 | 36483.366 | 1761.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;376 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 376 | 36483.376 | 1761.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;386 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 386 | 36483.386 | 1761.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;396 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 396 | 36483.396 | 1761.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;406 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 406 | 36483.406 | 1761.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;416 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 416 | 36483.416 | 1761.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;426 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 426 | 36483.426 | 1761.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;436 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 436 | 36483.436 | 1761.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;446 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 446 | 36483.446 | 1761.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;456 | 94.9163 | 294.2889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 456 | 36483.456 | 1761.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;466 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 466 | 36483.466 | 1761.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;476 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 476 | 36483.476 | 1761.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;486 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 486 | 36483.486 | 1761.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;496 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 496 | 36483.496 | 1761.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;506 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 506 | 36483.506 | 1761.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;516 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 516 | 36483.516 | 1761.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;526 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 526 | 36483.526 | 1761.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;536 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 536 | 36483.536 | 1762
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;546 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 546 | 36483.546 | 1762.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;556 | 94.9163 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 556 | 36483.556 | 1762.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;566 | 94.9163 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 566 | 36483.566 | 1762.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;576 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 576 | 36483.576 | 1762.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;586 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 586 | 36483.586 | 1762.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;596 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 596 | 36483.596 | 1762.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;606 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 606 | 36483.606 | 1762.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;616 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 616 | 36483.616 | 1762.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;626 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 626 | 36483.626 | 1762.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;636 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 636 | 36483.636 | 1762.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;646 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 646 | 36483.646 | 1762.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;656 | 94.9173 | 294.3173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 656 | 36483.656 | 1762.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;666 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 666 | 36483.666 | 1762.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;676 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 676 | 36483.676 | 1762.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;686 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 686 | 36483.686 | 1762.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;696 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 696 | 36483.696 | 1762.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;706 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 706 | 36483.706 | 1762.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;716 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 716 | 36483.716 | 1762.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;726 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 726 | 36483.726 | 1762.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;736 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 736 | 36483.736 | 1762.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;746 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 746 | 36483.746 | 1762.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;756 | 94.9173 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 756 | 36483.756 | 1762.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;766 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 766 | 36483.766 | 1762.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;776 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 776 | 36483.776 | 1762.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;786 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 786 | 36483.786 | 1762.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;796 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 796 | 36483.796 | 1762.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;806 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 806 | 36483.806 | 1762.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;816 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 816 | 36483.816 | 1762.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;826 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 826 | 36483.826 | 1762.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;836 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 836 | 36483.836 | 1762.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;846 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 846 | 36483.846 | 1762.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;856 | 94.9173 | 294.3325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 856 | 36483.856 | 1762.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;866 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 866 | 36483.866 | 1762.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;876 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 876 | 36483.876 | 1762.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;886 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 886 | 36483.886 | 1762.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;896 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 896 | 36483.896 | 1762.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;906 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 906 | 36483.906 | 1762.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;916 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 916 | 36483.916 | 1762.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;926 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 926 | 36483.926 | 1762.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;936 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 936 | 36483.936 | 1762.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;946 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 946 | 36483.946 | 1762.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;956 | 94.9173 | 294.3343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 956 | 36483.956 | 1762.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;966 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 966 | 36483.966 | 1762.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;976 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 976 | 36483.976 | 1762.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;986 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 986 | 36483.986 | 1762.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:03;996 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 03 | 996 | 36483.996 | 1762.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;006 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 006 | 36484.006 | 1762.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;016 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 016 | 36484.016 | 1762.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;026 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 026 | 36484.026 | 1762.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;036 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 036 | 36484.036 | 1762.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;046 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 046 | 36484.046 | 1762.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;056 | 94.9173 | 294.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 056 | 36484.056 | 1762.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;066 | 94.9173 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 066 | 36484.066 | 1762.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;076 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 076 | 36484.076 | 1762.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;086 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 086 | 36484.086 | 1762.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;096 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 096 | 36484.096 | 1762.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;106 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 106 | 36484.106 | 1762.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;116 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 116 | 36484.116 | 1762.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;126 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 126 | 36484.126 | 1762.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;136 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 136 | 36484.136 | 1762.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;146 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 146 | 36484.146 | 1762.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;156 | 94.9163 | 294.4024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 156 | 36484.156 | 1762.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;166 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 166 | 36484.166 | 1762.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;176 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 176 | 36484.176 | 1762.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;186 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 186 | 36484.186 | 1762.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;196 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 196 | 36484.196 | 1762.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;206 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 206 | 36484.206 | 1762.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;216 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 216 | 36484.216 | 1762.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;226 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 226 | 36484.226 | 1762.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;236 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 236 | 36484.236 | 1762.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;246 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 246 | 36484.246 | 1762.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;256 | 94.9163 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 256 | 36484.256 | 1762.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;266 | 94.9163 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 266 | 36484.266 | 1762.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;276 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 276 | 36484.276 | 1762.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;286 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 286 | 36484.286 | 1762.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;296 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 296 | 36484.296 | 1762.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;306 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 306 | 36484.306 | 1762.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;316 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 316 | 36484.316 | 1762.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;326 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 326 | 36484.326 | 1762.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;336 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 336 | 36484.336 | 1762.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;346 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 346 | 36484.346 | 1762.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;356 | 94.9173 | 294.4157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 356 | 36484.356 | 1762.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;366 | 94.9173 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 366 | 36484.366 | 1762.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;376 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 376 | 36484.376 | 1762.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;386 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 386 | 36484.386 | 1762.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;396 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 396 | 36484.396 | 1762.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;406 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 406 | 36484.406 | 1762.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;416 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 416 | 36484.416 | 1762.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;426 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 426 | 36484.426 | 1762.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;436 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 436 | 36484.436 | 1762.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;446 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 446 | 36484.446 | 1762.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;456 | 94.9153 | 294.4252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 456 | 36484.456 | 1762.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;466 | 94.9153 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 466 | 36484.466 | 1762.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;476 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 476 | 36484.476 | 1762.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;486 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 486 | 36484.486 | 1762.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;496 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 496 | 36484.496 | 1762.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;506 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 506 | 36484.506 | 1762.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;516 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 516 | 36484.516 | 1762.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;526 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 526 | 36484.526 | 1762.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;536 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 536 | 36484.536 | 1763
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;546 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 546 | 36484.546 | 1763.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;556 | 94.9163 | 294.4146 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 556 | 36484.556 | 1763.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;566 | 94.9163 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 566 | 36484.566 | 1763.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;576 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 576 | 36484.576 | 1763.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;586 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 586 | 36484.586 | 1763.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;596 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 596 | 36484.596 | 1763.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;606 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 606 | 36484.606 | 1763.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;616 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 616 | 36484.616 | 1763.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;626 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 626 | 36484.626 | 1763.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;636 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 636 | 36484.636 | 1763.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;646 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 646 | 36484.646 | 1763.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;656 | 94.9153 | 294.4113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 656 | 36484.656 | 1763.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;666 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 666 | 36484.666 | 1763.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;676 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 676 | 36484.676 | 1763.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;686 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 686 | 36484.686 | 1763.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;696 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 696 | 36484.696 | 1763.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;706 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 706 | 36484.706 | 1763.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;716 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 716 | 36484.716 | 1763.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;726 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 726 | 36484.726 | 1763.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;736 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 736 | 36484.736 | 1763.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;746 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 746 | 36484.746 | 1763.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;756 | 94.9153 | 294.4379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 756 | 36484.756 | 1763.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;766 | 94.9153 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 766 | 36484.766 | 1763.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;776 | 94.9153 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 776 | 36484.776 | 1763.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;786 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 786 | 36484.786 | 1763.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;796 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 796 | 36484.796 | 1763.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;806 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 806 | 36484.806 | 1763.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;816 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 816 | 36484.816 | 1763.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;826 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 826 | 36484.826 | 1763.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;836 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 836 | 36484.836 | 1763.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;846 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 846 | 36484.846 | 1763.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;856 | 94.9143 | 294.4545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 856 | 36484.856 | 1763.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;866 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 866 | 36484.866 | 1763.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;876 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 876 | 36484.876 | 1763.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;886 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 886 | 36484.886 | 1763.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;896 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 896 | 36484.896 | 1763.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;906 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 906 | 36484.906 | 1763.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;916 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 916 | 36484.916 | 1763.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;926 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 926 | 36484.926 | 1763.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;936 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 936 | 36484.936 | 1763.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;946 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 946 | 36484.946 | 1763.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;956 | 94.9143 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 956 | 36484.956 | 1763.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;966 | 94.9143 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 966 | 36484.966 | 1763.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;976 | 94.9143 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 976 | 36484.976 | 1763.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;986 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 986 | 36484.986 | 1763.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:04;996 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 04 | 996 | 36484.996 | 1763.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;006 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 006 | 36485.006 | 1763.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;016 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 016 | 36485.016 | 1763.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;026 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 026 | 36485.026 | 1763.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;036 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 036 | 36485.036 | 1763.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;046 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 046 | 36485.046 | 1763.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;056 | 94.9153 | 294.4439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 056 | 36485.056 | 1763.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;066 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 066 | 36485.066 | 1763.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;076 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 076 | 36485.076 | 1763.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;086 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 086 | 36485.086 | 1763.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;096 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 096 | 36485.096 | 1763.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;106 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 106 | 36485.106 | 1763.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;116 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 116 | 36485.116 | 1763.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;126 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 126 | 36485.126 | 1763.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;136 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 136 | 36485.136 | 1763.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;146 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 146 | 36485.146 | 1763.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;156 | 94.9153 | 294.4427 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 156 | 36485.156 | 1763.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;166 | 94.9153 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 166 | 36485.166 | 1763.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;176 | 94.9153 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 176 | 36485.176 | 1763.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;186 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 186 | 36485.186 | 1763.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;196 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 196 | 36485.196 | 1763.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;206 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 206 | 36485.206 | 1763.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;216 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 216 | 36485.216 | 1763.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;226 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 226 | 36485.226 | 1763.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;236 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 236 | 36485.236 | 1763.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;246 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 246 | 36485.246 | 1763.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;256 | 94.9163 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 256 | 36485.256 | 1763.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;266 | 94.9163 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 266 | 36485.266 | 1763.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;276 | 94.9163 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 276 | 36485.276 | 1763.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;286 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 286 | 36485.286 | 1763.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;296 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 296 | 36485.296 | 1763.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;306 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 306 | 36485.306 | 1763.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;316 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 316 | 36485.316 | 1763.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;326 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 326 | 36485.326 | 1763.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;336 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 336 | 36485.336 | 1763.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;346 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 346 | 36485.346 | 1763.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;356 | 94.9173 | 294.4298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 356 | 36485.356 | 1763.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;366 | 94.9173 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 366 | 36485.366 | 1763.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;376 | 94.9173 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 376 | 36485.376 | 1763.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;386 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 386 | 36485.386 | 1763.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;396 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 396 | 36485.396 | 1763.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;406 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 406 | 36485.406 | 1763.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;416 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 416 | 36485.416 | 1763.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;426 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 426 | 36485.426 | 1763.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;436 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 436 | 36485.436 | 1763.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;446 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 446 | 36485.446 | 1763.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;456 | 94.9153 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 456 | 36485.456 | 1763.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;466 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 466 | 36485.466 | 1763.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;476 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 476 | 36485.476 | 1763.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;486 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 486 | 36485.486 | 1763.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;496 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 496 | 36485.496 | 1763.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;506 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 506 | 36485.506 | 1763.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;516 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 516 | 36485.516 | 1763.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;526 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 526 | 36485.526 | 1763.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;536 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 536 | 36485.536 | 1764
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;546 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 546 | 36485.546 | 1764.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;556 | 94.9153 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 556 | 36485.556 | 1764.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;566 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 566 | 36485.566 | 1764.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;576 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 576 | 36485.576 | 1764.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;586 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 586 | 36485.586 | 1764.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;596 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 596 | 36485.596 | 1764.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;606 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 606 | 36485.606 | 1764.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;616 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 616 | 36485.616 | 1764.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;626 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 626 | 36485.626 | 1764.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;636 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 636 | 36485.636 | 1764.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;646 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 646 | 36485.646 | 1764.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;656 | 94.9153 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 656 | 36485.656 | 1764.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;666 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 666 | 36485.666 | 1764.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;676 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 676 | 36485.676 | 1764.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;686 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 686 | 36485.686 | 1764.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;696 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 696 | 36485.696 | 1764.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;706 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 706 | 36485.706 | 1764.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;716 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 716 | 36485.716 | 1764.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;726 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 726 | 36485.726 | 1764.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;736 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 736 | 36485.736 | 1764.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;746 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 746 | 36485.746 | 1764.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;756 | 94.9153 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 756 | 36485.756 | 1764.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;766 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 766 | 36485.766 | 1764.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;776 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 776 | 36485.776 | 1764.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;786 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 786 | 36485.786 | 1764.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;796 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 796 | 36485.796 | 1764.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;806 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 806 | 36485.806 | 1764.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;816 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 816 | 36485.816 | 1764.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;826 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 826 | 36485.826 | 1764.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;836 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 836 | 36485.836 | 1764.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;846 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 846 | 36485.846 | 1764.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;856 | 94.9153 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 856 | 36485.856 | 1764.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;866 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 866 | 36485.866 | 1764.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;876 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 876 | 36485.876 | 1764.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;886 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 886 | 36485.886 | 1764.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;896 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 896 | 36485.896 | 1764.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;906 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 906 | 36485.906 | 1764.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;916 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 916 | 36485.916 | 1764.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;926 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 926 | 36485.926 | 1764.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;936 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 936 | 36485.936 | 1764.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;946 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 946 | 36485.946 | 1764.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;956 | 94.9153 | 294.5358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 956 | 36485.956 | 1764.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;966 | 94.9153 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 966 | 36485.966 | 1764.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;976 | 94.9153 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 976 | 36485.976 | 1764.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;986 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 986 | 36485.986 | 1764.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:05;996 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 05 | 996 | 36485.996 | 1764.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;006 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 006 | 36486.006 | 1764.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;016 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 016 | 36486.016 | 1764.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;026 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 026 | 36486.026 | 1764.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;036 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 036 | 36486.036 | 1764.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;046 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 046 | 36486.046 | 1764.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;056 | 94.9163 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 056 | 36486.056 | 1764.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;066 | 94.9163 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 066 | 36486.066 | 1764.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;076 | 94.9163 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 076 | 36486.076 | 1764.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;086 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 086 | 36486.086 | 1764.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;096 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 096 | 36486.096 | 1764.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;106 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 106 | 36486.106 | 1764.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;116 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 116 | 36486.116 | 1764.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;126 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 126 | 36486.126 | 1764.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;136 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 136 | 36486.136 | 1764.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;146 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 146 | 36486.146 | 1764.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;156 | 94.9153 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 156 | 36486.156 | 1764.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;166 | 94.9153 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 166 | 36486.166 | 1764.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;176 | 94.9153 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 176 | 36486.176 | 1764.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;186 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 186 | 36486.186 | 1764.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;196 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 196 | 36486.196 | 1764.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;206 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 206 | 36486.206 | 1764.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;216 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 216 | 36486.216 | 1764.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;226 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 226 | 36486.226 | 1764.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;236 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 236 | 36486.236 | 1764.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;246 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 246 | 36486.246 | 1764.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;256 | 94.9163 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 256 | 36486.256 | 1764.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;266 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 266 | 36486.266 | 1764.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;276 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 276 | 36486.276 | 1764.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;286 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 286 | 36486.286 | 1764.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;296 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 296 | 36486.296 | 1764.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;306 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 306 | 36486.306 | 1764.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;316 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 316 | 36486.316 | 1764.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;326 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 326 | 36486.326 | 1764.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;336 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 336 | 36486.336 | 1764.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;346 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 346 | 36486.346 | 1764.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;356 | 94.9163 | 294.5191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 356 | 36486.356 | 1764.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;366 | 94.9163 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 366 | 36486.366 | 1764.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;376 | 94.9163 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 376 | 36486.376 | 1764.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;386 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 386 | 36486.386 | 1764.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;396 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 396 | 36486.396 | 1764.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;406 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 406 | 36486.406 | 1764.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;416 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 416 | 36486.416 | 1764.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;426 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 426 | 36486.426 | 1764.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;436 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 436 | 36486.436 | 1764.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;446 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 446 | 36486.446 | 1764.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;456 | 94.9153 | 294.5415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 456 | 36486.456 | 1764.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;466 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 466 | 36486.466 | 1764.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;476 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 476 | 36486.476 | 1764.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;486 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 486 | 36486.486 | 1764.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;496 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 496 | 36486.496 | 1764.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;506 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 506 | 36486.506 | 1764.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;516 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 516 | 36486.516 | 1764.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;526 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 526 | 36486.526 | 1764.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;536 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 536 | 36486.536 | 1765
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;546 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 546 | 36486.546 | 1765.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;556 | 94.9153 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 556 | 36486.556 | 1765.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;566 | 94.9153 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 566 | 36486.566 | 1765.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;576 | 94.9153 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 576 | 36486.576 | 1765.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;586 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 586 | 36486.586 | 1765.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;596 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 596 | 36486.596 | 1765.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;606 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 606 | 36486.606 | 1765.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;616 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 616 | 36486.616 | 1765.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;626 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 626 | 36486.626 | 1765.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;636 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 636 | 36486.636 | 1765.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;646 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 646 | 36486.646 | 1765.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;656 | 94.9173 | 294.6001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 656 | 36486.656 | 1765.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;666 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 666 | 36486.666 | 1765.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;676 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 676 | 36486.676 | 1765.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;686 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 686 | 36486.686 | 1765.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;696 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 696 | 36486.696 | 1765.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;706 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 706 | 36486.706 | 1765.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;716 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 716 | 36486.716 | 1765.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;726 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 726 | 36486.726 | 1765.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;736 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 736 | 36486.736 | 1765.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;746 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 746 | 36486.746 | 1765.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;756 | 94.9173 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 756 | 36486.756 | 1765.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;766 | 94.9173 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 766 | 36486.766 | 1765.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;776 | 94.9173 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 776 | 36486.776 | 1765.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;786 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 786 | 36486.786 | 1765.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;796 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 796 | 36486.796 | 1765.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;806 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 806 | 36486.806 | 1765.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;816 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 816 | 36486.816 | 1765.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;826 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 826 | 36486.826 | 1765.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;836 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 836 | 36486.836 | 1765.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;846 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 846 | 36486.846 | 1765.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;856 | 94.9163 | 294.5725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 856 | 36486.856 | 1765.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;866 | 94.9163 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 866 | 36486.866 | 1765.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;876 | 94.9163 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 876 | 36486.876 | 1765.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;886 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 886 | 36486.886 | 1765.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;896 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 896 | 36486.896 | 1765.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;906 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 906 | 36486.906 | 1765.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;916 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 916 | 36486.916 | 1765.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;926 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 926 | 36486.926 | 1765.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;936 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 936 | 36486.936 | 1765.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;946 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 946 | 36486.946 | 1765.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;956 | 94.9153 | 294.5787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 956 | 36486.956 | 1765.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;966 | 94.9153 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 966 | 36486.966 | 1765.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;976 | 94.9153 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 976 | 36486.976 | 1765.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;986 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 986 | 36486.986 | 1765.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:06;996 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 06 | 996 | 36486.996 | 1765.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;006 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 006 | 36487.006 | 1765.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;016 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 016 | 36487.016 | 1765.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;026 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 026 | 36487.026 | 1765.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;036 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 036 | 36487.036 | 1765.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;046 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 046 | 36487.046 | 1765.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;056 | 94.9163 | 294.5856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 056 | 36487.056 | 1765.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;066 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 066 | 36487.066 | 1765.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;076 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 076 | 36487.076 | 1765.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;086 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 086 | 36487.086 | 1765.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;096 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 096 | 36487.096 | 1765.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;106 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 106 | 36487.106 | 1765.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;116 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 116 | 36487.116 | 1765.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;126 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 126 | 36487.126 | 1765.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;136 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 136 | 36487.136 | 1765.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;146 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 146 | 36487.146 | 1765.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;156 | 94.9163 | 294.5986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 156 | 36487.156 | 1765.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;166 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 166 | 36487.166 | 1765.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;176 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 176 | 36487.176 | 1765.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;186 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 186 | 36487.186 | 1765.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;196 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 196 | 36487.196 | 1765.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;206 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 206 | 36487.206 | 1765.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;216 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 216 | 36487.216 | 1765.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;226 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 226 | 36487.226 | 1765.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;236 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 236 | 36487.236 | 1765.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;246 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 246 | 36487.246 | 1765.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;256 | 94.9163 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 256 | 36487.256 | 1765.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;266 | 94.9163 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 266 | 36487.266 | 1765.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;276 | 94.9163 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 276 | 36487.276 | 1765.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;286 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 286 | 36487.286 | 1765.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;296 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 296 | 36487.296 | 1765.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;306 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 306 | 36487.306 | 1765.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;316 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 316 | 36487.316 | 1765.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;326 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 326 | 36487.326 | 1765.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;336 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 336 | 36487.336 | 1765.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;346 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 346 | 36487.346 | 1765.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;356 | 94.9173 | 294.6591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 356 | 36487.356 | 1765.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;366 | 94.9173 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 366 | 36487.366 | 1765.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;376 | 94.9173 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 376 | 36487.376 | 1765.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;386 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 386 | 36487.386 | 1765.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;396 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 396 | 36487.396 | 1765.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;406 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 406 | 36487.406 | 1765.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;416 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 416 | 36487.416 | 1765.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;426 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 426 | 36487.426 | 1765.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;436 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 436 | 36487.436 | 1765.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;446 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 446 | 36487.446 | 1765.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;456 | 94.9163 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 456 | 36487.456 | 1765.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;466 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 466 | 36487.466 | 1765.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;476 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 476 | 36487.476 | 1765.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;486 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 486 | 36487.486 | 1765.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;496 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 496 | 36487.496 | 1765.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;506 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 506 | 36487.506 | 1765.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;516 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 516 | 36487.516 | 1765.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;526 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 526 | 36487.526 | 1765.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;536 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 536 | 36487.536 | 1766
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;546 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 546 | 36487.546 | 1766.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;556 | 94.9163 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 556 | 36487.556 | 1766.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;566 | 94.9163 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 566 | 36487.566 | 1766.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;576 | 94.9163 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 576 | 36487.576 | 1766.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;586 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 586 | 36487.586 | 1766.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;596 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 596 | 36487.596 | 1766.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;606 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 606 | 36487.606 | 1766.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;616 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 616 | 36487.616 | 1766.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;626 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 626 | 36487.626 | 1766.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;636 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 636 | 36487.636 | 1766.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;646 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 646 | 36487.646 | 1766.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;656 | 94.9153 | 294.6671 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 656 | 36487.656 | 1766.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;666 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 666 | 36487.666 | 1766.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;676 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 676 | 36487.676 | 1766.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;686 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 686 | 36487.686 | 1766.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;696 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 696 | 36487.696 | 1766.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;706 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 706 | 36487.706 | 1766.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;716 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 716 | 36487.716 | 1766.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;726 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 726 | 36487.726 | 1766.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;736 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 736 | 36487.736 | 1766.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;746 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 746 | 36487.746 | 1766.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;756 | 94.9153 | 294.6812 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 756 | 36487.756 | 1766.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;766 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 766 | 36487.766 | 1766.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;776 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 776 | 36487.776 | 1766.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;786 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 786 | 36487.786 | 1766.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;796 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 796 | 36487.796 | 1766.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;806 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 806 | 36487.806 | 1766.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;816 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 816 | 36487.816 | 1766.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;826 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 826 | 36487.826 | 1766.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;836 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 836 | 36487.836 | 1766.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;846 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 846 | 36487.846 | 1766.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;856 | 94.9153 | 294.6935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 856 | 36487.856 | 1766.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;866 | 94.9153 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 866 | 36487.866 | 1766.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;876 | 94.9153 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 876 | 36487.876 | 1766.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;886 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 886 | 36487.886 | 1766.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;896 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 896 | 36487.896 | 1766.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;906 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 906 | 36487.906 | 1766.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;916 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 916 | 36487.916 | 1766.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;926 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 926 | 36487.926 | 1766.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;936 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 936 | 36487.936 | 1766.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;946 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 946 | 36487.946 | 1766.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;956 | 94.9163 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 956 | 36487.956 | 1766.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;966 | 94.9163 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 966 | 36487.966 | 1766.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;976 | 94.9163 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 976 | 36487.976 | 1766.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;986 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 986 | 36487.986 | 1766.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:07;996 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 07 | 996 | 36487.996 | 1766.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;006 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 006 | 36488.006 | 1766.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;016 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 016 | 36488.016 | 1766.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;026 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 026 | 36488.026 | 1766.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;036 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 036 | 36488.036 | 1766.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;046 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 046 | 36488.046 | 1766.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;056 | 94.9173 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 056 | 36488.056 | 1766.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;066 | 94.9173 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 066 | 36488.066 | 1766.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;076 | 94.9173 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 076 | 36488.076 | 1766.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;086 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 086 | 36488.086 | 1766.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;096 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 096 | 36488.096 | 1766.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;106 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 106 | 36488.106 | 1766.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;116 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 116 | 36488.116 | 1766.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;126 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 126 | 36488.126 | 1766.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;136 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 136 | 36488.136 | 1766.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;146 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 146 | 36488.146 | 1766.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;156 | 94.9153 | 294.7041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 156 | 36488.156 | 1766.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;166 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 166 | 36488.166 | 1766.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;176 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 176 | 36488.176 | 1766.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;186 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 186 | 36488.186 | 1766.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;196 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 196 | 36488.196 | 1766.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;206 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 206 | 36488.206 | 1766.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;216 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 216 | 36488.216 | 1766.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;226 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 226 | 36488.226 | 1766.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;236 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 236 | 36488.236 | 1766.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;246 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 246 | 36488.246 | 1766.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;256 | 94.9153 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 256 | 36488.256 | 1766.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;266 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 266 | 36488.266 | 1766.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;276 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 276 | 36488.276 | 1766.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;286 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 286 | 36488.286 | 1766.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;296 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 296 | 36488.296 | 1766.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;306 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 306 | 36488.306 | 1766.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;316 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 316 | 36488.316 | 1766.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;326 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 326 | 36488.326 | 1766.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;336 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 336 | 36488.336 | 1766.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;346 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 346 | 36488.346 | 1766.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;356 | 94.9153 | 294.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 356 | 36488.356 | 1766.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;366 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 366 | 36488.366 | 1766.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;376 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 376 | 36488.376 | 1766.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;386 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 386 | 36488.386 | 1766.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;396 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 396 | 36488.396 | 1766.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;406 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 406 | 36488.406 | 1766.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;416 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 416 | 36488.416 | 1766.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;426 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 426 | 36488.426 | 1766.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;436 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 436 | 36488.436 | 1766.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;446 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 446 | 36488.446 | 1766.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;456 | 94.9153 | 294.7438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 456 | 36488.456 | 1766.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;466 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 466 | 36488.466 | 1766.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;476 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 476 | 36488.476 | 1766.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;486 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 486 | 36488.486 | 1766.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;496 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 496 | 36488.496 | 1766.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;506 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 506 | 36488.506 | 1766.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;516 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 516 | 36488.516 | 1766.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;526 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 526 | 36488.526 | 1766.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;536 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 536 | 36488.536 | 1767
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;546 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 546 | 36488.546 | 1767.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;556 | 94.9153 | 294.7513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 556 | 36488.556 | 1767.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;566 | 94.9153 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 566 | 36488.566 | 1767.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;576 | 94.9153 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 576 | 36488.576 | 1767.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;586 | 94.9153 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 586 | 36488.586 | 1767.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;596 | 94.9153 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 596 | 36488.596 | 1767.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;606 | 94.9153 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 606 | 36488.606 | 1767.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;616 | 94.9173 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 616 | 36488.616 | 1767.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;626 | 94.9173 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 626 | 36488.626 | 1767.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;636 | 94.9173 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 636 | 36488.636 | 1767.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;646 | 94.9173 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 646 | 36488.646 | 1767.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;656 | 94.9173 | 294.7565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 656 | 36488.656 | 1767.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;666 | 94.9173 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 666 | 36488.666 | 1767.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;676 | 94.9173 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 676 | 36488.676 | 1767.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;686 | 94.9173 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 686 | 36488.686 | 1767.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;696 | 94.9173 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 696 | 36488.696 | 1767.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;706 | 94.9173 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 706 | 36488.706 | 1767.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;716 | 94.9153 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 716 | 36488.716 | 1767.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;726 | 94.9153 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 726 | 36488.726 | 1767.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;736 | 94.9153 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 736 | 36488.736 | 1767.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;746 | 94.9153 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 746 | 36488.746 | 1767.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;756 | 94.9153 | 294.7351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 756 | 36488.756 | 1767.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;766 | 94.9153 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 766 | 36488.766 | 1767.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;776 | 94.9153 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 776 | 36488.776 | 1767.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;786 | 94.9153 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 786 | 36488.786 | 1767.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;796 | 94.9153 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 796 | 36488.796 | 1767.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;806 | 94.9153 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 806 | 36488.806 | 1767.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;816 | 94.9163 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 816 | 36488.816 | 1767.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;826 | 94.9163 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 826 | 36488.826 | 1767.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;836 | 94.9163 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 836 | 36488.836 | 1767.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;846 | 94.9163 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 846 | 36488.846 | 1767.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;856 | 94.9163 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 856 | 36488.856 | 1767.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;866 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 866 | 36488.866 | 1767.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;876 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 876 | 36488.876 | 1767.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;886 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 886 | 36488.886 | 1767.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;896 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 896 | 36488.896 | 1767.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;906 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 906 | 36488.906 | 1767.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;916 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 916 | 36488.916 | 1767.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;926 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 926 | 36488.926 | 1767.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;936 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 936 | 36488.936 | 1767.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;946 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 946 | 36488.946 | 1767.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;956 | 94.9163 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 956 | 36488.956 | 1767.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;966 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 966 | 36488.966 | 1767.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;976 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 976 | 36488.976 | 1767.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;986 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 986 | 36488.986 | 1767.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:08;996 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 08 | 996 | 36488.996 | 1767.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;006 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 006 | 36489.006 | 1767.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;016 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 016 | 36489.016 | 1767.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;026 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 026 | 36489.026 | 1767.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;036 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 036 | 36489.036 | 1767.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;046 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 046 | 36489.046 | 1767.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;056 | 94.9163 | 294.6653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 056 | 36489.056 | 1767.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;066 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 066 | 36489.066 | 1767.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;076 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 076 | 36489.076 | 1767.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;086 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 086 | 36489.086 | 1767.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;096 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 096 | 36489.096 | 1767.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;106 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 106 | 36489.106 | 1767.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;116 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 116 | 36489.116 | 1767.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;126 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 126 | 36489.126 | 1767.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;136 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 136 | 36489.136 | 1767.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;146 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 146 | 36489.146 | 1767.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;156 | 94.9163 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 156 | 36489.156 | 1767.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;166 | 94.9163 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 166 | 36489.166 | 1767.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;176 | 94.9163 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 176 | 36489.176 | 1767.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;186 | 94.9163 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 186 | 36489.186 | 1767.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;196 | 94.9163 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 196 | 36489.196 | 1767.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;206 | 94.9163 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 206 | 36489.206 | 1767.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;216 | 94.9153 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 216 | 36489.216 | 1767.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;226 | 94.9153 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 226 | 36489.226 | 1767.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;236 | 94.9153 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 236 | 36489.236 | 1767.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;246 | 94.9153 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 246 | 36489.246 | 1767.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;256 | 94.9153 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 256 | 36489.256 | 1767.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;266 | 94.9153 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 266 | 36489.266 | 1767.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;276 | 94.9153 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 276 | 36489.276 | 1767.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;286 | 94.9153 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 286 | 36489.286 | 1767.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;296 | 94.9153 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 296 | 36489.296 | 1767.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;306 | 94.9153 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 306 | 36489.306 | 1767.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;316 | 94.9163 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 316 | 36489.316 | 1767.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;326 | 94.9163 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 326 | 36489.326 | 1767.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;336 | 94.9163 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 336 | 36489.336 | 1767.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;346 | 94.9163 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 346 | 36489.346 | 1767.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;356 | 94.9163 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 356 | 36489.356 | 1767.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;366 | 94.9163 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 366 | 36489.366 | 1767.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;376 | 94.9163 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 376 | 36489.376 | 1767.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;386 | 94.9163 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 386 | 36489.386 | 1767.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;396 | 94.9163 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 396 | 36489.396 | 1767.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;406 | 94.9163 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 406 | 36489.406 | 1767.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;416 | 94.9143 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 416 | 36489.416 | 1767.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;426 | 94.9143 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 426 | 36489.426 | 1767.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;436 | 94.9143 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 436 | 36489.436 | 1767.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;446 | 94.9143 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 446 | 36489.446 | 1767.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;456 | 94.9143 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 456 | 36489.456 | 1767.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;466 | 94.9143 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 466 | 36489.466 | 1767.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;476 | 94.9143 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 476 | 36489.476 | 1767.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;486 | 94.9143 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 486 | 36489.486 | 1767.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;496 | 94.9143 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 496 | 36489.496 | 1767.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;506 | 94.9143 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 506 | 36489.506 | 1767.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;516 | 94.9163 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 516 | 36489.516 | 1767.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;526 | 94.9163 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 526 | 36489.526 | 1767.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;536 | 94.9163 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 536 | 36489.536 | 1768
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;546 | 94.9163 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 546 | 36489.546 | 1768.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;556 | 94.9163 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 556 | 36489.556 | 1768.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;566 | 94.9163 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 566 | 36489.566 | 1768.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;576 | 94.9163 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 576 | 36489.576 | 1768.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;586 | 94.9163 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 586 | 36489.586 | 1768.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;596 | 94.9163 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 596 | 36489.596 | 1768.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;606 | 94.9163 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 606 | 36489.606 | 1768.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;616 | 94.9173 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 616 | 36489.616 | 1768.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;626 | 94.9173 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 626 | 36489.626 | 1768.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;636 | 94.9173 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 636 | 36489.636 | 1768.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;646 | 94.9173 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 646 | 36489.646 | 1768.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;656 | 94.9173 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 656 | 36489.656 | 1768.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;666 | 94.9173 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 666 | 36489.666 | 1768.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;676 | 94.9173 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 676 | 36489.676 | 1768.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;686 | 94.9173 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 686 | 36489.686 | 1768.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;696 | 94.9173 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 696 | 36489.696 | 1768.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;706 | 94.9173 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 706 | 36489.706 | 1768.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;716 | 94.9153 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 716 | 36489.716 | 1768.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;726 | 94.9153 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 726 | 36489.726 | 1768.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;736 | 94.9153 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 736 | 36489.736 | 1768.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;746 | 94.9153 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 746 | 36489.746 | 1768.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;756 | 94.9153 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 756 | 36489.756 | 1768.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;766 | 94.9153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 766 | 36489.766 | 1768.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;776 | 94.9153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 776 | 36489.776 | 1768.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;786 | 94.9153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 786 | 36489.786 | 1768.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;796 | 94.9153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 796 | 36489.796 | 1768.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;806 | 94.9153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 806 | 36489.806 | 1768.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;816 | 94.9153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 816 | 36489.816 | 1768.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;826 | 94.9153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 826 | 36489.826 | 1768.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;836 | 94.9163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 836 | 36489.836 | 1768.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;846 | 94.9163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 846 | 36489.846 | 1768.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;856 | 94.9163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 856 | 36489.856 | 1768.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;866 | 94.9163 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 866 | 36489.866 | 1768.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;876 | 94.9163 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 876 | 36489.876 | 1768.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;886 | 94.9163 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 886 | 36489.886 | 1768.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;896 | 94.9163 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 896 | 36489.896 | 1768.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;906 | 94.9163 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 906 | 36489.906 | 1768.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;916 | 94.9163 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 916 | 36489.916 | 1768.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;926 | 94.9163 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 926 | 36489.926 | 1768.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;936 | 94.9153 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 936 | 36489.936 | 1768.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;946 | 94.9153 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 946 | 36489.946 | 1768.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;956 | 94.9153 | 294.7501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 956 | 36489.956 | 1768.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;966 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 966 | 36489.966 | 1768.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;976 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 976 | 36489.976 | 1768.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;986 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 986 | 36489.986 | 1768.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:09;996 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 09 | 996 | 36489.996 | 1768.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;006 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 006 | 36490.006 | 1768.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;016 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 016 | 36490.016 | 1768.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;026 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 026 | 36490.026 | 1768.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;036 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 036 | 36490.036 | 1768.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;046 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 046 | 36490.046 | 1768.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;056 | 94.9153 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 056 | 36490.056 | 1768.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;066 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 066 | 36490.066 | 1768.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;076 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 076 | 36490.076 | 1768.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;086 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 086 | 36490.086 | 1768.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;096 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 096 | 36490.096 | 1768.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;106 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 106 | 36490.106 | 1768.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;116 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 116 | 36490.116 | 1768.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;126 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 126 | 36490.126 | 1768.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;136 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 136 | 36490.136 | 1768.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;146 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 146 | 36490.146 | 1768.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;156 | 94.9153 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 156 | 36490.156 | 1768.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;166 | 94.9153 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 166 | 36490.166 | 1768.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;176 | 94.9153 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 176 | 36490.176 | 1768.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;186 | 94.9153 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 186 | 36490.186 | 1768.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;196 | 94.9153 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 196 | 36490.196 | 1768.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;206 | 94.9153 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 206 | 36490.206 | 1768.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;216 | 94.9153 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 216 | 36490.216 | 1768.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;226 | 94.9153 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 226 | 36490.226 | 1768.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;236 | 94.9173 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 236 | 36490.236 | 1768.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;246 | 94.9173 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 246 | 36490.246 | 1768.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;256 | 94.9173 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 256 | 36490.256 | 1768.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;266 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 266 | 36490.266 | 1768.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;276 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 276 | 36490.276 | 1768.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;286 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 286 | 36490.286 | 1768.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;296 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 296 | 36490.296 | 1768.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;306 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 306 | 36490.306 | 1768.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;316 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 316 | 36490.316 | 1768.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;326 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 326 | 36490.326 | 1768.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;336 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 336 | 36490.336 | 1768.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;346 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 346 | 36490.346 | 1768.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;356 | 94.9173 | 294.7991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 356 | 36490.356 | 1768.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;366 | 94.9173 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 366 | 36490.366 | 1768.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;376 | 94.9173 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 376 | 36490.376 | 1768.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;386 | 94.9173 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 386 | 36490.386 | 1768.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;396 | 94.9173 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 396 | 36490.396 | 1768.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;406 | 94.9173 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 406 | 36490.406 | 1768.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;416 | 94.9173 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 416 | 36490.416 | 1768.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;426 | 94.9173 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 426 | 36490.426 | 1768.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;436 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 436 | 36490.436 | 1768.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;446 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 446 | 36490.446 | 1768.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;456 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 456 | 36490.456 | 1768.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;466 | 94.9153 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 466 | 36490.466 | 1768.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;476 | 94.9153 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 476 | 36490.476 | 1768.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;486 | 94.9153 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 486 | 36490.486 | 1768.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;496 | 94.9153 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 496 | 36490.496 | 1768.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;506 | 94.9153 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 506 | 36490.506 | 1768.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;516 | 94.9153 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 516 | 36490.516 | 1768.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;526 | 94.9153 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 526 | 36490.526 | 1768.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;536 | 94.9163 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 536 | 36490.536 | 1769
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;546 | 94.9163 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 546 | 36490.546 | 1769.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;556 | 94.9163 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 556 | 36490.556 | 1769.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;566 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 566 | 36490.566 | 1769.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;576 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 576 | 36490.576 | 1769.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;586 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 586 | 36490.586 | 1769.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;596 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 596 | 36490.596 | 1769.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;606 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 606 | 36490.606 | 1769.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;616 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 616 | 36490.616 | 1769.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;626 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 626 | 36490.626 | 1769.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;636 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 636 | 36490.636 | 1769.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;646 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 646 | 36490.646 | 1769.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;656 | 94.9163 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 656 | 36490.656 | 1769.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;666 | 94.9163 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 666 | 36490.666 | 1769.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;676 | 94.9163 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 676 | 36490.676 | 1769.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;686 | 94.9163 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 686 | 36490.686 | 1769.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;696 | 94.9163 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 696 | 36490.696 | 1769.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;706 | 94.9163 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 706 | 36490.706 | 1769.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;716 | 94.9163 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 716 | 36490.716 | 1769.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;726 | 94.9163 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 726 | 36490.726 | 1769.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;736 | 94.9153 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 736 | 36490.736 | 1769.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;746 | 94.9153 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 746 | 36490.746 | 1769.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;756 | 94.9153 | 294.8652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 756 | 36490.756 | 1769.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;766 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 766 | 36490.766 | 1769.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;776 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 776 | 36490.776 | 1769.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;786 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 786 | 36490.786 | 1769.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;796 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 796 | 36490.796 | 1769.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;806 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 806 | 36490.806 | 1769.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;816 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 816 | 36490.816 | 1769.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;826 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 826 | 36490.826 | 1769.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;836 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 836 | 36490.836 | 1769.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;846 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 846 | 36490.846 | 1769.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;856 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 856 | 36490.856 | 1769.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;866 | 94.9153 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 866 | 36490.866 | 1769.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;876 | 94.9153 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 876 | 36490.876 | 1769.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;886 | 94.9153 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 886 | 36490.886 | 1769.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;896 | 94.9153 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 896 | 36490.896 | 1769.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;906 | 94.9153 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 906 | 36490.906 | 1769.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;916 | 94.9153 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 916 | 36490.916 | 1769.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;926 | 94.9153 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 926 | 36490.926 | 1769.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;936 | 94.9163 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 936 | 36490.936 | 1769.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;946 | 94.9163 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 946 | 36490.946 | 1769.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;956 | 94.9163 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 956 | 36490.956 | 1769.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;966 | 94.9163 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 966 | 36490.966 | 1769.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;976 | 94.9163 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 976 | 36490.976 | 1769.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;986 | 94.9163 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 986 | 36490.986 | 1769.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:10;996 | 94.9163 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 10 | 996 | 36490.996 | 1769.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;006 | 94.9163 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 006 | 36491.006 | 1769.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;016 | 94.9163 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 016 | 36491.016 | 1769.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;026 | 94.9163 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 026 | 36491.026 | 1769.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;036 | 94.9153 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 036 | 36491.036 | 1769.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;046 | 94.9153 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 046 | 36491.046 | 1769.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;056 | 94.9153 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 056 | 36491.056 | 1769.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;066 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 066 | 36491.066 | 1769.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;076 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 076 | 36491.076 | 1769.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;086 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 086 | 36491.086 | 1769.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;096 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 096 | 36491.096 | 1769.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;106 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 106 | 36491.106 | 1769.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;116 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 116 | 36491.116 | 1769.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;126 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 126 | 36491.126 | 1769.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;136 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 136 | 36491.136 | 1769.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;146 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 146 | 36491.146 | 1769.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;156 | 94.9153 | 294.818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 156 | 36491.156 | 1769.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;166 | 94.9153 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 166 | 36491.166 | 1769.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;176 | 94.9153 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 176 | 36491.176 | 1769.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;186 | 94.9153 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 186 | 36491.186 | 1769.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;196 | 94.9153 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 196 | 36491.196 | 1769.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;206 | 94.9153 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 206 | 36491.206 | 1769.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;216 | 94.9153 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 216 | 36491.216 | 1769.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;226 | 94.9153 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 226 | 36491.226 | 1769.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;236 | 94.9163 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 236 | 36491.236 | 1769.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;246 | 94.9163 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 246 | 36491.246 | 1769.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;256 | 94.9163 | 294.7946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 256 | 36491.256 | 1769.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;266 | 94.9163 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 266 | 36491.266 | 1769.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;276 | 94.9163 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 276 | 36491.276 | 1769.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;286 | 94.9163 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 286 | 36491.286 | 1769.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;296 | 94.9163 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 296 | 36491.296 | 1769.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;306 | 94.9163 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 306 | 36491.306 | 1769.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;316 | 94.9163 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 316 | 36491.316 | 1769.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;326 | 94.9163 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 326 | 36491.326 | 1769.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;336 | 94.9153 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 336 | 36491.336 | 1769.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;346 | 94.9153 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 346 | 36491.346 | 1769.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;356 | 94.9153 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 356 | 36491.356 | 1769.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;366 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 366 | 36491.366 | 1769.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;376 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 376 | 36491.376 | 1769.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;386 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 386 | 36491.386 | 1769.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;396 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 396 | 36491.396 | 1769.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;406 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 406 | 36491.406 | 1769.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;416 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 416 | 36491.416 | 1769.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;426 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 426 | 36491.426 | 1769.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;436 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 436 | 36491.436 | 1769.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;446 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 446 | 36491.446 | 1769.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;456 | 94.9153 | 294.8425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 456 | 36491.456 | 1769.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;466 | 94.9153 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 466 | 36491.466 | 1769.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;476 | 94.9153 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 476 | 36491.476 | 1769.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;486 | 94.9153 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 486 | 36491.486 | 1769.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;496 | 94.9153 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 496 | 36491.496 | 1769.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;506 | 94.9153 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 506 | 36491.506 | 1769.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;516 | 94.9153 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 516 | 36491.516 | 1769.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;526 | 94.9153 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 526 | 36491.526 | 1769.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;536 | 94.9163 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 536 | 36491.536 | 1770
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;546 | 94.9163 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 546 | 36491.546 | 1770.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;556 | 94.9163 | 294.8605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 556 | 36491.556 | 1770.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;566 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 566 | 36491.566 | 1770.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;576 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 576 | 36491.576 | 1770.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;586 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 586 | 36491.586 | 1770.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;596 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 596 | 36491.596 | 1770.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;606 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 606 | 36491.606 | 1770.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;616 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 616 | 36491.616 | 1770.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;626 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 626 | 36491.626 | 1770.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;636 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 636 | 36491.636 | 1770.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;646 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 646 | 36491.646 | 1770.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;656 | 94.9163 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 656 | 36491.656 | 1770.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;666 | 94.9163 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 666 | 36491.666 | 1770.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;676 | 94.9163 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 676 | 36491.676 | 1770.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;686 | 94.9163 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 686 | 36491.686 | 1770.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;696 | 94.9163 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 696 | 36491.696 | 1770.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;706 | 94.9163 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 706 | 36491.706 | 1770.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;716 | 94.9163 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 716 | 36491.716 | 1770.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;726 | 94.9163 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 726 | 36491.726 | 1770.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;736 | 94.9153 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 736 | 36491.736 | 1770.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;746 | 94.9153 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 746 | 36491.746 | 1770.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;756 | 94.9153 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 756 | 36491.756 | 1770.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;766 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 766 | 36491.766 | 1770.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;776 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 776 | 36491.776 | 1770.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;786 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 786 | 36491.786 | 1770.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;796 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 796 | 36491.796 | 1770.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;806 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 806 | 36491.806 | 1770.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;816 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 816 | 36491.816 | 1770.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;826 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 826 | 36491.826 | 1770.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;836 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 836 | 36491.836 | 1770.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;846 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 846 | 36491.846 | 1770.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;856 | 94.9153 | 294.8468 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 856 | 36491.856 | 1770.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;866 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 866 | 36491.866 | 1770.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;876 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 876 | 36491.876 | 1770.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;886 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 886 | 36491.886 | 1770.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;896 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 896 | 36491.896 | 1770.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;906 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 906 | 36491.906 | 1770.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;916 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 916 | 36491.916 | 1770.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;926 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 926 | 36491.926 | 1770.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;936 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 936 | 36491.936 | 1770.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;946 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 946 | 36491.946 | 1770.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;956 | 94.9153 | 294.8374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 956 | 36491.956 | 1770.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;966 | 94.9153 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 966 | 36491.966 | 1770.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;976 | 94.9153 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 976 | 36491.976 | 1770.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;986 | 94.9153 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 986 | 36491.986 | 1770.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:11;996 | 94.9153 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 11 | 996 | 36491.996 | 1770.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;006 | 94.9153 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 006 | 36492.006 | 1770.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;016 | 94.9153 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 016 | 36492.016 | 1770.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;026 | 94.9153 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 026 | 36492.026 | 1770.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;036 | 94.9163 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 036 | 36492.036 | 1770.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;046 | 94.9163 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 046 | 36492.046 | 1770.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;056 | 94.9163 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 056 | 36492.056 | 1770.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;066 | 94.9163 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 066 | 36492.066 | 1770.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;076 | 94.9163 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 076 | 36492.076 | 1770.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;086 | 94.9163 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 086 | 36492.086 | 1770.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;096 | 94.9163 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 096 | 36492.096 | 1770.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;106 | 94.9163 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 106 | 36492.106 | 1770.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;116 | 94.9163 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 116 | 36492.116 | 1770.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;126 | 94.9163 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 126 | 36492.126 | 1770.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;136 | 94.9153 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 136 | 36492.136 | 1770.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;146 | 94.9153 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 146 | 36492.146 | 1770.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;156 | 94.9153 | 294.8878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 156 | 36492.156 | 1770.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;166 | 94.9153 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 166 | 36492.166 | 1770.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;176 | 94.9153 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 176 | 36492.176 | 1770.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;186 | 94.9153 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 186 | 36492.186 | 1770.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;196 | 94.9153 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 196 | 36492.196 | 1770.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;206 | 94.9153 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 206 | 36492.206 | 1770.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;216 | 94.9153 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 216 | 36492.216 | 1770.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;226 | 94.9153 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 226 | 36492.226 | 1770.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;236 | 94.9173 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 236 | 36492.236 | 1770.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;246 | 94.9173 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 246 | 36492.246 | 1770.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;256 | 94.9173 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 256 | 36492.256 | 1770.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;266 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 266 | 36492.266 | 1770.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;276 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 276 | 36492.276 | 1770.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;286 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 286 | 36492.286 | 1770.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;296 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 296 | 36492.296 | 1770.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;306 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 306 | 36492.306 | 1770.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;316 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 316 | 36492.316 | 1770.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;326 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 326 | 36492.326 | 1770.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;336 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 336 | 36492.336 | 1770.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;346 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 346 | 36492.346 | 1770.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;356 | 94.9173 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 356 | 36492.356 | 1770.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;366 | 94.9173 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 366 | 36492.366 | 1770.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;376 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 376 | 36492.376 | 1770.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;386 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 386 | 36492.386 | 1770.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;396 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 396 | 36492.396 | 1770.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;406 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 406 | 36492.406 | 1770.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;416 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 416 | 36492.416 | 1770.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;426 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 426 | 36492.426 | 1770.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;436 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 436 | 36492.436 | 1770.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;446 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 446 | 36492.446 | 1770.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;456 | 94.9163 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 456 | 36492.456 | 1770.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;466 | 94.9163 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 466 | 36492.466 | 1770.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;476 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 476 | 36492.476 | 1770.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;486 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 486 | 36492.486 | 1770.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;496 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 496 | 36492.496 | 1770.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;506 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 506 | 36492.506 | 1770.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;516 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 516 | 36492.516 | 1770.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;526 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 526 | 36492.526 | 1770.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;536 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 536 | 36492.536 | 1771
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;546 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 546 | 36492.546 | 1771.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;556 | 94.9153 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 556 | 36492.556 | 1771.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;566 | 94.9153 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 566 | 36492.566 | 1771.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;576 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 576 | 36492.576 | 1771.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;586 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 586 | 36492.586 | 1771.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;596 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 596 | 36492.596 | 1771.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;606 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 606 | 36492.606 | 1771.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;616 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 616 | 36492.616 | 1771.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;626 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 626 | 36492.626 | 1771.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;636 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 636 | 36492.636 | 1771.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;646 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 646 | 36492.646 | 1771.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;656 | 94.9163 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 656 | 36492.656 | 1771.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;666 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 666 | 36492.666 | 1771.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;676 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 676 | 36492.676 | 1771.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;686 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 686 | 36492.686 | 1771.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;696 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 696 | 36492.696 | 1771.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;706 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 706 | 36492.706 | 1771.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;716 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 716 | 36492.716 | 1771.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;726 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 726 | 36492.726 | 1771.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;736 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 736 | 36492.736 | 1771.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;746 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 746 | 36492.746 | 1771.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;756 | 94.9153 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 756 | 36492.756 | 1771.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;766 | 94.9153 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 766 | 36492.766 | 1771.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;776 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 776 | 36492.776 | 1771.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;786 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 786 | 36492.786 | 1771.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;796 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 796 | 36492.796 | 1771.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;806 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 806 | 36492.806 | 1771.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;816 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 816 | 36492.816 | 1771.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;826 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 826 | 36492.826 | 1771.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;836 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 836 | 36492.836 | 1771.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;846 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 846 | 36492.846 | 1771.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;856 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 856 | 36492.856 | 1771.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;866 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 866 | 36492.866 | 1771.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;876 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 876 | 36492.876 | 1771.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;886 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 886 | 36492.886 | 1771.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;896 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 896 | 36492.896 | 1771.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;906 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 906 | 36492.906 | 1771.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;916 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 916 | 36492.916 | 1771.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;926 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 926 | 36492.926 | 1771.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;936 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 936 | 36492.936 | 1771.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;946 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 946 | 36492.946 | 1771.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;956 | 94.9163 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 956 | 36492.956 | 1771.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;966 | 94.9163 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 966 | 36492.966 | 1771.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;976 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 976 | 36492.976 | 1771.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;986 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 986 | 36492.986 | 1771.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:12;996 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 12 | 996 | 36492.996 | 1771.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;006 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 006 | 36493.006 | 1771.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;016 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 016 | 36493.016 | 1771.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;026 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 026 | 36493.026 | 1771.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;036 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 036 | 36493.036 | 1771.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;046 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 046 | 36493.046 | 1771.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;056 | 94.9153 | 294.8851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 056 | 36493.056 | 1771.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;066 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 066 | 36493.066 | 1771.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;076 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 076 | 36493.076 | 1771.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;086 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 086 | 36493.086 | 1771.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;096 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 096 | 36493.096 | 1771.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;106 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 106 | 36493.106 | 1771.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;116 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 116 | 36493.116 | 1771.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;126 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 126 | 36493.126 | 1771.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;136 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 136 | 36493.136 | 1771.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;146 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 146 | 36493.146 | 1771.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;156 | 94.9153 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 156 | 36493.156 | 1771.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;166 | 94.9153 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 166 | 36493.166 | 1771.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;176 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 176 | 36493.176 | 1771.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;186 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 186 | 36493.186 | 1771.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;196 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 196 | 36493.196 | 1771.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;206 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 206 | 36493.206 | 1771.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;216 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 216 | 36493.216 | 1771.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;226 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 226 | 36493.226 | 1771.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;236 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 236 | 36493.236 | 1771.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;246 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 246 | 36493.246 | 1771.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;256 | 94.9163 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 256 | 36493.256 | 1771.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;266 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 266 | 36493.266 | 1771.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;276 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 276 | 36493.276 | 1771.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;286 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 286 | 36493.286 | 1771.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;296 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 296 | 36493.296 | 1771.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;306 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 306 | 36493.306 | 1771.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;316 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 316 | 36493.316 | 1771.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;326 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 326 | 36493.326 | 1771.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;336 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 336 | 36493.336 | 1771.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;346 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 346 | 36493.346 | 1771.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;356 | 94.9163 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 356 | 36493.356 | 1771.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;366 | 94.9163 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 366 | 36493.366 | 1771.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;376 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 376 | 36493.376 | 1771.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;386 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 386 | 36493.386 | 1771.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;396 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 396 | 36493.396 | 1771.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;406 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 406 | 36493.406 | 1771.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;416 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 416 | 36493.416 | 1771.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;426 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 426 | 36493.426 | 1771.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;436 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 436 | 36493.436 | 1771.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;446 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 446 | 36493.446 | 1771.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;456 | 94.9173 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 456 | 36493.456 | 1771.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;466 | 94.9173 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 466 | 36493.466 | 1771.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;476 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 476 | 36493.476 | 1771.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;486 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 486 | 36493.486 | 1771.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;496 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 496 | 36493.496 | 1771.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;506 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 506 | 36493.506 | 1771.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;516 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 516 | 36493.516 | 1771.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;526 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 526 | 36493.526 | 1771.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;536 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 536 | 36493.536 | 1772
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;546 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 546 | 36493.546 | 1772.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;556 | 94.9153 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 556 | 36493.556 | 1772.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;566 | 94.9153 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 566 | 36493.566 | 1772.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;576 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 576 | 36493.576 | 1772.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;586 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 586 | 36493.586 | 1772.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;596 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 596 | 36493.596 | 1772.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;606 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 606 | 36493.606 | 1772.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;616 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 616 | 36493.616 | 1772.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;626 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 626 | 36493.626 | 1772.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;636 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 636 | 36493.636 | 1772.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;646 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 646 | 36493.646 | 1772.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;656 | 94.9163 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 656 | 36493.656 | 1772.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;666 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 666 | 36493.666 | 1772.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;676 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 676 | 36493.676 | 1772.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;686 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 686 | 36493.686 | 1772.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;696 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 696 | 36493.696 | 1772.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;706 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 706 | 36493.706 | 1772.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;716 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 716 | 36493.716 | 1772.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;726 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 726 | 36493.726 | 1772.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;736 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 736 | 36493.736 | 1772.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;746 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 746 | 36493.746 | 1772.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;756 | 94.9163 | 294.8706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 756 | 36493.756 | 1772.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;766 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 766 | 36493.766 | 1772.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;776 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 776 | 36493.776 | 1772.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;786 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 786 | 36493.786 | 1772.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;796 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 796 | 36493.796 | 1772.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;806 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 806 | 36493.806 | 1772.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;816 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 816 | 36493.816 | 1772.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;826 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 826 | 36493.826 | 1772.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;836 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 836 | 36493.836 | 1772.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;846 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 846 | 36493.846 | 1772.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;856 | 94.9163 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 856 | 36493.856 | 1772.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;866 | 94.9163 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 866 | 36493.866 | 1772.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;876 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 876 | 36493.876 | 1772.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;886 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 886 | 36493.886 | 1772.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;896 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 896 | 36493.896 | 1772.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;906 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 906 | 36493.906 | 1772.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;916 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 916 | 36493.916 | 1772.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;926 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 926 | 36493.926 | 1772.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;936 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 936 | 36493.936 | 1772.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;946 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 946 | 36493.946 | 1772.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;956 | 94.9153 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 956 | 36493.956 | 1772.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;966 | 94.9153 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 966 | 36493.966 | 1772.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;976 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 976 | 36493.976 | 1772.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;986 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 986 | 36493.986 | 1772.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:13;996 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 13 | 996 | 36493.996 | 1772.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;006 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 006 | 36494.006 | 1772.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;016 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 016 | 36494.016 | 1772.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;026 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 026 | 36494.026 | 1772.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;036 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 036 | 36494.036 | 1772.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;046 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 046 | 36494.046 | 1772.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;056 | 94.9163 | 294.8403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 056 | 36494.056 | 1772.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;066 | 94.9163 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 066 | 36494.066 | 1772.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;076 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 076 | 36494.076 | 1772.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;086 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 086 | 36494.086 | 1772.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;096 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 096 | 36494.096 | 1772.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;106 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 106 | 36494.106 | 1772.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;116 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 116 | 36494.116 | 1772.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;126 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 126 | 36494.126 | 1772.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;136 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 136 | 36494.136 | 1772.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;146 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 146 | 36494.146 | 1772.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;156 | 94.9143 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 156 | 36494.156 | 1772.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;166 | 94.9143 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 166 | 36494.166 | 1772.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;176 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 176 | 36494.176 | 1772.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;186 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 186 | 36494.186 | 1772.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;196 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 196 | 36494.196 | 1772.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;206 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 206 | 36494.206 | 1772.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;216 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 216 | 36494.216 | 1772.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;226 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 226 | 36494.226 | 1772.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;236 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 236 | 36494.236 | 1772.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;246 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 246 | 36494.246 | 1772.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;256 | 94.9153 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 256 | 36494.256 | 1772.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;266 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 266 | 36494.266 | 1772.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;276 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 276 | 36494.276 | 1772.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;286 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 286 | 36494.286 | 1772.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;296 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 296 | 36494.296 | 1772.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;306 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 306 | 36494.306 | 1772.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;316 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 316 | 36494.316 | 1772.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;326 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 326 | 36494.326 | 1772.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;336 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 336 | 36494.336 | 1772.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;346 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 346 | 36494.346 | 1772.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;356 | 94.9153 | 294.839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 356 | 36494.356 | 1772.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;366 | 94.9153 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 366 | 36494.366 | 1772.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;376 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 376 | 36494.376 | 1772.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;386 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 386 | 36494.386 | 1772.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;396 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 396 | 36494.396 | 1772.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;406 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 406 | 36494.406 | 1772.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;416 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 416 | 36494.416 | 1772.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;426 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 426 | 36494.426 | 1772.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;436 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 436 | 36494.436 | 1772.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;446 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 446 | 36494.446 | 1772.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;456 | 94.9163 | 294.8271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 456 | 36494.456 | 1772.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;466 | 94.9163 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 466 | 36494.466 | 1772.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;476 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 476 | 36494.476 | 1772.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;486 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 486 | 36494.486 | 1772.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;496 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 496 | 36494.496 | 1772.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;506 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 506 | 36494.506 | 1772.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;516 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 516 | 36494.516 | 1772.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;526 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 526 | 36494.526 | 1772.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;536 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 536 | 36494.536 | 1773
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;546 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 546 | 36494.546 | 1773.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;556 | 94.9153 | 294.8266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 556 | 36494.556 | 1773.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;566 | 94.9153 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 566 | 36494.566 | 1773.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;576 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 576 | 36494.576 | 1773.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;586 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 586 | 36494.586 | 1773.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;596 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 596 | 36494.596 | 1773.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;606 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 606 | 36494.606 | 1773.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;616 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 616 | 36494.616 | 1773.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;626 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 626 | 36494.626 | 1773.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;636 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 636 | 36494.636 | 1773.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;646 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 646 | 36494.646 | 1773.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;656 | 94.9173 | 294.8164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 656 | 36494.656 | 1773.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;666 | 94.9173 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 666 | 36494.666 | 1773.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;676 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 676 | 36494.676 | 1773.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;686 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 686 | 36494.686 | 1773.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;696 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 696 | 36494.696 | 1773.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;706 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 706 | 36494.706 | 1773.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;716 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 716 | 36494.716 | 1773.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;726 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 726 | 36494.726 | 1773.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;736 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 736 | 36494.736 | 1773.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;746 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 746 | 36494.746 | 1773.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;756 | 94.9163 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 756 | 36494.756 | 1773.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;766 | 94.9163 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 766 | 36494.766 | 1773.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;776 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 776 | 36494.776 | 1773.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;786 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 786 | 36494.786 | 1773.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;796 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 796 | 36494.796 | 1773.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;806 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 806 | 36494.806 | 1773.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;816 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 816 | 36494.816 | 1773.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;826 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 826 | 36494.826 | 1773.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;836 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 836 | 36494.836 | 1773.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;846 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 846 | 36494.846 | 1773.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;856 | 94.9153 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 856 | 36494.856 | 1773.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;866 | 94.9153 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 866 | 36494.866 | 1773.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;876 | 94.9153 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 876 | 36494.876 | 1773.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;886 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 886 | 36494.886 | 1773.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;896 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 896 | 36494.896 | 1773.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;906 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 906 | 36494.906 | 1773.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;916 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 916 | 36494.916 | 1773.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;926 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 926 | 36494.926 | 1773.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;936 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 936 | 36494.936 | 1773.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;946 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 946 | 36494.946 | 1773.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;956 | 94.9163 | 294.857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 956 | 36494.956 | 1773.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;966 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 966 | 36494.966 | 1773.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;976 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 976 | 36494.976 | 1773.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;986 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 986 | 36494.986 | 1773.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:14;996 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 14 | 996 | 36494.996 | 1773.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;006 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 006 | 36495.006 | 1773.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;016 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 016 | 36495.016 | 1773.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;026 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 026 | 36495.026 | 1773.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;036 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 036 | 36495.036 | 1773.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;046 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 046 | 36495.046 | 1773.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;056 | 94.9163 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 056 | 36495.056 | 1773.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;066 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 066 | 36495.066 | 1773.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;076 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 076 | 36495.076 | 1773.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;086 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 086 | 36495.086 | 1773.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;096 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 096 | 36495.096 | 1773.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;106 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 106 | 36495.106 | 1773.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;116 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 116 | 36495.116 | 1773.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;126 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 126 | 36495.126 | 1773.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;136 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 136 | 36495.136 | 1773.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;146 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 146 | 36495.146 | 1773.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;156 | 94.9163 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 156 | 36495.156 | 1773.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;166 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 166 | 36495.166 | 1773.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;176 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 176 | 36495.176 | 1773.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;186 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 186 | 36495.186 | 1773.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;196 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 196 | 36495.196 | 1773.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;206 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 206 | 36495.206 | 1773.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;216 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 216 | 36495.216 | 1773.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;226 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 226 | 36495.226 | 1773.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;236 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 236 | 36495.236 | 1773.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;246 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 246 | 36495.246 | 1773.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;256 | 94.9163 | 294.8933 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 256 | 36495.256 | 1773.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;266 | 94.9163 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 266 | 36495.266 | 1773.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;276 | 94.9163 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 276 | 36495.276 | 1773.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;286 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 286 | 36495.286 | 1773.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;296 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 296 | 36495.296 | 1773.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;306 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 306 | 36495.306 | 1773.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;316 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 316 | 36495.316 | 1773.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;326 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 326 | 36495.326 | 1773.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;336 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 336 | 36495.336 | 1773.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;346 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 346 | 36495.346 | 1773.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;356 | 94.9173 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 356 | 36495.356 | 1773.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;366 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 366 | 36495.366 | 1773.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;376 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 376 | 36495.376 | 1773.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;386 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 386 | 36495.386 | 1773.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;396 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 396 | 36495.396 | 1773.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;406 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 406 | 36495.406 | 1773.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;416 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 416 | 36495.416 | 1773.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;426 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 426 | 36495.426 | 1773.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;436 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 436 | 36495.436 | 1773.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;446 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 446 | 36495.446 | 1773.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;456 | 94.9173 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 456 | 36495.456 | 1773.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;466 | 94.9173 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 466 | 36495.466 | 1773.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;476 | 94.9173 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 476 | 36495.476 | 1773.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;486 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 486 | 36495.486 | 1773.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;496 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 496 | 36495.496 | 1773.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;506 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 506 | 36495.506 | 1773.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;516 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 516 | 36495.516 | 1773.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;526 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 526 | 36495.526 | 1773.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;536 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 536 | 36495.536 | 1774
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;546 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 546 | 36495.546 | 1774.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;556 | 94.9153 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 556 | 36495.556 | 1774.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;566 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 566 | 36495.566 | 1774.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;576 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 576 | 36495.576 | 1774.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;586 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 586 | 36495.586 | 1774.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;596 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 596 | 36495.596 | 1774.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;606 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 606 | 36495.606 | 1774.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;616 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 616 | 36495.616 | 1774.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;626 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 626 | 36495.626 | 1774.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;636 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 636 | 36495.636 | 1774.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;646 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 646 | 36495.646 | 1774.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;656 | 94.9153 | 294.8767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 656 | 36495.656 | 1774.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;666 | 94.9153 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 666 | 36495.666 | 1774.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;676 | 94.9153 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 676 | 36495.676 | 1774.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;686 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 686 | 36495.686 | 1774.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;696 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 696 | 36495.696 | 1774.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;706 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 706 | 36495.706 | 1774.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;716 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 716 | 36495.716 | 1774.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;726 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 726 | 36495.726 | 1774.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;736 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 736 | 36495.736 | 1774.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;746 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 746 | 36495.746 | 1774.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;756 | 94.9163 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 756 | 36495.756 | 1774.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;766 | 94.9163 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 766 | 36495.766 | 1774.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;776 | 94.9163 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 776 | 36495.776 | 1774.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;786 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 786 | 36495.786 | 1774.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;796 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 796 | 36495.796 | 1774.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;806 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 806 | 36495.806 | 1774.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;816 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 816 | 36495.816 | 1774.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;826 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 826 | 36495.826 | 1774.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;836 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 836 | 36495.836 | 1774.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;846 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 846 | 36495.846 | 1774.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;856 | 94.9143 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 856 | 36495.856 | 1774.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;866 | 94.9143 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 866 | 36495.866 | 1774.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;876 | 94.9143 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 876 | 36495.876 | 1774.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;886 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 886 | 36495.886 | 1774.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;896 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 896 | 36495.896 | 1774.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;906 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 906 | 36495.906 | 1774.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;916 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 916 | 36495.916 | 1774.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;926 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 926 | 36495.926 | 1774.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;936 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 936 | 36495.936 | 1774.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;946 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 946 | 36495.946 | 1774.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;956 | 94.9163 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 956 | 36495.956 | 1774.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;966 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 966 | 36495.966 | 1774.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;976 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 976 | 36495.976 | 1774.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;986 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 986 | 36495.986 | 1774.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:15;996 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 15 | 996 | 36495.996 | 1774.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;006 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 006 | 36496.006 | 1774.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;016 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 016 | 36496.016 | 1774.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;026 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 026 | 36496.026 | 1774.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;036 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 036 | 36496.036 | 1774.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;046 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 046 | 36496.046 | 1774.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;056 | 94.9163 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 056 | 36496.056 | 1774.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;066 | 94.9163 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 066 | 36496.066 | 1774.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;076 | 94.9163 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 076 | 36496.076 | 1774.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;086 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 086 | 36496.086 | 1774.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;096 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 096 | 36496.096 | 1774.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;106 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 106 | 36496.106 | 1774.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;116 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 116 | 36496.116 | 1774.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;126 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 126 | 36496.126 | 1774.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;136 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 136 | 36496.136 | 1774.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;146 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 146 | 36496.146 | 1774.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;156 | 94.9173 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 156 | 36496.156 | 1774.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;166 | 94.9173 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 166 | 36496.166 | 1774.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;176 | 94.9173 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 176 | 36496.176 | 1774.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;186 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 186 | 36496.186 | 1774.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;196 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 196 | 36496.196 | 1774.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;206 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 206 | 36496.206 | 1774.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;216 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 216 | 36496.216 | 1774.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;226 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 226 | 36496.226 | 1774.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;236 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 236 | 36496.236 | 1774.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;246 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 246 | 36496.246 | 1774.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;256 | 94.9153 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 256 | 36496.256 | 1774.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;266 | 94.9153 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 266 | 36496.266 | 1774.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;276 | 94.9153 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 276 | 36496.276 | 1774.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;286 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 286 | 36496.286 | 1774.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;296 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 296 | 36496.296 | 1774.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;306 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 306 | 36496.306 | 1774.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;316 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 316 | 36496.316 | 1774.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;326 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 326 | 36496.326 | 1774.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;336 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 336 | 36496.336 | 1774.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;346 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 346 | 36496.346 | 1774.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;356 | 94.9163 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 356 | 36496.356 | 1774.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;366 | 94.9163 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 366 | 36496.366 | 1774.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;376 | 94.9163 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 376 | 36496.376 | 1774.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;386 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 386 | 36496.386 | 1774.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;396 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 396 | 36496.396 | 1774.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;406 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 406 | 36496.406 | 1774.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;416 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 416 | 36496.416 | 1774.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;426 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 426 | 36496.426 | 1774.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;436 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 436 | 36496.436 | 1774.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;446 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 446 | 36496.446 | 1774.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;456 | 94.9143 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 456 | 36496.456 | 1774.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;466 | 94.9143 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 466 | 36496.466 | 1774.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;476 | 94.9143 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 476 | 36496.476 | 1774.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;486 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 486 | 36496.486 | 1774.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;496 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 496 | 36496.496 | 1774.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;506 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 506 | 36496.506 | 1774.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;516 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 516 | 36496.516 | 1774.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;526 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 526 | 36496.526 | 1774.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;536 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 536 | 36496.536 | 1775
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;546 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 546 | 36496.546 | 1775.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;556 | 94.9153 | 294.9666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 556 | 36496.556 | 1775.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;566 | 94.9153 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 566 | 36496.566 | 1775.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;576 | 94.9153 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 576 | 36496.576 | 1775.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;586 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 586 | 36496.586 | 1775.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;596 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 596 | 36496.596 | 1775.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;606 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 606 | 36496.606 | 1775.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;616 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 616 | 36496.616 | 1775.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;626 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 626 | 36496.626 | 1775.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;636 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 636 | 36496.636 | 1775.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;646 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 646 | 36496.646 | 1775.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;656 | 94.9163 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 656 | 36496.656 | 1775.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;666 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 666 | 36496.666 | 1775.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;676 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 676 | 36496.676 | 1775.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;686 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 686 | 36496.686 | 1775.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;696 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 696 | 36496.696 | 1775.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;706 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 706 | 36496.706 | 1775.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;716 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 716 | 36496.716 | 1775.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;726 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 726 | 36496.726 | 1775.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;736 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 736 | 36496.736 | 1775.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;746 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 746 | 36496.746 | 1775.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;756 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 756 | 36496.756 | 1775.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;766 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 766 | 36496.766 | 1775.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;776 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 776 | 36496.776 | 1775.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;786 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 786 | 36496.786 | 1775.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;796 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 796 | 36496.796 | 1775.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;806 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 806 | 36496.806 | 1775.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;816 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 816 | 36496.816 | 1775.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;826 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 826 | 36496.826 | 1775.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;836 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 836 | 36496.836 | 1775.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;846 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 846 | 36496.846 | 1775.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;856 | 94.9163 | 294.9756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 856 | 36496.856 | 1775.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;866 | 94.9163 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 866 | 36496.866 | 1775.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;876 | 94.9163 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 876 | 36496.876 | 1775.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;886 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 886 | 36496.886 | 1775.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;896 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 896 | 36496.896 | 1775.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;906 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 906 | 36496.906 | 1775.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;916 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 916 | 36496.916 | 1775.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;926 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 926 | 36496.926 | 1775.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;936 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 936 | 36496.936 | 1775.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;946 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 946 | 36496.946 | 1775.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;956 | 94.9173 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 956 | 36496.956 | 1775.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;966 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 966 | 36496.966 | 1775.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;976 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 976 | 36496.976 | 1775.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;986 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 986 | 36496.986 | 1775.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:16;996 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 16 | 996 | 36496.996 | 1775.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;006 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 006 | 36497.006 | 1775.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;016 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 016 | 36497.016 | 1775.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;026 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 026 | 36497.026 | 1775.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;036 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 036 | 36497.036 | 1775.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;046 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 046 | 36497.046 | 1775.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;056 | 94.9173 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 056 | 36497.056 | 1775.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;066 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 066 | 36497.066 | 1775.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;076 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 076 | 36497.076 | 1775.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;086 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 086 | 36497.086 | 1775.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;096 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 096 | 36497.096 | 1775.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;106 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 106 | 36497.106 | 1775.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;116 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 116 | 36497.116 | 1775.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;126 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 126 | 36497.126 | 1775.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;136 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 136 | 36497.136 | 1775.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;146 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 146 | 36497.146 | 1775.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;156 | 94.9163 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 156 | 36497.156 | 1775.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;166 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 166 | 36497.166 | 1775.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;176 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 176 | 36497.176 | 1775.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;186 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 186 | 36497.186 | 1775.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;196 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 196 | 36497.196 | 1775.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;206 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 206 | 36497.206 | 1775.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;216 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 216 | 36497.216 | 1775.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;226 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 226 | 36497.226 | 1775.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;236 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 236 | 36497.236 | 1775.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;246 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 246 | 36497.246 | 1775.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;256 | 94.9163 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 256 | 36497.256 | 1775.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;266 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 266 | 36497.266 | 1775.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;276 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 276 | 36497.276 | 1775.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;286 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 286 | 36497.286 | 1775.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;296 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 296 | 36497.296 | 1775.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;306 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 306 | 36497.306 | 1775.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;316 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 316 | 36497.316 | 1775.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;326 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 326 | 36497.326 | 1775.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;336 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 336 | 36497.336 | 1775.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;346 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 346 | 36497.346 | 1775.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;356 | 94.9163 | 295.0067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 356 | 36497.356 | 1775.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;366 | 94.9163 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 366 | 36497.366 | 1775.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;376 | 94.9163 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 376 | 36497.376 | 1775.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;386 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 386 | 36497.386 | 1775.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;396 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 396 | 36497.396 | 1775.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;406 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 406 | 36497.406 | 1775.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;416 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 416 | 36497.416 | 1775.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;426 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 426 | 36497.426 | 1775.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;436 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 436 | 36497.436 | 1775.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;446 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 446 | 36497.446 | 1775.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;456 | 94.9153 | 295.0088 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 456 | 36497.456 | 1775.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;466 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 466 | 36497.466 | 1775.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;476 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 476 | 36497.476 | 1775.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;486 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 486 | 36497.486 | 1775.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;496 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 496 | 36497.496 | 1775.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;506 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 506 | 36497.506 | 1775.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;516 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 516 | 36497.516 | 1775.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;526 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 526 | 36497.526 | 1775.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;536 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 536 | 36497.536 | 1776
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;546 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 546 | 36497.546 | 1776.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;556 | 94.9153 | 294.9926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 556 | 36497.556 | 1776.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;566 | 94.9153 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 566 | 36497.566 | 1776.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;576 | 94.9153 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 576 | 36497.576 | 1776.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;586 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 586 | 36497.586 | 1776.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;596 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 596 | 36497.596 | 1776.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;606 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 606 | 36497.606 | 1776.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;616 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 616 | 36497.616 | 1776.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;626 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 626 | 36497.626 | 1776.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;636 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 636 | 36497.636 | 1776.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;646 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 646 | 36497.646 | 1776.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;656 | 94.9173 | 294.9839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 656 | 36497.656 | 1776.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;666 | 94.9173 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 666 | 36497.666 | 1776.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;676 | 94.9173 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 676 | 36497.676 | 1776.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;686 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 686 | 36497.686 | 1776.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;696 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 696 | 36497.696 | 1776.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;706 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 706 | 36497.706 | 1776.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;716 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 716 | 36497.716 | 1776.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;726 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 726 | 36497.726 | 1776.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;736 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 736 | 36497.736 | 1776.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;746 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 746 | 36497.746 | 1776.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;756 | 94.9163 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 756 | 36497.756 | 1776.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;766 | 94.9163 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 766 | 36497.766 | 1776.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;776 | 94.9163 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 776 | 36497.776 | 1776.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;786 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 786 | 36497.786 | 1776.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;796 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 796 | 36497.796 | 1776.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;806 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 806 | 36497.806 | 1776.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;816 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 816 | 36497.816 | 1776.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;826 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 826 | 36497.826 | 1776.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;836 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 836 | 36497.836 | 1776.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;846 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 846 | 36497.846 | 1776.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;856 | 94.9153 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 856 | 36497.856 | 1776.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;866 | 94.9153 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 866 | 36497.866 | 1776.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;876 | 94.9153 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 876 | 36497.876 | 1776.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;886 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 886 | 36497.886 | 1776.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;896 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 896 | 36497.896 | 1776.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;906 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 906 | 36497.906 | 1776.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;916 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 916 | 36497.916 | 1776.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;926 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 926 | 36497.926 | 1776.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;936 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 936 | 36497.936 | 1776.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;946 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 946 | 36497.946 | 1776.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;956 | 94.9163 | 295.0621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 956 | 36497.956 | 1776.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;966 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 966 | 36497.966 | 1776.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;976 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 976 | 36497.976 | 1776.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;986 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 986 | 36497.986 | 1776.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:17;996 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 17 | 996 | 36497.996 | 1776.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;006 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 006 | 36498.006 | 1776.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;016 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 016 | 36498.016 | 1776.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;026 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 026 | 36498.026 | 1776.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;036 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 036 | 36498.036 | 1776.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;046 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 046 | 36498.046 | 1776.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;056 | 94.9163 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 056 | 36498.056 | 1776.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;066 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 066 | 36498.066 | 1776.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;076 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 076 | 36498.076 | 1776.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;086 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 086 | 36498.086 | 1776.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;096 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 096 | 36498.096 | 1776.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;106 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 106 | 36498.106 | 1776.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;116 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 116 | 36498.116 | 1776.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;126 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 126 | 36498.126 | 1776.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;136 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 136 | 36498.136 | 1776.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;146 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 146 | 36498.146 | 1776.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;156 | 94.9163 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 156 | 36498.156 | 1776.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;166 | 94.9163 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 166 | 36498.166 | 1776.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;176 | 94.9163 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 176 | 36498.176 | 1776.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;186 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 186 | 36498.186 | 1776.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;196 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 196 | 36498.196 | 1776.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;206 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 206 | 36498.206 | 1776.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;216 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 216 | 36498.216 | 1776.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;226 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 226 | 36498.226 | 1776.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;236 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 236 | 36498.236 | 1776.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;246 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 246 | 36498.246 | 1776.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;256 | 94.9173 | 295.0373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 256 | 36498.256 | 1776.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;266 | 94.9173 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 266 | 36498.266 | 1776.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;276 | 94.9173 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 276 | 36498.276 | 1776.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;286 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 286 | 36498.286 | 1776.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;296 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 296 | 36498.296 | 1776.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;306 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 306 | 36498.306 | 1776.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;316 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 316 | 36498.316 | 1776.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;326 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 326 | 36498.326 | 1776.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;336 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 336 | 36498.336 | 1776.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;346 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 346 | 36498.346 | 1776.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;356 | 94.9163 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 356 | 36498.356 | 1776.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;366 | 94.9163 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 366 | 36498.366 | 1776.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;376 | 94.9163 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 376 | 36498.376 | 1776.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;386 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 386 | 36498.386 | 1776.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;396 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 396 | 36498.396 | 1776.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;406 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 406 | 36498.406 | 1776.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;416 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 416 | 36498.416 | 1776.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;426 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 426 | 36498.426 | 1776.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;436 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 436 | 36498.436 | 1776.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;446 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 446 | 36498.446 | 1776.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;456 | 94.9173 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 456 | 36498.456 | 1776.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;466 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 466 | 36498.466 | 1776.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;476 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 476 | 36498.476 | 1776.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;486 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 486 | 36498.486 | 1776.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;496 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 496 | 36498.496 | 1776.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;506 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 506 | 36498.506 | 1776.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;516 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 516 | 36498.516 | 1776.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;526 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 526 | 36498.526 | 1776.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;536 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 536 | 36498.536 | 1777
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;546 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 546 | 36498.546 | 1777.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;556 | 94.9173 | 295.0727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 556 | 36498.556 | 1777.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;566 | 94.9173 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 566 | 36498.566 | 1777.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;576 | 94.9173 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 576 | 36498.576 | 1777.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;586 | 94.9173 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 586 | 36498.586 | 1777.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;596 | 94.9173 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 596 | 36498.596 | 1777.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;606 | 94.9173 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 606 | 36498.606 | 1777.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;616 | 94.9163 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 616 | 36498.616 | 1777.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;626 | 94.9163 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 626 | 36498.626 | 1777.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;636 | 94.9163 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 636 | 36498.636 | 1777.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;646 | 94.9163 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 646 | 36498.646 | 1777.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;656 | 94.9163 | 295.0698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 656 | 36498.656 | 1777.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;666 | 94.9163 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 666 | 36498.666 | 1777.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;676 | 94.9163 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 676 | 36498.676 | 1777.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;686 | 94.9163 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 686 | 36498.686 | 1777.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;696 | 94.9163 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 696 | 36498.696 | 1777.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;706 | 94.9163 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 706 | 36498.706 | 1777.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;716 | 94.9173 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 716 | 36498.716 | 1777.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;726 | 94.9173 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 726 | 36498.726 | 1777.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;736 | 94.9173 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 736 | 36498.736 | 1777.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;746 | 94.9173 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 746 | 36498.746 | 1777.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;756 | 94.9173 | 295.0703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 756 | 36498.756 | 1777.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;766 | 94.9173 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 766 | 36498.766 | 1777.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;776 | 94.9173 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 776 | 36498.776 | 1777.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;786 | 94.9173 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 786 | 36498.786 | 1777.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;796 | 94.9173 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 796 | 36498.796 | 1777.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;806 | 94.9173 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 806 | 36498.806 | 1777.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;816 | 94.9163 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 816 | 36498.816 | 1777.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;826 | 94.9163 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 826 | 36498.826 | 1777.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;836 | 94.9163 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 836 | 36498.836 | 1777.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;846 | 94.9163 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 846 | 36498.846 | 1777.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;856 | 94.9163 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 856 | 36498.856 | 1777.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;866 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 866 | 36498.866 | 1777.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;876 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 876 | 36498.876 | 1777.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;886 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 886 | 36498.886 | 1777.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;896 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 896 | 36498.896 | 1777.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;906 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 906 | 36498.906 | 1777.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;916 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 916 | 36498.916 | 1777.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;926 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 926 | 36498.926 | 1777.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;936 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 936 | 36498.936 | 1777.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;946 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 946 | 36498.946 | 1777.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;956 | 94.9163 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 956 | 36498.956 | 1777.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;966 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 966 | 36498.966 | 1777.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;976 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 976 | 36498.976 | 1777.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;986 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 986 | 36498.986 | 1777.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:18;996 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 18 | 996 | 36498.996 | 1777.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;006 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 006 | 36499.006 | 1777.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;016 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 016 | 36499.016 | 1777.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;026 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 026 | 36499.026 | 1777.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;036 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 036 | 36499.036 | 1777.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;046 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 046 | 36499.046 | 1777.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;056 | 94.9163 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 056 | 36499.056 | 1777.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;066 | 94.9163 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 066 | 36499.066 | 1777.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;076 | 94.9163 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 076 | 36499.076 | 1777.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;086 | 94.9163 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 086 | 36499.086 | 1777.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;096 | 94.9163 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 096 | 36499.096 | 1777.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;106 | 94.9163 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 106 | 36499.106 | 1777.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;116 | 94.9153 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 116 | 36499.116 | 1777.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;126 | 94.9153 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 126 | 36499.126 | 1777.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;136 | 94.9153 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 136 | 36499.136 | 1777.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;146 | 94.9153 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 146 | 36499.146 | 1777.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;156 | 94.9153 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 156 | 36499.156 | 1777.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;166 | 94.9153 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 166 | 36499.166 | 1777.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;176 | 94.9153 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 176 | 36499.176 | 1777.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;186 | 94.9153 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 186 | 36499.186 | 1777.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;196 | 94.9153 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 196 | 36499.196 | 1777.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;206 | 94.9153 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 206 | 36499.206 | 1777.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;216 | 94.9163 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 216 | 36499.216 | 1777.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;226 | 94.9163 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 226 | 36499.226 | 1777.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;236 | 94.9163 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 236 | 36499.236 | 1777.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;246 | 94.9163 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 246 | 36499.246 | 1777.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;256 | 94.9163 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 256 | 36499.256 | 1777.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;266 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 266 | 36499.266 | 1777.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;276 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 276 | 36499.276 | 1777.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;286 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 286 | 36499.286 | 1777.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;296 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 296 | 36499.296 | 1777.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;306 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 306 | 36499.306 | 1777.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;316 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 316 | 36499.316 | 1777.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;326 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 326 | 36499.326 | 1777.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;336 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 336 | 36499.336 | 1777.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;346 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 346 | 36499.346 | 1777.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;356 | 94.9163 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 356 | 36499.356 | 1777.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;366 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 366 | 36499.366 | 1777.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;376 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 376 | 36499.376 | 1777.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;386 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 386 | 36499.386 | 1777.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;396 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 396 | 36499.396 | 1777.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;406 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 406 | 36499.406 | 1777.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;416 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 416 | 36499.416 | 1777.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;426 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 426 | 36499.426 | 1777.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;436 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 436 | 36499.436 | 1777.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;446 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 446 | 36499.446 | 1777.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;456 | 94.9163 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 456 | 36499.456 | 1777.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;466 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 466 | 36499.466 | 1777.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;476 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 476 | 36499.476 | 1777.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;486 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 486 | 36499.486 | 1777.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;496 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 496 | 36499.496 | 1777.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;506 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 506 | 36499.506 | 1777.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;516 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 516 | 36499.516 | 1777.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;526 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 526 | 36499.526 | 1777.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;536 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 536 | 36499.536 | 1778
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;546 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 546 | 36499.546 | 1778.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;556 | 94.9163 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 556 | 36499.556 | 1778.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;566 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 566 | 36499.566 | 1778.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;576 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 576 | 36499.576 | 1778.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;586 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 586 | 36499.586 | 1778.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;596 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 596 | 36499.596 | 1778.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;606 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 606 | 36499.606 | 1778.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;616 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 616 | 36499.616 | 1778.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;626 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 626 | 36499.626 | 1778.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;636 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 636 | 36499.636 | 1778.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;646 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 646 | 36499.646 | 1778.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;656 | 94.9163 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 656 | 36499.656 | 1778.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;666 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 666 | 36499.666 | 1778.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;676 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 676 | 36499.676 | 1778.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;686 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 686 | 36499.686 | 1778.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;696 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 696 | 36499.696 | 1778.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;706 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 706 | 36499.706 | 1778.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;716 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 716 | 36499.716 | 1778.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;726 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 726 | 36499.726 | 1778.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;736 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 736 | 36499.736 | 1778.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;746 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 746 | 36499.746 | 1778.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;756 | 94.9163 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 756 | 36499.756 | 1778.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;766 | 94.9163 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 766 | 36499.766 | 1778.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;776 | 94.9163 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 776 | 36499.776 | 1778.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;786 | 94.9163 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 786 | 36499.786 | 1778.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;796 | 94.9163 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 796 | 36499.796 | 1778.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;806 | 94.9163 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 806 | 36499.806 | 1778.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;816 | 94.9173 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 816 | 36499.816 | 1778.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;826 | 94.9173 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 826 | 36499.826 | 1778.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;836 | 94.9173 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 836 | 36499.836 | 1778.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;846 | 94.9173 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 846 | 36499.846 | 1778.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;856 | 94.9173 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 856 | 36499.856 | 1778.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;866 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 866 | 36499.866 | 1778.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;876 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 876 | 36499.876 | 1778.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;886 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 886 | 36499.886 | 1778.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;896 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 896 | 36499.896 | 1778.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;906 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 906 | 36499.906 | 1778.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;916 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 916 | 36499.916 | 1778.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;926 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 926 | 36499.926 | 1778.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;936 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 936 | 36499.936 | 1778.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;946 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 946 | 36499.946 | 1778.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;956 | 94.9173 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 956 | 36499.956 | 1778.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;966 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 966 | 36499.966 | 1778.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;976 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 976 | 36499.976 | 1778.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;986 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 986 | 36499.986 | 1778.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:19;996 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 19 | 996 | 36499.996 | 1778.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;006 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 006 | 36500.006 | 1778.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;016 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 016 | 36500.016 | 1778.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;026 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 026 | 36500.026 | 1778.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;036 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 036 | 36500.036 | 1778.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;046 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 046 | 36500.046 | 1778.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;056 | 94.9173 | 294.9971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 056 | 36500.056 | 1778.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;066 | 94.9173 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 066 | 36500.066 | 1778.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;076 | 94.9173 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 076 | 36500.076 | 1778.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;086 | 94.9173 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 086 | 36500.086 | 1778.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;096 | 94.9173 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 096 | 36500.096 | 1778.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;106 | 94.9173 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 106 | 36500.106 | 1778.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;116 | 94.9173 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 116 | 36500.116 | 1778.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;126 | 94.9173 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 126 | 36500.126 | 1778.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;136 | 94.9163 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 136 | 36500.136 | 1778.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;146 | 94.9163 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 146 | 36500.146 | 1778.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;156 | 94.9163 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 156 | 36500.156 | 1778.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;166 | 94.9163 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 166 | 36500.166 | 1778.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;176 | 94.9163 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 176 | 36500.176 | 1778.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;186 | 94.9163 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 186 | 36500.186 | 1778.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;196 | 94.9163 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 196 | 36500.196 | 1778.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;206 | 94.9163 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 206 | 36500.206 | 1778.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;216 | 94.9163 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 216 | 36500.216 | 1778.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;226 | 94.9163 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 226 | 36500.226 | 1778.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;236 | 94.9173 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 236 | 36500.236 | 1778.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;246 | 94.9173 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 246 | 36500.246 | 1778.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;256 | 94.9173 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 256 | 36500.256 | 1778.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;266 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 266 | 36500.266 | 1778.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;276 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 276 | 36500.276 | 1778.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;286 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 286 | 36500.286 | 1778.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;296 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 296 | 36500.296 | 1778.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;306 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 306 | 36500.306 | 1778.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;316 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 316 | 36500.316 | 1778.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;326 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 326 | 36500.326 | 1778.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;336 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 336 | 36500.336 | 1778.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;346 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 346 | 36500.346 | 1778.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;356 | 94.9173 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 356 | 36500.356 | 1778.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;366 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 366 | 36500.366 | 1778.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;376 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 376 | 36500.376 | 1778.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;386 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 386 | 36500.386 | 1778.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;396 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 396 | 36500.396 | 1778.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;406 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 406 | 36500.406 | 1778.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;416 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 416 | 36500.416 | 1778.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;426 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 426 | 36500.426 | 1778.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;436 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 436 | 36500.436 | 1778.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;446 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 446 | 36500.446 | 1778.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;456 | 94.9173 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 456 | 36500.456 | 1778.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;466 | 94.9173 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 466 | 36500.466 | 1778.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;476 | 94.9173 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 476 | 36500.476 | 1778.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;486 | 94.9173 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 486 | 36500.486 | 1778.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;496 | 94.9173 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 496 | 36500.496 | 1778.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;506 | 94.9173 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 506 | 36500.506 | 1778.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;516 | 94.9173 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 516 | 36500.516 | 1778.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;526 | 94.9173 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 526 | 36500.526 | 1778.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;536 | 94.9163 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 536 | 36500.536 | 1779
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;546 | 94.9163 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 546 | 36500.546 | 1779.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;556 | 94.9163 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 556 | 36500.556 | 1779.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;566 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 566 | 36500.566 | 1779.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;576 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 576 | 36500.576 | 1779.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;586 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 586 | 36500.586 | 1779.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;596 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 596 | 36500.596 | 1779.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;606 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 606 | 36500.606 | 1779.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;616 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 616 | 36500.616 | 1779.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;626 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 626 | 36500.626 | 1779.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;636 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 636 | 36500.636 | 1779.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;646 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 646 | 36500.646 | 1779.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;656 | 94.9163 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 656 | 36500.656 | 1779.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;666 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 666 | 36500.666 | 1779.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;676 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 676 | 36500.676 | 1779.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;686 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 686 | 36500.686 | 1779.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;696 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 696 | 36500.696 | 1779.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;706 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 706 | 36500.706 | 1779.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;716 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 716 | 36500.716 | 1779.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;726 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 726 | 36500.726 | 1779.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;736 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 736 | 36500.736 | 1779.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;746 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 746 | 36500.746 | 1779.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;756 | 94.9163 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 756 | 36500.756 | 1779.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;766 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 766 | 36500.766 | 1779.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;776 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 776 | 36500.776 | 1779.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;786 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 786 | 36500.786 | 1779.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;796 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 796 | 36500.796 | 1779.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;806 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 806 | 36500.806 | 1779.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;816 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 816 | 36500.816 | 1779.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;826 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 826 | 36500.826 | 1779.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;836 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 836 | 36500.836 | 1779.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;846 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 846 | 36500.846 | 1779.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;856 | 94.9163 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 856 | 36500.856 | 1779.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;866 | 94.9163 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 866 | 36500.866 | 1779.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;876 | 94.9163 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 876 | 36500.876 | 1779.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;886 | 94.9163 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 886 | 36500.886 | 1779.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;896 | 94.9163 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 896 | 36500.896 | 1779.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;906 | 94.9163 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 906 | 36500.906 | 1779.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;916 | 94.9163 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 916 | 36500.916 | 1779.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;926 | 94.9163 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 926 | 36500.926 | 1779.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;936 | 94.9173 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 936 | 36500.936 | 1779.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;946 | 94.9173 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 946 | 36500.946 | 1779.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;956 | 94.9173 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 956 | 36500.956 | 1779.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;966 | 94.9173 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 966 | 36500.966 | 1779.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;976 | 94.9173 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 976 | 36500.976 | 1779.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;986 | 94.9173 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 986 | 36500.986 | 1779.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:20;996 | 94.9173 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 20 | 996 | 36500.996 | 1779.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;006 | 94.9173 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 006 | 36501.006 | 1779.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;016 | 94.9173 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 016 | 36501.016 | 1779.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;026 | 94.9173 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 026 | 36501.026 | 1779.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;036 | 94.9163 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 036 | 36501.036 | 1779.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;046 | 94.9163 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 046 | 36501.046 | 1779.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;056 | 94.9163 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 056 | 36501.056 | 1779.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;066 | 94.9163 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 066 | 36501.066 | 1779.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;076 | 94.9163 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 076 | 36501.076 | 1779.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;086 | 94.9163 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 086 | 36501.086 | 1779.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;096 | 94.9163 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 096 | 36501.096 | 1779.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;106 | 94.9163 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 106 | 36501.106 | 1779.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;116 | 94.9163 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 116 | 36501.116 | 1779.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;126 | 94.9163 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 126 | 36501.126 | 1779.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;136 | 94.9173 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 136 | 36501.136 | 1779.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;146 | 94.9173 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 146 | 36501.146 | 1779.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;156 | 94.9173 | 294.8531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 156 | 36501.156 | 1779.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;166 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 166 | 36501.166 | 1779.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;176 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 176 | 36501.176 | 1779.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;186 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 186 | 36501.186 | 1779.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;196 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 196 | 36501.196 | 1779.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;206 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 206 | 36501.206 | 1779.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;216 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 216 | 36501.216 | 1779.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;226 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 226 | 36501.226 | 1779.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;236 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 236 | 36501.236 | 1779.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;246 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 246 | 36501.246 | 1779.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;256 | 94.9173 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 256 | 36501.256 | 1779.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;266 | 94.9173 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 266 | 36501.266 | 1779.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;276 | 94.9173 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 276 | 36501.276 | 1779.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;286 | 94.9173 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 286 | 36501.286 | 1779.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;296 | 94.9173 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 296 | 36501.296 | 1779.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;306 | 94.9173 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 306 | 36501.306 | 1779.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;316 | 94.9173 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 316 | 36501.316 | 1779.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;326 | 94.9173 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 326 | 36501.326 | 1779.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;336 | 94.9163 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 336 | 36501.336 | 1779.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;346 | 94.9163 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 346 | 36501.346 | 1779.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;356 | 94.9163 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 356 | 36501.356 | 1779.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;366 | 94.9163 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 366 | 36501.366 | 1779.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;376 | 94.9163 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 376 | 36501.376 | 1779.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;386 | 94.9163 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 386 | 36501.386 | 1779.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;396 | 94.9163 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 396 | 36501.396 | 1779.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;406 | 94.9163 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 406 | 36501.406 | 1779.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;416 | 94.9163 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 416 | 36501.416 | 1779.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;426 | 94.9163 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 426 | 36501.426 | 1779.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;436 | 94.9173 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 436 | 36501.436 | 1779.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;446 | 94.9173 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 446 | 36501.446 | 1779.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;456 | 94.9173 | 294.863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 456 | 36501.456 | 1779.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;466 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 466 | 36501.466 | 1779.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;476 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 476 | 36501.476 | 1779.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;486 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 486 | 36501.486 | 1779.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;496 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 496 | 36501.496 | 1779.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;506 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 506 | 36501.506 | 1779.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;516 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 516 | 36501.516 | 1779.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;526 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 526 | 36501.526 | 1779.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;536 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 536 | 36501.536 | 1780
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;546 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 546 | 36501.546 | 1780.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;556 | 94.9173 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 556 | 36501.556 | 1780.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;566 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 566 | 36501.566 | 1780.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;576 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 576 | 36501.576 | 1780.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;586 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 586 | 36501.586 | 1780.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;596 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 596 | 36501.596 | 1780.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;606 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 606 | 36501.606 | 1780.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;616 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 616 | 36501.616 | 1780.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;626 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 626 | 36501.626 | 1780.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;636 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 636 | 36501.636 | 1780.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;646 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 646 | 36501.646 | 1780.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;656 | 94.9173 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 656 | 36501.656 | 1780.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;666 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 666 | 36501.666 | 1780.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;676 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 676 | 36501.676 | 1780.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;686 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 686 | 36501.686 | 1780.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;696 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 696 | 36501.696 | 1780.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;706 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 706 | 36501.706 | 1780.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;716 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 716 | 36501.716 | 1780.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;726 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 726 | 36501.726 | 1780.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;736 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 736 | 36501.736 | 1780.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;746 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 746 | 36501.746 | 1780.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;756 | 94.9173 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 756 | 36501.756 | 1780.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;766 | 94.9173 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 766 | 36501.766 | 1780.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;776 | 94.9173 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 776 | 36501.776 | 1780.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;786 | 94.9173 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 786 | 36501.786 | 1780.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;796 | 94.9173 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 796 | 36501.796 | 1780.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;806 | 94.9173 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 806 | 36501.806 | 1780.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;816 | 94.9173 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 816 | 36501.816 | 1780.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;826 | 94.9173 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 826 | 36501.826 | 1780.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;836 | 94.9163 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 836 | 36501.836 | 1780.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;846 | 94.9163 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 846 | 36501.846 | 1780.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;856 | 94.9163 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 856 | 36501.856 | 1780.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;866 | 94.9163 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 866 | 36501.866 | 1780.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;876 | 94.9163 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 876 | 36501.876 | 1780.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;886 | 94.9163 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 886 | 36501.886 | 1780.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;896 | 94.9163 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 896 | 36501.896 | 1780.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;906 | 94.9163 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 906 | 36501.906 | 1780.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;916 | 94.9163 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 916 | 36501.916 | 1780.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;926 | 94.9163 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 926 | 36501.926 | 1780.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;936 | 94.9173 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 936 | 36501.936 | 1780.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;946 | 94.9173 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 946 | 36501.946 | 1780.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;956 | 94.9173 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 956 | 36501.956 | 1780.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;966 | 94.9173 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 966 | 36501.966 | 1780.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;976 | 94.9173 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 976 | 36501.976 | 1780.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;986 | 94.9173 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 986 | 36501.986 | 1780.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:21;996 | 94.9173 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 21 | 996 | 36501.996 | 1780.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;006 | 94.9173 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 006 | 36502.006 | 1780.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;016 | 94.9173 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 016 | 36502.016 | 1780.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;026 | 94.9173 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 026 | 36502.026 | 1780.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;036 | 94.9163 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 036 | 36502.036 | 1780.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;046 | 94.9163 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 046 | 36502.046 | 1780.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;056 | 94.9163 | 294.8584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 056 | 36502.056 | 1780.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;066 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 066 | 36502.066 | 1780.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;076 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 076 | 36502.076 | 1780.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;086 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 086 | 36502.086 | 1780.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;096 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 096 | 36502.096 | 1780.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;106 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 106 | 36502.106 | 1780.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;116 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 116 | 36502.116 | 1780.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;126 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 126 | 36502.126 | 1780.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;136 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 136 | 36502.136 | 1780.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;146 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 146 | 36502.146 | 1780.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;156 | 94.9163 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 156 | 36502.156 | 1780.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;166 | 94.9163 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 166 | 36502.166 | 1780.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;176 | 94.9163 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 176 | 36502.176 | 1780.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;186 | 94.9163 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 186 | 36502.186 | 1780.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;196 | 94.9163 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 196 | 36502.196 | 1780.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;206 | 94.9163 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 206 | 36502.206 | 1780.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;216 | 94.9163 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 216 | 36502.216 | 1780.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;226 | 94.9163 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 226 | 36502.226 | 1780.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;236 | 94.9173 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 236 | 36502.236 | 1780.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;246 | 94.9173 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 246 | 36502.246 | 1780.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;256 | 94.9173 | 294.8732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 256 | 36502.256 | 1780.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;266 | 94.9173 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 266 | 36502.266 | 1780.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;276 | 94.9173 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 276 | 36502.276 | 1780.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;286 | 94.9173 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 286 | 36502.286 | 1780.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;296 | 94.9173 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 296 | 36502.296 | 1780.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;306 | 94.9173 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 306 | 36502.306 | 1780.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;316 | 94.9173 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 316 | 36502.316 | 1780.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;326 | 94.9173 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 326 | 36502.326 | 1780.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;336 | 94.9163 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 336 | 36502.336 | 1780.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;346 | 94.9163 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 346 | 36502.346 | 1780.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;356 | 94.9163 | 294.8818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 356 | 36502.356 | 1780.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;366 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 366 | 36502.366 | 1780.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;376 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 376 | 36502.376 | 1780.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;386 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 386 | 36502.386 | 1780.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;396 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 396 | 36502.396 | 1780.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;406 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 406 | 36502.406 | 1780.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;416 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 416 | 36502.416 | 1780.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;426 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 426 | 36502.426 | 1780.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;436 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 436 | 36502.436 | 1780.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;446 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 446 | 36502.446 | 1780.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;456 | 94.9163 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 456 | 36502.456 | 1780.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;466 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 466 | 36502.466 | 1780.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;476 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 476 | 36502.476 | 1780.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;486 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 486 | 36502.486 | 1780.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;496 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 496 | 36502.496 | 1780.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;506 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 506 | 36502.506 | 1780.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;516 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 516 | 36502.516 | 1780.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;526 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 526 | 36502.526 | 1780.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;536 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 536 | 36502.536 | 1781
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;546 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 546 | 36502.546 | 1781.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;556 | 94.9163 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 556 | 36502.556 | 1781.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;566 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 566 | 36502.566 | 1781.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;576 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 576 | 36502.576 | 1781.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;586 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 586 | 36502.586 | 1781.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;596 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 596 | 36502.596 | 1781.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;606 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 606 | 36502.606 | 1781.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;616 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 616 | 36502.616 | 1781.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;626 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 626 | 36502.626 | 1781.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;636 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 636 | 36502.636 | 1781.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;646 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 646 | 36502.646 | 1781.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;656 | 94.9163 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 656 | 36502.656 | 1781.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;666 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 666 | 36502.666 | 1781.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;676 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 676 | 36502.676 | 1781.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;686 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 686 | 36502.686 | 1781.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;696 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 696 | 36502.696 | 1781.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;706 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 706 | 36502.706 | 1781.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;716 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 716 | 36502.716 | 1781.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;726 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 726 | 36502.726 | 1781.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;736 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 736 | 36502.736 | 1781.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;746 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 746 | 36502.746 | 1781.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;756 | 94.9163 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 756 | 36502.756 | 1781.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;766 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 766 | 36502.766 | 1781.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;776 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 776 | 36502.776 | 1781.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;786 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 786 | 36502.786 | 1781.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;796 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 796 | 36502.796 | 1781.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;806 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 806 | 36502.806 | 1781.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;816 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 816 | 36502.816 | 1781.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;826 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 826 | 36502.826 | 1781.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;836 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 836 | 36502.836 | 1781.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;846 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 846 | 36502.846 | 1781.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;856 | 94.9163 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 856 | 36502.856 | 1781.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;866 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 866 | 36502.866 | 1781.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;876 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 876 | 36502.876 | 1781.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;886 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 886 | 36502.886 | 1781.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;896 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 896 | 36502.896 | 1781.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;906 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 906 | 36502.906 | 1781.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;916 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 916 | 36502.916 | 1781.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;926 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 926 | 36502.926 | 1781.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;936 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 936 | 36502.936 | 1781.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;946 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 946 | 36502.946 | 1781.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;956 | 94.9163 | 294.9037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 956 | 36502.956 | 1781.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;966 | 94.9163 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 966 | 36502.966 | 1781.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;976 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 976 | 36502.976 | 1781.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;986 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 986 | 36502.986 | 1781.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:22;996 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 22 | 996 | 36502.996 | 1781.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;006 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 006 | 36503.006 | 1781.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;016 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 016 | 36503.016 | 1781.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;026 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 026 | 36503.026 | 1781.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;036 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 036 | 36503.036 | 1781.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;046 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 046 | 36503.046 | 1781.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;056 | 94.9173 | 294.8998 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 056 | 36503.056 | 1781.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;066 | 94.9173 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 066 | 36503.066 | 1781.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;076 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 076 | 36503.076 | 1781.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;086 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 086 | 36503.086 | 1781.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;096 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 096 | 36503.096 | 1781.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;106 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 106 | 36503.106 | 1781.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;116 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 116 | 36503.116 | 1781.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;126 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 126 | 36503.126 | 1781.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;136 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 136 | 36503.136 | 1781.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;146 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 146 | 36503.146 | 1781.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;156 | 94.9163 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 156 | 36503.156 | 1781.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;166 | 94.9163 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 166 | 36503.166 | 1781.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;176 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 176 | 36503.176 | 1781.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;186 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 186 | 36503.186 | 1781.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;196 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 196 | 36503.196 | 1781.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;206 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 206 | 36503.206 | 1781.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;216 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 216 | 36503.216 | 1781.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;226 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 226 | 36503.226 | 1781.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;236 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 236 | 36503.236 | 1781.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;246 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 246 | 36503.246 | 1781.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;256 | 94.9173 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 256 | 36503.256 | 1781.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;266 | 94.9173 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 266 | 36503.266 | 1781.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;276 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 276 | 36503.276 | 1781.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;286 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 286 | 36503.286 | 1781.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;296 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 296 | 36503.296 | 1781.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;306 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 306 | 36503.306 | 1781.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;316 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 316 | 36503.316 | 1781.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;326 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 326 | 36503.326 | 1781.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;336 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 336 | 36503.336 | 1781.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;346 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 346 | 36503.346 | 1781.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;356 | 94.9163 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 356 | 36503.356 | 1781.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;366 | 94.9163 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 366 | 36503.366 | 1781.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;376 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 376 | 36503.376 | 1781.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;386 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 386 | 36503.386 | 1781.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;396 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 396 | 36503.396 | 1781.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;406 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 406 | 36503.406 | 1781.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;416 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 416 | 36503.416 | 1781.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;426 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 426 | 36503.426 | 1781.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;436 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 436 | 36503.436 | 1781.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;446 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 446 | 36503.446 | 1781.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;456 | 94.9173 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 456 | 36503.456 | 1781.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;466 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 466 | 36503.466 | 1781.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;476 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 476 | 36503.476 | 1781.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;486 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 486 | 36503.486 | 1781.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;496 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 496 | 36503.496 | 1781.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;506 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 506 | 36503.506 | 1781.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;516 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 516 | 36503.516 | 1781.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;526 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 526 | 36503.526 | 1781.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;536 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 536 | 36503.536 | 1782
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;546 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 546 | 36503.546 | 1782.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;556 | 94.9173 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 556 | 36503.556 | 1782.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;566 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 566 | 36503.566 | 1782.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;576 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 576 | 36503.576 | 1782.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;586 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 586 | 36503.586 | 1782.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;596 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 596 | 36503.596 | 1782.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;606 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 606 | 36503.606 | 1782.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;616 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 616 | 36503.616 | 1782.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;626 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 626 | 36503.626 | 1782.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;636 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 636 | 36503.636 | 1782.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;646 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 646 | 36503.646 | 1782.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;656 | 94.9173 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 656 | 36503.656 | 1782.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;666 | 94.9173 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 666 | 36503.666 | 1782.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;676 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 676 | 36503.676 | 1782.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;686 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 686 | 36503.686 | 1782.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;696 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 696 | 36503.696 | 1782.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;706 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 706 | 36503.706 | 1782.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;716 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 716 | 36503.716 | 1782.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;726 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 726 | 36503.726 | 1782.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;736 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 736 | 36503.736 | 1782.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;746 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 746 | 36503.746 | 1782.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;756 | 94.9183 | 294.9147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 756 | 36503.756 | 1782.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;766 | 94.9183 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 766 | 36503.766 | 1782.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;776 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 776 | 36503.776 | 1782.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;786 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 786 | 36503.786 | 1782.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;796 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 796 | 36503.796 | 1782.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;806 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 806 | 36503.806 | 1782.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;816 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 816 | 36503.816 | 1782.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;826 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 826 | 36503.826 | 1782.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;836 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 836 | 36503.836 | 1782.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;846 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 846 | 36503.846 | 1782.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;856 | 94.9163 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 856 | 36503.856 | 1782.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;866 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 866 | 36503.866 | 1782.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;876 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 876 | 36503.876 | 1782.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;886 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 886 | 36503.886 | 1782.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;896 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 896 | 36503.896 | 1782.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;906 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 906 | 36503.906 | 1782.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;916 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 916 | 36503.916 | 1782.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;926 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 926 | 36503.926 | 1782.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;936 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 936 | 36503.936 | 1782.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;946 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 946 | 36503.946 | 1782.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;956 | 94.9163 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 956 | 36503.956 | 1782.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;966 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 966 | 36503.966 | 1782.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;976 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 976 | 36503.976 | 1782.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;986 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 986 | 36503.986 | 1782.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:23;996 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 23 | 996 | 36503.996 | 1782.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;006 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 006 | 36504.006 | 1782.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;016 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 016 | 36504.016 | 1782.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;026 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 026 | 36504.026 | 1782.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;036 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 036 | 36504.036 | 1782.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;046 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 046 | 36504.046 | 1782.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;056 | 94.9163 | 294.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 056 | 36504.056 | 1782.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;066 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 066 | 36504.066 | 1782.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;076 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 076 | 36504.076 | 1782.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;086 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 086 | 36504.086 | 1782.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;096 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 096 | 36504.096 | 1782.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;106 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 106 | 36504.106 | 1782.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;116 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 116 | 36504.116 | 1782.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;126 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 126 | 36504.126 | 1782.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;136 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 136 | 36504.136 | 1782.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;146 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 146 | 36504.146 | 1782.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;156 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 156 | 36504.156 | 1782.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;166 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 166 | 36504.166 | 1782.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;176 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 176 | 36504.176 | 1782.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;186 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 186 | 36504.186 | 1782.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;196 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 196 | 36504.196 | 1782.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;206 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 206 | 36504.206 | 1782.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;216 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 216 | 36504.216 | 1782.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;226 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 226 | 36504.226 | 1782.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;236 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 236 | 36504.236 | 1782.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;246 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 246 | 36504.246 | 1782.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;256 | 94.9163 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 256 | 36504.256 | 1782.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;266 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 266 | 36504.266 | 1782.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;276 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 276 | 36504.276 | 1782.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;286 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 286 | 36504.286 | 1782.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;296 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 296 | 36504.296 | 1782.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;306 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 306 | 36504.306 | 1782.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;316 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 316 | 36504.316 | 1782.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;326 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 326 | 36504.326 | 1782.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;336 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 336 | 36504.336 | 1782.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;346 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 346 | 36504.346 | 1782.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;356 | 94.9163 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 356 | 36504.356 | 1782.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;366 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 366 | 36504.366 | 1782.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;376 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 376 | 36504.376 | 1782.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;386 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 386 | 36504.386 | 1782.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;396 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 396 | 36504.396 | 1782.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;406 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 406 | 36504.406 | 1782.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;416 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 416 | 36504.416 | 1782.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;426 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 426 | 36504.426 | 1782.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;436 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 436 | 36504.436 | 1782.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;446 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 446 | 36504.446 | 1782.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;456 | 94.9163 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 456 | 36504.456 | 1782.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;466 | 94.9163 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 466 | 36504.466 | 1782.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;476 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 476 | 36504.476 | 1782.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;486 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 486 | 36504.486 | 1782.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;496 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 496 | 36504.496 | 1782.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;506 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 506 | 36504.506 | 1782.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;516 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 516 | 36504.516 | 1782.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;526 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 526 | 36504.526 | 1782.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;536 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 536 | 36504.536 | 1783
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;546 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 546 | 36504.546 | 1783.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;556 | 94.9173 | 294.8978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 556 | 36504.556 | 1783.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;566 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 566 | 36504.566 | 1783.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;576 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 576 | 36504.576 | 1783.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;586 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 586 | 36504.586 | 1783.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;596 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 596 | 36504.596 | 1783.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;606 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 606 | 36504.606 | 1783.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;616 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 616 | 36504.616 | 1783.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;626 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 626 | 36504.626 | 1783.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;636 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 636 | 36504.636 | 1783.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;646 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 646 | 36504.646 | 1783.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;656 | 94.9173 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 656 | 36504.656 | 1783.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;666 | 94.9173 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 666 | 36504.666 | 1783.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;676 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 676 | 36504.676 | 1783.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;686 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 686 | 36504.686 | 1783.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;696 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 696 | 36504.696 | 1783.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;706 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 706 | 36504.706 | 1783.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;716 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 716 | 36504.716 | 1783.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;726 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 726 | 36504.726 | 1783.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;736 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 736 | 36504.736 | 1783.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;746 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 746 | 36504.746 | 1783.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;756 | 94.9163 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 756 | 36504.756 | 1783.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;766 | 94.9163 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 766 | 36504.766 | 1783.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;776 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 776 | 36504.776 | 1783.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;786 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 786 | 36504.786 | 1783.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;796 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 796 | 36504.796 | 1783.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;806 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 806 | 36504.806 | 1783.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;816 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 816 | 36504.816 | 1783.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;826 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 826 | 36504.826 | 1783.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;836 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 836 | 36504.836 | 1783.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;846 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 846 | 36504.846 | 1783.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;856 | 94.9173 | 294.9364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 856 | 36504.856 | 1783.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;866 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 866 | 36504.866 | 1783.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;876 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 876 | 36504.876 | 1783.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;886 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 886 | 36504.886 | 1783.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;896 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 896 | 36504.896 | 1783.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;906 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 906 | 36504.906 | 1783.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;916 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 916 | 36504.916 | 1783.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;926 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 926 | 36504.926 | 1783.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;936 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 936 | 36504.936 | 1783.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;946 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 946 | 36504.946 | 1783.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;956 | 94.9173 | 294.9394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 956 | 36504.956 | 1783.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;966 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 966 | 36504.966 | 1783.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;976 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 976 | 36504.976 | 1783.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;986 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 986 | 36504.986 | 1783.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:24;996 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 24 | 996 | 36504.996 | 1783.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;006 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 006 | 36505.006 | 1783.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;016 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 016 | 36505.016 | 1783.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;026 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 026 | 36505.026 | 1783.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;036 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 036 | 36505.036 | 1783.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;046 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 046 | 36505.046 | 1783.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;056 | 94.9173 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 056 | 36505.056 | 1783.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;066 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 066 | 36505.066 | 1783.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;076 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 076 | 36505.076 | 1783.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;086 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 086 | 36505.086 | 1783.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;096 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 096 | 36505.096 | 1783.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;106 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 106 | 36505.106 | 1783.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;116 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 116 | 36505.116 | 1783.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;126 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 126 | 36505.126 | 1783.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;136 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 136 | 36505.136 | 1783.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;146 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 146 | 36505.146 | 1783.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;156 | 94.9173 | 294.9612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 156 | 36505.156 | 1783.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;166 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 166 | 36505.166 | 1783.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;176 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 176 | 36505.176 | 1783.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;186 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 186 | 36505.186 | 1783.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;196 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 196 | 36505.196 | 1783.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;206 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 206 | 36505.206 | 1783.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;216 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 216 | 36505.216 | 1783.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;226 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 226 | 36505.226 | 1783.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;236 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 236 | 36505.236 | 1783.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;246 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 246 | 36505.246 | 1783.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;256 | 94.9173 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 256 | 36505.256 | 1783.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;266 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 266 | 36505.266 | 1783.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;276 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 276 | 36505.276 | 1783.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;286 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 286 | 36505.286 | 1783.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;296 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 296 | 36505.296 | 1783.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;306 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 306 | 36505.306 | 1783.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;316 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 316 | 36505.316 | 1783.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;326 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 326 | 36505.326 | 1783.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;336 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 336 | 36505.336 | 1783.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;346 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 346 | 36505.346 | 1783.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;356 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 356 | 36505.356 | 1783.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;366 | 94.9173 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 366 | 36505.366 | 1783.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;376 | 94.9173 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 376 | 36505.376 | 1783.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;386 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 386 | 36505.386 | 1783.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;396 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 396 | 36505.396 | 1783.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;406 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 406 | 36505.406 | 1783.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;416 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 416 | 36505.416 | 1783.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;426 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 426 | 36505.426 | 1783.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;436 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 436 | 36505.436 | 1783.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;446 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 446 | 36505.446 | 1783.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;456 | 94.9163 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 456 | 36505.456 | 1783.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;466 | 94.9163 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 466 | 36505.466 | 1783.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;476 | 94.9163 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 476 | 36505.476 | 1783.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;486 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 486 | 36505.486 | 1783.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;496 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 496 | 36505.496 | 1783.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;506 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 506 | 36505.506 | 1783.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;516 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 516 | 36505.516 | 1783.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;526 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 526 | 36505.526 | 1783.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;536 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 536 | 36505.536 | 1784
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;546 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 546 | 36505.546 | 1784.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;556 | 94.9173 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 556 | 36505.556 | 1784.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;566 | 94.9173 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 566 | 36505.566 | 1784.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;576 | 94.9173 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 576 | 36505.576 | 1784.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;586 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 586 | 36505.586 | 1784.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;596 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 596 | 36505.596 | 1784.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;606 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 606 | 36505.606 | 1784.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;616 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 616 | 36505.616 | 1784.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;626 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 626 | 36505.626 | 1784.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;636 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 636 | 36505.636 | 1784.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;646 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 646 | 36505.646 | 1784.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;656 | 94.9163 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 656 | 36505.656 | 1784.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;666 | 94.9163 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 666 | 36505.666 | 1784.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;676 | 94.9163 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 676 | 36505.676 | 1784.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;686 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 686 | 36505.686 | 1784.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;696 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 696 | 36505.696 | 1784.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;706 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 706 | 36505.706 | 1784.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;716 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 716 | 36505.716 | 1784.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;726 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 726 | 36505.726 | 1784.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;736 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 736 | 36505.736 | 1784.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;746 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 746 | 36505.746 | 1784.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;756 | 94.9173 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 756 | 36505.756 | 1784.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;766 | 94.9173 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 766 | 36505.766 | 1784.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;776 | 94.9173 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 776 | 36505.776 | 1784.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;786 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 786 | 36505.786 | 1784.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;796 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 796 | 36505.796 | 1784.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;806 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 806 | 36505.806 | 1784.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;816 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 816 | 36505.816 | 1784.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;826 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 826 | 36505.826 | 1784.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;836 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 836 | 36505.836 | 1784.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;846 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 846 | 36505.846 | 1784.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;856 | 94.9163 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 856 | 36505.856 | 1784.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;866 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 866 | 36505.866 | 1784.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;876 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 876 | 36505.876 | 1784.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;886 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 886 | 36505.886 | 1784.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;896 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 896 | 36505.896 | 1784.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;906 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 906 | 36505.906 | 1784.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;916 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 916 | 36505.916 | 1784.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;926 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 926 | 36505.926 | 1784.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;936 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 936 | 36505.936 | 1784.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;946 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 946 | 36505.946 | 1784.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;956 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 956 | 36505.956 | 1784.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;966 | 94.9163 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 966 | 36505.966 | 1784.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;976 | 94.9163 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 976 | 36505.976 | 1784.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;986 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 986 | 36505.986 | 1784.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:25;996 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 25 | 996 | 36505.996 | 1784.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;006 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 006 | 36506.006 | 1784.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;016 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 016 | 36506.016 | 1784.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;026 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 026 | 36506.026 | 1784.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;036 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 036 | 36506.036 | 1784.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;046 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 046 | 36506.046 | 1784.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;056 | 94.9173 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 056 | 36506.056 | 1784.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;066 | 94.9173 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 066 | 36506.066 | 1784.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;076 | 94.9173 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 076 | 36506.076 | 1784.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;086 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 086 | 36506.086 | 1784.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;096 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 096 | 36506.096 | 1784.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;106 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 106 | 36506.106 | 1784.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;116 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 116 | 36506.116 | 1784.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;126 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 126 | 36506.126 | 1784.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;136 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 136 | 36506.136 | 1784.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;146 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 146 | 36506.146 | 1784.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;156 | 94.9163 | 294.9569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 156 | 36506.156 | 1784.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;166 | 94.9163 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 166 | 36506.166 | 1784.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;176 | 94.9163 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 176 | 36506.176 | 1784.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;186 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 186 | 36506.186 | 1784.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;196 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 196 | 36506.196 | 1784.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;206 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 206 | 36506.206 | 1784.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;216 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 216 | 36506.216 | 1784.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;226 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 226 | 36506.226 | 1784.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;236 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 236 | 36506.236 | 1784.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;246 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 246 | 36506.246 | 1784.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;256 | 94.9173 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 256 | 36506.256 | 1784.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;266 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 266 | 36506.266 | 1784.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;276 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 276 | 36506.276 | 1784.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;286 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 286 | 36506.286 | 1784.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;296 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 296 | 36506.296 | 1784.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;306 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 306 | 36506.306 | 1784.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;316 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 316 | 36506.316 | 1784.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;326 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 326 | 36506.326 | 1784.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;336 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 336 | 36506.336 | 1784.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;346 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 346 | 36506.346 | 1784.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;356 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 356 | 36506.356 | 1784.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;366 | 94.9173 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 366 | 36506.366 | 1784.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;376 | 94.9173 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 376 | 36506.376 | 1784.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;386 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 386 | 36506.386 | 1784.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;396 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 396 | 36506.396 | 1784.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;406 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 406 | 36506.406 | 1784.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;416 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 416 | 36506.416 | 1784.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;426 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 426 | 36506.426 | 1784.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;436 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 436 | 36506.436 | 1784.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;446 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 446 | 36506.446 | 1784.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;456 | 94.9163 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 456 | 36506.456 | 1784.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;466 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 466 | 36506.466 | 1784.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;476 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 476 | 36506.476 | 1784.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;486 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 486 | 36506.486 | 1784.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;496 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 496 | 36506.496 | 1784.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;506 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 506 | 36506.506 | 1784.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;516 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 516 | 36506.516 | 1784.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;526 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 526 | 36506.526 | 1784.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;536 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 536 | 36506.536 | 1785
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;546 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 546 | 36506.546 | 1785.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;556 | 94.9163 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 556 | 36506.556 | 1785.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;566 | 94.9163 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 566 | 36506.566 | 1785.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;576 | 94.9163 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 576 | 36506.576 | 1785.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;586 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 586 | 36506.586 | 1785.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;596 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 596 | 36506.596 | 1785.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;606 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 606 | 36506.606 | 1785.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;616 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 616 | 36506.616 | 1785.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;626 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 626 | 36506.626 | 1785.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;636 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 636 | 36506.636 | 1785.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;646 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 646 | 36506.646 | 1785.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;656 | 94.9183 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 656 | 36506.656 | 1785.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;666 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 666 | 36506.666 | 1785.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;676 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 676 | 36506.676 | 1785.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;686 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 686 | 36506.686 | 1785.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;696 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 696 | 36506.696 | 1785.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;706 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 706 | 36506.706 | 1785.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;716 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 716 | 36506.716 | 1785.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;726 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 726 | 36506.726 | 1785.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;736 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 736 | 36506.736 | 1785.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;746 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 746 | 36506.746 | 1785.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;756 | 94.9183 | 294.9398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 756 | 36506.756 | 1785.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;766 | 94.9183 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 766 | 36506.766 | 1785.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;776 | 94.9183 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 776 | 36506.776 | 1785.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;786 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 786 | 36506.786 | 1785.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;796 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 796 | 36506.796 | 1785.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;806 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 806 | 36506.806 | 1785.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;816 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 816 | 36506.816 | 1785.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;826 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 826 | 36506.826 | 1785.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;836 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 836 | 36506.836 | 1785.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;846 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 846 | 36506.846 | 1785.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;856 | 94.9173 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 856 | 36506.856 | 1785.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;866 | 94.9173 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 866 | 36506.866 | 1785.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;876 | 94.9173 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 876 | 36506.876 | 1785.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;886 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 886 | 36506.886 | 1785.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;896 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 896 | 36506.896 | 1785.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;906 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 906 | 36506.906 | 1785.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;916 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 916 | 36506.916 | 1785.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;926 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 926 | 36506.926 | 1785.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;936 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 936 | 36506.936 | 1785.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;946 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 946 | 36506.946 | 1785.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;956 | 94.9183 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 956 | 36506.956 | 1785.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;966 | 94.9183 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 966 | 36506.966 | 1785.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;976 | 94.9183 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 976 | 36506.976 | 1785.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;986 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 986 | 36506.986 | 1785.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:26;996 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 26 | 996 | 36506.996 | 1785.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;006 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 006 | 36507.006 | 1785.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;016 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 016 | 36507.016 | 1785.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;026 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 026 | 36507.026 | 1785.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;036 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 036 | 36507.036 | 1785.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;046 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 046 | 36507.046 | 1785.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;056 | 94.9173 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 056 | 36507.056 | 1785.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;066 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 066 | 36507.066 | 1785.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;076 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 076 | 36507.076 | 1785.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;086 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 086 | 36507.086 | 1785.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;096 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 096 | 36507.096 | 1785.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;106 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 106 | 36507.106 | 1785.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;116 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 116 | 36507.116 | 1785.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;126 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 126 | 36507.126 | 1785.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;136 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 136 | 36507.136 | 1785.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;146 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 146 | 36507.146 | 1785.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;156 | 94.9173 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 156 | 36507.156 | 1785.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;166 | 94.9173 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 166 | 36507.166 | 1785.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;176 | 94.9173 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 176 | 36507.176 | 1785.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;186 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 186 | 36507.186 | 1785.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;196 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 196 | 36507.196 | 1785.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;206 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 206 | 36507.206 | 1785.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;216 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 216 | 36507.216 | 1785.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;226 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 226 | 36507.226 | 1785.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;236 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 236 | 36507.236 | 1785.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;246 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 246 | 36507.246 | 1785.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;256 | 94.9163 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 256 | 36507.256 | 1785.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;266 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 266 | 36507.266 | 1785.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;276 | 94.9163 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 276 | 36507.276 | 1785.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;286 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 286 | 36507.286 | 1785.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;296 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 296 | 36507.296 | 1785.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;306 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 306 | 36507.306 | 1785.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;316 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 316 | 36507.316 | 1785.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;326 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 326 | 36507.326 | 1785.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;336 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 336 | 36507.336 | 1785.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;346 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 346 | 36507.346 | 1785.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;356 | 94.9173 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 356 | 36507.356 | 1785.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;366 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 366 | 36507.366 | 1785.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;376 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 376 | 36507.376 | 1785.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;386 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 386 | 36507.386 | 1785.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;396 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 396 | 36507.396 | 1785.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;406 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 406 | 36507.406 | 1785.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;416 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 416 | 36507.416 | 1785.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;426 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 426 | 36507.426 | 1785.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;436 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 436 | 36507.436 | 1785.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;446 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 446 | 36507.446 | 1785.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;456 | 94.9173 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 456 | 36507.456 | 1785.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;466 | 94.9173 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 466 | 36507.466 | 1785.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;476 | 94.9173 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 476 | 36507.476 | 1785.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;486 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 486 | 36507.486 | 1785.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;496 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 496 | 36507.496 | 1785.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;506 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 506 | 36507.506 | 1785.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;516 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 516 | 36507.516 | 1785.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;526 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 526 | 36507.526 | 1785.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;536 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 536 | 36507.536 | 1786
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;546 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 546 | 36507.546 | 1786.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;556 | 94.9163 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 556 | 36507.556 | 1786.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;566 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 566 | 36507.566 | 1786.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;576 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 576 | 36507.576 | 1786.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;586 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 586 | 36507.586 | 1786.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;596 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 596 | 36507.596 | 1786.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;606 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 606 | 36507.606 | 1786.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;616 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 616 | 36507.616 | 1786.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;626 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 626 | 36507.626 | 1786.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;636 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 636 | 36507.636 | 1786.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;646 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 646 | 36507.646 | 1786.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;656 | 94.9163 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 656 | 36507.656 | 1786.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;666 | 94.9163 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 666 | 36507.666 | 1786.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;676 | 94.9163 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 676 | 36507.676 | 1786.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;686 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 686 | 36507.686 | 1786.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;696 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 696 | 36507.696 | 1786.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;706 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 706 | 36507.706 | 1786.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;716 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 716 | 36507.716 | 1786.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;726 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 726 | 36507.726 | 1786.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;736 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 736 | 36507.736 | 1786.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;746 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 746 | 36507.746 | 1786.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;756 | 94.9173 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 756 | 36507.756 | 1786.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;766 | 94.9173 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 766 | 36507.766 | 1786.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;776 | 94.9173 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 776 | 36507.776 | 1786.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;786 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 786 | 36507.786 | 1786.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;796 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 796 | 36507.796 | 1786.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;806 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 806 | 36507.806 | 1786.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;816 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 816 | 36507.816 | 1786.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;826 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 826 | 36507.826 | 1786.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;836 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 836 | 36507.836 | 1786.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;846 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 846 | 36507.846 | 1786.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;856 | 94.9163 | 294.9816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 856 | 36507.856 | 1786.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;866 | 94.9163 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 866 | 36507.866 | 1786.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;876 | 94.9163 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 876 | 36507.876 | 1786.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;886 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 886 | 36507.886 | 1786.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;896 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 896 | 36507.896 | 1786.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;906 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 906 | 36507.906 | 1786.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;916 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 916 | 36507.916 | 1786.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;926 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 926 | 36507.926 | 1786.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;936 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 936 | 36507.936 | 1786.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;946 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 946 | 36507.946 | 1786.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;956 | 94.9173 | 295.0017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 956 | 36507.956 | 1786.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;966 | 94.9173 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 966 | 36507.966 | 1786.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;976 | 94.9173 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 976 | 36507.976 | 1786.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;986 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 986 | 36507.986 | 1786.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:27;996 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 27 | 996 | 36507.996 | 1786.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;006 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 006 | 36508.006 | 1786.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;016 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 016 | 36508.016 | 1786.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;026 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 026 | 36508.026 | 1786.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;036 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 036 | 36508.036 | 1786.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;046 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 046 | 36508.046 | 1786.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;056 | 94.9163 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 056 | 36508.056 | 1786.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;066 | 94.9163 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 066 | 36508.066 | 1786.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;076 | 94.9163 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 076 | 36508.076 | 1786.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;086 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 086 | 36508.086 | 1786.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;096 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 096 | 36508.096 | 1786.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;106 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 106 | 36508.106 | 1786.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;116 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 116 | 36508.116 | 1786.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;126 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 126 | 36508.126 | 1786.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;136 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 136 | 36508.136 | 1786.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;146 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 146 | 36508.146 | 1786.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;156 | 94.9173 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 156 | 36508.156 | 1786.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;166 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 166 | 36508.166 | 1786.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;176 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 176 | 36508.176 | 1786.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;186 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 186 | 36508.186 | 1786.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;196 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 196 | 36508.196 | 1786.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;206 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 206 | 36508.206 | 1786.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;216 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 216 | 36508.216 | 1786.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;226 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 226 | 36508.226 | 1786.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;236 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 236 | 36508.236 | 1786.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;246 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 246 | 36508.246 | 1786.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;256 | 94.9173 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 256 | 36508.256 | 1786.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;266 | 94.9173 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 266 | 36508.266 | 1786.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;276 | 94.9173 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 276 | 36508.276 | 1786.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;286 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 286 | 36508.286 | 1786.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;296 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 296 | 36508.296 | 1786.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;306 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 306 | 36508.306 | 1786.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;316 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 316 | 36508.316 | 1786.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;326 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 326 | 36508.326 | 1786.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;336 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 336 | 36508.336 | 1786.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;346 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 346 | 36508.346 | 1786.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;356 | 94.9183 | 295.0241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 356 | 36508.356 | 1786.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;366 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 366 | 36508.366 | 1786.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;376 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 376 | 36508.376 | 1786.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;386 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 386 | 36508.386 | 1786.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;396 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 396 | 36508.396 | 1786.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;406 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 406 | 36508.406 | 1786.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;416 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 416 | 36508.416 | 1786.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;426 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 426 | 36508.426 | 1786.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;436 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 436 | 36508.436 | 1786.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;446 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 446 | 36508.446 | 1786.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;456 | 94.9183 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 456 | 36508.456 | 1786.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;466 | 94.9183 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 466 | 36508.466 | 1786.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;476 | 94.9183 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 476 | 36508.476 | 1786.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;486 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 486 | 36508.486 | 1786.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;496 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 496 | 36508.496 | 1786.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;506 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 506 | 36508.506 | 1786.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;516 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 516 | 36508.516 | 1786.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;526 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 526 | 36508.526 | 1786.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;536 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 536 | 36508.536 | 1787
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;546 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 546 | 36508.546 | 1787.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;556 | 94.9173 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 556 | 36508.556 | 1787.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;566 | 94.9173 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 566 | 36508.566 | 1787.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;576 | 94.9173 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 576 | 36508.576 | 1787.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;586 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 586 | 36508.586 | 1787.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;596 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 596 | 36508.596 | 1787.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;606 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 606 | 36508.606 | 1787.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;616 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 616 | 36508.616 | 1787.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;626 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 626 | 36508.626 | 1787.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;636 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 636 | 36508.636 | 1787.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;646 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 646 | 36508.646 | 1787.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;656 | 94.9193 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 656 | 36508.656 | 1787.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;666 | 94.9193 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 666 | 36508.666 | 1787.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;676 | 94.9193 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 676 | 36508.676 | 1787.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;686 | 94.9193 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 686 | 36508.686 | 1787.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;696 | 94.9193 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 696 | 36508.696 | 1787.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;706 | 94.9193 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 706 | 36508.706 | 1787.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;716 | 94.9183 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 716 | 36508.716 | 1787.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;726 | 94.9183 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 726 | 36508.726 | 1787.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;736 | 94.9183 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 736 | 36508.736 | 1787.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;746 | 94.9183 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 746 | 36508.746 | 1787.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;756 | 94.9183 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 756 | 36508.756 | 1787.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;766 | 94.9183 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 766 | 36508.766 | 1787.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;776 | 94.9183 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 776 | 36508.776 | 1787.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;786 | 94.9183 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 786 | 36508.786 | 1787.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;796 | 94.9183 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 796 | 36508.796 | 1787.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;806 | 94.9183 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 806 | 36508.806 | 1787.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;816 | 94.9173 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 816 | 36508.816 | 1787.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;826 | 94.9173 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 826 | 36508.826 | 1787.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;836 | 94.9173 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 836 | 36508.836 | 1787.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;846 | 94.9173 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 846 | 36508.846 | 1787.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;856 | 94.9173 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 856 | 36508.856 | 1787.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;866 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 866 | 36508.866 | 1787.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;876 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 876 | 36508.876 | 1787.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;886 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 886 | 36508.886 | 1787.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;896 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 896 | 36508.896 | 1787.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;906 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 906 | 36508.906 | 1787.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;916 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 916 | 36508.916 | 1787.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;926 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 926 | 36508.926 | 1787.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;936 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 936 | 36508.936 | 1787.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;946 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 946 | 36508.946 | 1787.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;956 | 94.9173 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 956 | 36508.956 | 1787.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;966 | 94.9173 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 966 | 36508.966 | 1787.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;976 | 94.9173 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 976 | 36508.976 | 1787.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;986 | 94.9173 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 986 | 36508.986 | 1787.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:28;996 | 94.9173 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 28 | 996 | 36508.996 | 1787.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;006 | 94.9173 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 006 | 36509.006 | 1787.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;016 | 94.9183 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 016 | 36509.016 | 1787.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;026 | 94.9183 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 026 | 36509.026 | 1787.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;036 | 94.9183 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 036 | 36509.036 | 1787.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;046 | 94.9183 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 046 | 36509.046 | 1787.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;056 | 94.9183 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 056 | 36509.056 | 1787.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;066 | 94.9183 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 066 | 36509.066 | 1787.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;076 | 94.9183 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 076 | 36509.076 | 1787.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;086 | 94.9183 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 086 | 36509.086 | 1787.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;096 | 94.9183 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 096 | 36509.096 | 1787.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;106 | 94.9183 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 106 | 36509.106 | 1787.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;116 | 94.9163 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 116 | 36509.116 | 1787.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;126 | 94.9163 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 126 | 36509.126 | 1787.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;136 | 94.9163 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 136 | 36509.136 | 1787.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;146 | 94.9163 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 146 | 36509.146 | 1787.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;156 | 94.9163 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 156 | 36509.156 | 1787.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;166 | 94.9163 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 166 | 36509.166 | 1787.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;176 | 94.9163 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 176 | 36509.176 | 1787.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;186 | 94.9163 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 186 | 36509.186 | 1787.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;196 | 94.9163 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 196 | 36509.196 | 1787.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;206 | 94.9163 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 206 | 36509.206 | 1787.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;216 | 94.9173 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 216 | 36509.216 | 1787.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;226 | 94.9173 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 226 | 36509.226 | 1787.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;236 | 94.9173 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 236 | 36509.236 | 1787.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;246 | 94.9173 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 246 | 36509.246 | 1787.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;256 | 94.9173 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 256 | 36509.256 | 1787.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;266 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 266 | 36509.266 | 1787.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;276 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 276 | 36509.276 | 1787.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;286 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 286 | 36509.286 | 1787.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;296 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 296 | 36509.296 | 1787.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;306 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 306 | 36509.306 | 1787.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;316 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 316 | 36509.316 | 1787.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;326 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 326 | 36509.326 | 1787.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;336 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 336 | 36509.336 | 1787.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;346 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 346 | 36509.346 | 1787.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;356 | 94.9173 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 356 | 36509.356 | 1787.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;366 | 94.9173 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 366 | 36509.366 | 1787.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;376 | 94.9173 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 376 | 36509.376 | 1787.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;386 | 94.9173 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 386 | 36509.386 | 1787.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;396 | 94.9173 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 396 | 36509.396 | 1787.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;406 | 94.9173 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 406 | 36509.406 | 1787.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;416 | 94.9163 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 416 | 36509.416 | 1787.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;426 | 94.9163 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 426 | 36509.426 | 1787.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;436 | 94.9163 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 436 | 36509.436 | 1787.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;446 | 94.9163 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 446 | 36509.446 | 1787.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;456 | 94.9163 | 294.988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 456 | 36509.456 | 1787.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;466 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 466 | 36509.466 | 1787.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;476 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 476 | 36509.476 | 1787.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;486 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 486 | 36509.486 | 1787.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;496 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 496 | 36509.496 | 1787.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;506 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 506 | 36509.506 | 1787.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;516 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 516 | 36509.516 | 1787.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;526 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 526 | 36509.526 | 1787.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;536 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 536 | 36509.536 | 1788
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;546 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 546 | 36509.546 | 1788.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;556 | 94.9163 | 294.9792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 556 | 36509.556 | 1788.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;566 | 94.9163 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 566 | 36509.566 | 1788.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;576 | 94.9163 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 576 | 36509.576 | 1788.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;586 | 94.9163 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 586 | 36509.586 | 1788.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;596 | 94.9163 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 596 | 36509.596 | 1788.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;606 | 94.9163 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 606 | 36509.606 | 1788.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;616 | 94.9173 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 616 | 36509.616 | 1788.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;626 | 94.9173 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 626 | 36509.626 | 1788.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;636 | 94.9173 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 636 | 36509.636 | 1788.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;646 | 94.9173 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 646 | 36509.646 | 1788.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;656 | 94.9173 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 656 | 36509.656 | 1788.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;666 | 94.9173 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 666 | 36509.666 | 1788.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;676 | 94.9173 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 676 | 36509.676 | 1788.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;686 | 94.9173 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 686 | 36509.686 | 1788.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;696 | 94.9173 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 696 | 36509.696 | 1788.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;706 | 94.9173 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 706 | 36509.706 | 1788.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;716 | 94.9163 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 716 | 36509.716 | 1788.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;726 | 94.9163 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 726 | 36509.726 | 1788.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;736 | 94.9163 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 736 | 36509.736 | 1788.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;746 | 94.9163 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 746 | 36509.746 | 1788.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;756 | 94.9163 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 756 | 36509.756 | 1788.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;766 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 766 | 36509.766 | 1788.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;776 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 776 | 36509.776 | 1788.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;786 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 786 | 36509.786 | 1788.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;796 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 796 | 36509.796 | 1788.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;806 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 806 | 36509.806 | 1788.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;816 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 816 | 36509.816 | 1788.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;826 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 826 | 36509.826 | 1788.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;836 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 836 | 36509.836 | 1788.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;846 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 846 | 36509.846 | 1788.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;856 | 94.9163 | 294.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 856 | 36509.856 | 1788.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;866 | 94.9163 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 866 | 36509.866 | 1788.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;876 | 94.9163 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 876 | 36509.876 | 1788.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;886 | 94.9163 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 886 | 36509.886 | 1788.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;896 | 94.9163 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 896 | 36509.896 | 1788.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;906 | 94.9163 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 906 | 36509.906 | 1788.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;916 | 94.9173 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 916 | 36509.916 | 1788.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;926 | 94.9173 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 926 | 36509.926 | 1788.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;936 | 94.9173 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 936 | 36509.936 | 1788.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;946 | 94.9173 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 946 | 36509.946 | 1788.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;956 | 94.9173 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 956 | 36509.956 | 1788.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;966 | 94.9173 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 966 | 36509.966 | 1788.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;976 | 94.9173 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 976 | 36509.976 | 1788.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;986 | 94.9173 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 986 | 36509.986 | 1788.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:29;996 | 94.9173 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 29 | 996 | 36509.996 | 1788.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;006 | 94.9173 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 006 | 36510.006 | 1788.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;016 | 94.9173 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 016 | 36510.016 | 1788.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;026 | 94.9173 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 026 | 36510.026 | 1788.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;036 | 94.9183 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 036 | 36510.036 | 1788.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;046 | 94.9183 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 046 | 36510.046 | 1788.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;056 | 94.9183 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 056 | 36510.056 | 1788.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;066 | 94.9183 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 066 | 36510.066 | 1788.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;076 | 94.9183 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 076 | 36510.076 | 1788.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;086 | 94.9183 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 086 | 36510.086 | 1788.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;096 | 94.9183 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 096 | 36510.096 | 1788.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;106 | 94.9183 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 106 | 36510.106 | 1788.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;116 | 94.9183 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 116 | 36510.116 | 1788.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;126 | 94.9183 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 126 | 36510.126 | 1788.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;136 | 94.9173 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 136 | 36510.136 | 1788.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;146 | 94.9173 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 146 | 36510.146 | 1788.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;156 | 94.9173 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 156 | 36510.156 | 1788.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;166 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 166 | 36510.166 | 1788.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;176 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 176 | 36510.176 | 1788.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;186 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 186 | 36510.186 | 1788.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;196 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 196 | 36510.196 | 1788.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;206 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 206 | 36510.206 | 1788.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;216 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 216 | 36510.216 | 1788.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;226 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 226 | 36510.226 | 1788.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;236 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 236 | 36510.236 | 1788.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;246 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 246 | 36510.246 | 1788.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;256 | 94.9173 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 256 | 36510.256 | 1788.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;266 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 266 | 36510.266 | 1788.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;276 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 276 | 36510.276 | 1788.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;286 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 286 | 36510.286 | 1788.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;296 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 296 | 36510.296 | 1788.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;306 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 306 | 36510.306 | 1788.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;316 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 316 | 36510.316 | 1788.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;326 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 326 | 36510.326 | 1788.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;336 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 336 | 36510.336 | 1788.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;346 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 346 | 36510.346 | 1788.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;356 | 94.9173 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 356 | 36510.356 | 1788.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;366 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 366 | 36510.366 | 1788.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;376 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 376 | 36510.376 | 1788.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;386 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 386 | 36510.386 | 1788.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;396 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 396 | 36510.396 | 1788.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;406 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 406 | 36510.406 | 1788.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;416 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 416 | 36510.416 | 1788.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;426 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 426 | 36510.426 | 1788.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;436 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 436 | 36510.436 | 1788.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;446 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 446 | 36510.446 | 1788.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;456 | 94.9173 | 295.0007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 456 | 36510.456 | 1788.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;466 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 466 | 36510.466 | 1788.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;476 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 476 | 36510.476 | 1788.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;486 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 486 | 36510.486 | 1788.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;496 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 496 | 36510.496 | 1788.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;506 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 506 | 36510.506 | 1788.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;516 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 516 | 36510.516 | 1788.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;526 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 526 | 36510.526 | 1788.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;536 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 536 | 36510.536 | 1789
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;546 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 546 | 36510.546 | 1789.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;556 | 94.9173 | 294.9846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 556 | 36510.556 | 1789.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;566 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 566 | 36510.566 | 1789.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;576 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 576 | 36510.576 | 1789.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;586 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 586 | 36510.586 | 1789.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;596 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 596 | 36510.596 | 1789.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;606 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 606 | 36510.606 | 1789.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;616 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 616 | 36510.616 | 1789.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;626 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 626 | 36510.626 | 1789.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;636 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 636 | 36510.636 | 1789.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;646 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 646 | 36510.646 | 1789.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;656 | 94.9173 | 294.9903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 656 | 36510.656 | 1789.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;666 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 666 | 36510.666 | 1789.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;676 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 676 | 36510.676 | 1789.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;686 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 686 | 36510.686 | 1789.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;696 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 696 | 36510.696 | 1789.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;706 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 706 | 36510.706 | 1789.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;716 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 716 | 36510.716 | 1789.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;726 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 726 | 36510.726 | 1789.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;736 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 736 | 36510.736 | 1789.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;746 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 746 | 36510.746 | 1789.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;756 | 94.9173 | 295.001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 756 | 36510.756 | 1789.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;766 | 94.9173 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 766 | 36510.766 | 1789.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;776 | 94.9173 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 776 | 36510.776 | 1789.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;786 | 94.9173 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 786 | 36510.786 | 1789.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;796 | 94.9173 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 796 | 36510.796 | 1789.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;806 | 94.9173 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 806 | 36510.806 | 1789.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;816 | 94.9173 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 816 | 36510.816 | 1789.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;826 | 94.9173 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 826 | 36510.826 | 1789.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;836 | 94.9163 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 836 | 36510.836 | 1789.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;846 | 94.9163 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 846 | 36510.846 | 1789.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;856 | 94.9163 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 856 | 36510.856 | 1789.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;866 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 866 | 36510.866 | 1789.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;876 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 876 | 36510.876 | 1789.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;886 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 886 | 36510.886 | 1789.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;896 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 896 | 36510.896 | 1789.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;906 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 906 | 36510.906 | 1789.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;916 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 916 | 36510.916 | 1789.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;926 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 926 | 36510.926 | 1789.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;936 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 936 | 36510.936 | 1789.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;946 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 946 | 36510.946 | 1789.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;956 | 94.9163 | 294.9715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 956 | 36510.956 | 1789.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;966 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 966 | 36510.966 | 1789.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;976 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 976 | 36510.976 | 1789.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;986 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 986 | 36510.986 | 1789.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:30;996 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 30 | 996 | 36510.996 | 1789.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;006 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 006 | 36511.006 | 1789.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;016 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 016 | 36511.016 | 1789.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;026 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 026 | 36511.026 | 1789.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;036 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 036 | 36511.036 | 1789.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;046 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 046 | 36511.046 | 1789.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;056 | 94.9163 | 294.9692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 056 | 36511.056 | 1789.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;066 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 066 | 36511.066 | 1789.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;076 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 076 | 36511.076 | 1789.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;086 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 086 | 36511.086 | 1789.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;096 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 096 | 36511.096 | 1789.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;106 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 106 | 36511.106 | 1789.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;116 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 116 | 36511.116 | 1789.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;126 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 126 | 36511.126 | 1789.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;136 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 136 | 36511.136 | 1789.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;146 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 146 | 36511.146 | 1789.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;156 | 94.9163 | 294.9518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 156 | 36511.156 | 1789.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;166 | 94.9163 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 166 | 36511.166 | 1789.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;176 | 94.9163 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 176 | 36511.176 | 1789.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;186 | 94.9163 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 186 | 36511.186 | 1789.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;196 | 94.9163 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 196 | 36511.196 | 1789.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;206 | 94.9163 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 206 | 36511.206 | 1789.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;216 | 94.9163 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 216 | 36511.216 | 1789.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;226 | 94.9163 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 226 | 36511.226 | 1789.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;236 | 94.9183 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 236 | 36511.236 | 1789.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;246 | 94.9183 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 246 | 36511.246 | 1789.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;256 | 94.9183 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 256 | 36511.256 | 1789.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;266 | 94.9183 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 266 | 36511.266 | 1789.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;276 | 94.9183 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 276 | 36511.276 | 1789.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;286 | 94.9183 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 286 | 36511.286 | 1789.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;296 | 94.9183 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 296 | 36511.296 | 1789.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;306 | 94.9183 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 306 | 36511.306 | 1789.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;316 | 94.9183 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 316 | 36511.316 | 1789.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;326 | 94.9183 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 326 | 36511.326 | 1789.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;336 | 94.9163 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 336 | 36511.336 | 1789.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;346 | 94.9163 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 346 | 36511.346 | 1789.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;356 | 94.9163 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 356 | 36511.356 | 1789.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;366 | 94.9163 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 366 | 36511.366 | 1789.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;376 | 94.9163 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 376 | 36511.376 | 1789.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;386 | 94.9163 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 386 | 36511.386 | 1789.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;396 | 94.9163 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 396 | 36511.396 | 1789.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;406 | 94.9163 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 406 | 36511.406 | 1789.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;416 | 94.9163 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 416 | 36511.416 | 1789.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;426 | 94.9163 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 426 | 36511.426 | 1789.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;436 | 94.9173 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 436 | 36511.436 | 1789.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;446 | 94.9173 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 446 | 36511.446 | 1789.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;456 | 94.9173 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 456 | 36511.456 | 1789.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;466 | 94.9173 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 466 | 36511.466 | 1789.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;476 | 94.9173 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 476 | 36511.476 | 1789.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;486 | 94.9173 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 486 | 36511.486 | 1789.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;496 | 94.9173 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 496 | 36511.496 | 1789.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;506 | 94.9173 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 506 | 36511.506 | 1789.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;516 | 94.9173 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 516 | 36511.516 | 1789.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;526 | 94.9173 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 526 | 36511.526 | 1789.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;536 | 94.9183 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 536 | 36511.536 | 1790
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;546 | 94.9183 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 546 | 36511.546 | 1790.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;556 | 94.9183 | 294.9687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 556 | 36511.556 | 1790.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;566 | 94.9183 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 566 | 36511.566 | 1790.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;576 | 94.9183 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 576 | 36511.576 | 1790.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;586 | 94.9183 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 586 | 36511.586 | 1790.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;596 | 94.9183 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 596 | 36511.596 | 1790.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;606 | 94.9183 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 606 | 36511.606 | 1790.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;616 | 94.9183 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 616 | 36511.616 | 1790.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;626 | 94.9183 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 626 | 36511.626 | 1790.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;636 | 94.9173 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 636 | 36511.636 | 1790.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;646 | 94.9173 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 646 | 36511.646 | 1790.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;656 | 94.9173 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 656 | 36511.656 | 1790.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;666 | 94.9173 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 666 | 36511.666 | 1790.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;676 | 94.9173 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 676 | 36511.676 | 1790.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;686 | 94.9173 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 686 | 36511.686 | 1790.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;696 | 94.9173 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 696 | 36511.696 | 1790.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;706 | 94.9173 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 706 | 36511.706 | 1790.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;716 | 94.9173 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 716 | 36511.716 | 1790.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;726 | 94.9173 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 726 | 36511.726 | 1790.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;736 | 94.9183 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 736 | 36511.736 | 1790.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;746 | 94.9183 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 746 | 36511.746 | 1790.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;756 | 94.9183 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 756 | 36511.756 | 1790.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;766 | 94.9183 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 766 | 36511.766 | 1790.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;776 | 94.9183 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 776 | 36511.776 | 1790.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;786 | 94.9183 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 786 | 36511.786 | 1790.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;796 | 94.9183 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 796 | 36511.796 | 1790.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;806 | 94.9183 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 806 | 36511.806 | 1790.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;816 | 94.9183 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 816 | 36511.816 | 1790.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;826 | 94.9183 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 826 | 36511.826 | 1790.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;836 | 94.9173 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 836 | 36511.836 | 1790.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;846 | 94.9173 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 846 | 36511.846 | 1790.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;856 | 94.9173 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 856 | 36511.856 | 1790.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;866 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 866 | 36511.866 | 1790.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;876 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 876 | 36511.876 | 1790.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;886 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 886 | 36511.886 | 1790.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;896 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 896 | 36511.896 | 1790.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;906 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 906 | 36511.906 | 1790.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;916 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 916 | 36511.916 | 1790.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;926 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 926 | 36511.926 | 1790.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;936 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 936 | 36511.936 | 1790.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;946 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 946 | 36511.946 | 1790.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;956 | 94.9173 | 294.9112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 956 | 36511.956 | 1790.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;966 | 94.9173 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 966 | 36511.966 | 1790.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;976 | 94.9173 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 976 | 36511.976 | 1790.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;986 | 94.9173 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 986 | 36511.986 | 1790.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:31;996 | 94.9173 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 31 | 996 | 36511.996 | 1790.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;006 | 94.9173 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 006 | 36512.006 | 1790.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;016 | 94.9173 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 016 | 36512.016 | 1790.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;026 | 94.9173 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 026 | 36512.026 | 1790.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;036 | 94.9163 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 036 | 36512.036 | 1790.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;046 | 94.9163 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 046 | 36512.046 | 1790.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;056 | 94.9163 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 056 | 36512.056 | 1790.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;066 | 94.9163 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 066 | 36512.066 | 1790.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;076 | 94.9163 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 076 | 36512.076 | 1790.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;086 | 94.9163 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 086 | 36512.086 | 1790.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;096 | 94.9163 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 096 | 36512.096 | 1790.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;106 | 94.9163 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 106 | 36512.106 | 1790.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;116 | 94.9163 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 116 | 36512.116 | 1790.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;126 | 94.9163 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 126 | 36512.126 | 1790.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;136 | 94.9173 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 136 | 36512.136 | 1790.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;146 | 94.9173 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 146 | 36512.146 | 1790.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;156 | 94.9173 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 156 | 36512.156 | 1790.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;166 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 166 | 36512.166 | 1790.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;176 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 176 | 36512.176 | 1790.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;186 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 186 | 36512.186 | 1790.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;196 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 196 | 36512.196 | 1790.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;206 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 206 | 36512.206 | 1790.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;216 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 216 | 36512.216 | 1790.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;226 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 226 | 36512.226 | 1790.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;236 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 236 | 36512.236 | 1790.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;246 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 246 | 36512.246 | 1790.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;256 | 94.9173 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 256 | 36512.256 | 1790.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;266 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 266 | 36512.266 | 1790.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;276 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 276 | 36512.276 | 1790.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;286 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 286 | 36512.286 | 1790.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;296 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 296 | 36512.296 | 1790.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;306 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 306 | 36512.306 | 1790.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;316 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 316 | 36512.316 | 1790.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;326 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 326 | 36512.326 | 1790.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;336 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 336 | 36512.336 | 1790.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;346 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 346 | 36512.346 | 1790.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;356 | 94.9173 | 294.9494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 356 | 36512.356 | 1790.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;366 | 94.9173 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 366 | 36512.366 | 1790.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;376 | 94.9173 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 376 | 36512.376 | 1790.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;386 | 94.9173 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 386 | 36512.386 | 1790.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;396 | 94.9173 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 396 | 36512.396 | 1790.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;406 | 94.9173 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 406 | 36512.406 | 1790.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;416 | 94.9173 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 416 | 36512.416 | 1790.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;426 | 94.9173 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 426 | 36512.426 | 1790.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;436 | 94.9163 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 436 | 36512.436 | 1790.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;446 | 94.9163 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 446 | 36512.446 | 1790.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;456 | 94.9163 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 456 | 36512.456 | 1790.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;466 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 466 | 36512.466 | 1790.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;476 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 476 | 36512.476 | 1790.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;486 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 486 | 36512.486 | 1790.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;496 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 496 | 36512.496 | 1790.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;506 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 506 | 36512.506 | 1790.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;516 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 516 | 36512.516 | 1790.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;526 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 526 | 36512.526 | 1790.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;536 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 536 | 36512.536 | 1791
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;546 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 546 | 36512.546 | 1791.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;556 | 94.9163 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 556 | 36512.556 | 1791.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;566 | 94.9163 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 566 | 36512.566 | 1791.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;576 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 576 | 36512.576 | 1791.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;586 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 586 | 36512.586 | 1791.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;596 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 596 | 36512.596 | 1791.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;606 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 606 | 36512.606 | 1791.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;616 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 616 | 36512.616 | 1791.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;626 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 626 | 36512.626 | 1791.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;636 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 636 | 36512.636 | 1791.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;646 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 646 | 36512.646 | 1791.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;656 | 94.9173 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 656 | 36512.656 | 1791.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;666 | 94.9173 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 666 | 36512.666 | 1791.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;676 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 676 | 36512.676 | 1791.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;686 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 686 | 36512.686 | 1791.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;696 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 696 | 36512.696 | 1791.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;706 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 706 | 36512.706 | 1791.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;716 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 716 | 36512.716 | 1791.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;726 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 726 | 36512.726 | 1791.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;736 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 736 | 36512.736 | 1791.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;746 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 746 | 36512.746 | 1791.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;756 | 94.9183 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 756 | 36512.756 | 1791.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;766 | 94.9183 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 766 | 36512.766 | 1791.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;776 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 776 | 36512.776 | 1791.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;786 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 786 | 36512.786 | 1791.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;796 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 796 | 36512.796 | 1791.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;806 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 806 | 36512.806 | 1791.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;816 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 816 | 36512.816 | 1791.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;826 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 826 | 36512.826 | 1791.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;836 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 836 | 36512.836 | 1791.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;846 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 846 | 36512.846 | 1791.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;856 | 94.9163 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 856 | 36512.856 | 1791.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;866 | 94.9163 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 866 | 36512.866 | 1791.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;876 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 876 | 36512.876 | 1791.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;886 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 886 | 36512.886 | 1791.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;896 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 896 | 36512.896 | 1791.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;906 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 906 | 36512.906 | 1791.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;916 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 916 | 36512.916 | 1791.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;926 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 926 | 36512.926 | 1791.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;936 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 936 | 36512.936 | 1791.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;946 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 946 | 36512.946 | 1791.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;956 | 94.9173 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 956 | 36512.956 | 1791.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;966 | 94.9173 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 966 | 36512.966 | 1791.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;976 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 976 | 36512.976 | 1791.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;986 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 986 | 36512.986 | 1791.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:32;996 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 32 | 996 | 36512.996 | 1791.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;006 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 006 | 36513.006 | 1791.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;016 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 016 | 36513.016 | 1791.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;026 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 026 | 36513.026 | 1791.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;036 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 036 | 36513.036 | 1791.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;046 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 046 | 36513.046 | 1791.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;056 | 94.9163 | 294.9704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 056 | 36513.056 | 1791.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;066 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 066 | 36513.066 | 1791.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;076 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 076 | 36513.076 | 1791.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;086 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 086 | 36513.086 | 1791.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;096 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 096 | 36513.096 | 1791.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;106 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 106 | 36513.106 | 1791.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;116 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 116 | 36513.116 | 1791.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;126 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 126 | 36513.126 | 1791.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;136 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 136 | 36513.136 | 1791.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;146 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 146 | 36513.146 | 1791.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;156 | 94.9163 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 156 | 36513.156 | 1791.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;166 | 94.9163 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 166 | 36513.166 | 1791.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;176 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 176 | 36513.176 | 1791.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;186 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 186 | 36513.186 | 1791.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;196 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 196 | 36513.196 | 1791.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;206 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 206 | 36513.206 | 1791.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;216 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 216 | 36513.216 | 1791.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;226 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 226 | 36513.226 | 1791.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;236 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 236 | 36513.236 | 1791.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;246 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 246 | 36513.246 | 1791.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;256 | 94.9173 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 256 | 36513.256 | 1791.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;266 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 266 | 36513.266 | 1791.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;276 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 276 | 36513.276 | 1791.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;286 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 286 | 36513.286 | 1791.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;296 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 296 | 36513.296 | 1791.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;306 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 306 | 36513.306 | 1791.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;316 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 316 | 36513.316 | 1791.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;326 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 326 | 36513.326 | 1791.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;336 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 336 | 36513.336 | 1791.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;346 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 346 | 36513.346 | 1791.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;356 | 94.9173 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 356 | 36513.356 | 1791.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;366 | 94.9173 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 366 | 36513.366 | 1791.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;376 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 376 | 36513.376 | 1791.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;386 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 386 | 36513.386 | 1791.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;396 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 396 | 36513.396 | 1791.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;406 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 406 | 36513.406 | 1791.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;416 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 416 | 36513.416 | 1791.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;426 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 426 | 36513.426 | 1791.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;436 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 436 | 36513.436 | 1791.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;446 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 446 | 36513.446 | 1791.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;456 | 94.9183 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 456 | 36513.456 | 1791.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;466 | 94.9183 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 466 | 36513.466 | 1791.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;476 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 476 | 36513.476 | 1791.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;486 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 486 | 36513.486 | 1791.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;496 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 496 | 36513.496 | 1791.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;506 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 506 | 36513.506 | 1791.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;516 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 516 | 36513.516 | 1791.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;526 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 526 | 36513.526 | 1791.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;536 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 536 | 36513.536 | 1792
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;546 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 546 | 36513.546 | 1792.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;556 | 94.9173 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 556 | 36513.556 | 1792.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;566 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 566 | 36513.566 | 1792.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;576 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 576 | 36513.576 | 1792.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;586 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 586 | 36513.586 | 1792.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;596 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 596 | 36513.596 | 1792.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;606 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 606 | 36513.606 | 1792.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;616 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 616 | 36513.616 | 1792.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;626 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 626 | 36513.626 | 1792.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;636 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 636 | 36513.636 | 1792.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;646 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 646 | 36513.646 | 1792.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;656 | 94.9173 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 656 | 36513.656 | 1792.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;666 | 94.9173 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 666 | 36513.666 | 1792.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;676 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 676 | 36513.676 | 1792.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;686 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 686 | 36513.686 | 1792.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;696 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 696 | 36513.696 | 1792.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;706 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 706 | 36513.706 | 1792.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;716 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 716 | 36513.716 | 1792.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;726 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 726 | 36513.726 | 1792.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;736 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 736 | 36513.736 | 1792.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;746 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 746 | 36513.746 | 1792.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;756 | 94.9183 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 756 | 36513.756 | 1792.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;766 | 94.9183 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 766 | 36513.766 | 1792.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;776 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 776 | 36513.776 | 1792.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;786 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 786 | 36513.786 | 1792.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;796 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 796 | 36513.796 | 1792.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;806 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 806 | 36513.806 | 1792.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;816 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 816 | 36513.816 | 1792.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;826 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 826 | 36513.826 | 1792.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;836 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 836 | 36513.836 | 1792.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;846 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 846 | 36513.846 | 1792.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;856 | 94.9173 | 294.8882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 856 | 36513.856 | 1792.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;866 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 866 | 36513.866 | 1792.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;876 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 876 | 36513.876 | 1792.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;886 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 886 | 36513.886 | 1792.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;896 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 896 | 36513.896 | 1792.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;906 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 906 | 36513.906 | 1792.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;916 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 916 | 36513.916 | 1792.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;926 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 926 | 36513.926 | 1792.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;936 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 936 | 36513.936 | 1792.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;946 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 946 | 36513.946 | 1792.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;956 | 94.9173 | 294.8518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 956 | 36513.956 | 1792.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;966 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 966 | 36513.966 | 1792.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;976 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 976 | 36513.976 | 1792.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;986 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 986 | 36513.986 | 1792.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:33;996 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 33 | 996 | 36513.996 | 1792.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;006 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 006 | 36514.006 | 1792.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;016 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 016 | 36514.016 | 1792.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;026 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 026 | 36514.026 | 1792.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;036 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 036 | 36514.036 | 1792.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;046 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 046 | 36514.046 | 1792.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;056 | 94.9173 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 056 | 36514.056 | 1792.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;066 | 94.9173 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 066 | 36514.066 | 1792.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;076 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 076 | 36514.076 | 1792.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;086 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 086 | 36514.086 | 1792.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;096 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 096 | 36514.096 | 1792.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;106 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 106 | 36514.106 | 1792.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;116 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 116 | 36514.116 | 1792.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;126 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 126 | 36514.126 | 1792.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;136 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 136 | 36514.136 | 1792.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;146 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 146 | 36514.146 | 1792.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;156 | 94.9183 | 294.8283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 156 | 36514.156 | 1792.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;166 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 166 | 36514.166 | 1792.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;176 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 176 | 36514.176 | 1792.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;186 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 186 | 36514.186 | 1792.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;196 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 196 | 36514.196 | 1792.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;206 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 206 | 36514.206 | 1792.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;216 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 216 | 36514.216 | 1792.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;226 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 226 | 36514.226 | 1792.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;236 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 236 | 36514.236 | 1792.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;246 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 246 | 36514.246 | 1792.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;256 | 94.9183 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 256 | 36514.256 | 1792.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;266 | 94.9183 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 266 | 36514.266 | 1792.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;276 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 276 | 36514.276 | 1792.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;286 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 286 | 36514.286 | 1792.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;296 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 296 | 36514.296 | 1792.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;306 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 306 | 36514.306 | 1792.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;316 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 316 | 36514.316 | 1792.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;326 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 326 | 36514.326 | 1792.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;336 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 336 | 36514.336 | 1792.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;346 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 346 | 36514.346 | 1792.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;356 | 94.9163 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 356 | 36514.356 | 1792.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;366 | 94.9163 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 366 | 36514.366 | 1792.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;376 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 376 | 36514.376 | 1792.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;386 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 386 | 36514.386 | 1792.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;396 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 396 | 36514.396 | 1792.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;406 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 406 | 36514.406 | 1792.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;416 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 416 | 36514.416 | 1792.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;426 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 426 | 36514.426 | 1792.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;436 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 436 | 36514.436 | 1792.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;446 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 446 | 36514.446 | 1792.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;456 | 94.9173 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 456 | 36514.456 | 1792.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;466 | 94.9173 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 466 | 36514.466 | 1792.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;476 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 476 | 36514.476 | 1792.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;486 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 486 | 36514.486 | 1792.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;496 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 496 | 36514.496 | 1792.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;506 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 506 | 36514.506 | 1792.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;516 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 516 | 36514.516 | 1792.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;526 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 526 | 36514.526 | 1792.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;536 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 536 | 36514.536 | 1793
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;546 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 546 | 36514.546 | 1793.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;556 | 94.9163 | 294.851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 556 | 36514.556 | 1793.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;566 | 94.9163 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 566 | 36514.566 | 1793.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;576 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 576 | 36514.576 | 1793.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;586 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 586 | 36514.586 | 1793.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;596 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 596 | 36514.596 | 1793.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;606 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 606 | 36514.606 | 1793.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;616 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 616 | 36514.616 | 1793.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;626 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 626 | 36514.626 | 1793.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;636 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 636 | 36514.636 | 1793.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;646 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 646 | 36514.646 | 1793.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;656 | 94.9183 | 294.8253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 656 | 36514.656 | 1793.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;666 | 94.9183 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 666 | 36514.666 | 1793.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;676 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 676 | 36514.676 | 1793.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;686 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 686 | 36514.686 | 1793.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;696 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 696 | 36514.696 | 1793.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;706 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 706 | 36514.706 | 1793.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;716 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 716 | 36514.716 | 1793.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;726 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 726 | 36514.726 | 1793.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;736 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 736 | 36514.736 | 1793.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;746 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 746 | 36514.746 | 1793.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;756 | 94.9173 | 294.8052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 756 | 36514.756 | 1793.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;766 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 766 | 36514.766 | 1793.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;776 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 776 | 36514.776 | 1793.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;786 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 786 | 36514.786 | 1793.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;796 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 796 | 36514.796 | 1793.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;806 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 806 | 36514.806 | 1793.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;816 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 816 | 36514.816 | 1793.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;826 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 826 | 36514.826 | 1793.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;836 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 836 | 36514.836 | 1793.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;846 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 846 | 36514.846 | 1793.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;856 | 94.9173 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 856 | 36514.856 | 1793.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;866 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 866 | 36514.866 | 1793.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;876 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 876 | 36514.876 | 1793.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;886 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 886 | 36514.886 | 1793.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;896 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 896 | 36514.896 | 1793.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;906 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 906 | 36514.906 | 1793.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;916 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 916 | 36514.916 | 1793.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;926 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 926 | 36514.926 | 1793.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;936 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 936 | 36514.936 | 1793.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;946 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 946 | 36514.946 | 1793.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;956 | 94.9173 | 294.8251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 956 | 36514.956 | 1793.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;966 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 966 | 36514.966 | 1793.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;976 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 976 | 36514.976 | 1793.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;986 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 986 | 36514.986 | 1793.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:34;996 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 34 | 996 | 36514.996 | 1793.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;006 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 006 | 36515.006 | 1793.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;016 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 016 | 36515.016 | 1793.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;026 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 026 | 36515.026 | 1793.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;036 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 036 | 36515.036 | 1793.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;046 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 046 | 36515.046 | 1793.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;056 | 94.9173 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 056 | 36515.056 | 1793.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;066 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 066 | 36515.066 | 1793.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;076 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 076 | 36515.076 | 1793.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;086 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 086 | 36515.086 | 1793.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;096 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 096 | 36515.096 | 1793.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;106 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 106 | 36515.106 | 1793.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;116 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 116 | 36515.116 | 1793.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;126 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 126 | 36515.126 | 1793.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;136 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 136 | 36515.136 | 1793.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;146 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 146 | 36515.146 | 1793.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;156 | 94.9173 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 156 | 36515.156 | 1793.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;166 | 94.9173 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 166 | 36515.166 | 1793.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;176 | 94.9173 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 176 | 36515.176 | 1793.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;186 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 186 | 36515.186 | 1793.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;196 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 196 | 36515.196 | 1793.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;206 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 206 | 36515.206 | 1793.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;216 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 216 | 36515.216 | 1793.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;226 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 226 | 36515.226 | 1793.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;236 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 236 | 36515.236 | 1793.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;246 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 246 | 36515.246 | 1793.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;256 | 94.9183 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 256 | 36515.256 | 1793.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;266 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 266 | 36515.266 | 1793.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;276 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 276 | 36515.276 | 1793.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;286 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 286 | 36515.286 | 1793.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;296 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 296 | 36515.296 | 1793.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;306 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 306 | 36515.306 | 1793.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;316 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 316 | 36515.316 | 1793.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;326 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 326 | 36515.326 | 1793.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;336 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 336 | 36515.336 | 1793.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;346 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 346 | 36515.346 | 1793.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;356 | 94.9183 | 294.8389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 356 | 36515.356 | 1793.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;366 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 366 | 36515.366 | 1793.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;376 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 376 | 36515.376 | 1793.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;386 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 386 | 36515.386 | 1793.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;396 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 396 | 36515.396 | 1793.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;406 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 406 | 36515.406 | 1793.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;416 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 416 | 36515.416 | 1793.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;426 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 426 | 36515.426 | 1793.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;436 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 436 | 36515.436 | 1793.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;446 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 446 | 36515.446 | 1793.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;456 | 94.9183 | 294.8021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 456 | 36515.456 | 1793.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;466 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 466 | 36515.466 | 1793.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;476 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 476 | 36515.476 | 1793.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;486 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 486 | 36515.486 | 1793.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;496 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 496 | 36515.496 | 1793.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;506 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 506 | 36515.506 | 1793.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;516 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 516 | 36515.516 | 1793.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;526 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 526 | 36515.526 | 1793.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;536 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 536 | 36515.536 | 1794
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;546 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 546 | 36515.546 | 1794.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;556 | 94.9183 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 556 | 36515.556 | 1794.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;566 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 566 | 36515.566 | 1794.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;576 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 576 | 36515.576 | 1794.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;586 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 586 | 36515.586 | 1794.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;596 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 596 | 36515.596 | 1794.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;606 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 606 | 36515.606 | 1794.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;616 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 616 | 36515.616 | 1794.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;626 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 626 | 36515.626 | 1794.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;636 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 636 | 36515.636 | 1794.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;646 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 646 | 36515.646 | 1794.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;656 | 94.9183 | 294.7619 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 656 | 36515.656 | 1794.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;666 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 666 | 36515.666 | 1794.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;676 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 676 | 36515.676 | 1794.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;686 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 686 | 36515.686 | 1794.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;696 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 696 | 36515.696 | 1794.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;706 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 706 | 36515.706 | 1794.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;716 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 716 | 36515.716 | 1794.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;726 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 726 | 36515.726 | 1794.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;736 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 736 | 36515.736 | 1794.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;746 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 746 | 36515.746 | 1794.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;756 | 94.9183 | 294.7563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 756 | 36515.756 | 1794.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;766 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 766 | 36515.766 | 1794.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;776 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 776 | 36515.776 | 1794.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;786 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 786 | 36515.786 | 1794.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;796 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 796 | 36515.796 | 1794.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;806 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 806 | 36515.806 | 1794.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;816 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 816 | 36515.816 | 1794.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;826 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 826 | 36515.826 | 1794.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;836 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 836 | 36515.836 | 1794.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;846 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 846 | 36515.846 | 1794.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;856 | 94.9183 | 294.7456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 856 | 36515.856 | 1794.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;866 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 866 | 36515.866 | 1794.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;876 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 876 | 36515.876 | 1794.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;886 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 886 | 36515.886 | 1794.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;896 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 896 | 36515.896 | 1794.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;906 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 906 | 36515.906 | 1794.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;916 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 916 | 36515.916 | 1794.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;926 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 926 | 36515.926 | 1794.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;936 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 936 | 36515.936 | 1794.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;946 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 946 | 36515.946 | 1794.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;956 | 94.9183 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 956 | 36515.956 | 1794.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;966 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 966 | 36515.966 | 1794.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;976 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 976 | 36515.976 | 1794.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;986 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 986 | 36515.986 | 1794.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:35;996 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 35 | 996 | 36515.996 | 1794.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;006 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 006 | 36516.006 | 1794.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;016 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 016 | 36516.016 | 1794.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;026 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 026 | 36516.026 | 1794.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;036 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 036 | 36516.036 | 1794.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;046 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 046 | 36516.046 | 1794.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;056 | 94.9183 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 056 | 36516.056 | 1794.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;066 | 94.9183 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 066 | 36516.066 | 1794.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;076 | 94.9183 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 076 | 36516.076 | 1794.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;086 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 086 | 36516.086 | 1794.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;096 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 096 | 36516.096 | 1794.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;106 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 106 | 36516.106 | 1794.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;116 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 116 | 36516.116 | 1794.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;126 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 126 | 36516.126 | 1794.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;136 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 136 | 36516.136 | 1794.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;146 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 146 | 36516.146 | 1794.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;156 | 94.9173 | 294.7504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 156 | 36516.156 | 1794.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;166 | 94.9173 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 166 | 36516.166 | 1794.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;176 | 94.9173 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 176 | 36516.176 | 1794.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;186 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 186 | 36516.186 | 1794.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;196 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 196 | 36516.196 | 1794.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;206 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 206 | 36516.206 | 1794.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;216 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 216 | 36516.216 | 1794.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;226 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 226 | 36516.226 | 1794.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;236 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 236 | 36516.236 | 1794.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;246 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 246 | 36516.246 | 1794.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;256 | 94.9183 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 256 | 36516.256 | 1794.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;266 | 94.9183 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 266 | 36516.266 | 1794.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;276 | 94.9183 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 276 | 36516.276 | 1794.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;286 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 286 | 36516.286 | 1794.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;296 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 296 | 36516.296 | 1794.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;306 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 306 | 36516.306 | 1794.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;316 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 316 | 36516.316 | 1794.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;326 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 326 | 36516.326 | 1794.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;336 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 336 | 36516.336 | 1794.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;346 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 346 | 36516.346 | 1794.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;356 | 94.9173 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 356 | 36516.356 | 1794.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;366 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 366 | 36516.366 | 1794.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;376 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 376 | 36516.376 | 1794.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;386 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 386 | 36516.386 | 1794.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;396 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 396 | 36516.396 | 1794.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;406 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 406 | 36516.406 | 1794.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;416 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 416 | 36516.416 | 1794.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;426 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 426 | 36516.426 | 1794.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;436 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 436 | 36516.436 | 1794.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;446 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 446 | 36516.446 | 1794.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;456 | 94.9173 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 456 | 36516.456 | 1794.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;466 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 466 | 36516.466 | 1794.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;476 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 476 | 36516.476 | 1794.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;486 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 486 | 36516.486 | 1794.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;496 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 496 | 36516.496 | 1794.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;506 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 506 | 36516.506 | 1794.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;516 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 516 | 36516.516 | 1794.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;526 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 526 | 36516.526 | 1794.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;536 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 536 | 36516.536 | 1795
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;546 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 546 | 36516.546 | 1795.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;556 | 94.9173 | 294.7564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 556 | 36516.556 | 1795.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;566 | 94.9173 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 566 | 36516.566 | 1795.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;576 | 94.9173 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 576 | 36516.576 | 1795.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;586 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 586 | 36516.586 | 1795.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;596 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 596 | 36516.596 | 1795.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;606 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 606 | 36516.606 | 1795.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;616 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 616 | 36516.616 | 1795.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;626 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 626 | 36516.626 | 1795.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;636 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 636 | 36516.636 | 1795.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;646 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 646 | 36516.646 | 1795.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;656 | 94.9183 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 656 | 36516.656 | 1795.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;666 | 94.9183 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 666 | 36516.666 | 1795.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;676 | 94.9183 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 676 | 36516.676 | 1795.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;686 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 686 | 36516.686 | 1795.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;696 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 696 | 36516.696 | 1795.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;706 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 706 | 36516.706 | 1795.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;716 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 716 | 36516.716 | 1795.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;726 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 726 | 36516.726 | 1795.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;736 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 736 | 36516.736 | 1795.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;746 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 746 | 36516.746 | 1795.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;756 | 94.9173 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 756 | 36516.756 | 1795.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;766 | 94.9173 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 766 | 36516.766 | 1795.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;776 | 94.9173 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 776 | 36516.776 | 1795.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;786 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 786 | 36516.786 | 1795.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;796 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 796 | 36516.796 | 1795.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;806 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 806 | 36516.806 | 1795.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;816 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 816 | 36516.816 | 1795.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;826 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 826 | 36516.826 | 1795.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;836 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 836 | 36516.836 | 1795.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;846 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 846 | 36516.846 | 1795.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;856 | 94.9183 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 856 | 36516.856 | 1795.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;866 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 866 | 36516.866 | 1795.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;876 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 876 | 36516.876 | 1795.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;886 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 886 | 36516.886 | 1795.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;896 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 896 | 36516.896 | 1795.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;906 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 906 | 36516.906 | 1795.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;916 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 916 | 36516.916 | 1795.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;926 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 926 | 36516.926 | 1795.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;936 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 936 | 36516.936 | 1795.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;946 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 946 | 36516.946 | 1795.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;956 | 94.9183 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 956 | 36516.956 | 1795.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;966 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 966 | 36516.966 | 1795.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;976 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 976 | 36516.976 | 1795.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;986 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 986 | 36516.986 | 1795.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:36;996 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 36 | 996 | 36516.996 | 1795.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;006 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 006 | 36517.006 | 1795.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;016 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 016 | 36517.016 | 1795.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;026 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 026 | 36517.026 | 1795.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;036 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 036 | 36517.036 | 1795.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;046 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 046 | 36517.046 | 1795.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;056 | 94.9183 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 056 | 36517.056 | 1795.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;066 | 94.9183 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 066 | 36517.066 | 1795.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;076 | 94.9183 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 076 | 36517.076 | 1795.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;086 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 086 | 36517.086 | 1795.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;096 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 096 | 36517.096 | 1795.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;106 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 106 | 36517.106 | 1795.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;116 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 116 | 36517.116 | 1795.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;126 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 126 | 36517.126 | 1795.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;136 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 136 | 36517.136 | 1795.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;146 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 146 | 36517.146 | 1795.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;156 | 94.9173 | 294.7094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 156 | 36517.156 | 1795.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;166 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 166 | 36517.166 | 1795.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;176 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 176 | 36517.176 | 1795.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;186 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 186 | 36517.186 | 1795.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;196 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 196 | 36517.196 | 1795.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;206 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 206 | 36517.206 | 1795.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;216 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 216 | 36517.216 | 1795.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;226 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 226 | 36517.226 | 1795.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;236 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 236 | 36517.236 | 1795.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;246 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 246 | 36517.246 | 1795.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;256 | 94.9173 | 294.7056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 256 | 36517.256 | 1795.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;266 | 94.9173 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 266 | 36517.266 | 1795.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;276 | 94.9173 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 276 | 36517.276 | 1795.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;286 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 286 | 36517.286 | 1795.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;296 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 296 | 36517.296 | 1795.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;306 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 306 | 36517.306 | 1795.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;316 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 316 | 36517.316 | 1795.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;326 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 326 | 36517.326 | 1795.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;336 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 336 | 36517.336 | 1795.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;346 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 346 | 36517.346 | 1795.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;356 | 94.9193 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 356 | 36517.356 | 1795.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;366 | 94.9193 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 366 | 36517.366 | 1795.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;376 | 94.9193 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 376 | 36517.376 | 1795.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;386 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 386 | 36517.386 | 1795.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;396 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 396 | 36517.396 | 1795.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;406 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 406 | 36517.406 | 1795.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;416 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 416 | 36517.416 | 1795.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;426 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 426 | 36517.426 | 1795.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;436 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 436 | 36517.436 | 1795.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;446 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 446 | 36517.446 | 1795.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;456 | 94.9183 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 456 | 36517.456 | 1795.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;466 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 466 | 36517.466 | 1795.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;476 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 476 | 36517.476 | 1795.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;486 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 486 | 36517.486 | 1795.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;496 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 496 | 36517.496 | 1795.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;506 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 506 | 36517.506 | 1795.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;516 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 516 | 36517.516 | 1795.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;526 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 526 | 36517.526 | 1795.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;536 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 536 | 36517.536 | 1796
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;546 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 546 | 36517.546 | 1796.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;556 | 94.9173 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 556 | 36517.556 | 1796.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;566 | 94.9173 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 566 | 36517.566 | 1796.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;576 | 94.9173 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 576 | 36517.576 | 1796.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;586 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 586 | 36517.586 | 1796.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;596 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 596 | 36517.596 | 1796.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;606 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 606 | 36517.606 | 1796.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;616 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 616 | 36517.616 | 1796.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;626 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 626 | 36517.626 | 1796.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;636 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 636 | 36517.636 | 1796.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;646 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 646 | 36517.646 | 1796.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;656 | 94.9183 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 656 | 36517.656 | 1796.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;666 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 666 | 36517.666 | 1796.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;676 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 676 | 36517.676 | 1796.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;686 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 686 | 36517.686 | 1796.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;696 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 696 | 36517.696 | 1796.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;706 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 706 | 36517.706 | 1796.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;716 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 716 | 36517.716 | 1796.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;726 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 726 | 36517.726 | 1796.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;736 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 736 | 36517.736 | 1796.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;746 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 746 | 36517.746 | 1796.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;756 | 94.9183 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 756 | 36517.756 | 1796.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;766 | 94.9183 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 766 | 36517.766 | 1796.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;776 | 94.9183 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 776 | 36517.776 | 1796.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;786 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 786 | 36517.786 | 1796.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;796 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 796 | 36517.796 | 1796.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;806 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 806 | 36517.806 | 1796.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;816 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 816 | 36517.816 | 1796.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;826 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 826 | 36517.826 | 1796.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;836 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 836 | 36517.836 | 1796.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;846 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 846 | 36517.846 | 1796.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;856 | 94.9173 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 856 | 36517.856 | 1796.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;866 | 94.9173 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 866 | 36517.866 | 1796.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;876 | 94.9173 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 876 | 36517.876 | 1796.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;886 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 886 | 36517.886 | 1796.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;896 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 896 | 36517.896 | 1796.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;906 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 906 | 36517.906 | 1796.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;916 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 916 | 36517.916 | 1796.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;926 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 926 | 36517.926 | 1796.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;936 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 936 | 36517.936 | 1796.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;946 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 946 | 36517.946 | 1796.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;956 | 94.9183 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 956 | 36517.956 | 1796.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;966 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 966 | 36517.966 | 1796.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;976 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 976 | 36517.976 | 1796.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;986 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 986 | 36517.986 | 1796.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:37;996 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 37 | 996 | 36517.996 | 1796.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;006 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 006 | 36518.006 | 1796.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;016 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 016 | 36518.016 | 1796.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;026 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 026 | 36518.026 | 1796.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;036 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 036 | 36518.036 | 1796.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;046 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 046 | 36518.046 | 1796.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;056 | 94.9183 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 056 | 36518.056 | 1796.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;066 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 066 | 36518.066 | 1796.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;076 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 076 | 36518.076 | 1796.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;086 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 086 | 36518.086 | 1796.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;096 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 096 | 36518.096 | 1796.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;106 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 106 | 36518.106 | 1796.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;116 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 116 | 36518.116 | 1796.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;126 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 126 | 36518.126 | 1796.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;136 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 136 | 36518.136 | 1796.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;146 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 146 | 36518.146 | 1796.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;156 | 94.9183 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 156 | 36518.156 | 1796.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;166 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 166 | 36518.166 | 1796.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;176 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 176 | 36518.176 | 1796.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;186 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 186 | 36518.186 | 1796.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;196 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 196 | 36518.196 | 1796.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;206 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 206 | 36518.206 | 1796.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;216 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 216 | 36518.216 | 1796.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;226 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 226 | 36518.226 | 1796.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;236 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 236 | 36518.236 | 1796.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;246 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 246 | 36518.246 | 1796.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;256 | 94.9183 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 256 | 36518.256 | 1796.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;266 | 94.9183 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 266 | 36518.266 | 1796.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;276 | 94.9183 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 276 | 36518.276 | 1796.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;286 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 286 | 36518.286 | 1796.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;296 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 296 | 36518.296 | 1796.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;306 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 306 | 36518.306 | 1796.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;316 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 316 | 36518.316 | 1796.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;326 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 326 | 36518.326 | 1796.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;336 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 336 | 36518.336 | 1796.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;346 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 346 | 36518.346 | 1796.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;356 | 94.9173 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 356 | 36518.356 | 1796.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;366 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 366 | 36518.366 | 1796.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;376 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 376 | 36518.376 | 1796.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;386 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 386 | 36518.386 | 1796.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;396 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 396 | 36518.396 | 1796.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;406 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 406 | 36518.406 | 1796.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;416 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 416 | 36518.416 | 1796.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;426 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 426 | 36518.426 | 1796.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;436 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 436 | 36518.436 | 1796.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;446 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 446 | 36518.446 | 1796.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;456 | 94.9173 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 456 | 36518.456 | 1796.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;466 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 466 | 36518.466 | 1796.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;476 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 476 | 36518.476 | 1796.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;486 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 486 | 36518.486 | 1796.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;496 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 496 | 36518.496 | 1796.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;506 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 506 | 36518.506 | 1796.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;516 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 516 | 36518.516 | 1796.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;526 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 526 | 36518.526 | 1796.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;536 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 536 | 36518.536 | 1797
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;546 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 546 | 36518.546 | 1797.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;556 | 94.9173 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 556 | 36518.556 | 1797.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;566 | 94.9173 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 566 | 36518.566 | 1797.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;576 | 94.9173 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 576 | 36518.576 | 1797.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;586 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 586 | 36518.586 | 1797.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;596 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 596 | 36518.596 | 1797.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;606 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 606 | 36518.606 | 1797.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;616 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 616 | 36518.616 | 1797.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;626 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 626 | 36518.626 | 1797.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;636 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 636 | 36518.636 | 1797.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;646 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 646 | 36518.646 | 1797.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;656 | 94.9183 | 294.5313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 656 | 36518.656 | 1797.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;666 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 666 | 36518.666 | 1797.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;676 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 676 | 36518.676 | 1797.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;686 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 686 | 36518.686 | 1797.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;696 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 696 | 36518.696 | 1797.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;706 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 706 | 36518.706 | 1797.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;716 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 716 | 36518.716 | 1797.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;726 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 726 | 36518.726 | 1797.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;736 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 736 | 36518.736 | 1797.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;746 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 746 | 36518.746 | 1797.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;756 | 94.9183 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 756 | 36518.756 | 1797.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;766 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 766 | 36518.766 | 1797.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;776 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 776 | 36518.776 | 1797.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;786 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 786 | 36518.786 | 1797.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;796 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 796 | 36518.796 | 1797.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;806 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 806 | 36518.806 | 1797.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;816 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 816 | 36518.816 | 1797.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;826 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 826 | 36518.826 | 1797.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;836 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 836 | 36518.836 | 1797.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;846 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 846 | 36518.846 | 1797.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;856 | 94.9183 | 294.549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 856 | 36518.856 | 1797.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;866 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 866 | 36518.866 | 1797.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;876 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 876 | 36518.876 | 1797.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;886 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 886 | 36518.886 | 1797.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;896 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 896 | 36518.896 | 1797.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;906 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 906 | 36518.906 | 1797.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;916 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 916 | 36518.916 | 1797.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;926 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 926 | 36518.926 | 1797.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;936 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 936 | 36518.936 | 1797.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;946 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 946 | 36518.946 | 1797.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;956 | 94.9183 | 294.512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 956 | 36518.956 | 1797.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;966 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 966 | 36518.966 | 1797.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;976 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 976 | 36518.976 | 1797.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;986 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 986 | 36518.986 | 1797.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:38;996 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 38 | 996 | 36518.996 | 1797.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;006 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 006 | 36519.006 | 1797.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;016 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 016 | 36519.016 | 1797.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;026 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 026 | 36519.026 | 1797.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;036 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 036 | 36519.036 | 1797.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;046 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 046 | 36519.046 | 1797.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;056 | 94.9183 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 056 | 36519.056 | 1797.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;066 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 066 | 36519.066 | 1797.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;076 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 076 | 36519.076 | 1797.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;086 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 086 | 36519.086 | 1797.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;096 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 096 | 36519.096 | 1797.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;106 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 106 | 36519.106 | 1797.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;116 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 116 | 36519.116 | 1797.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;126 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 126 | 36519.126 | 1797.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;136 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 136 | 36519.136 | 1797.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;146 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 146 | 36519.146 | 1797.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;156 | 94.9183 | 294.4818 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 156 | 36519.156 | 1797.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;166 | 94.9183 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 166 | 36519.166 | 1797.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;176 | 94.9183 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 176 | 36519.176 | 1797.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;186 | 94.9183 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 186 | 36519.186 | 1797.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;196 | 94.9183 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 196 | 36519.196 | 1797.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;206 | 94.9183 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 206 | 36519.206 | 1797.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;216 | 94.9193 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 216 | 36519.216 | 1797.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;226 | 94.9193 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 226 | 36519.226 | 1797.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;236 | 94.9193 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 236 | 36519.236 | 1797.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;246 | 94.9193 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 246 | 36519.246 | 1797.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;256 | 94.9193 | 294.4695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 256 | 36519.256 | 1797.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;266 | 94.9193 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 266 | 36519.266 | 1797.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;276 | 94.9193 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 276 | 36519.276 | 1797.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;286 | 94.9193 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 286 | 36519.286 | 1797.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;296 | 94.9193 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 296 | 36519.296 | 1797.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;306 | 94.9193 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 306 | 36519.306 | 1797.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;316 | 94.9183 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 316 | 36519.316 | 1797.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;326 | 94.9183 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 326 | 36519.326 | 1797.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;336 | 94.9183 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 336 | 36519.336 | 1797.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;346 | 94.9183 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 346 | 36519.346 | 1797.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;356 | 94.9183 | 294.4636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 356 | 36519.356 | 1797.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;366 | 94.9183 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 366 | 36519.366 | 1797.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;376 | 94.9183 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 376 | 36519.376 | 1797.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;386 | 94.9183 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 386 | 36519.386 | 1797.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;396 | 94.9183 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 396 | 36519.396 | 1797.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;406 | 94.9183 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 406 | 36519.406 | 1797.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;416 | 94.9173 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 416 | 36519.416 | 1797.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;426 | 94.9173 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 426 | 36519.426 | 1797.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;436 | 94.9173 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 436 | 36519.436 | 1797.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;446 | 94.9173 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 446 | 36519.446 | 1797.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;456 | 94.9173 | 294.4797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 456 | 36519.456 | 1797.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;466 | 94.9173 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 466 | 36519.466 | 1797.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;476 | 94.9173 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 476 | 36519.476 | 1797.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;486 | 94.9173 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 486 | 36519.486 | 1797.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;496 | 94.9173 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 496 | 36519.496 | 1797.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;506 | 94.9173 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 506 | 36519.506 | 1797.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;516 | 94.9183 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 516 | 36519.516 | 1797.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;526 | 94.9183 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 526 | 36519.526 | 1797.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;536 | 94.9183 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 536 | 36519.536 | 1798
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;546 | 94.9183 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 546 | 36519.546 | 1798.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;556 | 94.9183 | 294.4775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 556 | 36519.556 | 1798.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;566 | 94.9183 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 566 | 36519.566 | 1798.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;576 | 94.9183 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 576 | 36519.576 | 1798.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;586 | 94.9183 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 586 | 36519.586 | 1798.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;596 | 94.9183 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 596 | 36519.596 | 1798.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;606 | 94.9183 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 606 | 36519.606 | 1798.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;616 | 94.9173 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 616 | 36519.616 | 1798.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;626 | 94.9173 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 626 | 36519.626 | 1798.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;636 | 94.9173 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 636 | 36519.636 | 1798.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;646 | 94.9173 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 646 | 36519.646 | 1798.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;656 | 94.9173 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 656 | 36519.656 | 1798.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;666 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 666 | 36519.666 | 1798.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;676 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 676 | 36519.676 | 1798.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;686 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 686 | 36519.686 | 1798.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;696 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 696 | 36519.696 | 1798.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;706 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 706 | 36519.706 | 1798.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;716 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 716 | 36519.716 | 1798.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;726 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 726 | 36519.726 | 1798.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;736 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 736 | 36519.736 | 1798.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;746 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 746 | 36519.746 | 1798.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;756 | 94.9173 | 294.4297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 756 | 36519.756 | 1798.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;766 | 94.9173 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 766 | 36519.766 | 1798.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;776 | 94.9173 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 776 | 36519.776 | 1798.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;786 | 94.9173 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 786 | 36519.786 | 1798.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;796 | 94.9173 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 796 | 36519.796 | 1798.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;806 | 94.9173 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 806 | 36519.806 | 1798.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;816 | 94.9183 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 816 | 36519.816 | 1798.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;826 | 94.9183 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 826 | 36519.826 | 1798.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;836 | 94.9183 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 836 | 36519.836 | 1798.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;846 | 94.9183 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 846 | 36519.846 | 1798.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;856 | 94.9183 | 294.4364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 856 | 36519.856 | 1798.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;866 | 94.9183 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 866 | 36519.866 | 1798.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;876 | 94.9183 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 876 | 36519.876 | 1798.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;886 | 94.9183 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 886 | 36519.886 | 1798.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;896 | 94.9183 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 896 | 36519.896 | 1798.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;906 | 94.9183 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 906 | 36519.906 | 1798.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;916 | 94.9173 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 916 | 36519.916 | 1798.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;926 | 94.9173 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 926 | 36519.926 | 1798.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;936 | 94.9173 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 936 | 36519.936 | 1798.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;946 | 94.9173 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 946 | 36519.946 | 1798.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;956 | 94.9173 | 294.4352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 956 | 36519.956 | 1798.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;966 | 94.9173 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 966 | 36519.966 | 1798.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;976 | 94.9173 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 976 | 36519.976 | 1798.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;986 | 94.9173 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 986 | 36519.986 | 1798.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:39;996 | 94.9173 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 39 | 996 | 36519.996 | 1798.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;006 | 94.9173 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 006 | 36520.006 | 1798.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;016 | 94.9183 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 016 | 36520.016 | 1798.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;026 | 94.9183 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 026 | 36520.026 | 1798.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;036 | 94.9183 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 036 | 36520.036 | 1798.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;046 | 94.9183 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 046 | 36520.046 | 1798.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;056 | 94.9183 | 294.4381 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 056 | 36520.056 | 1798.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;066 | 94.9183 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 066 | 36520.066 | 1798.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;076 | 94.9183 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 076 | 36520.076 | 1798.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;086 | 94.9183 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 086 | 36520.086 | 1798.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;096 | 94.9183 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 096 | 36520.096 | 1798.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;106 | 94.9183 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 106 | 36520.106 | 1798.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;116 | 94.9183 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 116 | 36520.116 | 1798.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;126 | 94.9183 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 126 | 36520.126 | 1798.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;136 | 94.9173 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 136 | 36520.136 | 1798.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;146 | 94.9173 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 146 | 36520.146 | 1798.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;156 | 94.9173 | 294.4565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 156 | 36520.156 | 1798.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;166 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 166 | 36520.166 | 1798.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;176 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 176 | 36520.176 | 1798.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;186 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 186 | 36520.186 | 1798.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;196 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 196 | 36520.196 | 1798.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;206 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 206 | 36520.206 | 1798.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;216 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 216 | 36520.216 | 1798.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;226 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 226 | 36520.226 | 1798.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;236 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 236 | 36520.236 | 1798.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;246 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 246 | 36520.246 | 1798.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;256 | 94.9173 | 294.4552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 256 | 36520.256 | 1798.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;266 | 94.9173 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 266 | 36520.266 | 1798.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;276 | 94.9173 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 276 | 36520.276 | 1798.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;286 | 94.9173 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 286 | 36520.286 | 1798.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;296 | 94.9173 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 296 | 36520.296 | 1798.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;306 | 94.9173 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 306 | 36520.306 | 1798.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;316 | 94.9173 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 316 | 36520.316 | 1798.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;326 | 94.9173 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 326 | 36520.326 | 1798.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;336 | 94.9183 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 336 | 36520.336 | 1798.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;346 | 94.9183 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 346 | 36520.346 | 1798.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;356 | 94.9183 | 294.4271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 356 | 36520.356 | 1798.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;366 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 366 | 36520.366 | 1798.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;376 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 376 | 36520.376 | 1798.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;386 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 386 | 36520.386 | 1798.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;396 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 396 | 36520.396 | 1798.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;406 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 406 | 36520.406 | 1798.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;416 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 416 | 36520.416 | 1798.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;426 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 426 | 36520.426 | 1798.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;436 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 436 | 36520.436 | 1798.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;446 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 446 | 36520.446 | 1798.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;456 | 94.9183 | 294.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 456 | 36520.456 | 1798.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;466 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 466 | 36520.466 | 1798.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;476 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 476 | 36520.476 | 1798.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;486 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 486 | 36520.486 | 1798.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;496 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 496 | 36520.496 | 1798.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;506 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 506 | 36520.506 | 1798.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;516 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 516 | 36520.516 | 1798.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;526 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 526 | 36520.526 | 1798.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;536 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 536 | 36520.536 | 1799
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;546 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 546 | 36520.546 | 1799.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;556 | 94.9183 | 294.4118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 556 | 36520.556 | 1799.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;566 | 94.9183 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 566 | 36520.566 | 1799.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;576 | 94.9183 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 576 | 36520.576 | 1799.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;586 | 94.9183 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 586 | 36520.586 | 1799.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;596 | 94.9183 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 596 | 36520.596 | 1799.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;606 | 94.9183 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 606 | 36520.606 | 1799.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;616 | 94.9183 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 616 | 36520.616 | 1799.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;626 | 94.9183 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 626 | 36520.626 | 1799.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;636 | 94.9193 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 636 | 36520.636 | 1799.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;646 | 94.9193 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 646 | 36520.646 | 1799.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;656 | 94.9193 | 294.4097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 656 | 36520.656 | 1799.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;666 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 666 | 36520.666 | 1799.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;676 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 676 | 36520.676 | 1799.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;686 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 686 | 36520.686 | 1799.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;696 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 696 | 36520.696 | 1799.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;706 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 706 | 36520.706 | 1799.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;716 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 716 | 36520.716 | 1799.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;726 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 726 | 36520.726 | 1799.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;736 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 736 | 36520.736 | 1799.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;746 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 746 | 36520.746 | 1799.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;756 | 94.9193 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 756 | 36520.756 | 1799.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;766 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 766 | 36520.766 | 1799.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;776 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 776 | 36520.776 | 1799.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;786 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 786 | 36520.786 | 1799.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;796 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 796 | 36520.796 | 1799.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;806 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 806 | 36520.806 | 1799.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;816 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 816 | 36520.816 | 1799.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;826 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 826 | 36520.826 | 1799.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;836 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 836 | 36520.836 | 1799.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;846 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 846 | 36520.846 | 1799.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;856 | 94.9193 | 294.4597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 856 | 36520.856 | 1799.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;866 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 866 | 36520.866 | 1799.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;876 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 876 | 36520.876 | 1799.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;886 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 886 | 36520.886 | 1799.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;896 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 896 | 36520.896 | 1799.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;906 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 906 | 36520.906 | 1799.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;916 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 916 | 36520.916 | 1799.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;926 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 926 | 36520.926 | 1799.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;936 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 936 | 36520.936 | 1799.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;946 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 946 | 36520.946 | 1799.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;956 | 94.9193 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 956 | 36520.956 | 1799.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;966 | 94.9193 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 966 | 36520.966 | 1799.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;976 | 94.9193 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 976 | 36520.976 | 1799.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;986 | 94.9193 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 986 | 36520.986 | 1799.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:40;996 | 94.9193 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 40 | 996 | 36520.996 | 1799.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;006 | 94.9193 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 006 | 36521.006 | 1799.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;016 | 94.9193 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 016 | 36521.016 | 1799.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;026 | 94.9193 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 026 | 36521.026 | 1799.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;036 | 94.9173 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 036 | 36521.036 | 1799.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;046 | 94.9173 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 046 | 36521.046 | 1799.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;056 | 94.9173 | 294.4627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 056 | 36521.056 | 1799.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;066 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 066 | 36521.066 | 1799.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;076 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 076 | 36521.076 | 1799.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;086 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 086 | 36521.086 | 1799.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;096 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 096 | 36521.096 | 1799.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;106 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 106 | 36521.106 | 1799.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;116 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 116 | 36521.116 | 1799.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;126 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 126 | 36521.126 | 1799.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;136 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 136 | 36521.136 | 1799.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;146 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 146 | 36521.146 | 1799.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;156 | 94.9173 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 156 | 36521.156 | 1799.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;166 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 166 | 36521.166 | 1799.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;176 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 176 | 36521.176 | 1799.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;186 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 186 | 36521.186 | 1799.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;196 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 196 | 36521.196 | 1799.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;206 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 206 | 36521.206 | 1799.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;216 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 216 | 36521.216 | 1799.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;226 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 226 | 36521.226 | 1799.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;236 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 236 | 36521.236 | 1799.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;246 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 246 | 36521.246 | 1799.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;256 | 94.9173 | 294.4591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 256 | 36521.256 | 1799.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;266 | 94.9173 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 266 | 36521.266 | 1799.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;276 | 94.9173 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 276 | 36521.276 | 1799.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;286 | 94.9173 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 286 | 36521.286 | 1799.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;296 | 94.9173 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 296 | 36521.296 | 1799.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;306 | 94.9173 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 306 | 36521.306 | 1799.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;316 | 94.9173 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 316 | 36521.316 | 1799.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;326 | 94.9173 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 326 | 36521.326 | 1799.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;336 | 94.9183 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 336 | 36521.336 | 1799.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;346 | 94.9183 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 346 | 36521.346 | 1799.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;356 | 94.9183 | 294.4526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 356 | 36521.356 | 1799.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;366 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 366 | 36521.366 | 1799.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;376 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 376 | 36521.376 | 1799.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;386 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 386 | 36521.386 | 1799.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;396 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 396 | 36521.396 | 1799.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;406 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 406 | 36521.406 | 1799.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;416 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 416 | 36521.416 | 1799.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;426 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 426 | 36521.426 | 1799.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;436 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 436 | 36521.436 | 1799.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;446 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 446 | 36521.446 | 1799.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;456 | 94.9183 | 294.4621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 456 | 36521.456 | 1799.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;466 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 466 | 36521.466 | 1799.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;476 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 476 | 36521.476 | 1799.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;486 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 486 | 36521.486 | 1799.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;496 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 496 | 36521.496 | 1799.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;506 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 506 | 36521.506 | 1799.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;516 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 516 | 36521.516 | 1799.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;526 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 526 | 36521.526 | 1799.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;536 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 536 | 36521.536 | 1800
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;546 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 546 | 36521.546 | 1800.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;556 | 94.9183 | 294.4944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 556 | 36521.556 | 1800.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;566 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 566 | 36521.566 | 1800.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;576 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 576 | 36521.576 | 1800.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;586 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 586 | 36521.586 | 1800.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;596 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 596 | 36521.596 | 1800.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;606 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 606 | 36521.606 | 1800.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;616 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 616 | 36521.616 | 1800.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;626 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 626 | 36521.626 | 1800.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;636 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 636 | 36521.636 | 1800.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;646 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 646 | 36521.646 | 1800.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;656 | 94.9183 | 294.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 656 | 36521.656 | 1800.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;666 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 666 | 36521.666 | 1800.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;676 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 676 | 36521.676 | 1800.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;686 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 686 | 36521.686 | 1800.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;696 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 696 | 36521.696 | 1800.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;706 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 706 | 36521.706 | 1800.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;716 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 716 | 36521.716 | 1800.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;726 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 726 | 36521.726 | 1800.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;736 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 736 | 36521.736 | 1800.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;746 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 746 | 36521.746 | 1800.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;756 | 94.9183 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 756 | 36521.756 | 1800.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;766 | 94.9183 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 766 | 36521.766 | 1800.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;776 | 94.9183 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 776 | 36521.776 | 1800.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;786 | 94.9183 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 786 | 36521.786 | 1800.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;796 | 94.9183 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 796 | 36521.796 | 1800.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;806 | 94.9183 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 806 | 36521.806 | 1800.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;816 | 94.9183 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 816 | 36521.816 | 1800.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;826 | 94.9183 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 826 | 36521.826 | 1800.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;836 | 94.9193 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 836 | 36521.836 | 1800.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;846 | 94.9193 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 846 | 36521.846 | 1800.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;856 | 94.9193 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 856 | 36521.856 | 1800.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;866 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 866 | 36521.866 | 1800.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;876 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 876 | 36521.876 | 1800.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;886 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 886 | 36521.886 | 1800.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;896 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 896 | 36521.896 | 1800.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;906 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 906 | 36521.906 | 1800.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;916 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 916 | 36521.916 | 1800.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;926 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 926 | 36521.926 | 1800.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;936 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 936 | 36521.936 | 1800.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;946 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 946 | 36521.946 | 1800.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;956 | 94.9193 | 294.522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 956 | 36521.956 | 1800.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;966 | 94.9193 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 966 | 36521.966 | 1800.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;976 | 94.9193 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 976 | 36521.976 | 1800.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;986 | 94.9193 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 986 | 36521.986 | 1800.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:41;996 | 94.9193 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 41 | 996 | 36521.996 | 1800.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;006 | 94.9193 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 006 | 36522.006 | 1800.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;016 | 94.9193 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 016 | 36522.016 | 1800.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;026 | 94.9193 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 026 | 36522.026 | 1800.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;036 | 94.9183 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 036 | 36522.036 | 1800.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;046 | 94.9183 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 046 | 36522.046 | 1800.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;056 | 94.9183 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 056 | 36522.056 | 1800.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;066 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 066 | 36522.066 | 1800.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;076 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 076 | 36522.076 | 1800.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;086 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 086 | 36522.086 | 1800.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;096 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 096 | 36522.096 | 1800.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;106 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 106 | 36522.106 | 1800.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;116 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 116 | 36522.116 | 1800.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;126 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 126 | 36522.126 | 1800.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;136 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 136 | 36522.136 | 1800.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;146 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 146 | 36522.146 | 1800.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;156 | 94.9183 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 156 | 36522.156 | 1800.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;166 | 94.9183 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 166 | 36522.166 | 1800.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;176 | 94.9183 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 176 | 36522.176 | 1800.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;186 | 94.9183 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 186 | 36522.186 | 1800.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;196 | 94.9183 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 196 | 36522.196 | 1800.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;206 | 94.9183 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 206 | 36522.206 | 1800.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;216 | 94.9183 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 216 | 36522.216 | 1800.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;226 | 94.9183 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 226 | 36522.226 | 1800.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;236 | 94.9193 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 236 | 36522.236 | 1800.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;246 | 94.9193 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 246 | 36522.246 | 1800.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;256 | 94.9193 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 256 | 36522.256 | 1800.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;266 | 94.9193 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 266 | 36522.266 | 1800.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;276 | 94.9193 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 276 | 36522.276 | 1800.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;286 | 94.9193 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 286 | 36522.286 | 1800.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;296 | 94.9193 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 296 | 36522.296 | 1800.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;306 | 94.9193 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 306 | 36522.306 | 1800.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;316 | 94.9193 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 316 | 36522.316 | 1800.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;326 | 94.9193 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 326 | 36522.326 | 1800.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;336 | 94.9203 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 336 | 36522.336 | 1800.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;346 | 94.9203 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 346 | 36522.346 | 1800.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;356 | 94.9203 | 294.5604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 356 | 36522.356 | 1800.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;366 | 94.9203 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 366 | 36522.366 | 1800.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;376 | 94.9203 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 376 | 36522.376 | 1800.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;386 | 94.9203 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 386 | 36522.386 | 1800.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;396 | 94.9203 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 396 | 36522.396 | 1800.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;406 | 94.9203 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 406 | 36522.406 | 1800.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;416 | 94.9203 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 416 | 36522.416 | 1800.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;426 | 94.9203 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 426 | 36522.426 | 1800.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;436 | 94.9183 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 436 | 36522.436 | 1800.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;446 | 94.9183 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 446 | 36522.446 | 1800.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;456 | 94.9183 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 456 | 36522.456 | 1800.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;466 | 94.9183 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 466 | 36522.466 | 1800.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;476 | 94.9183 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 476 | 36522.476 | 1800.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;486 | 94.9183 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 486 | 36522.486 | 1800.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;496 | 94.9183 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 496 | 36522.496 | 1800.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;506 | 94.9183 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 506 | 36522.506 | 1800.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;516 | 94.9183 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 516 | 36522.516 | 1800.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;526 | 94.9183 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 526 | 36522.526 | 1800.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;536 | 94.9193 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 536 | 36522.536 | 1801
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;546 | 94.9193 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 546 | 36522.546 | 1801.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;556 | 94.9193 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 556 | 36522.556 | 1801.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;566 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 566 | 36522.566 | 1801.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;576 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 576 | 36522.576 | 1801.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;586 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 586 | 36522.586 | 1801.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;596 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 596 | 36522.596 | 1801.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;606 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 606 | 36522.606 | 1801.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;616 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 616 | 36522.616 | 1801.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;626 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 626 | 36522.626 | 1801.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;636 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 636 | 36522.636 | 1801.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;646 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 646 | 36522.646 | 1801.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;656 | 94.9193 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 656 | 36522.656 | 1801.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;666 | 94.9193 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 666 | 36522.666 | 1801.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;676 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 676 | 36522.676 | 1801.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;686 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 686 | 36522.686 | 1801.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;696 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 696 | 36522.696 | 1801.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;706 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 706 | 36522.706 | 1801.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;716 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 716 | 36522.716 | 1801.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;726 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 726 | 36522.726 | 1801.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;736 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 736 | 36522.736 | 1801.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;746 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 746 | 36522.746 | 1801.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;756 | 94.9183 | 294.5508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 756 | 36522.756 | 1801.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;766 | 94.9183 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 766 | 36522.766 | 1801.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;776 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 776 | 36522.776 | 1801.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;786 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 786 | 36522.786 | 1801.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;796 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 796 | 36522.796 | 1801.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;806 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 806 | 36522.806 | 1801.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;816 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 816 | 36522.816 | 1801.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;826 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 826 | 36522.826 | 1801.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;836 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 836 | 36522.836 | 1801.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;846 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 846 | 36522.846 | 1801.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;856 | 94.9173 | 294.5583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 856 | 36522.856 | 1801.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;866 | 94.9173 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 866 | 36522.866 | 1801.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;876 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 876 | 36522.876 | 1801.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;886 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 886 | 36522.886 | 1801.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;896 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 896 | 36522.896 | 1801.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;906 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 906 | 36522.906 | 1801.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;916 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 916 | 36522.916 | 1801.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;926 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 926 | 36522.926 | 1801.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;936 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 936 | 36522.936 | 1801.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;946 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 946 | 36522.946 | 1801.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;956 | 94.9183 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 956 | 36522.956 | 1801.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;966 | 94.9183 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 966 | 36522.966 | 1801.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;976 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 976 | 36522.976 | 1801.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;986 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 986 | 36522.986 | 1801.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:42;996 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 42 | 996 | 36522.996 | 1801.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;006 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 006 | 36523.006 | 1801.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;016 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 016 | 36523.016 | 1801.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;026 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 026 | 36523.026 | 1801.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;036 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 036 | 36523.036 | 1801.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;046 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 046 | 36523.046 | 1801.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;056 | 94.9173 | 294.563 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 056 | 36523.056 | 1801.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;066 | 94.9173 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 066 | 36523.066 | 1801.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;076 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 076 | 36523.076 | 1801.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;086 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 086 | 36523.086 | 1801.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;096 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 096 | 36523.096 | 1801.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;106 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 106 | 36523.106 | 1801.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;116 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 116 | 36523.116 | 1801.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;126 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 126 | 36523.126 | 1801.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;136 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 136 | 36523.136 | 1801.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;146 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 146 | 36523.146 | 1801.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;156 | 94.9183 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 156 | 36523.156 | 1801.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;166 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 166 | 36523.166 | 1801.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;176 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 176 | 36523.176 | 1801.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;186 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 186 | 36523.186 | 1801.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;196 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 196 | 36523.196 | 1801.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;206 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 206 | 36523.206 | 1801.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;216 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 216 | 36523.216 | 1801.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;226 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 226 | 36523.226 | 1801.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;236 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 236 | 36523.236 | 1801.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;246 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 246 | 36523.246 | 1801.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;256 | 94.9183 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 256 | 36523.256 | 1801.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;266 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 266 | 36523.266 | 1801.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;276 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 276 | 36523.276 | 1801.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;286 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 286 | 36523.286 | 1801.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;296 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 296 | 36523.296 | 1801.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;306 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 306 | 36523.306 | 1801.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;316 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 316 | 36523.316 | 1801.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;326 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 326 | 36523.326 | 1801.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;336 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 336 | 36523.336 | 1801.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;346 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 346 | 36523.346 | 1801.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;356 | 94.9183 | 294.5385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 356 | 36523.356 | 1801.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;366 | 94.9183 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 366 | 36523.366 | 1801.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;376 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 376 | 36523.376 | 1801.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;386 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 386 | 36523.386 | 1801.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;396 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 396 | 36523.396 | 1801.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;406 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 406 | 36523.406 | 1801.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;416 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 416 | 36523.416 | 1801.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;426 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 426 | 36523.426 | 1801.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;436 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 436 | 36523.436 | 1801.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;446 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 446 | 36523.446 | 1801.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;456 | 94.9193 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 456 | 36523.456 | 1801.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;466 | 94.9193 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 466 | 36523.466 | 1801.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;476 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 476 | 36523.476 | 1801.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;486 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 486 | 36523.486 | 1801.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;496 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 496 | 36523.496 | 1801.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;506 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 506 | 36523.506 | 1801.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;516 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 516 | 36523.516 | 1801.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;526 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 526 | 36523.526 | 1801.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;536 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 536 | 36523.536 | 1802
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;546 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 546 | 36523.546 | 1802.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;556 | 94.9183 | 294.5658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 556 | 36523.556 | 1802.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;566 | 94.9183 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 566 | 36523.566 | 1802.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;576 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 576 | 36523.576 | 1802.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;586 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 586 | 36523.586 | 1802.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;596 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 596 | 36523.596 | 1802.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;606 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 606 | 36523.606 | 1802.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;616 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 616 | 36523.616 | 1802.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;626 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 626 | 36523.626 | 1802.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;636 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 636 | 36523.636 | 1802.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;646 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 646 | 36523.646 | 1802.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;656 | 94.9203 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 656 | 36523.656 | 1802.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;666 | 94.9203 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 666 | 36523.666 | 1802.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;676 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 676 | 36523.676 | 1802.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;686 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 686 | 36523.686 | 1802.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;696 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 696 | 36523.696 | 1802.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;706 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 706 | 36523.706 | 1802.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;716 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 716 | 36523.716 | 1802.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;726 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 726 | 36523.726 | 1802.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;736 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 736 | 36523.736 | 1802.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;746 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 746 | 36523.746 | 1802.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;756 | 94.9193 | 294.6239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 756 | 36523.756 | 1802.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;766 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 766 | 36523.766 | 1802.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;776 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 776 | 36523.776 | 1802.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;786 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 786 | 36523.786 | 1802.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;796 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 796 | 36523.796 | 1802.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;806 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 806 | 36523.806 | 1802.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;816 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 816 | 36523.816 | 1802.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;826 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 826 | 36523.826 | 1802.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;836 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 836 | 36523.836 | 1802.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;846 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 846 | 36523.846 | 1802.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;856 | 94.9193 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 856 | 36523.856 | 1802.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;866 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 866 | 36523.866 | 1802.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;876 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 876 | 36523.876 | 1802.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;886 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 886 | 36523.886 | 1802.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;896 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 896 | 36523.896 | 1802.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;906 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 906 | 36523.906 | 1802.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;916 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 916 | 36523.916 | 1802.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;926 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 926 | 36523.926 | 1802.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;936 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 936 | 36523.936 | 1802.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;946 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 946 | 36523.946 | 1802.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;956 | 94.9193 | 294.6407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 956 | 36523.956 | 1802.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;966 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 966 | 36523.966 | 1802.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;976 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 976 | 36523.976 | 1802.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;986 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 986 | 36523.986 | 1802.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:43;996 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 43 | 996 | 36523.996 | 1802.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;006 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 006 | 36524.006 | 1802.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;016 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 016 | 36524.016 | 1802.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;026 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 026 | 36524.026 | 1802.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;036 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 036 | 36524.036 | 1802.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;046 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 046 | 36524.046 | 1802.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;056 | 94.9193 | 294.6392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 056 | 36524.056 | 1802.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;066 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 066 | 36524.066 | 1802.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;076 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 076 | 36524.076 | 1802.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;086 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 086 | 36524.086 | 1802.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;096 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 096 | 36524.096 | 1802.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;106 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 106 | 36524.106 | 1802.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;116 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 116 | 36524.116 | 1802.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;126 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 126 | 36524.126 | 1802.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;136 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 136 | 36524.136 | 1802.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;146 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 146 | 36524.146 | 1802.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;156 | 94.9193 | 294.6114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 156 | 36524.156 | 1802.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;166 | 94.9193 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 166 | 36524.166 | 1802.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;176 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 176 | 36524.176 | 1802.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;186 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 186 | 36524.186 | 1802.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;196 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 196 | 36524.196 | 1802.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;206 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 206 | 36524.206 | 1802.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;216 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 216 | 36524.216 | 1802.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;226 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 226 | 36524.226 | 1802.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;236 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 236 | 36524.236 | 1802.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;246 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 246 | 36524.246 | 1802.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;256 | 94.9183 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 256 | 36524.256 | 1802.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;266 | 94.9183 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 266 | 36524.266 | 1802.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;276 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 276 | 36524.276 | 1802.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;286 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 286 | 36524.286 | 1802.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;296 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 296 | 36524.296 | 1802.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;306 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 306 | 36524.306 | 1802.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;316 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 316 | 36524.316 | 1802.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;326 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 326 | 36524.326 | 1802.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;336 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 336 | 36524.336 | 1802.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;346 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 346 | 36524.346 | 1802.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;356 | 94.9203 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 356 | 36524.356 | 1802.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;366 | 94.9203 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 366 | 36524.366 | 1802.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;376 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 376 | 36524.376 | 1802.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;386 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 386 | 36524.386 | 1802.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;396 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 396 | 36524.396 | 1802.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;406 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 406 | 36524.406 | 1802.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;416 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 416 | 36524.416 | 1802.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;426 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 426 | 36524.426 | 1802.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;436 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 436 | 36524.436 | 1802.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;446 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 446 | 36524.446 | 1802.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;456 | 94.9193 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 456 | 36524.456 | 1802.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;466 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 466 | 36524.466 | 1802.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;476 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 476 | 36524.476 | 1802.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;486 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 486 | 36524.486 | 1802.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;496 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 496 | 36524.496 | 1802.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;506 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 506 | 36524.506 | 1802.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;516 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 516 | 36524.516 | 1802.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;526 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 526 | 36524.526 | 1802.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;536 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 536 | 36524.536 | 1803
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;546 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 546 | 36524.546 | 1803.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;556 | 94.9193 | 294.5968 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 556 | 36524.556 | 1803.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;566 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 566 | 36524.566 | 1803.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;576 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 576 | 36524.576 | 1803.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;586 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 586 | 36524.586 | 1803.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;596 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 596 | 36524.596 | 1803.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;606 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 606 | 36524.606 | 1803.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;616 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 616 | 36524.616 | 1803.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;626 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 626 | 36524.626 | 1803.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;636 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 636 | 36524.636 | 1803.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;646 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 646 | 36524.646 | 1803.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;656 | 94.9193 | 294.5975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 656 | 36524.656 | 1803.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;666 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 666 | 36524.666 | 1803.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;676 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 676 | 36524.676 | 1803.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;686 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 686 | 36524.686 | 1803.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;696 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 696 | 36524.696 | 1803.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;706 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 706 | 36524.706 | 1803.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;716 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 716 | 36524.716 | 1803.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;726 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 726 | 36524.726 | 1803.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;736 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 736 | 36524.736 | 1803.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;746 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 746 | 36524.746 | 1803.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;756 | 94.9193 | 294.5803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 756 | 36524.756 | 1803.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;766 | 94.9193 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 766 | 36524.766 | 1803.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;776 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 776 | 36524.776 | 1803.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;786 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 786 | 36524.786 | 1803.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;796 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 796 | 36524.796 | 1803.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;806 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 806 | 36524.806 | 1803.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;816 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 816 | 36524.816 | 1803.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;826 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 826 | 36524.826 | 1803.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;836 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 836 | 36524.836 | 1803.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;846 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 846 | 36524.846 | 1803.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;856 | 94.9183 | 294.54 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 856 | 36524.856 | 1803.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;866 | 94.9183 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 866 | 36524.866 | 1803.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;876 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 876 | 36524.876 | 1803.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;886 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 886 | 36524.886 | 1803.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;896 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 896 | 36524.896 | 1803.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;906 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 906 | 36524.906 | 1803.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;916 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 916 | 36524.916 | 1803.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;926 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 926 | 36524.926 | 1803.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;936 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 936 | 36524.936 | 1803.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;946 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 946 | 36524.946 | 1803.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;956 | 94.9193 | 294.5299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 956 | 36524.956 | 1803.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;966 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 966 | 36524.966 | 1803.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;976 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 976 | 36524.976 | 1803.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;986 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 986 | 36524.986 | 1803.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:44;996 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 44 | 996 | 36524.996 | 1803.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;006 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 006 | 36525.006 | 1803.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;016 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 016 | 36525.016 | 1803.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;026 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 026 | 36525.026 | 1803.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;036 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 036 | 36525.036 | 1803.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;046 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 046 | 36525.046 | 1803.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;056 | 94.9193 | 294.5428 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 056 | 36525.056 | 1803.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;066 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 066 | 36525.066 | 1803.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;076 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 076 | 36525.076 | 1803.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;086 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 086 | 36525.086 | 1803.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;096 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 096 | 36525.096 | 1803.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;106 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 106 | 36525.106 | 1803.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;116 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 116 | 36525.116 | 1803.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;126 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 126 | 36525.126 | 1803.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;136 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 136 | 36525.136 | 1803.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;146 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 146 | 36525.146 | 1803.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;156 | 94.9193 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 156 | 36525.156 | 1803.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;166 | 94.9193 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 166 | 36525.166 | 1803.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;176 | 94.9193 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 176 | 36525.176 | 1803.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;186 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 186 | 36525.186 | 1803.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;196 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 196 | 36525.196 | 1803.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;206 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 206 | 36525.206 | 1803.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;216 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 216 | 36525.216 | 1803.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;226 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 226 | 36525.226 | 1803.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;236 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 236 | 36525.236 | 1803.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;246 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 246 | 36525.246 | 1803.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;256 | 94.9183 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 256 | 36525.256 | 1803.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;266 | 94.9183 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 266 | 36525.266 | 1803.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;276 | 94.9183 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 276 | 36525.276 | 1803.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;286 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 286 | 36525.286 | 1803.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;296 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 296 | 36525.296 | 1803.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;306 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 306 | 36525.306 | 1803.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;316 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 316 | 36525.316 | 1803.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;326 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 326 | 36525.326 | 1803.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;336 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 336 | 36525.336 | 1803.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;346 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 346 | 36525.346 | 1803.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;356 | 94.9203 | 294.5213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 356 | 36525.356 | 1803.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;366 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 366 | 36525.366 | 1803.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;376 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 376 | 36525.376 | 1803.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;386 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 386 | 36525.386 | 1803.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;396 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 396 | 36525.396 | 1803.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;406 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 406 | 36525.406 | 1803.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;416 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 416 | 36525.416 | 1803.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;426 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 426 | 36525.426 | 1803.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;436 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 436 | 36525.436 | 1803.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;446 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 446 | 36525.446 | 1803.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;456 | 94.9203 | 294.5378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 456 | 36525.456 | 1803.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;466 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 466 | 36525.466 | 1803.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;476 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 476 | 36525.476 | 1803.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;486 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 486 | 36525.486 | 1803.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;496 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 496 | 36525.496 | 1803.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;506 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 506 | 36525.506 | 1803.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;516 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 516 | 36525.516 | 1803.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;526 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 526 | 36525.526 | 1803.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;536 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 536 | 36525.536 | 1804
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;546 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 546 | 36525.546 | 1804.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;556 | 94.9203 | 294.5443 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 556 | 36525.556 | 1804.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;566 | 94.9203 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 566 | 36525.566 | 1804.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;576 | 94.9203 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 576 | 36525.576 | 1804.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;586 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 586 | 36525.586 | 1804.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;596 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 596 | 36525.596 | 1804.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;606 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 606 | 36525.606 | 1804.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;616 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 616 | 36525.616 | 1804.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;626 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 626 | 36525.626 | 1804.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;636 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 636 | 36525.636 | 1804.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;646 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 646 | 36525.646 | 1804.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;656 | 94.9193 | 294.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 656 | 36525.656 | 1804.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;666 | 94.9193 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 666 | 36525.666 | 1804.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;676 | 94.9193 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 676 | 36525.676 | 1804.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;686 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 686 | 36525.686 | 1804.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;696 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 696 | 36525.696 | 1804.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;706 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 706 | 36525.706 | 1804.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;716 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 716 | 36525.716 | 1804.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;726 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 726 | 36525.726 | 1804.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;736 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 736 | 36525.736 | 1804.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;746 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 746 | 36525.746 | 1804.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;756 | 94.9213 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 756 | 36525.756 | 1804.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;766 | 94.9213 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 766 | 36525.766 | 1804.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;776 | 94.9213 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 776 | 36525.776 | 1804.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;786 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 786 | 36525.786 | 1804.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;796 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 796 | 36525.796 | 1804.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;806 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 806 | 36525.806 | 1804.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;816 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 816 | 36525.816 | 1804.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;826 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 826 | 36525.826 | 1804.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;836 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 836 | 36525.836 | 1804.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;846 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 846 | 36525.846 | 1804.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;856 | 94.9193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 856 | 36525.856 | 1804.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;866 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 866 | 36525.866 | 1804.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;876 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 876 | 36525.876 | 1804.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;886 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 886 | 36525.886 | 1804.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;896 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 896 | 36525.896 | 1804.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;906 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 906 | 36525.906 | 1804.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;916 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 916 | 36525.916 | 1804.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;926 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 926 | 36525.926 | 1804.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;936 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 936 | 36525.936 | 1804.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;946 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 946 | 36525.946 | 1804.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;956 | 94.9193 | 294.5948 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 956 | 36525.956 | 1804.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;966 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 966 | 36525.966 | 1804.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;976 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 976 | 36525.976 | 1804.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;986 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 986 | 36525.986 | 1804.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:45;996 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 45 | 996 | 36525.996 | 1804.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;006 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 006 | 36526.006 | 1804.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;016 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 016 | 36526.016 | 1804.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;026 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 026 | 36526.026 | 1804.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;036 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 036 | 36526.036 | 1804.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;046 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 046 | 36526.046 | 1804.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;056 | 94.9193 | 294.5959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 056 | 36526.056 | 1804.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;066 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 066 | 36526.066 | 1804.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;076 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 076 | 36526.076 | 1804.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;086 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 086 | 36526.086 | 1804.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;096 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 096 | 36526.096 | 1804.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;106 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 106 | 36526.106 | 1804.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;116 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 116 | 36526.116 | 1804.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;126 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 126 | 36526.126 | 1804.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;136 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 136 | 36526.136 | 1804.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;146 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 146 | 36526.146 | 1804.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;156 | 94.9193 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 156 | 36526.156 | 1804.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;166 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 166 | 36526.166 | 1804.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;176 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 176 | 36526.176 | 1804.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;186 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 186 | 36526.186 | 1804.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;196 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 196 | 36526.196 | 1804.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;206 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 206 | 36526.206 | 1804.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;216 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 216 | 36526.216 | 1804.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;226 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 226 | 36526.226 | 1804.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;236 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 236 | 36526.236 | 1804.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;246 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 246 | 36526.246 | 1804.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;256 | 94.9193 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 256 | 36526.256 | 1804.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;266 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 266 | 36526.266 | 1804.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;276 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 276 | 36526.276 | 1804.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;286 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 286 | 36526.286 | 1804.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;296 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 296 | 36526.296 | 1804.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;306 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 306 | 36526.306 | 1804.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;316 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 316 | 36526.316 | 1804.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;326 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 326 | 36526.326 | 1804.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;336 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 336 | 36526.336 | 1804.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;346 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 346 | 36526.346 | 1804.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;356 | 94.9193 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 356 | 36526.356 | 1804.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;366 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 366 | 36526.366 | 1804.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;376 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 376 | 36526.376 | 1804.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;386 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 386 | 36526.386 | 1804.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;396 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 396 | 36526.396 | 1804.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;406 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 406 | 36526.406 | 1804.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;416 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 416 | 36526.416 | 1804.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;426 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 426 | 36526.426 | 1804.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;436 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 436 | 36526.436 | 1804.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;446 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 446 | 36526.446 | 1804.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;456 | 94.9193 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 456 | 36526.456 | 1804.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;466 | 94.9193 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 466 | 36526.466 | 1804.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;476 | 94.9193 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 476 | 36526.476 | 1804.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;486 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 486 | 36526.486 | 1804.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;496 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 496 | 36526.496 | 1804.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;506 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 506 | 36526.506 | 1804.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;516 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 516 | 36526.516 | 1804.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;526 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 526 | 36526.526 | 1804.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;536 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 536 | 36526.536 | 1805
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;546 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 546 | 36526.546 | 1805.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;556 | 94.9183 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 556 | 36526.556 | 1805.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;566 | 94.9183 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 566 | 36526.566 | 1805.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;576 | 94.9183 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 576 | 36526.576 | 1805.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;586 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 586 | 36526.586 | 1805.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;596 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 596 | 36526.596 | 1805.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;606 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 606 | 36526.606 | 1805.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;616 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 616 | 36526.616 | 1805.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;626 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 626 | 36526.626 | 1805.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;636 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 636 | 36526.636 | 1805.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;646 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 646 | 36526.646 | 1805.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;656 | 94.9193 | 294.5894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 656 | 36526.656 | 1805.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;666 | 94.9193 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 666 | 36526.666 | 1805.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;676 | 94.9193 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 676 | 36526.676 | 1805.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;686 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 686 | 36526.686 | 1805.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;696 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 696 | 36526.696 | 1805.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;706 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 706 | 36526.706 | 1805.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;716 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 716 | 36526.716 | 1805.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;726 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 726 | 36526.726 | 1805.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;736 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 736 | 36526.736 | 1805.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;746 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 746 | 36526.746 | 1805.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;756 | 94.9203 | 294.598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 756 | 36526.756 | 1805.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;766 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 766 | 36526.766 | 1805.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;776 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 776 | 36526.776 | 1805.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;786 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 786 | 36526.786 | 1805.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;796 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 796 | 36526.796 | 1805.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;806 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 806 | 36526.806 | 1805.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;816 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 816 | 36526.816 | 1805.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;826 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 826 | 36526.826 | 1805.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;836 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 836 | 36526.836 | 1805.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;846 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 846 | 36526.846 | 1805.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;856 | 94.9203 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 856 | 36526.856 | 1805.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;866 | 94.9203 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 866 | 36526.866 | 1805.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;876 | 94.9203 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 876 | 36526.876 | 1805.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;886 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 886 | 36526.886 | 1805.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;896 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 896 | 36526.896 | 1805.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;906 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 906 | 36526.906 | 1805.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;916 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 916 | 36526.916 | 1805.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;926 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 926 | 36526.926 | 1805.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;936 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 936 | 36526.936 | 1805.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;946 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 946 | 36526.946 | 1805.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;956 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 956 | 36526.956 | 1805.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;966 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 966 | 36526.966 | 1805.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;976 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 976 | 36526.976 | 1805.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;986 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 986 | 36526.986 | 1805.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:46;996 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 46 | 996 | 36526.996 | 1805.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;006 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 006 | 36527.006 | 1805.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;016 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 016 | 36527.016 | 1805.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;026 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 026 | 36527.026 | 1805.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;036 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 036 | 36527.036 | 1805.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;046 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 046 | 36527.046 | 1805.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;056 | 94.9213 | 294.5412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 056 | 36527.056 | 1805.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;066 | 94.9213 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 066 | 36527.066 | 1805.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;076 | 94.9213 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 076 | 36527.076 | 1805.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;086 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 086 | 36527.086 | 1805.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;096 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 096 | 36527.096 | 1805.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;106 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 106 | 36527.106 | 1805.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;116 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 116 | 36527.116 | 1805.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;126 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 126 | 36527.126 | 1805.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;136 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 136 | 36527.136 | 1805.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;146 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 146 | 36527.146 | 1805.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;156 | 94.9203 | 294.5342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 156 | 36527.156 | 1805.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;166 | 94.9203 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 166 | 36527.166 | 1805.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;176 | 94.9203 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 176 | 36527.176 | 1805.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;186 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 186 | 36527.186 | 1805.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;196 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 196 | 36527.196 | 1805.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;206 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 206 | 36527.206 | 1805.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;216 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 216 | 36527.216 | 1805.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;226 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 226 | 36527.226 | 1805.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;236 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 236 | 36527.236 | 1805.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;246 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 246 | 36527.246 | 1805.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;256 | 94.9213 | 294.5458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 256 | 36527.256 | 1805.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;266 | 94.9213 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 266 | 36527.266 | 1805.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;276 | 94.9213 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 276 | 36527.276 | 1805.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;286 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 286 | 36527.286 | 1805.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;296 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 296 | 36527.296 | 1805.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;306 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 306 | 36527.306 | 1805.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;316 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 316 | 36527.316 | 1805.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;326 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 326 | 36527.326 | 1805.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;336 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 336 | 36527.336 | 1805.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;346 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 346 | 36527.346 | 1805.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;356 | 94.9203 | 294.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 356 | 36527.356 | 1805.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;366 | 94.9203 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 366 | 36527.366 | 1805.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;376 | 94.9203 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 376 | 36527.376 | 1805.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;386 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 386 | 36527.386 | 1805.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;396 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 396 | 36527.396 | 1805.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;406 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 406 | 36527.406 | 1805.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;416 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 416 | 36527.416 | 1805.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;426 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 426 | 36527.426 | 1805.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;436 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 436 | 36527.436 | 1805.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;446 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 446 | 36527.446 | 1805.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;456 | 94.9213 | 294.5637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 456 | 36527.456 | 1805.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;466 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 466 | 36527.466 | 1805.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;476 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 476 | 36527.476 | 1805.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;486 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 486 | 36527.486 | 1805.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;496 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 496 | 36527.496 | 1805.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;506 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 506 | 36527.506 | 1805.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;516 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 516 | 36527.516 | 1805.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;526 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 526 | 36527.526 | 1805.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;536 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 536 | 36527.536 | 1806
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;546 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 546 | 36527.546 | 1806.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;556 | 94.9213 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 556 | 36527.556 | 1806.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;566 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 566 | 36527.566 | 1806.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;576 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 576 | 36527.576 | 1806.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;586 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 586 | 36527.586 | 1806.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;596 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 596 | 36527.596 | 1806.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;606 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 606 | 36527.606 | 1806.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;616 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 616 | 36527.616 | 1806.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;626 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 626 | 36527.626 | 1806.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;636 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 636 | 36527.636 | 1806.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;646 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 646 | 36527.646 | 1806.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;656 | 94.9213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 656 | 36527.656 | 1806.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;666 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 666 | 36527.666 | 1806.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;676 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 676 | 36527.676 | 1806.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;686 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 686 | 36527.686 | 1806.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;696 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 696 | 36527.696 | 1806.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;706 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 706 | 36527.706 | 1806.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;716 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 716 | 36527.716 | 1806.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;726 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 726 | 36527.726 | 1806.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;736 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 736 | 36527.736 | 1806.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;746 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 746 | 36527.746 | 1806.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;756 | 94.9213 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 756 | 36527.756 | 1806.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;766 | 94.9213 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 766 | 36527.766 | 1806.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;776 | 94.9213 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 776 | 36527.776 | 1806.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;786 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 786 | 36527.786 | 1806.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;796 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 796 | 36527.796 | 1806.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;806 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 806 | 36527.806 | 1806.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;816 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 816 | 36527.816 | 1806.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;826 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 826 | 36527.826 | 1806.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;836 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 836 | 36527.836 | 1806.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;846 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 846 | 36527.846 | 1806.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;856 | 94.9203 | 294.5882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 856 | 36527.856 | 1806.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;866 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 866 | 36527.866 | 1806.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;876 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 876 | 36527.876 | 1806.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;886 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 886 | 36527.886 | 1806.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;896 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 896 | 36527.896 | 1806.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;906 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 906 | 36527.906 | 1806.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;916 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 916 | 36527.916 | 1806.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;926 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 926 | 36527.926 | 1806.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;936 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 936 | 36527.936 | 1806.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;946 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 946 | 36527.946 | 1806.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;956 | 94.9203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 956 | 36527.956 | 1806.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;966 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 966 | 36527.966 | 1806.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;976 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 976 | 36527.976 | 1806.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;986 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 986 | 36527.986 | 1806.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:47;996 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 47 | 996 | 36527.996 | 1806.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;006 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 006 | 36528.006 | 1806.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;016 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 016 | 36528.016 | 1806.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;026 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 026 | 36528.026 | 1806.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;036 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 036 | 36528.036 | 1806.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;046 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 046 | 36528.046 | 1806.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;056 | 94.9203 | 294.6144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 056 | 36528.056 | 1806.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;066 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 066 | 36528.066 | 1806.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;076 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 076 | 36528.076 | 1806.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;086 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 086 | 36528.086 | 1806.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;096 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 096 | 36528.096 | 1806.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;106 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 106 | 36528.106 | 1806.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;116 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 116 | 36528.116 | 1806.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;126 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 126 | 36528.126 | 1806.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;136 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 136 | 36528.136 | 1806.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;146 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 146 | 36528.146 | 1806.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;156 | 94.9203 | 294.625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 156 | 36528.156 | 1806.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;166 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 166 | 36528.166 | 1806.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;176 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 176 | 36528.176 | 1806.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;186 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 186 | 36528.186 | 1806.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;196 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 196 | 36528.196 | 1806.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;206 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 206 | 36528.206 | 1806.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;216 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 216 | 36528.216 | 1806.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;226 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 226 | 36528.226 | 1806.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;236 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 236 | 36528.236 | 1806.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;246 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 246 | 36528.246 | 1806.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;256 | 94.9203 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 256 | 36528.256 | 1806.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;266 | 94.9203 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 266 | 36528.266 | 1806.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;276 | 94.9203 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 276 | 36528.276 | 1806.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;286 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 286 | 36528.286 | 1806.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;296 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 296 | 36528.296 | 1806.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;306 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 306 | 36528.306 | 1806.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;316 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 316 | 36528.316 | 1806.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;326 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 326 | 36528.326 | 1806.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;336 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 336 | 36528.336 | 1806.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;346 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 346 | 36528.346 | 1806.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;356 | 94.9213 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 356 | 36528.356 | 1806.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;366 | 94.9213 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 366 | 36528.366 | 1806.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;376 | 94.9213 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 376 | 36528.376 | 1806.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;386 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 386 | 36528.386 | 1806.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;396 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 396 | 36528.396 | 1806.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;406 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 406 | 36528.406 | 1806.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;416 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 416 | 36528.416 | 1806.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;426 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 426 | 36528.426 | 1806.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;436 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 436 | 36528.436 | 1806.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;446 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 446 | 36528.446 | 1806.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;456 | 94.9203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 456 | 36528.456 | 1806.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;466 | 94.9203 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 466 | 36528.466 | 1806.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;476 | 94.9203 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 476 | 36528.476 | 1806.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;486 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 486 | 36528.486 | 1806.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;496 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 496 | 36528.496 | 1806.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;506 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 506 | 36528.506 | 1806.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;516 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 516 | 36528.516 | 1806.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;526 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 526 | 36528.526 | 1806.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;536 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 536 | 36528.536 | 1807
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;546 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 546 | 36528.546 | 1807.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;556 | 94.9213 | 294.6309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 556 | 36528.556 | 1807.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;566 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 566 | 36528.566 | 1807.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;576 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 576 | 36528.576 | 1807.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;586 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 586 | 36528.586 | 1807.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;596 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 596 | 36528.596 | 1807.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;606 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 606 | 36528.606 | 1807.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;616 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 616 | 36528.616 | 1807.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;626 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 626 | 36528.626 | 1807.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;636 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 636 | 36528.636 | 1807.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;646 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 646 | 36528.646 | 1807.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;656 | 94.9213 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 656 | 36528.656 | 1807.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;666 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 666 | 36528.666 | 1807.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;676 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 676 | 36528.676 | 1807.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;686 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 686 | 36528.686 | 1807.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;696 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 696 | 36528.696 | 1807.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;706 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 706 | 36528.706 | 1807.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;716 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 716 | 36528.716 | 1807.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;726 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 726 | 36528.726 | 1807.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;736 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 736 | 36528.736 | 1807.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;746 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 746 | 36528.746 | 1807.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;756 | 94.9213 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 756 | 36528.756 | 1807.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;766 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 766 | 36528.766 | 1807.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;776 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 776 | 36528.776 | 1807.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;786 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 786 | 36528.786 | 1807.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;796 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 796 | 36528.796 | 1807.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;806 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 806 | 36528.806 | 1807.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;816 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 816 | 36528.816 | 1807.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;826 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 826 | 36528.826 | 1807.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;836 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 836 | 36528.836 | 1807.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;846 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 846 | 36528.846 | 1807.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;856 | 94.9213 | 294.6802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 856 | 36528.856 | 1807.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;866 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 866 | 36528.866 | 1807.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;876 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 876 | 36528.876 | 1807.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;886 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 886 | 36528.886 | 1807.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;896 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 896 | 36528.896 | 1807.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;906 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 906 | 36528.906 | 1807.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;916 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 916 | 36528.916 | 1807.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;926 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 926 | 36528.926 | 1807.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;936 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 936 | 36528.936 | 1807.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;946 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 946 | 36528.946 | 1807.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;956 | 94.9213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 956 | 36528.956 | 1807.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;966 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 966 | 36528.966 | 1807.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;976 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 976 | 36528.976 | 1807.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;986 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 986 | 36528.986 | 1807.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:48;996 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 48 | 996 | 36528.996 | 1807.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;006 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 006 | 36529.006 | 1807.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;016 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 016 | 36529.016 | 1807.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;026 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 026 | 36529.026 | 1807.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;036 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 036 | 36529.036 | 1807.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;046 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 046 | 36529.046 | 1807.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;056 | 94.9213 | 294.6526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 056 | 36529.056 | 1807.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;066 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 066 | 36529.066 | 1807.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;076 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 076 | 36529.076 | 1807.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;086 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 086 | 36529.086 | 1807.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;096 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 096 | 36529.096 | 1807.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;106 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 106 | 36529.106 | 1807.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;116 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 116 | 36529.116 | 1807.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;126 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 126 | 36529.126 | 1807.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;136 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 136 | 36529.136 | 1807.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;146 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 146 | 36529.146 | 1807.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;156 | 94.9213 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 156 | 36529.156 | 1807.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;166 | 94.9213 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 166 | 36529.166 | 1807.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;176 | 94.9213 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 176 | 36529.176 | 1807.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;186 | 94.9213 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 186 | 36529.186 | 1807.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;196 | 94.9213 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 196 | 36529.196 | 1807.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;206 | 94.9213 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 206 | 36529.206 | 1807.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;216 | 94.9203 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 216 | 36529.216 | 1807.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;226 | 94.9203 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 226 | 36529.226 | 1807.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;236 | 94.9203 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 236 | 36529.236 | 1807.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;246 | 94.9203 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 246 | 36529.246 | 1807.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;256 | 94.9203 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 256 | 36529.256 | 1807.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;266 | 94.9203 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 266 | 36529.266 | 1807.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;276 | 94.9203 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 276 | 36529.276 | 1807.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;286 | 94.9203 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 286 | 36529.286 | 1807.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;296 | 94.9203 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 296 | 36529.296 | 1807.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;306 | 94.9203 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 306 | 36529.306 | 1807.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;316 | 94.9213 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 316 | 36529.316 | 1807.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;326 | 94.9213 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 326 | 36529.326 | 1807.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;336 | 94.9213 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 336 | 36529.336 | 1807.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;346 | 94.9213 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 346 | 36529.346 | 1807.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;356 | 94.9213 | 294.6488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 356 | 36529.356 | 1807.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;366 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 366 | 36529.366 | 1807.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;376 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 376 | 36529.376 | 1807.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;386 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 386 | 36529.386 | 1807.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;396 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 396 | 36529.396 | 1807.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;406 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 406 | 36529.406 | 1807.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;416 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 416 | 36529.416 | 1807.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;426 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 426 | 36529.426 | 1807.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;436 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 436 | 36529.436 | 1807.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;446 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 446 | 36529.446 | 1807.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;456 | 94.9213 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 456 | 36529.456 | 1807.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;466 | 94.9213 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 466 | 36529.466 | 1807.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;476 | 94.9213 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 476 | 36529.476 | 1807.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;486 | 94.9213 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 486 | 36529.486 | 1807.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;496 | 94.9213 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 496 | 36529.496 | 1807.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;506 | 94.9213 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 506 | 36529.506 | 1807.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;516 | 94.9223 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 516 | 36529.516 | 1807.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;526 | 94.9223 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 526 | 36529.526 | 1807.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;536 | 94.9223 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 536 | 36529.536 | 1808
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;546 | 94.9223 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 546 | 36529.546 | 1808.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;556 | 94.9223 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 556 | 36529.556 | 1808.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;566 | 94.9223 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 566 | 36529.566 | 1808.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;576 | 94.9223 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 576 | 36529.576 | 1808.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;586 | 94.9223 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 586 | 36529.586 | 1808.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;596 | 94.9223 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 596 | 36529.596 | 1808.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;606 | 94.9223 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 606 | 36529.606 | 1808.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;616 | 94.9213 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 616 | 36529.616 | 1808.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;626 | 94.9213 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 626 | 36529.626 | 1808.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;636 | 94.9213 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 636 | 36529.636 | 1808.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;646 | 94.9213 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 646 | 36529.646 | 1808.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;656 | 94.9213 | 294.6945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 656 | 36529.656 | 1808.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;666 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 666 | 36529.666 | 1808.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;676 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 676 | 36529.676 | 1808.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;686 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 686 | 36529.686 | 1808.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;696 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 696 | 36529.696 | 1808.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;706 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 706 | 36529.706 | 1808.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;716 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 716 | 36529.716 | 1808.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;726 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 726 | 36529.726 | 1808.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;736 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 736 | 36529.736 | 1808.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;746 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 746 | 36529.746 | 1808.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;756 | 94.9213 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 756 | 36529.756 | 1808.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;766 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 766 | 36529.766 | 1808.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;776 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 776 | 36529.776 | 1808.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;786 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 786 | 36529.786 | 1808.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;796 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 796 | 36529.796 | 1808.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;806 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 806 | 36529.806 | 1808.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;816 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 816 | 36529.816 | 1808.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;826 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 826 | 36529.826 | 1808.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;836 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 836 | 36529.836 | 1808.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;846 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 846 | 36529.846 | 1808.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;856 | 94.9213 | 294.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 856 | 36529.856 | 1808.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;866 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 866 | 36529.866 | 1808.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;876 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 876 | 36529.876 | 1808.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;886 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 886 | 36529.886 | 1808.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;896 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 896 | 36529.896 | 1808.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;906 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 906 | 36529.906 | 1808.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;916 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 916 | 36529.916 | 1808.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;926 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 926 | 36529.926 | 1808.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;936 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 936 | 36529.936 | 1808.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;946 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 946 | 36529.946 | 1808.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;956 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 956 | 36529.956 | 1808.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;966 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 966 | 36529.966 | 1808.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;976 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 976 | 36529.976 | 1808.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;986 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 986 | 36529.986 | 1808.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:49;996 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 49 | 996 | 36529.996 | 1808.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;006 | 94.9223 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 006 | 36530.006 | 1808.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;016 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 016 | 36530.016 | 1808.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;026 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 026 | 36530.026 | 1808.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;036 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 036 | 36530.036 | 1808.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;046 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 046 | 36530.046 | 1808.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;056 | 94.9213 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 056 | 36530.056 | 1808.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;066 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 066 | 36530.066 | 1808.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;076 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 076 | 36530.076 | 1808.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;086 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 086 | 36530.086 | 1808.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;096 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 096 | 36530.096 | 1808.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;106 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 106 | 36530.106 | 1808.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;116 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 116 | 36530.116 | 1808.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;126 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 126 | 36530.126 | 1808.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;136 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 136 | 36530.136 | 1808.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;146 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 146 | 36530.146 | 1808.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;156 | 94.9213 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 156 | 36530.156 | 1808.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;166 | 94.9213 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 166 | 36530.166 | 1808.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;176 | 94.9213 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 176 | 36530.176 | 1808.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;186 | 94.9213 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 186 | 36530.186 | 1808.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;196 | 94.9213 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 196 | 36530.196 | 1808.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;206 | 94.9213 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 206 | 36530.206 | 1808.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;216 | 94.9213 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 216 | 36530.216 | 1808.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;226 | 94.9213 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 226 | 36530.226 | 1808.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;236 | 94.9223 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 236 | 36530.236 | 1808.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;246 | 94.9223 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 246 | 36530.246 | 1808.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;256 | 94.9223 | 294.6228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 256 | 36530.256 | 1808.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;266 | 94.9223 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 266 | 36530.266 | 1808.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;276 | 94.9223 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 276 | 36530.276 | 1808.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;286 | 94.9223 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 286 | 36530.286 | 1808.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;296 | 94.9223 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 296 | 36530.296 | 1808.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;306 | 94.9223 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 306 | 36530.306 | 1808.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;316 | 94.9223 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 316 | 36530.316 | 1808.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;326 | 94.9223 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 326 | 36530.326 | 1808.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;336 | 94.9233 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 336 | 36530.336 | 1808.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;346 | 94.9233 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 346 | 36530.346 | 1808.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;356 | 94.9233 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 356 | 36530.356 | 1808.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;366 | 94.9233 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 366 | 36530.366 | 1808.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;376 | 94.9233 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 376 | 36530.376 | 1808.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;386 | 94.9233 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 386 | 36530.386 | 1808.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;396 | 94.9233 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 396 | 36530.396 | 1808.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;406 | 94.9233 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 406 | 36530.406 | 1808.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;416 | 94.9233 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 416 | 36530.416 | 1808.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;426 | 94.9233 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 426 | 36530.426 | 1808.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;436 | 94.9213 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 436 | 36530.436 | 1808.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;446 | 94.9213 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 446 | 36530.446 | 1808.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;456 | 94.9213 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 456 | 36530.456 | 1808.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;466 | 94.9213 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 466 | 36530.466 | 1808.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;476 | 94.9213 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 476 | 36530.476 | 1808.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;486 | 94.9213 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 486 | 36530.486 | 1808.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;496 | 94.9213 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 496 | 36530.496 | 1808.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;506 | 94.9213 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 506 | 36530.506 | 1808.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;516 | 94.9213 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 516 | 36530.516 | 1808.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;526 | 94.9213 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 526 | 36530.526 | 1808.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;536 | 94.9233 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 536 | 36530.536 | 1809
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;546 | 94.9233 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 546 | 36530.546 | 1809.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;556 | 94.9233 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 556 | 36530.556 | 1809.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;566 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 566 | 36530.566 | 1809.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;576 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 576 | 36530.576 | 1809.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;586 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 586 | 36530.586 | 1809.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;596 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 596 | 36530.596 | 1809.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;606 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 606 | 36530.606 | 1809.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;616 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 616 | 36530.616 | 1809.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;626 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 626 | 36530.626 | 1809.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;636 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 636 | 36530.636 | 1809.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;646 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 646 | 36530.646 | 1809.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;656 | 94.9233 | 294.6422 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 656 | 36530.656 | 1809.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;666 | 94.9233 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 666 | 36530.666 | 1809.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;676 | 94.9233 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 676 | 36530.676 | 1809.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;686 | 94.9233 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 686 | 36530.686 | 1809.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;696 | 94.9233 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 696 | 36530.696 | 1809.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;706 | 94.9233 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 706 | 36530.706 | 1809.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;716 | 94.9233 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 716 | 36530.716 | 1809.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;726 | 94.9233 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 726 | 36530.726 | 1809.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;736 | 94.9213 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 736 | 36530.736 | 1809.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;746 | 94.9213 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 746 | 36530.746 | 1809.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;756 | 94.9213 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 756 | 36530.756 | 1809.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;766 | 94.9213 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 766 | 36530.766 | 1809.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;776 | 94.9213 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 776 | 36530.776 | 1809.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;786 | 94.9213 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 786 | 36530.786 | 1809.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;796 | 94.9213 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 796 | 36530.796 | 1809.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;806 | 94.9213 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 806 | 36530.806 | 1809.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;816 | 94.9213 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 816 | 36530.816 | 1809.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;826 | 94.9213 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 826 | 36530.826 | 1809.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;836 | 94.9223 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 836 | 36530.836 | 1809.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;846 | 94.9223 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 846 | 36530.846 | 1809.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;856 | 94.9223 | 294.6638 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 856 | 36530.856 | 1809.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;866 | 94.9223 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 866 | 36530.866 | 1809.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;876 | 94.9223 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 876 | 36530.876 | 1809.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;886 | 94.9223 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 886 | 36530.886 | 1809.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;896 | 94.9223 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 896 | 36530.896 | 1809.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;906 | 94.9223 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 906 | 36530.906 | 1809.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;916 | 94.9223 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 916 | 36530.916 | 1809.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;926 | 94.9223 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 926 | 36530.926 | 1809.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;936 | 94.9213 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 936 | 36530.936 | 1809.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;946 | 94.9213 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 946 | 36530.946 | 1809.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;956 | 94.9213 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 956 | 36530.956 | 1809.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;966 | 94.9213 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 966 | 36530.966 | 1809.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;976 | 94.9213 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 976 | 36530.976 | 1809.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;986 | 94.9213 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 986 | 36530.986 | 1809.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:50;996 | 94.9213 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 50 | 996 | 36530.996 | 1809.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;006 | 94.9213 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 006 | 36531.006 | 1809.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;016 | 94.9213 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 016 | 36531.016 | 1809.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;026 | 94.9213 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 026 | 36531.026 | 1809.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;036 | 94.9223 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 036 | 36531.036 | 1809.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;046 | 94.9223 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 046 | 36531.046 | 1809.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;056 | 94.9223 | 294.6608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 056 | 36531.056 | 1809.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;066 | 94.9223 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 066 | 36531.066 | 1809.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;076 | 94.9223 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 076 | 36531.076 | 1809.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;086 | 94.9223 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 086 | 36531.086 | 1809.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;096 | 94.9223 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 096 | 36531.096 | 1809.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;106 | 94.9223 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 106 | 36531.106 | 1809.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;116 | 94.9223 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 116 | 36531.116 | 1809.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;126 | 94.9223 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 126 | 36531.126 | 1809.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;136 | 94.9213 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 136 | 36531.136 | 1809.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;146 | 94.9213 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 146 | 36531.146 | 1809.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;156 | 94.9213 | 294.6134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 156 | 36531.156 | 1809.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;166 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 166 | 36531.166 | 1809.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;176 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 176 | 36531.176 | 1809.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;186 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 186 | 36531.186 | 1809.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;196 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 196 | 36531.196 | 1809.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;206 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 206 | 36531.206 | 1809.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;216 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 216 | 36531.216 | 1809.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;226 | 94.9213 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 226 | 36531.226 | 1809.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;236 | 94.9223 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 236 | 36531.236 | 1809.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;246 | 94.9223 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 246 | 36531.246 | 1809.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;256 | 94.9223 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 256 | 36531.256 | 1809.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;266 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 266 | 36531.266 | 1809.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;276 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 276 | 36531.276 | 1809.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;286 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 286 | 36531.286 | 1809.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;296 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 296 | 36531.296 | 1809.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;306 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 306 | 36531.306 | 1809.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;316 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 316 | 36531.316 | 1809.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;326 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 326 | 36531.326 | 1809.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;336 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 336 | 36531.336 | 1809.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;346 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 346 | 36531.346 | 1809.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;356 | 94.9223 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 356 | 36531.356 | 1809.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;366 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 366 | 36531.366 | 1809.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;376 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 376 | 36531.376 | 1809.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;386 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 386 | 36531.386 | 1809.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;396 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 396 | 36531.396 | 1809.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;406 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 406 | 36531.406 | 1809.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;416 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 416 | 36531.416 | 1809.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;426 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 426 | 36531.426 | 1809.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;436 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 436 | 36531.436 | 1809.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;446 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 446 | 36531.446 | 1809.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;456 | 94.9223 | 294.6009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 456 | 36531.456 | 1809.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;466 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 466 | 36531.466 | 1809.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;476 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 476 | 36531.476 | 1809.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;486 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 486 | 36531.486 | 1809.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;496 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 496 | 36531.496 | 1809.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;506 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 506 | 36531.506 | 1809.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;516 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 516 | 36531.516 | 1809.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;526 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 526 | 36531.526 | 1809.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;536 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 536 | 36531.536 | 1810
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;546 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 546 | 36531.546 | 1810.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;556 | 94.9223 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 556 | 36531.556 | 1810.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;566 | 94.9223 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 566 | 36531.566 | 1810.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;576 | 94.9223 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 576 | 36531.576 | 1810.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;586 | 94.9223 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 586 | 36531.586 | 1810.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;596 | 94.9223 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 596 | 36531.596 | 1810.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;606 | 94.9223 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 606 | 36531.606 | 1810.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;616 | 94.9223 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 616 | 36531.616 | 1810.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;626 | 94.9223 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 626 | 36531.626 | 1810.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;636 | 94.9213 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 636 | 36531.636 | 1810.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;646 | 94.9213 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 646 | 36531.646 | 1810.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;656 | 94.9213 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 656 | 36531.656 | 1810.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;666 | 94.9213 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 666 | 36531.666 | 1810.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;676 | 94.9213 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 676 | 36531.676 | 1810.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;686 | 94.9213 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 686 | 36531.686 | 1810.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;696 | 94.9213 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 696 | 36531.696 | 1810.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;706 | 94.9213 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 706 | 36531.706 | 1810.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;716 | 94.9213 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 716 | 36531.716 | 1810.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;726 | 94.9213 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 726 | 36531.726 | 1810.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;736 | 94.9223 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 736 | 36531.736 | 1810.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;746 | 94.9223 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 746 | 36531.746 | 1810.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;756 | 94.9223 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 756 | 36531.756 | 1810.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;766 | 94.9223 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 766 | 36531.766 | 1810.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;776 | 94.9223 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 776 | 36531.776 | 1810.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;786 | 94.9223 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 786 | 36531.786 | 1810.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;796 | 94.9223 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 796 | 36531.796 | 1810.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;806 | 94.9223 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 806 | 36531.806 | 1810.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;816 | 94.9223 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 816 | 36531.816 | 1810.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;826 | 94.9223 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 826 | 36531.826 | 1810.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;836 | 94.9233 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 836 | 36531.836 | 1810.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;846 | 94.9233 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 846 | 36531.846 | 1810.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;856 | 94.9233 | 294.6221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 856 | 36531.856 | 1810.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;866 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 866 | 36531.866 | 1810.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;876 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 876 | 36531.876 | 1810.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;886 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 886 | 36531.886 | 1810.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;896 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 896 | 36531.896 | 1810.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;906 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 906 | 36531.906 | 1810.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;916 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 916 | 36531.916 | 1810.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;926 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 926 | 36531.926 | 1810.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;936 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 936 | 36531.936 | 1810.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;946 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 946 | 36531.946 | 1810.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;956 | 94.9233 | 294.6044 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 956 | 36531.956 | 1810.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;966 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 966 | 36531.966 | 1810.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;976 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 976 | 36531.976 | 1810.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;986 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 986 | 36531.986 | 1810.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:51;996 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 51 | 996 | 36531.996 | 1810.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;006 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 006 | 36532.006 | 1810.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;016 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 016 | 36532.016 | 1810.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;026 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 026 | 36532.026 | 1810.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;036 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 036 | 36532.036 | 1810.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;046 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 046 | 36532.046 | 1810.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;056 | 94.9233 | 294.6075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 056 | 36532.056 | 1810.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;066 | 94.9233 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 066 | 36532.066 | 1810.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;076 | 94.9233 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 076 | 36532.076 | 1810.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;086 | 94.9233 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 086 | 36532.086 | 1810.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;096 | 94.9233 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 096 | 36532.096 | 1810.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;106 | 94.9233 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 106 | 36532.106 | 1810.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;116 | 94.9233 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 116 | 36532.116 | 1810.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;126 | 94.9233 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 126 | 36532.126 | 1810.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;136 | 94.9223 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 136 | 36532.136 | 1810.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;146 | 94.9223 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 146 | 36532.146 | 1810.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;156 | 94.9223 | 294.5988 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 156 | 36532.156 | 1810.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;166 | 94.9223 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 166 | 36532.166 | 1810.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;176 | 94.9223 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 176 | 36532.176 | 1810.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;186 | 94.9223 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 186 | 36532.186 | 1810.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;196 | 94.9223 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 196 | 36532.196 | 1810.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;206 | 94.9223 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 206 | 36532.206 | 1810.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;216 | 94.9223 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 216 | 36532.216 | 1810.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;226 | 94.9223 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 226 | 36532.226 | 1810.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;236 | 94.9233 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 236 | 36532.236 | 1810.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;246 | 94.9233 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 246 | 36532.246 | 1810.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;256 | 94.9233 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 256 | 36532.256 | 1810.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;266 | 94.9233 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 266 | 36532.266 | 1810.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;276 | 94.9233 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 276 | 36532.276 | 1810.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;286 | 94.9233 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 286 | 36532.286 | 1810.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;296 | 94.9233 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 296 | 36532.296 | 1810.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;306 | 94.9233 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 306 | 36532.306 | 1810.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;316 | 94.9233 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 316 | 36532.316 | 1810.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;326 | 94.9233 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 326 | 36532.326 | 1810.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;336 | 94.9223 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 336 | 36532.336 | 1810.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;346 | 94.9223 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 346 | 36532.346 | 1810.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;356 | 94.9223 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 356 | 36532.356 | 1810.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;366 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 366 | 36532.366 | 1810.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;376 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 376 | 36532.376 | 1810.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;386 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 386 | 36532.386 | 1810.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;396 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 396 | 36532.396 | 1810.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;406 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 406 | 36532.406 | 1810.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;416 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 416 | 36532.416 | 1810.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;426 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 426 | 36532.426 | 1810.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;436 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 436 | 36532.436 | 1810.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;446 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 446 | 36532.446 | 1810.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;456 | 94.9223 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 456 | 36532.456 | 1810.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;466 | 94.9223 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 466 | 36532.466 | 1810.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;476 | 94.9223 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 476 | 36532.476 | 1810.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;486 | 94.9223 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 486 | 36532.486 | 1810.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;496 | 94.9223 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 496 | 36532.496 | 1810.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;506 | 94.9223 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 506 | 36532.506 | 1810.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;516 | 94.9223 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 516 | 36532.516 | 1810.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;526 | 94.9223 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 526 | 36532.526 | 1810.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;536 | 94.9233 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 536 | 36532.536 | 1811
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;546 | 94.9233 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 546 | 36532.546 | 1811.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;556 | 94.9233 | 294.5731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 556 | 36532.556 | 1811.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;566 | 94.9233 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 566 | 36532.566 | 1811.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;576 | 94.9233 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 576 | 36532.576 | 1811.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;586 | 94.9233 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 586 | 36532.586 | 1811.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;596 | 94.9233 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 596 | 36532.596 | 1811.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;606 | 94.9233 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 606 | 36532.606 | 1811.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;616 | 94.9233 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 616 | 36532.616 | 1811.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;626 | 94.9233 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 626 | 36532.626 | 1811.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;636 | 94.9223 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 636 | 36532.636 | 1811.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;646 | 94.9223 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 646 | 36532.646 | 1811.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;656 | 94.9223 | 294.5642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 656 | 36532.656 | 1811.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;666 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 666 | 36532.666 | 1811.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;676 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 676 | 36532.676 | 1811.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;686 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 686 | 36532.686 | 1811.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;696 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 696 | 36532.696 | 1811.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;706 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 706 | 36532.706 | 1811.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;716 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 716 | 36532.716 | 1811.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;726 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 726 | 36532.726 | 1811.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;736 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 736 | 36532.736 | 1811.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;746 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 746 | 36532.746 | 1811.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;756 | 94.9223 | 294.5858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 756 | 36532.756 | 1811.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;766 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 766 | 36532.766 | 1811.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;776 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 776 | 36532.776 | 1811.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;786 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 786 | 36532.786 | 1811.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;796 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 796 | 36532.796 | 1811.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;806 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 806 | 36532.806 | 1811.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;816 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 816 | 36532.816 | 1811.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;826 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 826 | 36532.826 | 1811.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;836 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 836 | 36532.836 | 1811.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;846 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 846 | 36532.846 | 1811.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;856 | 94.9223 | 294.5995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 856 | 36532.856 | 1811.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;866 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 866 | 36532.866 | 1811.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;876 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 876 | 36532.876 | 1811.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;886 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 886 | 36532.886 | 1811.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;896 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 896 | 36532.896 | 1811.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;906 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 906 | 36532.906 | 1811.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;916 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 916 | 36532.916 | 1811.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;926 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 926 | 36532.926 | 1811.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;936 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 936 | 36532.936 | 1811.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;946 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 946 | 36532.946 | 1811.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;956 | 94.9223 | 294.6104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 956 | 36532.956 | 1811.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;966 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 966 | 36532.966 | 1811.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;976 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 976 | 36532.976 | 1811.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;986 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 986 | 36532.986 | 1811.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:52;996 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 52 | 996 | 36532.996 | 1811.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;006 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 006 | 36533.006 | 1811.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;016 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 016 | 36533.016 | 1811.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;026 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 026 | 36533.026 | 1811.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;036 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 036 | 36533.036 | 1811.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;046 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 046 | 36533.046 | 1811.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;056 | 94.9223 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 056 | 36533.056 | 1811.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;066 | 94.9223 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 066 | 36533.066 | 1811.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;076 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 076 | 36533.076 | 1811.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;086 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 086 | 36533.086 | 1811.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;096 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 096 | 36533.096 | 1811.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;106 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 106 | 36533.106 | 1811.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;116 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 116 | 36533.116 | 1811.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;126 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 126 | 36533.126 | 1811.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;136 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 136 | 36533.136 | 1811.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;146 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 146 | 36533.146 | 1811.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;156 | 94.9213 | 294.6558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 156 | 36533.156 | 1811.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;166 | 94.9213 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 166 | 36533.166 | 1811.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;176 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 176 | 36533.176 | 1811.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;186 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 186 | 36533.186 | 1811.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;196 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 196 | 36533.196 | 1811.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;206 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 206 | 36533.206 | 1811.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;216 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 216 | 36533.216 | 1811.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;226 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 226 | 36533.226 | 1811.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;236 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 236 | 36533.236 | 1811.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;246 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 246 | 36533.246 | 1811.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;256 | 94.9223 | 294.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 256 | 36533.256 | 1811.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;266 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 266 | 36533.266 | 1811.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;276 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 276 | 36533.276 | 1811.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;286 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 286 | 36533.286 | 1811.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;296 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 296 | 36533.296 | 1811.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;306 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 306 | 36533.306 | 1811.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;316 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 316 | 36533.316 | 1811.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;326 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 326 | 36533.326 | 1811.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;336 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 336 | 36533.336 | 1811.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;346 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 346 | 36533.346 | 1811.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;356 | 94.9223 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 356 | 36533.356 | 1811.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;366 | 94.9223 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 366 | 36533.366 | 1811.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;376 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 376 | 36533.376 | 1811.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;386 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 386 | 36533.386 | 1811.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;396 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 396 | 36533.396 | 1811.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;406 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 406 | 36533.406 | 1811.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;416 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 416 | 36533.416 | 1811.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;426 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 426 | 36533.426 | 1811.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;436 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 436 | 36533.436 | 1811.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;446 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 446 | 36533.446 | 1811.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;456 | 94.9233 | 294.6588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 456 | 36533.456 | 1811.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;466 | 94.9233 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 466 | 36533.466 | 1811.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;476 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 476 | 36533.476 | 1811.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;486 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 486 | 36533.486 | 1811.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;496 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 496 | 36533.496 | 1811.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;506 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 506 | 36533.506 | 1811.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;516 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 516 | 36533.516 | 1811.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;526 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 526 | 36533.526 | 1811.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;536 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 536 | 36533.536 | 1812
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;546 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 546 | 36533.546 | 1812.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;556 | 94.9223 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 556 | 36533.556 | 1812.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;566 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 566 | 36533.566 | 1812.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;576 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 576 | 36533.576 | 1812.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;586 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 586 | 36533.586 | 1812.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;596 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 596 | 36533.596 | 1812.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;606 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 606 | 36533.606 | 1812.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;616 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 616 | 36533.616 | 1812.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;626 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 626 | 36533.626 | 1812.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;636 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 636 | 36533.636 | 1812.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;646 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 646 | 36533.646 | 1812.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;656 | 94.9223 | 294.7003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 656 | 36533.656 | 1812.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;666 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 666 | 36533.666 | 1812.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;676 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 676 | 36533.676 | 1812.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;686 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 686 | 36533.686 | 1812.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;696 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 696 | 36533.696 | 1812.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;706 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 706 | 36533.706 | 1812.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;716 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 716 | 36533.716 | 1812.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;726 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 726 | 36533.726 | 1812.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;736 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 736 | 36533.736 | 1812.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;746 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 746 | 36533.746 | 1812.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;756 | 94.9223 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 756 | 36533.756 | 1812.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;766 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 766 | 36533.766 | 1812.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;776 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 776 | 36533.776 | 1812.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;786 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 786 | 36533.786 | 1812.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;796 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 796 | 36533.796 | 1812.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;806 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 806 | 36533.806 | 1812.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;816 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 816 | 36533.816 | 1812.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;826 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 826 | 36533.826 | 1812.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;836 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 836 | 36533.836 | 1812.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;846 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 846 | 36533.846 | 1812.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;856 | 94.9223 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 856 | 36533.856 | 1812.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;866 | 94.9223 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 866 | 36533.866 | 1812.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;876 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 876 | 36533.876 | 1812.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;886 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 886 | 36533.886 | 1812.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;896 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 896 | 36533.896 | 1812.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;906 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 906 | 36533.906 | 1812.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;916 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 916 | 36533.916 | 1812.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;926 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 926 | 36533.926 | 1812.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;936 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 936 | 36533.936 | 1812.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;946 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 946 | 36533.946 | 1812.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;956 | 94.9233 | 294.7205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 956 | 36533.956 | 1812.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;966 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 966 | 36533.966 | 1812.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;976 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 976 | 36533.976 | 1812.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;986 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 986 | 36533.986 | 1812.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:53;996 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 53 | 996 | 36533.996 | 1812.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;006 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 006 | 36534.006 | 1812.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;016 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 016 | 36534.016 | 1812.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;026 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 026 | 36534.026 | 1812.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;036 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 036 | 36534.036 | 1812.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;046 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 046 | 36534.046 | 1812.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;056 | 94.9233 | 294.7134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 056 | 36534.056 | 1812.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;066 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 066 | 36534.066 | 1812.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;076 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 076 | 36534.076 | 1812.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;086 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 086 | 36534.086 | 1812.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;096 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 096 | 36534.096 | 1812.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;106 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 106 | 36534.106 | 1812.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;116 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 116 | 36534.116 | 1812.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;126 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 126 | 36534.126 | 1812.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;136 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 136 | 36534.136 | 1812.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;146 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 146 | 36534.146 | 1812.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;156 | 94.9233 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 156 | 36534.156 | 1812.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;166 | 94.9233 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 166 | 36534.166 | 1812.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;176 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 176 | 36534.176 | 1812.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;186 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 186 | 36534.186 | 1812.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;196 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 196 | 36534.196 | 1812.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;206 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 206 | 36534.206 | 1812.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;216 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 216 | 36534.216 | 1812.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;226 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 226 | 36534.226 | 1812.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;236 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 236 | 36534.236 | 1812.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;246 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 246 | 36534.246 | 1812.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;256 | 94.9243 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 256 | 36534.256 | 1812.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;266 | 94.9243 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 266 | 36534.266 | 1812.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;276 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 276 | 36534.276 | 1812.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;286 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 286 | 36534.286 | 1812.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;296 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 296 | 36534.296 | 1812.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;306 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 306 | 36534.306 | 1812.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;316 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 316 | 36534.316 | 1812.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;326 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 326 | 36534.326 | 1812.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;336 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 336 | 36534.336 | 1812.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;346 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 346 | 36534.346 | 1812.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;356 | 94.9233 | 294.7552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 356 | 36534.356 | 1812.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;366 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 366 | 36534.366 | 1812.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;376 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 376 | 36534.376 | 1812.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;386 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 386 | 36534.386 | 1812.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;396 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 396 | 36534.396 | 1812.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;406 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 406 | 36534.406 | 1812.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;416 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 416 | 36534.416 | 1812.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;426 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 426 | 36534.426 | 1812.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;436 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 436 | 36534.436 | 1812.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;446 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 446 | 36534.446 | 1812.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;456 | 94.9233 | 294.7885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 456 | 36534.456 | 1812.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;466 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 466 | 36534.466 | 1812.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;476 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 476 | 36534.476 | 1812.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;486 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 486 | 36534.486 | 1812.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;496 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 496 | 36534.496 | 1812.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;506 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 506 | 36534.506 | 1812.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;516 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 516 | 36534.516 | 1812.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;526 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 526 | 36534.526 | 1812.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;536 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 536 | 36534.536 | 1813
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;546 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 546 | 36534.546 | 1813.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;556 | 94.9233 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 556 | 36534.556 | 1813.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;566 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 566 | 36534.566 | 1813.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;576 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 576 | 36534.576 | 1813.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;586 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 586 | 36534.586 | 1813.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;596 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 596 | 36534.596 | 1813.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;606 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 606 | 36534.606 | 1813.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;616 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 616 | 36534.616 | 1813.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;626 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 626 | 36534.626 | 1813.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;636 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 636 | 36534.636 | 1813.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;646 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 646 | 36534.646 | 1813.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;656 | 94.9233 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 656 | 36534.656 | 1813.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;666 | 94.9233 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 666 | 36534.666 | 1813.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;676 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 676 | 36534.676 | 1813.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;686 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 686 | 36534.686 | 1813.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;696 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 696 | 36534.696 | 1813.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;706 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 706 | 36534.706 | 1813.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;716 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 716 | 36534.716 | 1813.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;726 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 726 | 36534.726 | 1813.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;736 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 736 | 36534.736 | 1813.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;746 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 746 | 36534.746 | 1813.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;756 | 94.9243 | 294.7831 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 756 | 36534.756 | 1813.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;766 | 94.9243 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 766 | 36534.766 | 1813.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;776 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 776 | 36534.776 | 1813.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;786 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 786 | 36534.786 | 1813.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;796 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 796 | 36534.796 | 1813.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;806 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 806 | 36534.806 | 1813.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;816 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 816 | 36534.816 | 1813.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;826 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 826 | 36534.826 | 1813.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;836 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 836 | 36534.836 | 1813.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;846 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 846 | 36534.846 | 1813.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;856 | 94.9223 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 856 | 36534.856 | 1813.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;866 | 94.9223 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 866 | 36534.866 | 1813.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;876 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 876 | 36534.876 | 1813.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;886 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 886 | 36534.886 | 1813.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;896 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 896 | 36534.896 | 1813.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;906 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 906 | 36534.906 | 1813.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;916 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 916 | 36534.916 | 1813.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;926 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 926 | 36534.926 | 1813.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;936 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 936 | 36534.936 | 1813.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;946 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 946 | 36534.946 | 1813.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;956 | 94.9253 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 956 | 36534.956 | 1813.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;966 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 966 | 36534.966 | 1813.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;976 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 976 | 36534.976 | 1813.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;986 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 986 | 36534.986 | 1813.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:54;996 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 54 | 996 | 36534.996 | 1813.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;006 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 006 | 36535.006 | 1813.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;016 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 016 | 36535.016 | 1813.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;026 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 026 | 36535.026 | 1813.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;036 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 036 | 36535.036 | 1813.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;046 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 046 | 36535.046 | 1813.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;056 | 94.9253 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 056 | 36535.056 | 1813.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;066 | 94.9253 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 066 | 36535.066 | 1813.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;076 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 076 | 36535.076 | 1813.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;086 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 086 | 36535.086 | 1813.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;096 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 096 | 36535.096 | 1813.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;106 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 106 | 36535.106 | 1813.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;116 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 116 | 36535.116 | 1813.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;126 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 126 | 36535.126 | 1813.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;136 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 136 | 36535.136 | 1813.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;146 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 146 | 36535.146 | 1813.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;156 | 94.9233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 156 | 36535.156 | 1813.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;166 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 166 | 36535.166 | 1813.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;176 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 176 | 36535.176 | 1813.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;186 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 186 | 36535.186 | 1813.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;196 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 196 | 36535.196 | 1813.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;206 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 206 | 36535.206 | 1813.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;216 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 216 | 36535.216 | 1813.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;226 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 226 | 36535.226 | 1813.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;236 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 236 | 36535.236 | 1813.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;246 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 246 | 36535.246 | 1813.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;256 | 94.9233 | 294.8411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 256 | 36535.256 | 1813.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;266 | 94.9233 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 266 | 36535.266 | 1813.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;276 | 94.9233 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 276 | 36535.276 | 1813.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;286 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 286 | 36535.286 | 1813.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;296 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 296 | 36535.296 | 1813.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;306 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 306 | 36535.306 | 1813.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;316 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 316 | 36535.316 | 1813.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;326 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 326 | 36535.326 | 1813.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;336 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 336 | 36535.336 | 1813.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;346 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 346 | 36535.346 | 1813.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;356 | 94.9253 | 294.8334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 356 | 36535.356 | 1813.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;366 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 366 | 36535.366 | 1813.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;376 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 376 | 36535.376 | 1813.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;386 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 386 | 36535.386 | 1813.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;396 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 396 | 36535.396 | 1813.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;406 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 406 | 36535.406 | 1813.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;416 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 416 | 36535.416 | 1813.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;426 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 426 | 36535.426 | 1813.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;436 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 436 | 36535.436 | 1813.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;446 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 446 | 36535.446 | 1813.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;456 | 94.9253 | 294.8211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 456 | 36535.456 | 1813.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;466 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 466 | 36535.466 | 1813.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;476 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 476 | 36535.476 | 1813.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;486 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 486 | 36535.486 | 1813.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;496 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 496 | 36535.496 | 1813.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;506 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 506 | 36535.506 | 1813.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;516 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 516 | 36535.516 | 1813.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;526 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 526 | 36535.526 | 1813.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;536 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 536 | 36535.536 | 1814
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;546 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 546 | 36535.546 | 1814.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;556 | 94.9253 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 556 | 36535.556 | 1814.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;566 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 566 | 36535.566 | 1814.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;576 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 576 | 36535.576 | 1814.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;586 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 586 | 36535.586 | 1814.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;596 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 596 | 36535.596 | 1814.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;606 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 606 | 36535.606 | 1814.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;616 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 616 | 36535.616 | 1814.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;626 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 626 | 36535.626 | 1814.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;636 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 636 | 36535.636 | 1814.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;646 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 646 | 36535.646 | 1814.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;656 | 94.9253 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 656 | 36535.656 | 1814.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;666 | 94.9253 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 666 | 36535.666 | 1814.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;676 | 94.9253 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 676 | 36535.676 | 1814.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;686 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 686 | 36535.686 | 1814.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;696 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 696 | 36535.696 | 1814.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;706 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 706 | 36535.706 | 1814.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;716 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 716 | 36535.716 | 1814.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;726 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 726 | 36535.726 | 1814.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;736 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 736 | 36535.736 | 1814.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;746 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 746 | 36535.746 | 1814.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;756 | 94.9243 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 756 | 36535.756 | 1814.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;766 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 766 | 36535.766 | 1814.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;776 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 776 | 36535.776 | 1814.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;786 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 786 | 36535.786 | 1814.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;796 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 796 | 36535.796 | 1814.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;806 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 806 | 36535.806 | 1814.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;816 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 816 | 36535.816 | 1814.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;826 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 826 | 36535.826 | 1814.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;836 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 836 | 36535.836 | 1814.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;846 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 846 | 36535.846 | 1814.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;856 | 94.9243 | 294.8134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 856 | 36535.856 | 1814.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;866 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 866 | 36535.866 | 1814.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;876 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 876 | 36535.876 | 1814.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;886 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 886 | 36535.886 | 1814.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;896 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 896 | 36535.896 | 1814.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;906 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 906 | 36535.906 | 1814.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;916 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 916 | 36535.916 | 1814.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;926 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 926 | 36535.926 | 1814.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;936 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 936 | 36535.936 | 1814.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;946 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 946 | 36535.946 | 1814.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;956 | 94.9243 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 956 | 36535.956 | 1814.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;966 | 94.9243 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 966 | 36535.966 | 1814.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;976 | 94.9243 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 976 | 36535.976 | 1814.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;986 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 986 | 36535.986 | 1814.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:55;996 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 55 | 996 | 36535.996 | 1814.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;006 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 006 | 36536.006 | 1814.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;016 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 016 | 36536.016 | 1814.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;026 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 026 | 36536.026 | 1814.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;036 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 036 | 36536.036 | 1814.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;046 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 046 | 36536.046 | 1814.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;056 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 056 | 36536.056 | 1814.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;066 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 066 | 36536.066 | 1814.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;076 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 076 | 36536.076 | 1814.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;086 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 086 | 36536.086 | 1814.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;096 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 096 | 36536.096 | 1814.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;106 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 106 | 36536.106 | 1814.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;116 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 116 | 36536.116 | 1814.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;126 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 126 | 36536.126 | 1814.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;136 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 136 | 36536.136 | 1814.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;146 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 146 | 36536.146 | 1814.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;156 | 94.9253 | 294.8606 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 156 | 36536.156 | 1814.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;166 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 166 | 36536.166 | 1814.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;176 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 176 | 36536.176 | 1814.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;186 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 186 | 36536.186 | 1814.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;196 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 196 | 36536.196 | 1814.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;206 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 206 | 36536.206 | 1814.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;216 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 216 | 36536.216 | 1814.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;226 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 226 | 36536.226 | 1814.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;236 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 236 | 36536.236 | 1814.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;246 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 246 | 36536.246 | 1814.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;256 | 94.9253 | 294.852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 256 | 36536.256 | 1814.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;266 | 94.9253 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 266 | 36536.266 | 1814.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;276 | 94.9253 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 276 | 36536.276 | 1814.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;286 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 286 | 36536.286 | 1814.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;296 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 296 | 36536.296 | 1814.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;306 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 306 | 36536.306 | 1814.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;316 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 316 | 36536.316 | 1814.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;326 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 326 | 36536.326 | 1814.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;336 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 336 | 36536.336 | 1814.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;346 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 346 | 36536.346 | 1814.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;356 | 94.9263 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 356 | 36536.356 | 1814.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;366 | 94.9263 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 366 | 36536.366 | 1814.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;376 | 94.9263 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 376 | 36536.376 | 1814.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;386 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 386 | 36536.386 | 1814.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;396 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 396 | 36536.396 | 1814.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;406 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 406 | 36536.406 | 1814.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;416 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 416 | 36536.416 | 1814.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;426 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 426 | 36536.426 | 1814.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;436 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 436 | 36536.436 | 1814.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;446 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 446 | 36536.446 | 1814.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;456 | 94.9253 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 456 | 36536.456 | 1814.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;466 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 466 | 36536.466 | 1814.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;476 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 476 | 36536.476 | 1814.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;486 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 486 | 36536.486 | 1814.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;496 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 496 | 36536.496 | 1814.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;506 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 506 | 36536.506 | 1814.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;516 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 516 | 36536.516 | 1814.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;526 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 526 | 36536.526 | 1814.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;536 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 536 | 36536.536 | 1815
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;546 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 546 | 36536.546 | 1815.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;556 | 94.9253 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 556 | 36536.556 | 1815.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;566 | 94.9253 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 566 | 36536.566 | 1815.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;576 | 94.9253 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 576 | 36536.576 | 1815.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;586 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 586 | 36536.586 | 1815.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;596 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 596 | 36536.596 | 1815.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;606 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 606 | 36536.606 | 1815.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;616 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 616 | 36536.616 | 1815.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;626 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 626 | 36536.626 | 1815.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;636 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 636 | 36536.636 | 1815.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;646 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 646 | 36536.646 | 1815.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;656 | 94.9263 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 656 | 36536.656 | 1815.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;666 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 666 | 36536.666 | 1815.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;676 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 676 | 36536.676 | 1815.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;686 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 686 | 36536.686 | 1815.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;696 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 696 | 36536.696 | 1815.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;706 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 706 | 36536.706 | 1815.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;716 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 716 | 36536.716 | 1815.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;726 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 726 | 36536.726 | 1815.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;736 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 736 | 36536.736 | 1815.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;746 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 746 | 36536.746 | 1815.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;756 | 94.9263 | 294.8566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 756 | 36536.756 | 1815.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;766 | 94.9263 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 766 | 36536.766 | 1815.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;776 | 94.9263 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 776 | 36536.776 | 1815.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;786 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 786 | 36536.786 | 1815.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;796 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 796 | 36536.796 | 1815.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;806 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 806 | 36536.806 | 1815.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;816 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 816 | 36536.816 | 1815.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;826 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 826 | 36536.826 | 1815.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;836 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 836 | 36536.836 | 1815.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;846 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 846 | 36536.846 | 1815.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;856 | 94.9253 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 856 | 36536.856 | 1815.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;866 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 866 | 36536.866 | 1815.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;876 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 876 | 36536.876 | 1815.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;886 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 886 | 36536.886 | 1815.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;896 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 896 | 36536.896 | 1815.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;906 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 906 | 36536.906 | 1815.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;916 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 916 | 36536.916 | 1815.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;926 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 926 | 36536.926 | 1815.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;936 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 936 | 36536.936 | 1815.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;946 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 946 | 36536.946 | 1815.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;956 | 94.9253 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 956 | 36536.956 | 1815.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;966 | 94.9253 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 966 | 36536.966 | 1815.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;976 | 94.9253 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 976 | 36536.976 | 1815.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;986 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 986 | 36536.986 | 1815.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:56;996 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 56 | 996 | 36536.996 | 1815.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;006 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 006 | 36537.006 | 1815.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;016 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 016 | 36537.016 | 1815.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;026 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 026 | 36537.026 | 1815.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;036 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 036 | 36537.036 | 1815.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;046 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 046 | 36537.046 | 1815.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;056 | 94.9263 | 294.8549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 056 | 36537.056 | 1815.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;066 | 94.9263 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 066 | 36537.066 | 1815.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;076 | 94.9263 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 076 | 36537.076 | 1815.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;086 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 086 | 36537.086 | 1815.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;096 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 096 | 36537.096 | 1815.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;106 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 106 | 36537.106 | 1815.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;116 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 116 | 36537.116 | 1815.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;126 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 126 | 36537.126 | 1815.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;136 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 136 | 36537.136 | 1815.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;146 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 146 | 36537.146 | 1815.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;156 | 94.9273 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 156 | 36537.156 | 1815.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;166 | 94.9273 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 166 | 36537.166 | 1815.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;176 | 94.9273 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 176 | 36537.176 | 1815.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;186 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 186 | 36537.186 | 1815.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;196 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 196 | 36537.196 | 1815.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;206 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 206 | 36537.206 | 1815.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;216 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 216 | 36537.216 | 1815.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;226 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 226 | 36537.226 | 1815.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;236 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 236 | 36537.236 | 1815.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;246 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 246 | 36537.246 | 1815.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;256 | 94.9253 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 256 | 36537.256 | 1815.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;266 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 266 | 36537.266 | 1815.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;276 | 94.9253 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 276 | 36537.276 | 1815.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;286 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 286 | 36537.286 | 1815.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;296 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 296 | 36537.296 | 1815.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;306 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 306 | 36537.306 | 1815.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;316 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 316 | 36537.316 | 1815.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;326 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 326 | 36537.326 | 1815.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;336 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 336 | 36537.336 | 1815.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;346 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 346 | 36537.346 | 1815.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;356 | 94.9273 | 294.87 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 356 | 36537.356 | 1815.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;366 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 366 | 36537.366 | 1815.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;376 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 376 | 36537.376 | 1815.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;386 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 386 | 36537.386 | 1815.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;396 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 396 | 36537.396 | 1815.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;406 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 406 | 36537.406 | 1815.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;416 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 416 | 36537.416 | 1815.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;426 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 426 | 36537.426 | 1815.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;436 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 436 | 36537.436 | 1815.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;446 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 446 | 36537.446 | 1815.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;456 | 94.9273 | 294.8752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 456 | 36537.456 | 1815.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;466 | 94.9273 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 466 | 36537.466 | 1815.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;476 | 94.9273 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 476 | 36537.476 | 1815.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;486 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 486 | 36537.486 | 1815.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;496 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 496 | 36537.496 | 1815.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;506 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 506 | 36537.506 | 1815.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;516 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 516 | 36537.516 | 1815.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;526 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 526 | 36537.526 | 1815.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;536 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 536 | 36537.536 | 1816
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;546 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 546 | 36537.546 | 1816.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;556 | 94.9263 | 294.8613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 556 | 36537.556 | 1816.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;566 | 94.9263 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 566 | 36537.566 | 1816.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;576 | 94.9263 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 576 | 36537.576 | 1816.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;586 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 586 | 36537.586 | 1816.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;596 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 596 | 36537.596 | 1816.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;606 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 606 | 36537.606 | 1816.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;616 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 616 | 36537.616 | 1816.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;626 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 626 | 36537.626 | 1816.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;636 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 636 | 36537.636 | 1816.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;646 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 646 | 36537.646 | 1816.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;656 | 94.9273 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 656 | 36537.656 | 1816.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;666 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 666 | 36537.666 | 1816.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;676 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 676 | 36537.676 | 1816.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;686 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 686 | 36537.686 | 1816.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;696 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 696 | 36537.696 | 1816.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;706 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 706 | 36537.706 | 1816.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;716 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 716 | 36537.716 | 1816.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;726 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 726 | 36537.726 | 1816.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;736 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 736 | 36537.736 | 1816.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;746 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 746 | 36537.746 | 1816.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;756 | 94.9273 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 756 | 36537.756 | 1816.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;766 | 94.9273 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 766 | 36537.766 | 1816.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;776 | 94.9273 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 776 | 36537.776 | 1816.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;786 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 786 | 36537.786 | 1816.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;796 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 796 | 36537.796 | 1816.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;806 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 806 | 36537.806 | 1816.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;816 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 816 | 36537.816 | 1816.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;826 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 826 | 36537.826 | 1816.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;836 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 836 | 36537.836 | 1816.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;846 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 846 | 36537.846 | 1816.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;856 | 94.9263 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 856 | 36537.856 | 1816.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;866 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 866 | 36537.866 | 1816.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;876 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 876 | 36537.876 | 1816.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;886 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 886 | 36537.886 | 1816.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;896 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 896 | 36537.896 | 1816.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;906 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 906 | 36537.906 | 1816.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;916 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 916 | 36537.916 | 1816.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;926 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 926 | 36537.926 | 1816.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;936 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 936 | 36537.936 | 1816.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;946 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 946 | 36537.946 | 1816.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;956 | 94.9263 | 294.8423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 956 | 36537.956 | 1816.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;966 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 966 | 36537.966 | 1816.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;976 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 976 | 36537.976 | 1816.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;986 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 986 | 36537.986 | 1816.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:57;996 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 57 | 996 | 36537.996 | 1816.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;006 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 006 | 36538.006 | 1816.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;016 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 016 | 36538.016 | 1816.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;026 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 026 | 36538.026 | 1816.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;036 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 036 | 36538.036 | 1816.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;046 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 046 | 36538.046 | 1816.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;056 | 94.9263 | 294.8775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 056 | 36538.056 | 1816.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;066 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 066 | 36538.066 | 1816.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;076 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 076 | 36538.076 | 1816.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;086 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 086 | 36538.086 | 1816.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;096 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 096 | 36538.096 | 1816.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;106 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 106 | 36538.106 | 1816.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;116 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 116 | 36538.116 | 1816.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;126 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 126 | 36538.126 | 1816.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;136 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 136 | 36538.136 | 1816.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;146 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 146 | 36538.146 | 1816.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;156 | 94.9263 | 294.8791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 156 | 36538.156 | 1816.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;166 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 166 | 36538.166 | 1816.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;176 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 176 | 36538.176 | 1816.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;186 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 186 | 36538.186 | 1816.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;196 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 196 | 36538.196 | 1816.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;206 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 206 | 36538.206 | 1816.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;216 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 216 | 36538.216 | 1816.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;226 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 226 | 36538.226 | 1816.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;236 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 236 | 36538.236 | 1816.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;246 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 246 | 36538.246 | 1816.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;256 | 94.9263 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 256 | 36538.256 | 1816.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;266 | 94.9263 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 266 | 36538.266 | 1816.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;276 | 94.9263 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 276 | 36538.276 | 1816.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;286 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 286 | 36538.286 | 1816.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;296 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 296 | 36538.296 | 1816.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;306 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 306 | 36538.306 | 1816.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;316 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 316 | 36538.316 | 1816.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;326 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 326 | 36538.326 | 1816.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;336 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 336 | 36538.336 | 1816.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;346 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 346 | 36538.346 | 1816.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;356 | 94.9283 | 294.8187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 356 | 36538.356 | 1816.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;366 | 94.9283 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 366 | 36538.366 | 1816.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;376 | 94.9283 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 376 | 36538.376 | 1816.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;386 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 386 | 36538.386 | 1816.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;396 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 396 | 36538.396 | 1816.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;406 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 406 | 36538.406 | 1816.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;416 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 416 | 36538.416 | 1816.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;426 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 426 | 36538.426 | 1816.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;436 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 436 | 36538.436 | 1816.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;446 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 446 | 36538.446 | 1816.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;456 | 94.9253 | 294.7904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 456 | 36538.456 | 1816.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;466 | 94.9253 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 466 | 36538.466 | 1816.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;476 | 94.9253 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 476 | 36538.476 | 1816.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;486 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 486 | 36538.486 | 1816.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;496 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 496 | 36538.496 | 1816.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;506 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 506 | 36538.506 | 1816.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;516 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 516 | 36538.516 | 1816.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;526 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 526 | 36538.526 | 1816.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;536 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 536 | 36538.536 | 1817
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;546 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 546 | 36538.546 | 1817.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;556 | 94.9263 | 294.7623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 556 | 36538.556 | 1817.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;566 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 566 | 36538.566 | 1817.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;576 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 576 | 36538.576 | 1817.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;586 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 586 | 36538.586 | 1817.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;596 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 596 | 36538.596 | 1817.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;606 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 606 | 36538.606 | 1817.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;616 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 616 | 36538.616 | 1817.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;626 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 626 | 36538.626 | 1817.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;636 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 636 | 36538.636 | 1817.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;646 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 646 | 36538.646 | 1817.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;656 | 94.9263 | 294.766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 656 | 36538.656 | 1817.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;666 | 94.9263 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 666 | 36538.666 | 1817.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;676 | 94.9263 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 676 | 36538.676 | 1817.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;686 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 686 | 36538.686 | 1817.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;696 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 696 | 36538.696 | 1817.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;706 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 706 | 36538.706 | 1817.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;716 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 716 | 36538.716 | 1817.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;726 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 726 | 36538.726 | 1817.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;736 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 736 | 36538.736 | 1817.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;746 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 746 | 36538.746 | 1817.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;756 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 756 | 36538.756 | 1817.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;766 | 94.9283 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 766 | 36538.766 | 1817.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;776 | 94.9283 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 776 | 36538.776 | 1817.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;786 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 786 | 36538.786 | 1817.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;796 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 796 | 36538.796 | 1817.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;806 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 806 | 36538.806 | 1817.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;816 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 816 | 36538.816 | 1817.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;826 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 826 | 36538.826 | 1817.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;836 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 836 | 36538.836 | 1817.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;846 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 846 | 36538.846 | 1817.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;856 | 94.9263 | 294.797 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 856 | 36538.856 | 1817.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;866 | 94.9263 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 866 | 36538.866 | 1817.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;876 | 94.9263 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 876 | 36538.876 | 1817.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;886 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 886 | 36538.886 | 1817.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;896 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 896 | 36538.896 | 1817.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;906 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 906 | 36538.906 | 1817.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;916 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 916 | 36538.916 | 1817.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;926 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 926 | 36538.926 | 1817.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;936 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 936 | 36538.936 | 1817.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;946 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 946 | 36538.946 | 1817.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;956 | 94.9293 | 294.7869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 956 | 36538.956 | 1817.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;966 | 94.9293 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 966 | 36538.966 | 1817.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;976 | 94.9293 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 976 | 36538.976 | 1817.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;986 | 94.9293 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 986 | 36538.986 | 1817.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:58;996 | 94.9293 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 58 | 996 | 36538.996 | 1817.46
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;006 | 94.9293 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 006 | 36539.006 | 1817.47
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;016 | 94.9283 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 016 | 36539.016 | 1817.48
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;026 | 94.9283 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 026 | 36539.026 | 1817.49
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;036 | 94.9283 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 036 | 36539.036 | 1817.5
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;046 | 94.9283 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 046 | 36539.046 | 1817.51
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;056 | 94.9283 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 056 | 36539.056 | 1817.52
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;066 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 066 | 36539.066 | 1817.53
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;076 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 076 | 36539.076 | 1817.54
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;086 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 086 | 36539.086 | 1817.55
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;096 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 096 | 36539.096 | 1817.56
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;106 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 106 | 36539.106 | 1817.57
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;116 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 116 | 36539.116 | 1817.58
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;126 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 126 | 36539.126 | 1817.59
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;136 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 136 | 36539.136 | 1817.6
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;146 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 146 | 36539.146 | 1817.61
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;156 | 94.9283 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 156 | 36539.156 | 1817.62
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;166 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 166 | 36539.166 | 1817.63
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;176 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 176 | 36539.176 | 1817.64
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;186 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 186 | 36539.186 | 1817.65
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;196 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 196 | 36539.196 | 1817.66
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;206 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 206 | 36539.206 | 1817.67
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;216 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 216 | 36539.216 | 1817.68
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;226 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 226 | 36539.226 | 1817.69
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;236 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 236 | 36539.236 | 1817.7
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;246 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 246 | 36539.246 | 1817.71
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;256 | 94.9283 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 256 | 36539.256 | 1817.72
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;266 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 266 | 36539.266 | 1817.73
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;276 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 276 | 36539.276 | 1817.74
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;286 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 286 | 36539.286 | 1817.75
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;296 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 296 | 36539.296 | 1817.76
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;306 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 306 | 36539.306 | 1817.77
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;316 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 316 | 36539.316 | 1817.78
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;326 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 326 | 36539.326 | 1817.79
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;336 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 336 | 36539.336 | 1817.8
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;346 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 346 | 36539.346 | 1817.81
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;356 | 94.9283 | 294.781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 356 | 36539.356 | 1817.82
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;366 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 366 | 36539.366 | 1817.83
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;376 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 376 | 36539.376 | 1817.84
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;386 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 386 | 36539.386 | 1817.85
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;396 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 396 | 36539.396 | 1817.86
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;406 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 406 | 36539.406 | 1817.87
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;416 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 416 | 36539.416 | 1817.88
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;426 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 426 | 36539.426 | 1817.89
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;436 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 436 | 36539.436 | 1817.9
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;446 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 446 | 36539.446 | 1817.91
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;456 | 94.9283 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 456 | 36539.456 | 1817.92
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;466 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 466 | 36539.466 | 1817.93
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;476 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 476 | 36539.476 | 1817.94
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;486 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 486 | 36539.486 | 1817.95
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;496 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 496 | 36539.496 | 1817.96
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;506 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 506 | 36539.506 | 1817.97
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;516 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 516 | 36539.516 | 1817.98
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;526 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 526 | 36539.526 | 1817.99
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;536 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 536 | 36539.536 | 1818
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;546 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 546 | 36539.546 | 1818.01
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;556 | 94.9283 | 294.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 556 | 36539.556 | 1818.02
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;566 | 94.9283 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 566 | 36539.566 | 1818.03
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;576 | 94.9283 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 576 | 36539.576 | 1818.04
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;586 | 94.9283 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 586 | 36539.586 | 1818.05
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;596 | 94.9283 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 596 | 36539.596 | 1818.06
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;606 | 94.9283 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 606 | 36539.606 | 1818.07
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;616 | 94.9273 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 616 | 36539.616 | 1818.08
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;626 | 94.9273 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 626 | 36539.626 | 1818.09
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;636 | 94.9273 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 636 | 36539.636 | 1818.1
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;646 | 94.9273 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 646 | 36539.646 | 1818.11
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;656 | 94.9273 | 294.7851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 656 | 36539.656 | 1818.12
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;666 | 94.9273 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 666 | 36539.666 | 1818.13
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;676 | 94.9273 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 676 | 36539.676 | 1818.14
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;686 | 94.9273 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 686 | 36539.686 | 1818.15
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;696 | 94.9273 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 696 | 36539.696 | 1818.16
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;706 | 94.9273 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 706 | 36539.706 | 1818.17
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;716 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 716 | 36539.716 | 1818.18
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;726 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 726 | 36539.726 | 1818.19
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;736 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 736 | 36539.736 | 1818.2
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;746 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 746 | 36539.746 | 1818.21
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;756 | 94.9283 | 294.7938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 756 | 36539.756 | 1818.22
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;766 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 766 | 36539.766 | 1818.23
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;776 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 776 | 36539.776 | 1818.24
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;786 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 786 | 36539.786 | 1818.25
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;796 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 796 | 36539.796 | 1818.26
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;806 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 806 | 36539.806 | 1818.27
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;816 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 816 | 36539.816 | 1818.28
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;826 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 826 | 36539.826 | 1818.29
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;836 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 836 | 36539.836 | 1818.3
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;846 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 846 | 36539.846 | 1818.31
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;856 | 94.9283 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 856 | 36539.856 | 1818.32
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;866 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 866 | 36539.866 | 1818.33
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;876 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 876 | 36539.876 | 1818.34
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;886 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 886 | 36539.886 | 1818.35
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;896 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 896 | 36539.896 | 1818.36
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;906 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 906 | 36539.906 | 1818.37
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;916 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 916 | 36539.916 | 1818.38
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;926 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 926 | 36539.926 | 1818.39
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;936 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 936 | 36539.936 | 1818.4
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;946 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 946 | 36539.946 | 1818.41
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;956 | 94.9283 | 294.7844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 956 | 36539.956 | 1818.42
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;966 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 966 | 36539.966 | 1818.43
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;976 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 976 | 36539.976 | 1818.44
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;986 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 986 | 36539.986 | 1818.45
Data | 10/27/2023 | 10:08:59;996 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 08 | 59 | 996 | 36539.996 | 1818.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;006 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 006 | 36540.006 | 1818.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;016 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 016 | 36540.016 | 1818.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;026 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 026 | 36540.026 | 1818.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;036 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 036 | 36540.036 | 1818.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;046 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 046 | 36540.046 | 1818.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;056 | 94.9283 | 294.7994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 056 | 36540.056 | 1818.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;066 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 066 | 36540.066 | 1818.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;076 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 076 | 36540.076 | 1818.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;086 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 086 | 36540.086 | 1818.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;096 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 096 | 36540.096 | 1818.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;106 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 106 | 36540.106 | 1818.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;116 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 116 | 36540.116 | 1818.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;126 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 126 | 36540.126 | 1818.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;136 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 136 | 36540.136 | 1818.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;146 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 146 | 36540.146 | 1818.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;156 | 94.9283 | 294.8292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 156 | 36540.156 | 1818.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;166 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 166 | 36540.166 | 1818.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;176 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 176 | 36540.176 | 1818.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;186 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 186 | 36540.186 | 1818.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;196 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 196 | 36540.196 | 1818.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;206 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 206 | 36540.206 | 1818.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;216 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 216 | 36540.216 | 1818.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;226 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 226 | 36540.226 | 1818.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;236 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 236 | 36540.236 | 1818.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;246 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 246 | 36540.246 | 1818.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;256 | 94.9283 | 294.8357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 256 | 36540.256 | 1818.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;266 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 266 | 36540.266 | 1818.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;276 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 276 | 36540.276 | 1818.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;286 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 286 | 36540.286 | 1818.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;296 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 296 | 36540.296 | 1818.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;306 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 306 | 36540.306 | 1818.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;316 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 316 | 36540.316 | 1818.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;326 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 326 | 36540.326 | 1818.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;336 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 336 | 36540.336 | 1818.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;346 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 346 | 36540.346 | 1818.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;356 | 94.9283 | 294.8286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 356 | 36540.356 | 1818.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;366 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 366 | 36540.366 | 1818.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;376 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 376 | 36540.376 | 1818.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;386 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 386 | 36540.386 | 1818.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;396 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 396 | 36540.396 | 1818.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;406 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 406 | 36540.406 | 1818.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;416 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 416 | 36540.416 | 1818.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;426 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 426 | 36540.426 | 1818.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;436 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 436 | 36540.436 | 1818.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;446 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 446 | 36540.446 | 1818.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;456 | 94.9283 | 294.8201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 456 | 36540.456 | 1818.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;466 | 94.9283 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 466 | 36540.466 | 1818.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;476 | 94.9283 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 476 | 36540.476 | 1818.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;486 | 94.9283 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 486 | 36540.486 | 1818.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;496 | 94.9283 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 496 | 36540.496 | 1818.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;506 | 94.9283 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 506 | 36540.506 | 1818.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;516 | 94.9283 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 516 | 36540.516 | 1818.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;526 | 94.9283 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 526 | 36540.526 | 1818.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;536 | 94.9303 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 536 | 36540.536 | 1819
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;546 | 94.9303 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 546 | 36540.546 | 1819.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;556 | 94.9303 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 556 | 36540.556 | 1819.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;566 | 94.9303 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 566 | 36540.566 | 1819.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;576 | 94.9303 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 576 | 36540.576 | 1819.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;586 | 94.9303 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 586 | 36540.586 | 1819.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;596 | 94.9303 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 596 | 36540.596 | 1819.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;606 | 94.9303 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 606 | 36540.606 | 1819.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;616 | 94.9303 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 616 | 36540.616 | 1819.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;626 | 94.9303 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 626 | 36540.626 | 1819.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;636 | 94.9293 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 636 | 36540.636 | 1819.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;646 | 94.9293 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 646 | 36540.646 | 1819.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;656 | 94.9293 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 656 | 36540.656 | 1819.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;666 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 666 | 36540.666 | 1819.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;676 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 676 | 36540.676 | 1819.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;686 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 686 | 36540.686 | 1819.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;696 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 696 | 36540.696 | 1819.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;706 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 706 | 36540.706 | 1819.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;716 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 716 | 36540.716 | 1819.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;726 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 726 | 36540.726 | 1819.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;736 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 736 | 36540.736 | 1819.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;746 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 746 | 36540.746 | 1819.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;756 | 94.9293 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 756 | 36540.756 | 1819.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;766 | 94.9293 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 766 | 36540.766 | 1819.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;776 | 94.9293 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 776 | 36540.776 | 1819.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;786 | 94.9293 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 786 | 36540.786 | 1819.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;796 | 94.9293 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 796 | 36540.796 | 1819.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;806 | 94.9293 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 806 | 36540.806 | 1819.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;816 | 94.9293 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 816 | 36540.816 | 1819.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;826 | 94.9293 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 826 | 36540.826 | 1819.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;836 | 94.9283 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 836 | 36540.836 | 1819.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;846 | 94.9283 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 846 | 36540.846 | 1819.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;856 | 94.9283 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 856 | 36540.856 | 1819.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;866 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 866 | 36540.866 | 1819.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;876 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 876 | 36540.876 | 1819.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;886 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 886 | 36540.886 | 1819.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;896 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 896 | 36540.896 | 1819.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;906 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 906 | 36540.906 | 1819.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;916 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 916 | 36540.916 | 1819.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;926 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 926 | 36540.926 | 1819.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;936 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 936 | 36540.936 | 1819.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;946 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 946 | 36540.946 | 1819.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;956 | 94.9283 | 294.788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 956 | 36540.956 | 1819.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;966 | 94.9283 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 966 | 36540.966 | 1819.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;976 | 94.9283 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 976 | 36540.976 | 1819.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;986 | 94.9283 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 986 | 36540.986 | 1819.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:00;996 | 94.9283 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 00 | 996 | 36540.996 | 1819.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;006 | 94.9283 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 006 | 36541.006 | 1819.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;016 | 94.9283 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 016 | 36541.016 | 1819.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;026 | 94.9283 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 026 | 36541.026 | 1819.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;036 | 94.9293 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 036 | 36541.036 | 1819.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;046 | 94.9293 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 046 | 36541.046 | 1819.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;056 | 94.9293 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 056 | 36541.056 | 1819.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;066 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 066 | 36541.066 | 1819.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;076 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 076 | 36541.076 | 1819.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;086 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 086 | 36541.086 | 1819.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;096 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 096 | 36541.096 | 1819.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;106 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 106 | 36541.106 | 1819.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;116 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 116 | 36541.116 | 1819.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;126 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 126 | 36541.126 | 1819.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;136 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 136 | 36541.136 | 1819.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;146 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 146 | 36541.146 | 1819.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;156 | 94.9293 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 156 | 36541.156 | 1819.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;166 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 166 | 36541.166 | 1819.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;176 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 176 | 36541.176 | 1819.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;186 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 186 | 36541.186 | 1819.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;196 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 196 | 36541.196 | 1819.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;206 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 206 | 36541.206 | 1819.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;216 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 216 | 36541.216 | 1819.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;226 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 226 | 36541.226 | 1819.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;236 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 236 | 36541.236 | 1819.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;246 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 246 | 36541.246 | 1819.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;256 | 94.9293 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 256 | 36541.256 | 1819.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;266 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 266 | 36541.266 | 1819.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;276 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 276 | 36541.276 | 1819.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;286 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 286 | 36541.286 | 1819.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;296 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 296 | 36541.296 | 1819.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;306 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 306 | 36541.306 | 1819.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;316 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 316 | 36541.316 | 1819.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;326 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 326 | 36541.326 | 1819.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;336 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 336 | 36541.336 | 1819.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;346 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 346 | 36541.346 | 1819.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;356 | 94.9293 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 356 | 36541.356 | 1819.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;366 | 94.9293 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 366 | 36541.366 | 1819.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;376 | 94.9293 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 376 | 36541.376 | 1819.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;386 | 94.9293 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 386 | 36541.386 | 1819.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;396 | 94.9293 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 396 | 36541.396 | 1819.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;406 | 94.9293 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 406 | 36541.406 | 1819.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;416 | 94.9293 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 416 | 36541.416 | 1819.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;426 | 94.9293 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 426 | 36541.426 | 1819.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;436 | 94.9283 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 436 | 36541.436 | 1819.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;446 | 94.9283 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 446 | 36541.446 | 1819.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;456 | 94.9283 | 294.7632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 456 | 36541.456 | 1819.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;466 | 94.9283 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 466 | 36541.466 | 1819.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;476 | 94.9283 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 476 | 36541.476 | 1819.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;486 | 94.9283 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 486 | 36541.486 | 1819.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;496 | 94.9283 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 496 | 36541.496 | 1819.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;506 | 94.9283 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 506 | 36541.506 | 1819.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;516 | 94.9283 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 516 | 36541.516 | 1819.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;526 | 94.9283 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 526 | 36541.526 | 1819.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;536 | 94.9293 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 536 | 36541.536 | 1820
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;546 | 94.9293 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 546 | 36541.546 | 1820.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;556 | 94.9293 | 294.7758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 556 | 36541.556 | 1820.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;566 | 94.9293 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 566 | 36541.566 | 1820.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;576 | 94.9293 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 576 | 36541.576 | 1820.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;586 | 94.9293 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 586 | 36541.586 | 1820.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;596 | 94.9293 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 596 | 36541.596 | 1820.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;606 | 94.9293 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 606 | 36541.606 | 1820.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;616 | 94.9293 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 616 | 36541.616 | 1820.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;626 | 94.9293 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 626 | 36541.626 | 1820.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;636 | 94.9283 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 636 | 36541.636 | 1820.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;646 | 94.9283 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 646 | 36541.646 | 1820.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;656 | 94.9283 | 294.7749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 656 | 36541.656 | 1820.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;666 | 94.9283 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 666 | 36541.666 | 1820.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;676 | 94.9283 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 676 | 36541.676 | 1820.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;686 | 94.9283 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 686 | 36541.686 | 1820.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;696 | 94.9283 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 696 | 36541.696 | 1820.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;706 | 94.9283 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 706 | 36541.706 | 1820.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;716 | 94.9283 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 716 | 36541.716 | 1820.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;726 | 94.9283 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 726 | 36541.726 | 1820.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;736 | 94.9293 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 736 | 36541.736 | 1820.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;746 | 94.9293 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 746 | 36541.746 | 1820.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;756 | 94.9293 | 294.7765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 756 | 36541.756 | 1820.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;766 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 766 | 36541.766 | 1820.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;776 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 776 | 36541.776 | 1820.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;786 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 786 | 36541.786 | 1820.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;796 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 796 | 36541.796 | 1820.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;806 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 806 | 36541.806 | 1820.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;816 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 816 | 36541.816 | 1820.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;826 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 826 | 36541.826 | 1820.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;836 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 836 | 36541.836 | 1820.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;846 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 846 | 36541.846 | 1820.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;856 | 94.9293 | 294.7863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 856 | 36541.856 | 1820.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;866 | 94.9293 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 866 | 36541.866 | 1820.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;876 | 94.9293 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 876 | 36541.876 | 1820.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;886 | 94.9293 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 886 | 36541.886 | 1820.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;896 | 94.9293 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 896 | 36541.896 | 1820.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;906 | 94.9293 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 906 | 36541.906 | 1820.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;916 | 94.9293 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 916 | 36541.916 | 1820.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;926 | 94.9293 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 926 | 36541.926 | 1820.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;936 | 94.9313 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 936 | 36541.936 | 1820.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;946 | 94.9313 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 946 | 36541.946 | 1820.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;956 | 94.9313 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 956 | 36541.956 | 1820.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;966 | 94.9313 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 966 | 36541.966 | 1820.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;976 | 94.9313 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 976 | 36541.976 | 1820.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;986 | 94.9313 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 986 | 36541.986 | 1820.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:01;996 | 94.9313 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 01 | 996 | 36541.996 | 1820.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;006 | 94.9313 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 006 | 36542.006 | 1820.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;016 | 94.9313 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 016 | 36542.016 | 1820.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;026 | 94.9313 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 026 | 36542.026 | 1820.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;036 | 94.9293 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 036 | 36542.036 | 1820.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;046 | 94.9293 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 046 | 36542.046 | 1820.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;056 | 94.9293 | 294.7444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 056 | 36542.056 | 1820.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;066 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 066 | 36542.066 | 1820.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;076 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 076 | 36542.076 | 1820.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;086 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 086 | 36542.086 | 1820.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;096 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 096 | 36542.096 | 1820.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;106 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 106 | 36542.106 | 1820.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;116 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 116 | 36542.116 | 1820.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;126 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 126 | 36542.126 | 1820.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;136 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 136 | 36542.136 | 1820.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;146 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 146 | 36542.146 | 1820.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;156 | 94.9293 | 294.7447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 156 | 36542.156 | 1820.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;166 | 94.9293 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 166 | 36542.166 | 1820.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;176 | 94.9293 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 176 | 36542.176 | 1820.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;186 | 94.9293 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 186 | 36542.186 | 1820.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;196 | 94.9293 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 196 | 36542.196 | 1820.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;206 | 94.9293 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 206 | 36542.206 | 1820.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;216 | 94.9293 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 216 | 36542.216 | 1820.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;226 | 94.9293 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 226 | 36542.226 | 1820.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;236 | 94.9313 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 236 | 36542.236 | 1820.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;246 | 94.9313 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 246 | 36542.246 | 1820.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;256 | 94.9313 | 294.7635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 256 | 36542.256 | 1820.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;266 | 94.9313 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 266 | 36542.266 | 1820.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;276 | 94.9313 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 276 | 36542.276 | 1820.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;286 | 94.9313 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 286 | 36542.286 | 1820.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;296 | 94.9313 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 296 | 36542.296 | 1820.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;306 | 94.9313 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 306 | 36542.306 | 1820.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;316 | 94.9313 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 316 | 36542.316 | 1820.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;326 | 94.9313 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 326 | 36542.326 | 1820.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;336 | 94.9303 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 336 | 36542.336 | 1820.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;346 | 94.9303 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 346 | 36542.346 | 1820.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;356 | 94.9303 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 356 | 36542.356 | 1820.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;366 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 366 | 36542.366 | 1820.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;376 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 376 | 36542.376 | 1820.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;386 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 386 | 36542.386 | 1820.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;396 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 396 | 36542.396 | 1820.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;406 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 406 | 36542.406 | 1820.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;416 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 416 | 36542.416 | 1820.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;426 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 426 | 36542.426 | 1820.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;436 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 436 | 36542.436 | 1820.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;446 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 446 | 36542.446 | 1820.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;456 | 94.9303 | 294.7855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 456 | 36542.456 | 1820.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;466 | 94.9303 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 466 | 36542.466 | 1820.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;476 | 94.9303 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 476 | 36542.476 | 1820.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;486 | 94.9303 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 486 | 36542.486 | 1820.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;496 | 94.9303 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 496 | 36542.496 | 1820.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;506 | 94.9303 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 506 | 36542.506 | 1820.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;516 | 94.9303 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 516 | 36542.516 | 1820.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;526 | 94.9303 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 526 | 36542.526 | 1820.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;536 | 94.9313 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 536 | 36542.536 | 1821
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;546 | 94.9313 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 546 | 36542.546 | 1821.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;556 | 94.9313 | 294.7866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 556 | 36542.556 | 1821.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;566 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 566 | 36542.566 | 1821.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;576 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 576 | 36542.576 | 1821.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;586 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 586 | 36542.586 | 1821.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;596 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 596 | 36542.596 | 1821.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;606 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 606 | 36542.606 | 1821.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;616 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 616 | 36542.616 | 1821.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;626 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 626 | 36542.626 | 1821.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;636 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 636 | 36542.636 | 1821.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;646 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 646 | 36542.646 | 1821.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;656 | 94.9313 | 294.7641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 656 | 36542.656 | 1821.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;666 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 666 | 36542.666 | 1821.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;676 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 676 | 36542.676 | 1821.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;686 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 686 | 36542.686 | 1821.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;696 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 696 | 36542.696 | 1821.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;706 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 706 | 36542.706 | 1821.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;716 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 716 | 36542.716 | 1821.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;726 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 726 | 36542.726 | 1821.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;736 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 736 | 36542.736 | 1821.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;746 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 746 | 36542.746 | 1821.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;756 | 94.9313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 756 | 36542.756 | 1821.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;766 | 94.9313 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 766 | 36542.766 | 1821.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;776 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 776 | 36542.776 | 1821.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;786 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 786 | 36542.786 | 1821.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;796 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 796 | 36542.796 | 1821.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;806 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 806 | 36542.806 | 1821.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;816 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 816 | 36542.816 | 1821.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;826 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 826 | 36542.826 | 1821.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;836 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 836 | 36542.836 | 1821.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;846 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 846 | 36542.846 | 1821.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;856 | 94.9303 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 856 | 36542.856 | 1821.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;866 | 94.9303 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 866 | 36542.866 | 1821.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;876 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 876 | 36542.876 | 1821.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;886 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 886 | 36542.886 | 1821.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;896 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 896 | 36542.896 | 1821.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;906 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 906 | 36542.906 | 1821.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;916 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 916 | 36542.916 | 1821.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;926 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 926 | 36542.926 | 1821.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;936 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 936 | 36542.936 | 1821.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;946 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 946 | 36542.946 | 1821.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;956 | 94.9293 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 956 | 36542.956 | 1821.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;966 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 966 | 36542.966 | 1821.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;976 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 976 | 36542.976 | 1821.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;986 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 986 | 36542.986 | 1821.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:02;996 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 02 | 996 | 36542.996 | 1821.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;006 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 006 | 36543.006 | 1821.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;016 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 016 | 36543.016 | 1821.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;026 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 026 | 36543.026 | 1821.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;036 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 036 | 36543.036 | 1821.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;046 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 046 | 36543.046 | 1821.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;056 | 94.9293 | 294.739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 056 | 36543.056 | 1821.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;066 | 94.9293 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 066 | 36543.066 | 1821.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;076 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 076 | 36543.076 | 1821.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;086 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 086 | 36543.086 | 1821.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;096 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 096 | 36543.096 | 1821.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;106 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 106 | 36543.106 | 1821.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;116 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 116 | 36543.116 | 1821.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;126 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 126 | 36543.126 | 1821.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;136 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 136 | 36543.136 | 1821.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;146 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 146 | 36543.146 | 1821.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;156 | 94.9303 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 156 | 36543.156 | 1821.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;166 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 166 | 36543.166 | 1821.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;176 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 176 | 36543.176 | 1821.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;186 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 186 | 36543.186 | 1821.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;196 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 196 | 36543.196 | 1821.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;206 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 206 | 36543.206 | 1821.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;216 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 216 | 36543.216 | 1821.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;226 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 226 | 36543.226 | 1821.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;236 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 236 | 36543.236 | 1821.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;246 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 246 | 36543.246 | 1821.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;256 | 94.9303 | 294.7244 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 256 | 36543.256 | 1821.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;266 | 94.9303 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 266 | 36543.266 | 1821.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;276 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 276 | 36543.276 | 1821.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;286 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 286 | 36543.286 | 1821.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;296 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 296 | 36543.296 | 1821.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;306 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 306 | 36543.306 | 1821.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;316 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 316 | 36543.316 | 1821.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;326 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 326 | 36543.326 | 1821.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;336 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 336 | 36543.336 | 1821.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;346 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 346 | 36543.346 | 1821.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;356 | 94.9313 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 356 | 36543.356 | 1821.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;366 | 94.9313 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 366 | 36543.366 | 1821.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;376 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 376 | 36543.376 | 1821.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;386 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 386 | 36543.386 | 1821.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;396 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 396 | 36543.396 | 1821.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;406 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 406 | 36543.406 | 1821.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;416 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 416 | 36543.416 | 1821.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;426 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 426 | 36543.426 | 1821.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;436 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 436 | 36543.436 | 1821.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;446 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 446 | 36543.446 | 1821.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;456 | 94.9303 | 294.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 456 | 36543.456 | 1821.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;466 | 94.9303 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 466 | 36543.466 | 1821.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;476 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 476 | 36543.476 | 1821.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;486 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 486 | 36543.486 | 1821.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;496 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 496 | 36543.496 | 1821.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;506 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 506 | 36543.506 | 1821.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;516 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 516 | 36543.516 | 1821.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;526 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 526 | 36543.526 | 1821.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;536 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 536 | 36543.536 | 1822
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;546 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 546 | 36543.546 | 1822.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;556 | 94.9313 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 556 | 36543.556 | 1822.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;566 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 566 | 36543.566 | 1822.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;576 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 576 | 36543.576 | 1822.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;586 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 586 | 36543.586 | 1822.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;596 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 596 | 36543.596 | 1822.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;606 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 606 | 36543.606 | 1822.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;616 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 616 | 36543.616 | 1822.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;626 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 626 | 36543.626 | 1822.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;636 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 636 | 36543.636 | 1822.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;646 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 646 | 36543.646 | 1822.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;656 | 94.9313 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 656 | 36543.656 | 1822.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;666 | 94.9313 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 666 | 36543.666 | 1822.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;676 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 676 | 36543.676 | 1822.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;686 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 686 | 36543.686 | 1822.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;696 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 696 | 36543.696 | 1822.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;706 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 706 | 36543.706 | 1822.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;716 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 716 | 36543.716 | 1822.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;726 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 726 | 36543.726 | 1822.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;736 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 736 | 36543.736 | 1822.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;746 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 746 | 36543.746 | 1822.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;756 | 94.9303 | 294.668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 756 | 36543.756 | 1822.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;766 | 94.9303 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 766 | 36543.766 | 1822.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;776 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 776 | 36543.776 | 1822.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;786 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 786 | 36543.786 | 1822.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;796 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 796 | 36543.796 | 1822.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;806 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 806 | 36543.806 | 1822.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;816 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 816 | 36543.816 | 1822.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;826 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 826 | 36543.826 | 1822.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;836 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 836 | 36543.836 | 1822.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;846 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 846 | 36543.846 | 1822.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;856 | 94.9313 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 856 | 36543.856 | 1822.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;866 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 866 | 36543.866 | 1822.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;876 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 876 | 36543.876 | 1822.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;886 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 886 | 36543.886 | 1822.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;896 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 896 | 36543.896 | 1822.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;906 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 906 | 36543.906 | 1822.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;916 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 916 | 36543.916 | 1822.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;926 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 926 | 36543.926 | 1822.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;936 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 936 | 36543.936 | 1822.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;946 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 946 | 36543.946 | 1822.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;956 | 94.9313 | 294.6731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 956 | 36543.956 | 1822.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;966 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 966 | 36543.966 | 1822.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;976 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 976 | 36543.976 | 1822.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;986 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 986 | 36543.986 | 1822.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:03;996 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 03 | 996 | 36543.996 | 1822.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;006 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 006 | 36544.006 | 1822.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;016 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 016 | 36544.016 | 1822.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;026 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 026 | 36544.026 | 1822.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;036 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 036 | 36544.036 | 1822.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;046 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 046 | 36544.046 | 1822.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;056 | 94.9313 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 056 | 36544.056 | 1822.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;066 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 066 | 36544.066 | 1822.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;076 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 076 | 36544.076 | 1822.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;086 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 086 | 36544.086 | 1822.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;096 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 096 | 36544.096 | 1822.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;106 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 106 | 36544.106 | 1822.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;116 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 116 | 36544.116 | 1822.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;126 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 126 | 36544.126 | 1822.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;136 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 136 | 36544.136 | 1822.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;146 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 146 | 36544.146 | 1822.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;156 | 94.9313 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 156 | 36544.156 | 1822.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;166 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 166 | 36544.166 | 1822.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;176 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 176 | 36544.176 | 1822.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;186 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 186 | 36544.186 | 1822.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;196 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 196 | 36544.196 | 1822.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;206 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 206 | 36544.206 | 1822.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;216 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 216 | 36544.216 | 1822.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;226 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 226 | 36544.226 | 1822.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;236 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 236 | 36544.236 | 1822.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;246 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 246 | 36544.246 | 1822.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;256 | 94.9313 | 294.6115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 256 | 36544.256 | 1822.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;266 | 94.9313 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 266 | 36544.266 | 1822.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;276 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 276 | 36544.276 | 1822.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;286 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 286 | 36544.286 | 1822.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;296 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 296 | 36544.296 | 1822.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;306 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 306 | 36544.306 | 1822.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;316 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 316 | 36544.316 | 1822.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;326 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 326 | 36544.326 | 1822.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;336 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 336 | 36544.336 | 1822.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;346 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 346 | 36544.346 | 1822.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;356 | 94.9323 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 356 | 36544.356 | 1822.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;366 | 94.9323 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 366 | 36544.366 | 1822.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;376 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 376 | 36544.376 | 1822.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;386 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 386 | 36544.386 | 1822.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;396 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 396 | 36544.396 | 1822.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;406 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 406 | 36544.406 | 1822.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;416 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 416 | 36544.416 | 1822.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;426 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 426 | 36544.426 | 1822.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;436 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 436 | 36544.436 | 1822.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;446 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 446 | 36544.446 | 1822.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;456 | 94.9313 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 456 | 36544.456 | 1822.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;466 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 466 | 36544.466 | 1822.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;476 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 476 | 36544.476 | 1822.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;486 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 486 | 36544.486 | 1822.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;496 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 496 | 36544.496 | 1822.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;506 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 506 | 36544.506 | 1822.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;516 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 516 | 36544.516 | 1822.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;526 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 526 | 36544.526 | 1822.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;536 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 536 | 36544.536 | 1823
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;546 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 546 | 36544.546 | 1823.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;556 | 94.9313 | 294.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 556 | 36544.556 | 1823.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;566 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 566 | 36544.566 | 1823.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;576 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 576 | 36544.576 | 1823.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;586 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 586 | 36544.586 | 1823.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;596 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 596 | 36544.596 | 1823.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;606 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 606 | 36544.606 | 1823.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;616 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 616 | 36544.616 | 1823.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;626 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 626 | 36544.626 | 1823.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;636 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 636 | 36544.636 | 1823.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;646 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 646 | 36544.646 | 1823.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;656 | 94.9313 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 656 | 36544.656 | 1823.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;666 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 666 | 36544.666 | 1823.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;676 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 676 | 36544.676 | 1823.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;686 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 686 | 36544.686 | 1823.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;696 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 696 | 36544.696 | 1823.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;706 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 706 | 36544.706 | 1823.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;716 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 716 | 36544.716 | 1823.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;726 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 726 | 36544.726 | 1823.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;736 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 736 | 36544.736 | 1823.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;746 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 746 | 36544.746 | 1823.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;756 | 94.9313 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 756 | 36544.756 | 1823.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;766 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 766 | 36544.766 | 1823.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;776 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 776 | 36544.776 | 1823.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;786 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 786 | 36544.786 | 1823.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;796 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 796 | 36544.796 | 1823.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;806 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 806 | 36544.806 | 1823.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;816 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 816 | 36544.816 | 1823.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;826 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 826 | 36544.826 | 1823.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;836 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 836 | 36544.836 | 1823.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;846 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 846 | 36544.846 | 1823.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;856 | 94.9313 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 856 | 36544.856 | 1823.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;866 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 866 | 36544.866 | 1823.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;876 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 876 | 36544.876 | 1823.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;886 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 886 | 36544.886 | 1823.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;896 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 896 | 36544.896 | 1823.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;906 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 906 | 36544.906 | 1823.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;916 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 916 | 36544.916 | 1823.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;926 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 926 | 36544.926 | 1823.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;936 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 936 | 36544.936 | 1823.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;946 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 946 | 36544.946 | 1823.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;956 | 94.9313 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 956 | 36544.956 | 1823.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;966 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 966 | 36544.966 | 1823.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;976 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 976 | 36544.976 | 1823.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;986 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 986 | 36544.986 | 1823.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:04;996 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 04 | 996 | 36544.996 | 1823.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;006 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 006 | 36545.006 | 1823.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;016 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 016 | 36545.016 | 1823.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;026 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 026 | 36545.026 | 1823.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;036 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 036 | 36545.036 | 1823.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;046 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 046 | 36545.046 | 1823.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;056 | 94.9313 | 294.6258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 056 | 36545.056 | 1823.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;066 | 94.9313 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 066 | 36545.066 | 1823.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;076 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 076 | 36545.076 | 1823.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;086 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 086 | 36545.086 | 1823.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;096 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 096 | 36545.096 | 1823.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;106 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 106 | 36545.106 | 1823.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;116 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 116 | 36545.116 | 1823.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;126 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 126 | 36545.126 | 1823.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;136 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 136 | 36545.136 | 1823.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;146 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 146 | 36545.146 | 1823.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;156 | 94.9303 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 156 | 36545.156 | 1823.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;166 | 94.9303 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 166 | 36545.166 | 1823.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;176 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 176 | 36545.176 | 1823.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;186 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 186 | 36545.186 | 1823.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;196 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 196 | 36545.196 | 1823.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;206 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 206 | 36545.206 | 1823.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;216 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 216 | 36545.216 | 1823.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;226 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 226 | 36545.226 | 1823.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;236 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 236 | 36545.236 | 1823.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;246 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 246 | 36545.246 | 1823.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;256 | 94.9313 | 294.6334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 256 | 36545.256 | 1823.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;266 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 266 | 36545.266 | 1823.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;276 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 276 | 36545.276 | 1823.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;286 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 286 | 36545.286 | 1823.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;296 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 296 | 36545.296 | 1823.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;306 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 306 | 36545.306 | 1823.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;316 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 316 | 36545.316 | 1823.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;326 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 326 | 36545.326 | 1823.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;336 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 336 | 36545.336 | 1823.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;346 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 346 | 36545.346 | 1823.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;356 | 94.9313 | 294.6409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 356 | 36545.356 | 1823.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;366 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 366 | 36545.366 | 1823.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;376 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 376 | 36545.376 | 1823.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;386 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 386 | 36545.386 | 1823.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;396 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 396 | 36545.396 | 1823.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;406 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 406 | 36545.406 | 1823.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;416 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 416 | 36545.416 | 1823.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;426 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 426 | 36545.426 | 1823.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;436 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 436 | 36545.436 | 1823.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;446 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 446 | 36545.446 | 1823.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;456 | 94.9313 | 294.6355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 456 | 36545.456 | 1823.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;466 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 466 | 36545.466 | 1823.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;476 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 476 | 36545.476 | 1823.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;486 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 486 | 36545.486 | 1823.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;496 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 496 | 36545.496 | 1823.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;506 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 506 | 36545.506 | 1823.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;516 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 516 | 36545.516 | 1823.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;526 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 526 | 36545.526 | 1823.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;536 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 536 | 36545.536 | 1824
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;546 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 546 | 36545.546 | 1824.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;556 | 94.9313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 556 | 36545.556 | 1824.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;566 | 94.9313 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 566 | 36545.566 | 1824.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;576 | 94.9313 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 576 | 36545.576 | 1824.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;586 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 586 | 36545.586 | 1824.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;596 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 596 | 36545.596 | 1824.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;606 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 606 | 36545.606 | 1824.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;616 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 616 | 36545.616 | 1824.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;626 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 626 | 36545.626 | 1824.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;636 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 636 | 36545.636 | 1824.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;646 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 646 | 36545.646 | 1824.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;656 | 94.9303 | 294.5853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 656 | 36545.656 | 1824.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;666 | 94.9303 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 666 | 36545.666 | 1824.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;676 | 94.9303 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 676 | 36545.676 | 1824.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;686 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 686 | 36545.686 | 1824.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;696 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 696 | 36545.696 | 1824.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;706 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 706 | 36545.706 | 1824.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;716 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 716 | 36545.716 | 1824.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;726 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 726 | 36545.726 | 1824.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;736 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 736 | 36545.736 | 1824.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;746 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 746 | 36545.746 | 1824.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;756 | 94.9313 | 294.6094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 756 | 36545.756 | 1824.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;766 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 766 | 36545.766 | 1824.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;776 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 776 | 36545.776 | 1824.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;786 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 786 | 36545.786 | 1824.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;796 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 796 | 36545.796 | 1824.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;806 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 806 | 36545.806 | 1824.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;816 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 816 | 36545.816 | 1824.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;826 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 826 | 36545.826 | 1824.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;836 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 836 | 36545.836 | 1824.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;846 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 846 | 36545.846 | 1824.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;856 | 94.9313 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 856 | 36545.856 | 1824.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;866 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 866 | 36545.866 | 1824.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;876 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 876 | 36545.876 | 1824.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;886 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 886 | 36545.886 | 1824.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;896 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 896 | 36545.896 | 1824.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;906 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 906 | 36545.906 | 1824.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;916 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 916 | 36545.916 | 1824.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;926 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 926 | 36545.926 | 1824.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;936 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 936 | 36545.936 | 1824.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;946 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 946 | 36545.946 | 1824.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;956 | 94.9313 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 956 | 36545.956 | 1824.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;966 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 966 | 36545.966 | 1824.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;976 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 976 | 36545.976 | 1824.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;986 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 986 | 36545.986 | 1824.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:05;996 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 05 | 996 | 36545.996 | 1824.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;006 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 006 | 36546.006 | 1824.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;016 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 016 | 36546.016 | 1824.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;026 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 026 | 36546.026 | 1824.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;036 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 036 | 36546.036 | 1824.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;046 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 046 | 36546.046 | 1824.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;056 | 94.9313 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 056 | 36546.056 | 1824.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;066 | 94.9313 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 066 | 36546.066 | 1824.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;076 | 94.9313 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 076 | 36546.076 | 1824.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;086 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 086 | 36546.086 | 1824.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;096 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 096 | 36546.096 | 1824.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;106 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 106 | 36546.106 | 1824.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;116 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 116 | 36546.116 | 1824.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;126 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 126 | 36546.126 | 1824.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;136 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 136 | 36546.136 | 1824.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;146 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 146 | 36546.146 | 1824.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;156 | 94.9323 | 294.6597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 156 | 36546.156 | 1824.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;166 | 94.9323 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 166 | 36546.166 | 1824.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;176 | 94.9323 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 176 | 36546.176 | 1824.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;186 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 186 | 36546.186 | 1824.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;196 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 196 | 36546.196 | 1824.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;206 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 206 | 36546.206 | 1824.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;216 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 216 | 36546.216 | 1824.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;226 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 226 | 36546.226 | 1824.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;236 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 236 | 36546.236 | 1824.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;246 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 246 | 36546.246 | 1824.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;256 | 94.9313 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 256 | 36546.256 | 1824.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;266 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 266 | 36546.266 | 1824.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;276 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 276 | 36546.276 | 1824.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;286 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 286 | 36546.286 | 1824.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;296 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 296 | 36546.296 | 1824.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;306 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 306 | 36546.306 | 1824.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;316 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 316 | 36546.316 | 1824.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;326 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 326 | 36546.326 | 1824.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;336 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 336 | 36546.336 | 1824.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;346 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 346 | 36546.346 | 1824.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;356 | 94.9313 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 356 | 36546.356 | 1824.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;366 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 366 | 36546.366 | 1824.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;376 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 376 | 36546.376 | 1824.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;386 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 386 | 36546.386 | 1824.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;396 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 396 | 36546.396 | 1824.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;406 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 406 | 36546.406 | 1824.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;416 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 416 | 36546.416 | 1824.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;426 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 426 | 36546.426 | 1824.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;436 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 436 | 36546.436 | 1824.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;446 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 446 | 36546.446 | 1824.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;456 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 456 | 36546.456 | 1824.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;466 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 466 | 36546.466 | 1824.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;476 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 476 | 36546.476 | 1824.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;486 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 486 | 36546.486 | 1824.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;496 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 496 | 36546.496 | 1824.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;506 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 506 | 36546.506 | 1824.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;516 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 516 | 36546.516 | 1824.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;526 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 526 | 36546.526 | 1824.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;536 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 536 | 36546.536 | 1825
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;546 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 546 | 36546.546 | 1825.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;556 | 94.9313 | 294.6025 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 556 | 36546.556 | 1825.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;566 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 566 | 36546.566 | 1825.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;576 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 576 | 36546.576 | 1825.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;586 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 586 | 36546.586 | 1825.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;596 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 596 | 36546.596 | 1825.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;606 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 606 | 36546.606 | 1825.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;616 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 616 | 36546.616 | 1825.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;626 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 626 | 36546.626 | 1825.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;636 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 636 | 36546.636 | 1825.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;646 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 646 | 36546.646 | 1825.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;656 | 94.9313 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 656 | 36546.656 | 1825.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;666 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 666 | 36546.666 | 1825.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;676 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 676 | 36546.676 | 1825.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;686 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 686 | 36546.686 | 1825.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;696 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 696 | 36546.696 | 1825.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;706 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 706 | 36546.706 | 1825.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;716 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 716 | 36546.716 | 1825.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;726 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 726 | 36546.726 | 1825.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;736 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 736 | 36546.736 | 1825.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;746 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 746 | 36546.746 | 1825.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;756 | 94.9313 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 756 | 36546.756 | 1825.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;766 | 94.9313 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 766 | 36546.766 | 1825.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;776 | 94.9313 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 776 | 36546.776 | 1825.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;786 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 786 | 36546.786 | 1825.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;796 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 796 | 36546.796 | 1825.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;806 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 806 | 36546.806 | 1825.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;816 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 816 | 36546.816 | 1825.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;826 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 826 | 36546.826 | 1825.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;836 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 836 | 36546.836 | 1825.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;846 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 846 | 36546.846 | 1825.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;856 | 94.9323 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 856 | 36546.856 | 1825.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;866 | 94.9323 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 866 | 36546.866 | 1825.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;876 | 94.9323 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 876 | 36546.876 | 1825.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;886 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 886 | 36546.886 | 1825.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;896 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 896 | 36546.896 | 1825.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;906 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 906 | 36546.906 | 1825.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;916 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 916 | 36546.916 | 1825.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;926 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 926 | 36546.926 | 1825.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;936 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 936 | 36546.936 | 1825.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;946 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 946 | 36546.946 | 1825.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;956 | 94.9333 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 956 | 36546.956 | 1825.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;966 | 94.9333 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 966 | 36546.966 | 1825.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;976 | 94.9333 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 976 | 36546.976 | 1825.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;986 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 986 | 36546.986 | 1825.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:06;996 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 06 | 996 | 36546.996 | 1825.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;006 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 006 | 36547.006 | 1825.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;016 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 016 | 36547.016 | 1825.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;026 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 026 | 36547.026 | 1825.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;036 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 036 | 36547.036 | 1825.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;046 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 046 | 36547.046 | 1825.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;056 | 94.9323 | 294.5984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 056 | 36547.056 | 1825.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;066 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 066 | 36547.066 | 1825.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;076 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 076 | 36547.076 | 1825.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;086 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 086 | 36547.086 | 1825.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;096 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 096 | 36547.096 | 1825.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;106 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 106 | 36547.106 | 1825.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;116 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 116 | 36547.116 | 1825.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;126 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 126 | 36547.126 | 1825.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;136 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 136 | 36547.136 | 1825.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;146 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 146 | 36547.146 | 1825.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;156 | 94.9323 | 294.6072 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 156 | 36547.156 | 1825.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;166 | 94.9323 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 166 | 36547.166 | 1825.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;176 | 94.9323 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 176 | 36547.176 | 1825.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;186 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 186 | 36547.186 | 1825.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;196 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 196 | 36547.196 | 1825.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;206 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 206 | 36547.206 | 1825.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;216 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 216 | 36547.216 | 1825.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;226 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 226 | 36547.226 | 1825.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;236 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 236 | 36547.236 | 1825.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;246 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 246 | 36547.246 | 1825.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;256 | 94.9333 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 256 | 36547.256 | 1825.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;266 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 266 | 36547.266 | 1825.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;276 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 276 | 36547.276 | 1825.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;286 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 286 | 36547.286 | 1825.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;296 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 296 | 36547.296 | 1825.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;306 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 306 | 36547.306 | 1825.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;316 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 316 | 36547.316 | 1825.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;326 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 326 | 36547.326 | 1825.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;336 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 336 | 36547.336 | 1825.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;346 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 346 | 36547.346 | 1825.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;356 | 94.9333 | 294.6352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 356 | 36547.356 | 1825.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;366 | 94.9333 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 366 | 36547.366 | 1825.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;376 | 94.9333 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 376 | 36547.376 | 1825.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;386 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 386 | 36547.386 | 1825.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;396 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 396 | 36547.396 | 1825.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;406 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 406 | 36547.406 | 1825.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;416 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 416 | 36547.416 | 1825.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;426 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 426 | 36547.426 | 1825.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;436 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 436 | 36547.436 | 1825.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;446 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 446 | 36547.446 | 1825.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;456 | 94.9323 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 456 | 36547.456 | 1825.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;466 | 94.9323 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 466 | 36547.466 | 1825.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;476 | 94.9323 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 476 | 36547.476 | 1825.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;486 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 486 | 36547.486 | 1825.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;496 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 496 | 36547.496 | 1825.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;506 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 506 | 36547.506 | 1825.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;516 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 516 | 36547.516 | 1825.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;526 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 526 | 36547.526 | 1825.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;536 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 536 | 36547.536 | 1826
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;546 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 546 | 36547.546 | 1826.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;556 | 94.9333 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 556 | 36547.556 | 1826.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;566 | 94.9333 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 566 | 36547.566 | 1826.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;576 | 94.9333 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 576 | 36547.576 | 1826.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;586 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 586 | 36547.586 | 1826.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;596 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 596 | 36547.596 | 1826.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;606 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 606 | 36547.606 | 1826.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;616 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 616 | 36547.616 | 1826.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;626 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 626 | 36547.626 | 1826.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;636 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 636 | 36547.636 | 1826.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;646 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 646 | 36547.646 | 1826.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;656 | 94.9353 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 656 | 36547.656 | 1826.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;666 | 94.9353 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 666 | 36547.666 | 1826.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;676 | 94.9353 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 676 | 36547.676 | 1826.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;686 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 686 | 36547.686 | 1826.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;696 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 696 | 36547.696 | 1826.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;706 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 706 | 36547.706 | 1826.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;716 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 716 | 36547.716 | 1826.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;726 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 726 | 36547.726 | 1826.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;736 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 736 | 36547.736 | 1826.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;746 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 746 | 36547.746 | 1826.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;756 | 94.9343 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 756 | 36547.756 | 1826.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;766 | 94.9343 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 766 | 36547.766 | 1826.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;776 | 94.9343 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 776 | 36547.776 | 1826.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;786 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 786 | 36547.786 | 1826.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;796 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 796 | 36547.796 | 1826.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;806 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 806 | 36547.806 | 1826.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;816 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 816 | 36547.816 | 1826.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;826 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 826 | 36547.826 | 1826.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;836 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 836 | 36547.836 | 1826.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;846 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 846 | 36547.846 | 1826.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;856 | 94.9333 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 856 | 36547.856 | 1826.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;866 | 94.9333 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 866 | 36547.866 | 1826.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;876 | 94.9333 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 876 | 36547.876 | 1826.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;886 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 886 | 36547.886 | 1826.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;896 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 896 | 36547.896 | 1826.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;906 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 906 | 36547.906 | 1826.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;916 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 916 | 36547.916 | 1826.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;926 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 926 | 36547.926 | 1826.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;936 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 936 | 36547.936 | 1826.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;946 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 946 | 36547.946 | 1826.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;956 | 94.9343 | 294.6356 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 956 | 36547.956 | 1826.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;966 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 966 | 36547.966 | 1826.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;976 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 976 | 36547.976 | 1826.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;986 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 986 | 36547.986 | 1826.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:07;996 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 07 | 996 | 36547.996 | 1826.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;006 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 006 | 36548.006 | 1826.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;016 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 016 | 36548.016 | 1826.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;026 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 026 | 36548.026 | 1826.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;036 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 036 | 36548.036 | 1826.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;046 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 046 | 36548.046 | 1826.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;056 | 94.9343 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 056 | 36548.056 | 1826.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;066 | 94.9343 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 066 | 36548.066 | 1826.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;076 | 94.9343 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 076 | 36548.076 | 1826.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;086 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 086 | 36548.086 | 1826.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;096 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 096 | 36548.096 | 1826.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;106 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 106 | 36548.106 | 1826.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;116 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 116 | 36548.116 | 1826.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;126 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 126 | 36548.126 | 1826.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;136 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 136 | 36548.136 | 1826.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;146 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 146 | 36548.146 | 1826.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;156 | 94.9333 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 156 | 36548.156 | 1826.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;166 | 94.9333 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 166 | 36548.166 | 1826.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;176 | 94.9333 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 176 | 36548.176 | 1826.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;186 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 186 | 36548.186 | 1826.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;196 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 196 | 36548.196 | 1826.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;206 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 206 | 36548.206 | 1826.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;216 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 216 | 36548.216 | 1826.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;226 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 226 | 36548.226 | 1826.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;236 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 236 | 36548.236 | 1826.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;246 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 246 | 36548.246 | 1826.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;256 | 94.9353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 256 | 36548.256 | 1826.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;266 | 94.9353 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 266 | 36548.266 | 1826.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;276 | 94.9353 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 276 | 36548.276 | 1826.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;286 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 286 | 36548.286 | 1826.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;296 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 296 | 36548.296 | 1826.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;306 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 306 | 36548.306 | 1826.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;316 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 316 | 36548.316 | 1826.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;326 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 326 | 36548.326 | 1826.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;336 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 336 | 36548.336 | 1826.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;346 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 346 | 36548.346 | 1826.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;356 | 94.9343 | 294.6157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 356 | 36548.356 | 1826.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;366 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 366 | 36548.366 | 1826.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;376 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 376 | 36548.376 | 1826.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;386 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 386 | 36548.386 | 1826.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;396 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 396 | 36548.396 | 1826.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;406 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 406 | 36548.406 | 1826.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;416 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 416 | 36548.416 | 1826.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;426 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 426 | 36548.426 | 1826.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;436 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 436 | 36548.436 | 1826.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;446 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 446 | 36548.446 | 1826.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;456 | 94.9343 | 294.5919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 456 | 36548.456 | 1826.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;466 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 466 | 36548.466 | 1826.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;476 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 476 | 36548.476 | 1826.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;486 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 486 | 36548.486 | 1826.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;496 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 496 | 36548.496 | 1826.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;506 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 506 | 36548.506 | 1826.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;516 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 516 | 36548.516 | 1826.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;526 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 526 | 36548.526 | 1826.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;536 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 536 | 36548.536 | 1827
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;546 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 546 | 36548.546 | 1827.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;556 | 94.9343 | 294.5935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 556 | 36548.556 | 1827.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;566 | 94.9343 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 566 | 36548.566 | 1827.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;576 | 94.9343 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 576 | 36548.576 | 1827.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;586 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 586 | 36548.586 | 1827.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;596 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 596 | 36548.596 | 1827.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;606 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 606 | 36548.606 | 1827.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;616 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 616 | 36548.616 | 1827.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;626 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 626 | 36548.626 | 1827.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;636 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 636 | 36548.636 | 1827.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;646 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 646 | 36548.646 | 1827.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;656 | 94.9353 | 294.6051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 656 | 36548.656 | 1827.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;666 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 666 | 36548.666 | 1827.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;676 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 676 | 36548.676 | 1827.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;686 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 686 | 36548.686 | 1827.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;696 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 696 | 36548.696 | 1827.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;706 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 706 | 36548.706 | 1827.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;716 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 716 | 36548.716 | 1827.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;726 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 726 | 36548.726 | 1827.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;736 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 736 | 36548.736 | 1827.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;746 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 746 | 36548.746 | 1827.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;756 | 94.9353 | 294.6186 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 756 | 36548.756 | 1827.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;766 | 94.9353 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 766 | 36548.766 | 1827.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;776 | 94.9353 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 776 | 36548.776 | 1827.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;786 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 786 | 36548.786 | 1827.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;796 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 796 | 36548.796 | 1827.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;806 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 806 | 36548.806 | 1827.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;816 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 816 | 36548.816 | 1827.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;826 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 826 | 36548.826 | 1827.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;836 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 836 | 36548.836 | 1827.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;846 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 846 | 36548.846 | 1827.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;856 | 94.9343 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 856 | 36548.856 | 1827.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;866 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 866 | 36548.866 | 1827.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;876 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 876 | 36548.876 | 1827.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;886 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 886 | 36548.886 | 1827.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;896 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 896 | 36548.896 | 1827.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;906 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 906 | 36548.906 | 1827.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;916 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 916 | 36548.916 | 1827.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;926 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 926 | 36548.926 | 1827.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;936 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 936 | 36548.936 | 1827.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;946 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 946 | 36548.946 | 1827.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;956 | 94.9343 | 294.6208 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 956 | 36548.956 | 1827.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;966 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 966 | 36548.966 | 1827.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;976 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 976 | 36548.976 | 1827.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;986 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 986 | 36548.986 | 1827.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:08;996 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 08 | 996 | 36548.996 | 1827.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;006 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 006 | 36549.006 | 1827.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;016 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 016 | 36549.016 | 1827.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;026 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 026 | 36549.026 | 1827.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;036 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 036 | 36549.036 | 1827.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;046 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 046 | 36549.046 | 1827.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;056 | 94.9343 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 056 | 36549.056 | 1827.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;066 | 94.9343 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 066 | 36549.066 | 1827.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;076 | 94.9343 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 076 | 36549.076 | 1827.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;086 | 94.9343 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 086 | 36549.086 | 1827.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;096 | 94.9343 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 096 | 36549.096 | 1827.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;106 | 94.9343 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 106 | 36549.106 | 1827.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;116 | 94.9353 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 116 | 36549.116 | 1827.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;126 | 94.9353 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 126 | 36549.126 | 1827.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;136 | 94.9353 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 136 | 36549.136 | 1827.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;146 | 94.9353 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 146 | 36549.146 | 1827.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;156 | 94.9353 | 294.558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 156 | 36549.156 | 1827.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;166 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 166 | 36549.166 | 1827.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;176 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 176 | 36549.176 | 1827.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;186 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 186 | 36549.186 | 1827.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;196 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 196 | 36549.196 | 1827.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;206 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 206 | 36549.206 | 1827.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;216 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 216 | 36549.216 | 1827.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;226 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 226 | 36549.226 | 1827.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;236 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 236 | 36549.236 | 1827.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;246 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 246 | 36549.246 | 1827.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;256 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 256 | 36549.256 | 1827.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;266 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 266 | 36549.266 | 1827.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;276 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 276 | 36549.276 | 1827.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;286 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 286 | 36549.286 | 1827.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;296 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 296 | 36549.296 | 1827.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;306 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 306 | 36549.306 | 1827.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;316 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 316 | 36549.316 | 1827.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;326 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 326 | 36549.326 | 1827.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;336 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 336 | 36549.336 | 1827.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;346 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 346 | 36549.346 | 1827.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;356 | 94.9353 | 294.5482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 356 | 36549.356 | 1827.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;366 | 94.9353 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 366 | 36549.366 | 1827.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;376 | 94.9353 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 376 | 36549.376 | 1827.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;386 | 94.9353 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 386 | 36549.386 | 1827.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;396 | 94.9353 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 396 | 36549.396 | 1827.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;406 | 94.9353 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 406 | 36549.406 | 1827.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;416 | 94.9363 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 416 | 36549.416 | 1827.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;426 | 94.9363 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 426 | 36549.426 | 1827.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;436 | 94.9363 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 436 | 36549.436 | 1827.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;446 | 94.9363 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 446 | 36549.446 | 1827.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;456 | 94.9363 | 294.5559 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 456 | 36549.456 | 1827.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;466 | 94.9363 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 466 | 36549.466 | 1827.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;476 | 94.9363 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 476 | 36549.476 | 1827.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;486 | 94.9363 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 486 | 36549.486 | 1827.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;496 | 94.9363 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 496 | 36549.496 | 1827.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;506 | 94.9363 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 506 | 36549.506 | 1827.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;516 | 94.9353 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 516 | 36549.516 | 1827.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;526 | 94.9353 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 526 | 36549.526 | 1827.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;536 | 94.9353 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 536 | 36549.536 | 1828
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;546 | 94.9353 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 546 | 36549.546 | 1828.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;556 | 94.9353 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 556 | 36549.556 | 1828.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;566 | 94.9353 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 566 | 36549.566 | 1828.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;576 | 94.9353 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 576 | 36549.576 | 1828.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;586 | 94.9353 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 586 | 36549.586 | 1828.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;596 | 94.9353 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 596 | 36549.596 | 1828.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;606 | 94.9353 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 606 | 36549.606 | 1828.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;616 | 94.9363 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 616 | 36549.616 | 1828.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;626 | 94.9363 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 626 | 36549.626 | 1828.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;636 | 94.9363 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 636 | 36549.636 | 1828.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;646 | 94.9363 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 646 | 36549.646 | 1828.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;656 | 94.9363 | 294.5647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 656 | 36549.656 | 1828.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;666 | 94.9363 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 666 | 36549.666 | 1828.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;676 | 94.9363 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 676 | 36549.676 | 1828.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;686 | 94.9363 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 686 | 36549.686 | 1828.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;696 | 94.9363 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 696 | 36549.696 | 1828.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;706 | 94.9363 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 706 | 36549.706 | 1828.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;716 | 94.9353 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 716 | 36549.716 | 1828.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;726 | 94.9353 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 726 | 36549.726 | 1828.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;736 | 94.9353 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 736 | 36549.736 | 1828.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;746 | 94.9353 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 746 | 36549.746 | 1828.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;756 | 94.9353 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 756 | 36549.756 | 1828.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;766 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 766 | 36549.766 | 1828.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;776 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 776 | 36549.776 | 1828.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;786 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 786 | 36549.786 | 1828.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;796 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 796 | 36549.796 | 1828.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;806 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 806 | 36549.806 | 1828.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;816 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 816 | 36549.816 | 1828.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;826 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 826 | 36549.826 | 1828.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;836 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 836 | 36549.836 | 1828.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;846 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 846 | 36549.846 | 1828.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;856 | 94.9353 | 294.5326 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 856 | 36549.856 | 1828.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;866 | 94.9353 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 866 | 36549.866 | 1828.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;876 | 94.9353 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 876 | 36549.876 | 1828.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;886 | 94.9353 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 886 | 36549.886 | 1828.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;896 | 94.9353 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 896 | 36549.896 | 1828.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;906 | 94.9353 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 906 | 36549.906 | 1828.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;916 | 94.9363 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 916 | 36549.916 | 1828.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;926 | 94.9363 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 926 | 36549.926 | 1828.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;936 | 94.9363 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 936 | 36549.936 | 1828.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;946 | 94.9363 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 946 | 36549.946 | 1828.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;956 | 94.9363 | 294.5304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 956 | 36549.956 | 1828.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;966 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 966 | 36549.966 | 1828.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;976 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 976 | 36549.976 | 1828.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;986 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 986 | 36549.986 | 1828.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:09;996 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 09 | 996 | 36549.996 | 1828.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;006 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 006 | 36550.006 | 1828.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;016 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 016 | 36550.016 | 1828.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;026 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 026 | 36550.026 | 1828.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;036 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 036 | 36550.036 | 1828.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;046 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 046 | 36550.046 | 1828.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;056 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 056 | 36550.056 | 1828.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;066 | 94.9363 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 066 | 36550.066 | 1828.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;076 | 94.9363 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 076 | 36550.076 | 1828.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;086 | 94.9363 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 086 | 36550.086 | 1828.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;096 | 94.9363 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 096 | 36550.096 | 1828.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;106 | 94.9363 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 106 | 36550.106 | 1828.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;116 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 116 | 36550.116 | 1828.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;126 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 126 | 36550.126 | 1828.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;136 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 136 | 36550.136 | 1828.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;146 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 146 | 36550.146 | 1828.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;156 | 94.9353 | 294.5477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 156 | 36550.156 | 1828.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;166 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 166 | 36550.166 | 1828.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;176 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 176 | 36550.176 | 1828.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;186 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 186 | 36550.186 | 1828.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;196 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 196 | 36550.196 | 1828.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;206 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 206 | 36550.206 | 1828.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;216 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 216 | 36550.216 | 1828.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;226 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 226 | 36550.226 | 1828.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;236 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 236 | 36550.236 | 1828.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;246 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 246 | 36550.246 | 1828.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;256 | 94.9353 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 256 | 36550.256 | 1828.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;266 | 94.9353 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 266 | 36550.266 | 1828.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;276 | 94.9353 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 276 | 36550.276 | 1828.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;286 | 94.9353 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 286 | 36550.286 | 1828.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;296 | 94.9353 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 296 | 36550.296 | 1828.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;306 | 94.9353 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 306 | 36550.306 | 1828.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;316 | 94.9353 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 316 | 36550.316 | 1828.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;326 | 94.9353 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 326 | 36550.326 | 1828.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;336 | 94.9363 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 336 | 36550.336 | 1828.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;346 | 94.9363 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 346 | 36550.346 | 1828.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;356 | 94.9363 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 356 | 36550.356 | 1828.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;366 | 94.9363 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 366 | 36550.366 | 1828.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;376 | 94.9363 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 376 | 36550.376 | 1828.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;386 | 94.9363 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 386 | 36550.386 | 1828.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;396 | 94.9363 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 396 | 36550.396 | 1828.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;406 | 94.9363 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 406 | 36550.406 | 1828.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;416 | 94.9363 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 416 | 36550.416 | 1828.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;426 | 94.9363 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 426 | 36550.426 | 1828.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;436 | 94.9343 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 436 | 36550.436 | 1828.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;446 | 94.9343 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 446 | 36550.446 | 1828.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;456 | 94.9343 | 294.5582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 456 | 36550.456 | 1828.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;466 | 94.9343 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 466 | 36550.466 | 1828.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;476 | 94.9343 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 476 | 36550.476 | 1828.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;486 | 94.9343 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 486 | 36550.486 | 1828.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;496 | 94.9343 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 496 | 36550.496 | 1828.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;506 | 94.9343 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 506 | 36550.506 | 1828.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;516 | 94.9343 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 516 | 36550.516 | 1828.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;526 | 94.9343 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 526 | 36550.526 | 1828.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;536 | 94.9373 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 536 | 36550.536 | 1829
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;546 | 94.9373 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 546 | 36550.546 | 1829.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;556 | 94.9373 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 556 | 36550.556 | 1829.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;566 | 94.9373 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 566 | 36550.566 | 1829.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;576 | 94.9373 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 576 | 36550.576 | 1829.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;586 | 94.9373 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 586 | 36550.586 | 1829.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;596 | 94.9373 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 596 | 36550.596 | 1829.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;606 | 94.9373 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 606 | 36550.606 | 1829.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;616 | 94.9373 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 616 | 36550.616 | 1829.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;626 | 94.9373 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 626 | 36550.626 | 1829.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;636 | 94.9363 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 636 | 36550.636 | 1829.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;646 | 94.9363 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 646 | 36550.646 | 1829.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;656 | 94.9363 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 656 | 36550.656 | 1829.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;666 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 666 | 36550.666 | 1829.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;676 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 676 | 36550.676 | 1829.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;686 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 686 | 36550.686 | 1829.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;696 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 696 | 36550.696 | 1829.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;706 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 706 | 36550.706 | 1829.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;716 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 716 | 36550.716 | 1829.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;726 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 726 | 36550.726 | 1829.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;736 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 736 | 36550.736 | 1829.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;746 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 746 | 36550.746 | 1829.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;756 | 94.9363 | 294.5307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 756 | 36550.756 | 1829.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;766 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 766 | 36550.766 | 1829.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;776 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 776 | 36550.776 | 1829.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;786 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 786 | 36550.786 | 1829.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;796 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 796 | 36550.796 | 1829.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;806 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 806 | 36550.806 | 1829.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;816 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 816 | 36550.816 | 1829.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;826 | 94.9363 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 826 | 36550.826 | 1829.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;836 | 94.9353 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 836 | 36550.836 | 1829.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;846 | 94.9353 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 846 | 36550.846 | 1829.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;856 | 94.9353 | 294.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 856 | 36550.856 | 1829.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;866 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 866 | 36550.866 | 1829.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;876 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 876 | 36550.876 | 1829.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;886 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 886 | 36550.886 | 1829.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;896 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 896 | 36550.896 | 1829.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;906 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 906 | 36550.906 | 1829.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;916 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 916 | 36550.916 | 1829.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;926 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 926 | 36550.926 | 1829.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;936 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 936 | 36550.936 | 1829.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;946 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 946 | 36550.946 | 1829.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;956 | 94.9353 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 956 | 36550.956 | 1829.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;966 | 94.9353 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 966 | 36550.966 | 1829.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;976 | 94.9353 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 976 | 36550.976 | 1829.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;986 | 94.9353 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 986 | 36550.986 | 1829.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:10;996 | 94.9353 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 10 | 996 | 36550.996 | 1829.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;006 | 94.9353 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 006 | 36551.006 | 1829.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;016 | 94.9353 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 016 | 36551.016 | 1829.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;026 | 94.9353 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 026 | 36551.026 | 1829.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;036 | 94.9363 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 036 | 36551.036 | 1829.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;046 | 94.9363 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 046 | 36551.046 | 1829.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;056 | 94.9363 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 056 | 36551.056 | 1829.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;066 | 94.9363 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 066 | 36551.066 | 1829.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;076 | 94.9363 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 076 | 36551.076 | 1829.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;086 | 94.9363 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 086 | 36551.086 | 1829.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;096 | 94.9363 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 096 | 36551.096 | 1829.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;106 | 94.9363 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 106 | 36551.106 | 1829.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;116 | 94.9363 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 116 | 36551.116 | 1829.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;126 | 94.9363 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 126 | 36551.126 | 1829.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;136 | 94.9353 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 136 | 36551.136 | 1829.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;146 | 94.9353 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 146 | 36551.146 | 1829.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;156 | 94.9353 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 156 | 36551.156 | 1829.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;166 | 94.9353 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 166 | 36551.166 | 1829.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;176 | 94.9353 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 176 | 36551.176 | 1829.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;186 | 94.9353 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 186 | 36551.186 | 1829.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;196 | 94.9353 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 196 | 36551.196 | 1829.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;206 | 94.9353 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 206 | 36551.206 | 1829.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;216 | 94.9353 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 216 | 36551.216 | 1829.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;226 | 94.9353 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 226 | 36551.226 | 1829.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;236 | 94.9363 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 236 | 36551.236 | 1829.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;246 | 94.9363 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 246 | 36551.246 | 1829.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;256 | 94.9363 | 294.5377 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 256 | 36551.256 | 1829.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;266 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 266 | 36551.266 | 1829.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;276 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 276 | 36551.276 | 1829.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;286 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 286 | 36551.286 | 1829.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;296 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 296 | 36551.296 | 1829.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;306 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 306 | 36551.306 | 1829.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;316 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 316 | 36551.316 | 1829.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;326 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 326 | 36551.326 | 1829.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;336 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 336 | 36551.336 | 1829.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;346 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 346 | 36551.346 | 1829.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;356 | 94.9363 | 294.5166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 356 | 36551.356 | 1829.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;366 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 366 | 36551.366 | 1829.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;376 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 376 | 36551.376 | 1829.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;386 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 386 | 36551.386 | 1829.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;396 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 396 | 36551.396 | 1829.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;406 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 406 | 36551.406 | 1829.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;416 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 416 | 36551.416 | 1829.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;426 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 426 | 36551.426 | 1829.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;436 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 436 | 36551.436 | 1829.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;446 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 446 | 36551.446 | 1829.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;456 | 94.9363 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 456 | 36551.456 | 1829.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;466 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 466 | 36551.466 | 1829.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;476 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 476 | 36551.476 | 1829.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;486 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 486 | 36551.486 | 1829.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;496 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 496 | 36551.496 | 1829.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;506 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 506 | 36551.506 | 1829.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;516 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 516 | 36551.516 | 1829.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;526 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 526 | 36551.526 | 1829.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;536 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 536 | 36551.536 | 1830
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;546 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 546 | 36551.546 | 1830.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;556 | 94.9363 | 294.4997 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 556 | 36551.556 | 1830.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;566 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 566 | 36551.566 | 1830.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;576 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 576 | 36551.576 | 1830.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;586 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 586 | 36551.586 | 1830.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;596 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 596 | 36551.596 | 1830.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;606 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 606 | 36551.606 | 1830.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;616 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 616 | 36551.616 | 1830.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;626 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 626 | 36551.626 | 1830.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;636 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 636 | 36551.636 | 1830.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;646 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 646 | 36551.646 | 1830.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;656 | 94.9363 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 656 | 36551.656 | 1830.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;666 | 94.9363 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 666 | 36551.666 | 1830.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;676 | 94.9363 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 676 | 36551.676 | 1830.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;686 | 94.9363 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 686 | 36551.686 | 1830.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;696 | 94.9363 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 696 | 36551.696 | 1830.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;706 | 94.9363 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 706 | 36551.706 | 1830.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;716 | 94.9363 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 716 | 36551.716 | 1830.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;726 | 94.9363 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 726 | 36551.726 | 1830.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;736 | 94.9353 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 736 | 36551.736 | 1830.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;746 | 94.9353 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 746 | 36551.746 | 1830.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;756 | 94.9353 | 294.5048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 756 | 36551.756 | 1830.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;766 | 94.9353 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 766 | 36551.766 | 1830.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;776 | 94.9353 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 776 | 36551.776 | 1830.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;786 | 94.9353 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 786 | 36551.786 | 1830.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;796 | 94.9353 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 796 | 36551.796 | 1830.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;806 | 94.9353 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 806 | 36551.806 | 1830.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;816 | 94.9353 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 816 | 36551.816 | 1830.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;826 | 94.9353 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 826 | 36551.826 | 1830.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;836 | 94.9363 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 836 | 36551.836 | 1830.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;846 | 94.9363 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 846 | 36551.846 | 1830.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;856 | 94.9363 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 856 | 36551.856 | 1830.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;866 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 866 | 36551.866 | 1830.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;876 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 876 | 36551.876 | 1830.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;886 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 886 | 36551.886 | 1830.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;896 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 896 | 36551.896 | 1830.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;906 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 906 | 36551.906 | 1830.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;916 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 916 | 36551.916 | 1830.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;926 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 926 | 36551.926 | 1830.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;936 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 936 | 36551.936 | 1830.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;946 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 946 | 36551.946 | 1830.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;956 | 94.9363 | 294.4752 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 956 | 36551.956 | 1830.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;966 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 966 | 36551.966 | 1830.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;976 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 976 | 36551.976 | 1830.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;986 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 986 | 36551.986 | 1830.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:11;996 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 11 | 996 | 36551.996 | 1830.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;006 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 006 | 36552.006 | 1830.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;016 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 016 | 36552.016 | 1830.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;026 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 026 | 36552.026 | 1830.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;036 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 036 | 36552.036 | 1830.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;046 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 046 | 36552.046 | 1830.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;056 | 94.9363 | 294.4686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 056 | 36552.056 | 1830.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;066 | 94.9363 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 066 | 36552.066 | 1830.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;076 | 94.9363 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 076 | 36552.076 | 1830.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;086 | 94.9363 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 086 | 36552.086 | 1830.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;096 | 94.9363 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 096 | 36552.096 | 1830.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;106 | 94.9363 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 106 | 36552.106 | 1830.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;116 | 94.9363 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 116 | 36552.116 | 1830.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;126 | 94.9363 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 126 | 36552.126 | 1830.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;136 | 94.9353 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 136 | 36552.136 | 1830.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;146 | 94.9353 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 146 | 36552.146 | 1830.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;156 | 94.9353 | 294.4677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 156 | 36552.156 | 1830.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;166 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 166 | 36552.166 | 1830.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;176 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 176 | 36552.176 | 1830.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;186 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 186 | 36552.186 | 1830.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;196 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 196 | 36552.196 | 1830.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;206 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 206 | 36552.206 | 1830.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;216 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 216 | 36552.216 | 1830.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;226 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 226 | 36552.226 | 1830.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;236 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 236 | 36552.236 | 1830.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;246 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 246 | 36552.246 | 1830.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;256 | 94.9353 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 256 | 36552.256 | 1830.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;266 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 266 | 36552.266 | 1830.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;276 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 276 | 36552.276 | 1830.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;286 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 286 | 36552.286 | 1830.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;296 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 296 | 36552.296 | 1830.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;306 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 306 | 36552.306 | 1830.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;316 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 316 | 36552.316 | 1830.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;326 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 326 | 36552.326 | 1830.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;336 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 336 | 36552.336 | 1830.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;346 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 346 | 36552.346 | 1830.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;356 | 94.9353 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 356 | 36552.356 | 1830.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;366 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 366 | 36552.366 | 1830.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;376 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 376 | 36552.376 | 1830.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;386 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 386 | 36552.386 | 1830.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;396 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 396 | 36552.396 | 1830.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;406 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 406 | 36552.406 | 1830.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;416 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 416 | 36552.416 | 1830.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;426 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 426 | 36552.426 | 1830.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;436 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 436 | 36552.436 | 1830.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;446 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 446 | 36552.446 | 1830.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;456 | 94.9353 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 456 | 36552.456 | 1830.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;466 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 466 | 36552.466 | 1830.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;476 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 476 | 36552.476 | 1830.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;486 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 486 | 36552.486 | 1830.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;496 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 496 | 36552.496 | 1830.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;506 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 506 | 36552.506 | 1830.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;516 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 516 | 36552.516 | 1830.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;526 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 526 | 36552.526 | 1830.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;536 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 536 | 36552.536 | 1831
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;546 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 546 | 36552.546 | 1831.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;556 | 94.9353 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 556 | 36552.556 | 1831.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;566 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 566 | 36552.566 | 1831.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;576 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 576 | 36552.576 | 1831.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;586 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 586 | 36552.586 | 1831.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;596 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 596 | 36552.596 | 1831.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;606 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 606 | 36552.606 | 1831.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;616 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 616 | 36552.616 | 1831.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;626 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 626 | 36552.626 | 1831.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;636 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 636 | 36552.636 | 1831.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;646 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 646 | 36552.646 | 1831.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;656 | 94.9353 | 294.4182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 656 | 36552.656 | 1831.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;666 | 94.9353 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 666 | 36552.666 | 1831.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;676 | 94.9353 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 676 | 36552.676 | 1831.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;686 | 94.9353 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 686 | 36552.686 | 1831.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;696 | 94.9353 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 696 | 36552.696 | 1831.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;706 | 94.9353 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 706 | 36552.706 | 1831.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;716 | 94.9353 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 716 | 36552.716 | 1831.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;726 | 94.9353 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 726 | 36552.726 | 1831.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;736 | 94.9363 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 736 | 36552.736 | 1831.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;746 | 94.9363 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 746 | 36552.746 | 1831.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;756 | 94.9363 | 294.4011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 756 | 36552.756 | 1831.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;766 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 766 | 36552.766 | 1831.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;776 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 776 | 36552.776 | 1831.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;786 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 786 | 36552.786 | 1831.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;796 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 796 | 36552.796 | 1831.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;806 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 806 | 36552.806 | 1831.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;816 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 816 | 36552.816 | 1831.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;826 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 826 | 36552.826 | 1831.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;836 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 836 | 36552.836 | 1831.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;846 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 846 | 36552.846 | 1831.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;856 | 94.9363 | 294.3903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 856 | 36552.856 | 1831.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;866 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 866 | 36552.866 | 1831.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;876 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 876 | 36552.876 | 1831.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;886 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 886 | 36552.886 | 1831.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;896 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 896 | 36552.896 | 1831.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;906 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 906 | 36552.906 | 1831.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;916 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 916 | 36552.916 | 1831.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;926 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 926 | 36552.926 | 1831.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;936 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 936 | 36552.936 | 1831.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;946 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 946 | 36552.946 | 1831.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;956 | 94.9363 | 294.395 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 956 | 36552.956 | 1831.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;966 | 94.9363 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 966 | 36552.966 | 1831.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;976 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 976 | 36552.976 | 1831.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;986 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 986 | 36552.986 | 1831.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:12;996 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 12 | 996 | 36552.996 | 1831.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;006 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 006 | 36553.006 | 1831.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;016 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 016 | 36553.016 | 1831.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;026 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 026 | 36553.026 | 1831.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;036 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 036 | 36553.036 | 1831.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;046 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 046 | 36553.046 | 1831.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;056 | 94.9353 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 056 | 36553.056 | 1831.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;066 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 066 | 36553.066 | 1831.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;076 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 076 | 36553.076 | 1831.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;086 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 086 | 36553.086 | 1831.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;096 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 096 | 36553.096 | 1831.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;106 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 106 | 36553.106 | 1831.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;116 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 116 | 36553.116 | 1831.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;126 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 126 | 36553.126 | 1831.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;136 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 136 | 36553.136 | 1831.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;146 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 146 | 36553.146 | 1831.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;156 | 94.9353 | 294.4205 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 156 | 36553.156 | 1831.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;166 | 94.9353 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 166 | 36553.166 | 1831.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;176 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 176 | 36553.176 | 1831.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;186 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 186 | 36553.186 | 1831.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;196 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 196 | 36553.196 | 1831.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;206 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 206 | 36553.206 | 1831.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;216 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 216 | 36553.216 | 1831.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;226 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 226 | 36553.226 | 1831.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;236 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 236 | 36553.236 | 1831.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;246 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 246 | 36553.246 | 1831.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;256 | 94.9363 | 294.4123 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 256 | 36553.256 | 1831.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;266 | 94.9363 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 266 | 36553.266 | 1831.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;276 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 276 | 36553.276 | 1831.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;286 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 286 | 36553.286 | 1831.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;296 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 296 | 36553.296 | 1831.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;306 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 306 | 36553.306 | 1831.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;316 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 316 | 36553.316 | 1831.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;326 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 326 | 36553.326 | 1831.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;336 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 336 | 36553.336 | 1831.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;346 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 346 | 36553.346 | 1831.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;356 | 94.9353 | 294.4023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 356 | 36553.356 | 1831.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;366 | 94.9353 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 366 | 36553.366 | 1831.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;376 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 376 | 36553.376 | 1831.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;386 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 386 | 36553.386 | 1831.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;396 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 396 | 36553.396 | 1831.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;406 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 406 | 36553.406 | 1831.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;416 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 416 | 36553.416 | 1831.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;426 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 426 | 36553.426 | 1831.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;436 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 436 | 36553.436 | 1831.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;446 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 446 | 36553.446 | 1831.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;456 | 94.9373 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 456 | 36553.456 | 1831.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;466 | 94.9373 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 466 | 36553.466 | 1831.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;476 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 476 | 36553.476 | 1831.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;486 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 486 | 36553.486 | 1831.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;496 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 496 | 36553.496 | 1831.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;506 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 506 | 36553.506 | 1831.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;516 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 516 | 36553.516 | 1831.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;526 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 526 | 36553.526 | 1831.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;536 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 536 | 36553.536 | 1832
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;546 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 546 | 36553.546 | 1832.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;556 | 94.9363 | 294.3852 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 556 | 36553.556 | 1832.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;566 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 566 | 36553.566 | 1832.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;576 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 576 | 36553.576 | 1832.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;586 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 586 | 36553.586 | 1832.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;596 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 596 | 36553.596 | 1832.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;606 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 606 | 36553.606 | 1832.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;616 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 616 | 36553.616 | 1832.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;626 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 626 | 36553.626 | 1832.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;636 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 636 | 36553.636 | 1832.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;646 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 646 | 36553.646 | 1832.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;656 | 94.9363 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 656 | 36553.656 | 1832.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;666 | 94.9363 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 666 | 36553.666 | 1832.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;676 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 676 | 36553.676 | 1832.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;686 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 686 | 36553.686 | 1832.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;696 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 696 | 36553.696 | 1832.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;706 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 706 | 36553.706 | 1832.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;716 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 716 | 36553.716 | 1832.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;726 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 726 | 36553.726 | 1832.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;736 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 736 | 36553.736 | 1832.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;746 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 746 | 36553.746 | 1832.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;756 | 94.9353 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 756 | 36553.756 | 1832.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;766 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 766 | 36553.766 | 1832.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;776 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 776 | 36553.776 | 1832.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;786 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 786 | 36553.786 | 1832.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;796 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 796 | 36553.796 | 1832.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;806 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 806 | 36553.806 | 1832.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;816 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 816 | 36553.816 | 1832.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;826 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 826 | 36553.826 | 1832.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;836 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 836 | 36553.836 | 1832.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;846 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 846 | 36553.846 | 1832.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;856 | 94.9353 | 294.3917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 856 | 36553.856 | 1832.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;866 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 866 | 36553.866 | 1832.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;876 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 876 | 36553.876 | 1832.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;886 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 886 | 36553.886 | 1832.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;896 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 896 | 36553.896 | 1832.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;906 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 906 | 36553.906 | 1832.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;916 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 916 | 36553.916 | 1832.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;926 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 926 | 36553.926 | 1832.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;936 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 936 | 36553.936 | 1832.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;946 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 946 | 36553.946 | 1832.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;956 | 94.9353 | 294.3791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 956 | 36553.956 | 1832.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;966 | 94.9353 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 966 | 36553.966 | 1832.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;976 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 976 | 36553.976 | 1832.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;986 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 986 | 36553.986 | 1832.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:13;996 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 13 | 996 | 36553.996 | 1832.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;006 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 006 | 36554.006 | 1832.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;016 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 016 | 36554.016 | 1832.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;026 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 026 | 36554.026 | 1832.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;036 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 036 | 36554.036 | 1832.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;046 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 046 | 36554.046 | 1832.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;056 | 94.9363 | 294.3686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 056 | 36554.056 | 1832.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;066 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 066 | 36554.066 | 1832.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;076 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 076 | 36554.076 | 1832.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;086 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 086 | 36554.086 | 1832.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;096 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 096 | 36554.096 | 1832.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;106 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 106 | 36554.106 | 1832.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;116 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 116 | 36554.116 | 1832.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;126 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 126 | 36554.126 | 1832.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;136 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 136 | 36554.136 | 1832.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;146 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 146 | 36554.146 | 1832.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;156 | 94.9363 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 156 | 36554.156 | 1832.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;166 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 166 | 36554.166 | 1832.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;176 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 176 | 36554.176 | 1832.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;186 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 186 | 36554.186 | 1832.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;196 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 196 | 36554.196 | 1832.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;206 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 206 | 36554.206 | 1832.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;216 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 216 | 36554.216 | 1832.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;226 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 226 | 36554.226 | 1832.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;236 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 236 | 36554.236 | 1832.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;246 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 246 | 36554.246 | 1832.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;256 | 94.9363 | 294.3703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 256 | 36554.256 | 1832.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;266 | 94.9363 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 266 | 36554.266 | 1832.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;276 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 276 | 36554.276 | 1832.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;286 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 286 | 36554.286 | 1832.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;296 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 296 | 36554.296 | 1832.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;306 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 306 | 36554.306 | 1832.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;316 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 316 | 36554.316 | 1832.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;326 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 326 | 36554.326 | 1832.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;336 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 336 | 36554.336 | 1832.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;346 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 346 | 36554.346 | 1832.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;356 | 94.9373 | 294.3863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 356 | 36554.356 | 1832.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;366 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 366 | 36554.366 | 1832.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;376 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 376 | 36554.376 | 1832.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;386 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 386 | 36554.386 | 1832.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;396 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 396 | 36554.396 | 1832.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;406 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 406 | 36554.406 | 1832.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;416 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 416 | 36554.416 | 1832.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;426 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 426 | 36554.426 | 1832.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;436 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 436 | 36554.436 | 1832.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;446 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 446 | 36554.446 | 1832.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;456 | 94.9373 | 294.4073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 456 | 36554.456 | 1832.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;466 | 94.9373 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 466 | 36554.466 | 1832.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;476 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 476 | 36554.476 | 1832.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;486 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 486 | 36554.486 | 1832.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;496 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 496 | 36554.496 | 1832.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;506 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 506 | 36554.506 | 1832.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;516 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 516 | 36554.516 | 1832.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;526 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 526 | 36554.526 | 1832.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;536 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 536 | 36554.536 | 1833
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;546 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 546 | 36554.546 | 1833.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;556 | 94.9363 | 294.4143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 556 | 36554.556 | 1833.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;566 | 94.9363 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 566 | 36554.566 | 1833.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;576 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 576 | 36554.576 | 1833.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;586 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 586 | 36554.586 | 1833.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;596 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 596 | 36554.596 | 1833.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;606 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 606 | 36554.606 | 1833.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;616 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 616 | 36554.616 | 1833.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;626 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 626 | 36554.626 | 1833.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;636 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 636 | 36554.636 | 1833.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;646 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 646 | 36554.646 | 1833.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;656 | 94.9373 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 656 | 36554.656 | 1833.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;666 | 94.9373 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 666 | 36554.666 | 1833.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;676 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 676 | 36554.676 | 1833.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;686 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 686 | 36554.686 | 1833.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;696 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 696 | 36554.696 | 1833.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;706 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 706 | 36554.706 | 1833.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;716 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 716 | 36554.716 | 1833.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;726 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 726 | 36554.726 | 1833.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;736 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 736 | 36554.736 | 1833.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;746 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 746 | 36554.746 | 1833.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;756 | 94.9363 | 294.3833 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 756 | 36554.756 | 1833.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;766 | 94.9363 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 766 | 36554.766 | 1833.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;776 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 776 | 36554.776 | 1833.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;786 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 786 | 36554.786 | 1833.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;796 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 796 | 36554.796 | 1833.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;806 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 806 | 36554.806 | 1833.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;816 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 816 | 36554.816 | 1833.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;826 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 826 | 36554.826 | 1833.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;836 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 836 | 36554.836 | 1833.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;846 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 846 | 36554.846 | 1833.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;856 | 94.9373 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 856 | 36554.856 | 1833.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;866 | 94.9373 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 866 | 36554.866 | 1833.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;876 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 876 | 36554.876 | 1833.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;886 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 886 | 36554.886 | 1833.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;896 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 896 | 36554.896 | 1833.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;906 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 906 | 36554.906 | 1833.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;916 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 916 | 36554.916 | 1833.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;926 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 926 | 36554.926 | 1833.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;936 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 936 | 36554.936 | 1833.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;946 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 946 | 36554.946 | 1833.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;956 | 94.9383 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 956 | 36554.956 | 1833.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;966 | 94.9383 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 966 | 36554.966 | 1833.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;976 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 976 | 36554.976 | 1833.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;986 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 986 | 36554.986 | 1833.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:14;996 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 14 | 996 | 36554.996 | 1833.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;006 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 006 | 36555.006 | 1833.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;016 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 016 | 36555.016 | 1833.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;026 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 026 | 36555.026 | 1833.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;036 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 036 | 36555.036 | 1833.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;046 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 046 | 36555.046 | 1833.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;056 | 94.9373 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 056 | 36555.056 | 1833.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;066 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 066 | 36555.066 | 1833.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;076 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 076 | 36555.076 | 1833.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;086 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 086 | 36555.086 | 1833.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;096 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 096 | 36555.096 | 1833.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;106 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 106 | 36555.106 | 1833.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;116 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 116 | 36555.116 | 1833.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;126 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 126 | 36555.126 | 1833.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;136 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 136 | 36555.136 | 1833.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;146 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 146 | 36555.146 | 1833.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;156 | 94.9373 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 156 | 36555.156 | 1833.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;166 | 94.9373 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 166 | 36555.166 | 1833.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;176 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 176 | 36555.176 | 1833.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;186 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 186 | 36555.186 | 1833.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;196 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 196 | 36555.196 | 1833.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;206 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 206 | 36555.206 | 1833.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;216 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 216 | 36555.216 | 1833.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;226 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 226 | 36555.226 | 1833.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;236 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 236 | 36555.236 | 1833.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;246 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 246 | 36555.246 | 1833.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;256 | 94.9383 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 256 | 36555.256 | 1833.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;266 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 266 | 36555.266 | 1833.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;276 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 276 | 36555.276 | 1833.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;286 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 286 | 36555.286 | 1833.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;296 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 296 | 36555.296 | 1833.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;306 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 306 | 36555.306 | 1833.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;316 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 316 | 36555.316 | 1833.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;326 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 326 | 36555.326 | 1833.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;336 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 336 | 36555.336 | 1833.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;346 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 346 | 36555.346 | 1833.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;356 | 94.9383 | 294.3572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 356 | 36555.356 | 1833.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;366 | 94.9383 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 366 | 36555.366 | 1833.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;376 | 94.9383 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 376 | 36555.376 | 1833.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;386 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 386 | 36555.386 | 1833.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;396 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 396 | 36555.396 | 1833.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;406 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 406 | 36555.406 | 1833.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;416 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 416 | 36555.416 | 1833.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;426 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 426 | 36555.426 | 1833.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;436 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 436 | 36555.436 | 1833.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;446 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 446 | 36555.446 | 1833.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;456 | 94.9393 | 294.346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 456 | 36555.456 | 1833.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;466 | 94.9393 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 466 | 36555.466 | 1833.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;476 | 94.9393 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 476 | 36555.476 | 1833.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;486 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 486 | 36555.486 | 1833.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;496 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 496 | 36555.496 | 1833.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;506 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 506 | 36555.506 | 1833.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;516 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 516 | 36555.516 | 1833.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;526 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 526 | 36555.526 | 1833.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;536 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 536 | 36555.536 | 1834
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;546 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 546 | 36555.546 | 1834.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;556 | 94.9373 | 294.3293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 556 | 36555.556 | 1834.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;566 | 94.9373 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 566 | 36555.566 | 1834.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;576 | 94.9373 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 576 | 36555.576 | 1834.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;586 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 586 | 36555.586 | 1834.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;596 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 596 | 36555.596 | 1834.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;606 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 606 | 36555.606 | 1834.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;616 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 616 | 36555.616 | 1834.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;626 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 626 | 36555.626 | 1834.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;636 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 636 | 36555.636 | 1834.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;646 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 646 | 36555.646 | 1834.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;656 | 94.9383 | 294.3045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 656 | 36555.656 | 1834.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;666 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 666 | 36555.666 | 1834.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;676 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 676 | 36555.676 | 1834.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;686 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 686 | 36555.686 | 1834.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;696 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 696 | 36555.696 | 1834.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;706 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 706 | 36555.706 | 1834.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;716 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 716 | 36555.716 | 1834.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;726 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 726 | 36555.726 | 1834.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;736 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 736 | 36555.736 | 1834.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;746 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 746 | 36555.746 | 1834.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;756 | 94.9383 | 294.2787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 756 | 36555.756 | 1834.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;766 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 766 | 36555.766 | 1834.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;776 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 776 | 36555.776 | 1834.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;786 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 786 | 36555.786 | 1834.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;796 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 796 | 36555.796 | 1834.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;806 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 806 | 36555.806 | 1834.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;816 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 816 | 36555.816 | 1834.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;826 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 826 | 36555.826 | 1834.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;836 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 836 | 36555.836 | 1834.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;846 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 846 | 36555.846 | 1834.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;856 | 94.9383 | 294.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 856 | 36555.856 | 1834.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;866 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 866 | 36555.866 | 1834.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;876 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 876 | 36555.876 | 1834.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;886 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 886 | 36555.886 | 1834.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;896 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 896 | 36555.896 | 1834.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;906 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 906 | 36555.906 | 1834.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;916 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 916 | 36555.916 | 1834.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;926 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 926 | 36555.926 | 1834.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;936 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 936 | 36555.936 | 1834.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;946 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 946 | 36555.946 | 1834.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;956 | 94.9383 | 294.2573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 956 | 36555.956 | 1834.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;966 | 94.9383 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 966 | 36555.966 | 1834.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;976 | 94.9383 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 976 | 36555.976 | 1834.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;986 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 986 | 36555.986 | 1834.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:15;996 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 15 | 996 | 36555.996 | 1834.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;006 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 006 | 36556.006 | 1834.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;016 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 016 | 36556.016 | 1834.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;026 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 026 | 36556.026 | 1834.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;036 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 036 | 36556.036 | 1834.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;046 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 046 | 36556.046 | 1834.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;056 | 94.9393 | 294.2545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 056 | 36556.056 | 1834.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;066 | 94.9393 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 066 | 36556.066 | 1834.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;076 | 94.9393 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 076 | 36556.076 | 1834.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;086 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 086 | 36556.086 | 1834.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;096 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 096 | 36556.096 | 1834.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;106 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 106 | 36556.106 | 1834.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;116 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 116 | 36556.116 | 1834.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;126 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 126 | 36556.126 | 1834.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;136 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 136 | 36556.136 | 1834.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;146 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 146 | 36556.146 | 1834.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;156 | 94.9383 | 294.2476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 156 | 36556.156 | 1834.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;166 | 94.9383 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 166 | 36556.166 | 1834.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;176 | 94.9383 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 176 | 36556.176 | 1834.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;186 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 186 | 36556.186 | 1834.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;196 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 196 | 36556.196 | 1834.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;206 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 206 | 36556.206 | 1834.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;216 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 216 | 36556.216 | 1834.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;226 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 226 | 36556.226 | 1834.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;236 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 236 | 36556.236 | 1834.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;246 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 246 | 36556.246 | 1834.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;256 | 94.9393 | 294.2336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 256 | 36556.256 | 1834.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;266 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 266 | 36556.266 | 1834.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;276 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 276 | 36556.276 | 1834.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;286 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 286 | 36556.286 | 1834.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;296 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 296 | 36556.296 | 1834.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;306 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 306 | 36556.306 | 1834.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;316 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 316 | 36556.316 | 1834.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;326 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 326 | 36556.326 | 1834.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;336 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 336 | 36556.336 | 1834.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;346 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 346 | 36556.346 | 1834.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;356 | 94.9393 | 294.2266 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 356 | 36556.356 | 1834.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;366 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 366 | 36556.366 | 1834.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;376 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 376 | 36556.376 | 1834.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;386 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 386 | 36556.386 | 1834.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;396 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 396 | 36556.396 | 1834.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;406 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 406 | 36556.406 | 1834.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;416 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 416 | 36556.416 | 1834.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;426 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 426 | 36556.426 | 1834.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;436 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 436 | 36556.436 | 1834.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;446 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 446 | 36556.446 | 1834.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;456 | 94.9393 | 294.2307 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 456 | 36556.456 | 1834.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;466 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 466 | 36556.466 | 1834.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;476 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 476 | 36556.476 | 1834.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;486 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 486 | 36556.486 | 1834.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;496 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 496 | 36556.496 | 1834.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;506 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 506 | 36556.506 | 1834.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;516 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 516 | 36556.516 | 1834.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;526 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 526 | 36556.526 | 1834.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;536 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 536 | 36556.536 | 1835
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;546 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 546 | 36556.546 | 1835.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;556 | 94.9393 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 556 | 36556.556 | 1835.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;566 | 94.9393 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 566 | 36556.566 | 1835.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;576 | 94.9393 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 576 | 36556.576 | 1835.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;586 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 586 | 36556.586 | 1835.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;596 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 596 | 36556.596 | 1835.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;606 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 606 | 36556.606 | 1835.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;616 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 616 | 36556.616 | 1835.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;626 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 626 | 36556.626 | 1835.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;636 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 636 | 36556.636 | 1835.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;646 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 646 | 36556.646 | 1835.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;656 | 94.9413 | 294.2341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 656 | 36556.656 | 1835.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;666 | 94.9413 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 666 | 36556.666 | 1835.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;676 | 94.9413 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 676 | 36556.676 | 1835.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;686 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 686 | 36556.686 | 1835.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;696 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 696 | 36556.696 | 1835.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;706 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 706 | 36556.706 | 1835.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;716 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 716 | 36556.716 | 1835.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;726 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 726 | 36556.726 | 1835.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;736 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 736 | 36556.736 | 1835.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;746 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 746 | 36556.746 | 1835.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;756 | 94.9403 | 294.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 756 | 36556.756 | 1835.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;766 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 766 | 36556.766 | 1835.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;776 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 776 | 36556.776 | 1835.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;786 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 786 | 36556.786 | 1835.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;796 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 796 | 36556.796 | 1835.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;806 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 806 | 36556.806 | 1835.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;816 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 816 | 36556.816 | 1835.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;826 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 826 | 36556.826 | 1835.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;836 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 836 | 36556.836 | 1835.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;846 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 846 | 36556.846 | 1835.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;856 | 94.9403 | 294.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 856 | 36556.856 | 1835.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;866 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 866 | 36556.866 | 1835.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;876 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 876 | 36556.876 | 1835.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;886 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 886 | 36556.886 | 1835.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;896 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 896 | 36556.896 | 1835.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;906 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 906 | 36556.906 | 1835.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;916 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 916 | 36556.916 | 1835.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;926 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 926 | 36556.926 | 1835.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;936 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 936 | 36556.936 | 1835.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;946 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 946 | 36556.946 | 1835.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;956 | 94.9403 | 294.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 956 | 36556.956 | 1835.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;966 | 94.9403 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 966 | 36556.966 | 1835.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;976 | 94.9403 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 976 | 36556.976 | 1835.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;986 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 986 | 36556.986 | 1835.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:16;996 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 16 | 996 | 36556.996 | 1835.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;006 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 006 | 36557.006 | 1835.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;016 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 016 | 36557.016 | 1835.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;026 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 026 | 36557.026 | 1835.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;036 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 036 | 36557.036 | 1835.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;046 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 046 | 36557.046 | 1835.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;056 | 94.9413 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 056 | 36557.056 | 1835.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;066 | 94.9413 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 066 | 36557.066 | 1835.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;076 | 94.9413 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 076 | 36557.076 | 1835.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;086 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 086 | 36557.086 | 1835.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;096 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 096 | 36557.096 | 1835.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;106 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 106 | 36557.106 | 1835.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;116 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 116 | 36557.116 | 1835.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;126 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 126 | 36557.126 | 1835.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;136 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 136 | 36557.136 | 1835.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;146 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 146 | 36557.146 | 1835.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;156 | 94.9403 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 156 | 36557.156 | 1835.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;166 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 166 | 36557.166 | 1835.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;176 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 176 | 36557.176 | 1835.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;186 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 186 | 36557.186 | 1835.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;196 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 196 | 36557.196 | 1835.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;206 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 206 | 36557.206 | 1835.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;216 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 216 | 36557.216 | 1835.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;226 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 226 | 36557.226 | 1835.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;236 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 236 | 36557.236 | 1835.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;246 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 246 | 36557.246 | 1835.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;256 | 94.9403 | 294.1938 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 256 | 36557.256 | 1835.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;266 | 94.9403 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 266 | 36557.266 | 1835.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;276 | 94.9403 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 276 | 36557.276 | 1835.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;286 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 286 | 36557.286 | 1835.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;296 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 296 | 36557.296 | 1835.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;306 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 306 | 36557.306 | 1835.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;316 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 316 | 36557.316 | 1835.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;326 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 326 | 36557.326 | 1835.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;336 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 336 | 36557.336 | 1835.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;346 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 346 | 36557.346 | 1835.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;356 | 94.9413 | 294.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 356 | 36557.356 | 1835.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;366 | 94.9413 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 366 | 36557.366 | 1835.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;376 | 94.9413 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 376 | 36557.376 | 1835.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;386 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 386 | 36557.386 | 1835.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;396 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 396 | 36557.396 | 1835.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;406 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 406 | 36557.406 | 1835.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;416 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 416 | 36557.416 | 1835.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;426 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 426 | 36557.426 | 1835.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;436 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 436 | 36557.436 | 1835.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;446 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 446 | 36557.446 | 1835.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;456 | 94.9403 | 294.1963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 456 | 36557.456 | 1835.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;466 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 466 | 36557.466 | 1835.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;476 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 476 | 36557.476 | 1835.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;486 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 486 | 36557.486 | 1835.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;496 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 496 | 36557.496 | 1835.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;506 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 506 | 36557.506 | 1835.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;516 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 516 | 36557.516 | 1835.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;526 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 526 | 36557.526 | 1835.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;536 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 536 | 36557.536 | 1836
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;546 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 546 | 36557.546 | 1836.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;556 | 94.9403 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 556 | 36557.556 | 1836.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;566 | 94.9403 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 566 | 36557.566 | 1836.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;576 | 94.9403 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 576 | 36557.576 | 1836.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;586 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 586 | 36557.586 | 1836.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;596 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 596 | 36557.596 | 1836.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;606 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 606 | 36557.606 | 1836.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;616 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 616 | 36557.616 | 1836.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;626 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 626 | 36557.626 | 1836.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;636 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 636 | 36557.636 | 1836.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;646 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 646 | 36557.646 | 1836.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;656 | 94.9423 | 294.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 656 | 36557.656 | 1836.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;666 | 94.9423 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 666 | 36557.666 | 1836.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;676 | 94.9423 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 676 | 36557.676 | 1836.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;686 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 686 | 36557.686 | 1836.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;696 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 696 | 36557.696 | 1836.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;706 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 706 | 36557.706 | 1836.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;716 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 716 | 36557.716 | 1836.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;726 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 726 | 36557.726 | 1836.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;736 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 736 | 36557.736 | 1836.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;746 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 746 | 36557.746 | 1836.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;756 | 94.9433 | 294.1627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 756 | 36557.756 | 1836.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;766 | 94.9433 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 766 | 36557.766 | 1836.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;776 | 94.9433 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 776 | 36557.776 | 1836.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;786 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 786 | 36557.786 | 1836.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;796 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 796 | 36557.796 | 1836.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;806 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 806 | 36557.806 | 1836.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;816 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 816 | 36557.816 | 1836.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;826 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 826 | 36557.826 | 1836.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;836 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 836 | 36557.836 | 1836.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;846 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 846 | 36557.846 | 1836.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;856 | 94.9413 | 294.1463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 856 | 36557.856 | 1836.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;866 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 866 | 36557.866 | 1836.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;876 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 876 | 36557.876 | 1836.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;886 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 886 | 36557.886 | 1836.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;896 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 896 | 36557.896 | 1836.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;906 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 906 | 36557.906 | 1836.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;916 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 916 | 36557.916 | 1836.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;926 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 926 | 36557.926 | 1836.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;936 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 936 | 36557.936 | 1836.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;946 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 946 | 36557.946 | 1836.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;956 | 94.9413 | 294.1304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 956 | 36557.956 | 1836.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;966 | 94.9413 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 966 | 36557.966 | 1836.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;976 | 94.9413 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 976 | 36557.976 | 1836.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;986 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 986 | 36557.986 | 1836.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:17;996 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 17 | 996 | 36557.996 | 1836.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;006 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 006 | 36558.006 | 1836.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;016 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 016 | 36558.016 | 1836.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;026 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 026 | 36558.026 | 1836.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;036 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 036 | 36558.036 | 1836.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;046 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 046 | 36558.046 | 1836.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;056 | 94.9423 | 294.1217 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 056 | 36558.056 | 1836.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;066 | 94.9423 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 066 | 36558.066 | 1836.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;076 | 94.9423 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 076 | 36558.076 | 1836.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;086 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 086 | 36558.086 | 1836.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;096 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 096 | 36558.096 | 1836.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;106 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 106 | 36558.106 | 1836.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;116 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 116 | 36558.116 | 1836.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;126 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 126 | 36558.126 | 1836.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;136 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 136 | 36558.136 | 1836.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;146 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 146 | 36558.146 | 1836.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;156 | 94.9433 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 156 | 36558.156 | 1836.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;166 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 166 | 36558.166 | 1836.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;176 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 176 | 36558.176 | 1836.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;186 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 186 | 36558.186 | 1836.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;196 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 196 | 36558.196 | 1836.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;206 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 206 | 36558.206 | 1836.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;216 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 216 | 36558.216 | 1836.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;226 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 226 | 36558.226 | 1836.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;236 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 236 | 36558.236 | 1836.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;246 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 246 | 36558.246 | 1836.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;256 | 94.9433 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 256 | 36558.256 | 1836.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;266 | 94.9433 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 266 | 36558.266 | 1836.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;276 | 94.9433 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 276 | 36558.276 | 1836.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;286 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 286 | 36558.286 | 1836.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;296 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 296 | 36558.296 | 1836.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;306 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 306 | 36558.306 | 1836.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;316 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 316 | 36558.316 | 1836.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;326 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 326 | 36558.326 | 1836.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;336 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 336 | 36558.336 | 1836.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;346 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 346 | 36558.346 | 1836.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;356 | 94.9443 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 356 | 36558.356 | 1836.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;366 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 366 | 36558.366 | 1836.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;376 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 376 | 36558.376 | 1836.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;386 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 386 | 36558.386 | 1836.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;396 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 396 | 36558.396 | 1836.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;406 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 406 | 36558.406 | 1836.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;416 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 416 | 36558.416 | 1836.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;426 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 426 | 36558.426 | 1836.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;436 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 436 | 36558.436 | 1836.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;446 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 446 | 36558.446 | 1836.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;456 | 94.9443 | 294.1223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 456 | 36558.456 | 1836.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;466 | 94.9443 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 466 | 36558.466 | 1836.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;476 | 94.9443 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 476 | 36558.476 | 1836.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;486 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 486 | 36558.486 | 1836.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;496 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 496 | 36558.496 | 1836.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;506 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 506 | 36558.506 | 1836.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;516 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 516 | 36558.516 | 1836.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;526 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 526 | 36558.526 | 1836.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;536 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 536 | 36558.536 | 1837
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;546 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 546 | 36558.546 | 1837.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;556 | 94.9433 | 294.1032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 556 | 36558.556 | 1837.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;566 | 94.9433 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 566 | 36558.566 | 1837.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;576 | 94.9433 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 576 | 36558.576 | 1837.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;586 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 586 | 36558.586 | 1837.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;596 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 596 | 36558.596 | 1837.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;606 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 606 | 36558.606 | 1837.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;616 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 616 | 36558.616 | 1837.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;626 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 626 | 36558.626 | 1837.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;636 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 636 | 36558.636 | 1837.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;646 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 646 | 36558.646 | 1837.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;656 | 94.9443 | 294.0862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 656 | 36558.656 | 1837.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;666 | 94.9443 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 666 | 36558.666 | 1837.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;676 | 94.9443 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 676 | 36558.676 | 1837.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;686 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 686 | 36558.686 | 1837.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;696 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 696 | 36558.696 | 1837.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;706 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 706 | 36558.706 | 1837.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;716 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 716 | 36558.716 | 1837.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;726 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 726 | 36558.726 | 1837.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;736 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 736 | 36558.736 | 1837.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;746 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 746 | 36558.746 | 1837.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;756 | 94.9453 | 294.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 756 | 36558.756 | 1837.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;766 | 94.9453 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 766 | 36558.766 | 1837.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;776 | 94.9453 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 776 | 36558.776 | 1837.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;786 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 786 | 36558.786 | 1837.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;796 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 796 | 36558.796 | 1837.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;806 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 806 | 36558.806 | 1837.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;816 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 816 | 36558.816 | 1837.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;826 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 826 | 36558.826 | 1837.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;836 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 836 | 36558.836 | 1837.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;846 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 846 | 36558.846 | 1837.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;856 | 94.9443 | 294.0898 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 856 | 36558.856 | 1837.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;866 | 94.9443 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 866 | 36558.866 | 1837.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;876 | 94.9443 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 876 | 36558.876 | 1837.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;886 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 886 | 36558.886 | 1837.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;896 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 896 | 36558.896 | 1837.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;906 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 906 | 36558.906 | 1837.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;916 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 916 | 36558.916 | 1837.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;926 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 926 | 36558.926 | 1837.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;936 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 936 | 36558.936 | 1837.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;946 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 946 | 36558.946 | 1837.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;956 | 94.9453 | 294.0906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 956 | 36558.956 | 1837.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;966 | 94.9453 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 966 | 36558.966 | 1837.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;976 | 94.9453 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 976 | 36558.976 | 1837.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;986 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 986 | 36558.986 | 1837.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:18;996 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 18 | 996 | 36558.996 | 1837.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;006 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 006 | 36559.006 | 1837.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;016 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 016 | 36559.016 | 1837.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;026 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 026 | 36559.026 | 1837.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;036 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 036 | 36559.036 | 1837.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;046 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 046 | 36559.046 | 1837.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;056 | 94.9463 | 294.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 056 | 36559.056 | 1837.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;066 | 94.9463 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 066 | 36559.066 | 1837.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;076 | 94.9463 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 076 | 36559.076 | 1837.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;086 | 94.9463 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 086 | 36559.086 | 1837.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;096 | 94.9463 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 096 | 36559.096 | 1837.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;106 | 94.9463 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 106 | 36559.106 | 1837.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;116 | 94.9453 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 116 | 36559.116 | 1837.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;126 | 94.9453 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 126 | 36559.126 | 1837.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;136 | 94.9453 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 136 | 36559.136 | 1837.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;146 | 94.9453 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 146 | 36559.146 | 1837.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;156 | 94.9453 | 294.0482 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 156 | 36559.156 | 1837.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;166 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 166 | 36559.166 | 1837.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;176 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 176 | 36559.176 | 1837.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;186 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 186 | 36559.186 | 1837.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;196 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 196 | 36559.196 | 1837.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;206 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 206 | 36559.206 | 1837.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;216 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 216 | 36559.216 | 1837.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;226 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 226 | 36559.226 | 1837.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;236 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 236 | 36559.236 | 1837.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;246 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 246 | 36559.246 | 1837.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;256 | 94.9453 | 294.0246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 256 | 36559.256 | 1837.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;266 | 94.9453 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 266 | 36559.266 | 1837.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;276 | 94.9453 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 276 | 36559.276 | 1837.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;286 | 94.9453 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 286 | 36559.286 | 1837.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;296 | 94.9453 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 296 | 36559.296 | 1837.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;306 | 94.9453 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 306 | 36559.306 | 1837.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;316 | 94.9463 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 316 | 36559.316 | 1837.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;326 | 94.9463 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 326 | 36559.326 | 1837.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;336 | 94.9463 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 336 | 36559.336 | 1837.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;346 | 94.9463 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 346 | 36559.346 | 1837.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;356 | 94.9463 | 294.0136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 356 | 36559.356 | 1837.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;366 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 366 | 36559.366 | 1837.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;376 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 376 | 36559.376 | 1837.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;386 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 386 | 36559.386 | 1837.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;396 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 396 | 36559.396 | 1837.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;406 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 406 | 36559.406 | 1837.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;416 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 416 | 36559.416 | 1837.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;426 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 426 | 36559.426 | 1837.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;436 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 436 | 36559.436 | 1837.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;446 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 446 | 36559.446 | 1837.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;456 | 94.9463 | 294.0174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 456 | 36559.456 | 1837.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;466 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 466 | 36559.466 | 1837.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;476 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 476 | 36559.476 | 1837.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;486 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 486 | 36559.486 | 1837.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;496 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 496 | 36559.496 | 1837.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;506 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 506 | 36559.506 | 1837.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;516 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 516 | 36559.516 | 1837.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;526 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 526 | 36559.526 | 1837.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;536 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 536 | 36559.536 | 1838
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;546 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 546 | 36559.546 | 1838.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;556 | 94.9463 | 294.0306 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 556 | 36559.556 | 1838.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;566 | 94.9463 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 566 | 36559.566 | 1838.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;576 | 94.9463 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 576 | 36559.576 | 1838.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;586 | 94.9463 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 586 | 36559.586 | 1838.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;596 | 94.9463 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 596 | 36559.596 | 1838.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;606 | 94.9463 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 606 | 36559.606 | 1838.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;616 | 94.9483 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 616 | 36559.616 | 1838.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;626 | 94.9483 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 626 | 36559.626 | 1838.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;636 | 94.9483 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 636 | 36559.636 | 1838.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;646 | 94.9483 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 646 | 36559.646 | 1838.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;656 | 94.9483 | 294.0314 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 656 | 36559.656 | 1838.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;666 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 666 | 36559.666 | 1838.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;676 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 676 | 36559.676 | 1838.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;686 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 686 | 36559.686 | 1838.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;696 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 696 | 36559.696 | 1838.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;706 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 706 | 36559.706 | 1838.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;716 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 716 | 36559.716 | 1838.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;726 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 726 | 36559.726 | 1838.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;736 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 736 | 36559.736 | 1838.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;746 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 746 | 36559.746 | 1838.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;756 | 94.9483 | 294.0122 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 756 | 36559.756 | 1838.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;766 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 766 | 36559.766 | 1838.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;776 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 776 | 36559.776 | 1838.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;786 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 786 | 36559.786 | 1838.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;796 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 796 | 36559.796 | 1838.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;806 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 806 | 36559.806 | 1838.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;816 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 816 | 36559.816 | 1838.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;826 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 826 | 36559.826 | 1838.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;836 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 836 | 36559.836 | 1838.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;846 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 846 | 36559.846 | 1838.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;856 | 94.9483 | 293.9843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 856 | 36559.856 | 1838.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;866 | 94.9483 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 866 | 36559.866 | 1838.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;876 | 94.9483 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 876 | 36559.876 | 1838.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;886 | 94.9483 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 886 | 36559.886 | 1838.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;896 | 94.9483 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 896 | 36559.896 | 1838.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;906 | 94.9483 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 906 | 36559.906 | 1838.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;916 | 94.9473 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 916 | 36559.916 | 1838.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;926 | 94.9473 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 926 | 36559.926 | 1838.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;936 | 94.9473 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 936 | 36559.936 | 1838.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;946 | 94.9473 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 946 | 36559.946 | 1838.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;956 | 94.9473 | 293.9556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 956 | 36559.956 | 1838.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;966 | 94.9473 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 966 | 36559.966 | 1838.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;976 | 94.9473 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 976 | 36559.976 | 1838.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;986 | 94.9473 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 986 | 36559.986 | 1838.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:19;996 | 94.9473 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 19 | 996 | 36559.996 | 1838.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;006 | 94.9473 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 006 | 36560.006 | 1838.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;016 | 94.9483 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 016 | 36560.016 | 1838.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;026 | 94.9483 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 026 | 36560.026 | 1838.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;036 | 94.9483 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 036 | 36560.036 | 1838.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;046 | 94.9483 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 046 | 36560.046 | 1838.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;056 | 94.9483 | 293.9315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 056 | 36560.056 | 1838.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;066 | 94.9483 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 066 | 36560.066 | 1838.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;076 | 94.9483 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 076 | 36560.076 | 1838.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;086 | 94.9483 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 086 | 36560.086 | 1838.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;096 | 94.9483 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 096 | 36560.096 | 1838.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;106 | 94.9483 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 106 | 36560.106 | 1838.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;116 | 94.9493 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 116 | 36560.116 | 1838.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;126 | 94.9493 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 126 | 36560.126 | 1838.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;136 | 94.9493 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 136 | 36560.136 | 1838.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;146 | 94.9493 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 146 | 36560.146 | 1838.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;156 | 94.9493 | 293.9121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 156 | 36560.156 | 1838.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;166 | 94.9493 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 166 | 36560.166 | 1838.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;176 | 94.9493 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 176 | 36560.176 | 1838.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;186 | 94.9493 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 186 | 36560.186 | 1838.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;196 | 94.9493 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 196 | 36560.196 | 1838.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;206 | 94.9493 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 206 | 36560.206 | 1838.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;216 | 94.9513 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 216 | 36560.216 | 1838.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;226 | 94.9513 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 226 | 36560.226 | 1838.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;236 | 94.9513 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 236 | 36560.236 | 1838.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;246 | 94.9513 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 246 | 36560.246 | 1838.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;256 | 94.9513 | 293.8962 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 256 | 36560.256 | 1838.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;266 | 94.9513 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 266 | 36560.266 | 1838.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;276 | 94.9513 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 276 | 36560.276 | 1838.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;286 | 94.9513 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 286 | 36560.286 | 1838.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;296 | 94.9513 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 296 | 36560.296 | 1838.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;306 | 94.9513 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 306 | 36560.306 | 1838.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;316 | 94.9493 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 316 | 36560.316 | 1838.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;326 | 94.9493 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 326 | 36560.326 | 1838.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;336 | 94.9493 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 336 | 36560.336 | 1838.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;346 | 94.9493 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 346 | 36560.346 | 1838.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;356 | 94.9493 | 293.8804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 356 | 36560.356 | 1838.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;366 | 94.9493 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 366 | 36560.366 | 1838.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;376 | 94.9493 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 376 | 36560.376 | 1838.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;386 | 94.9493 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 386 | 36560.386 | 1838.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;396 | 94.9493 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 396 | 36560.396 | 1838.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;406 | 94.9493 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 406 | 36560.406 | 1838.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;416 | 94.9493 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 416 | 36560.416 | 1838.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;426 | 94.9493 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 426 | 36560.426 | 1838.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;436 | 94.9503 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 436 | 36560.436 | 1838.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;446 | 94.9503 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 446 | 36560.446 | 1838.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;456 | 94.9503 | 293.8614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 456 | 36560.456 | 1838.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;466 | 94.9503 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 466 | 36560.466 | 1838.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;476 | 94.9503 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 476 | 36560.476 | 1838.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;486 | 94.9503 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 486 | 36560.486 | 1838.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;496 | 94.9503 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 496 | 36560.496 | 1838.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;506 | 94.9503 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 506 | 36560.506 | 1838.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;516 | 94.9503 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 516 | 36560.516 | 1838.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;526 | 94.9503 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 526 | 36560.526 | 1838.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;536 | 94.9523 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 536 | 36560.536 | 1839
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;546 | 94.9523 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 546 | 36560.546 | 1839.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;556 | 94.9523 | 293.8383 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 556 | 36560.556 | 1839.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;566 | 94.9523 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 566 | 36560.566 | 1839.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;576 | 94.9523 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 576 | 36560.576 | 1839.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;586 | 94.9523 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 586 | 36560.586 | 1839.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;596 | 94.9523 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 596 | 36560.596 | 1839.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;606 | 94.9523 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 606 | 36560.606 | 1839.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;616 | 94.9523 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 616 | 36560.616 | 1839.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;626 | 94.9523 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 626 | 36560.626 | 1839.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;636 | 94.9513 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 636 | 36560.636 | 1839.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;646 | 94.9513 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 646 | 36560.646 | 1839.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;656 | 94.9513 | 293.8228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 656 | 36560.656 | 1839.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;666 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 666 | 36560.666 | 1839.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;676 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 676 | 36560.676 | 1839.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;686 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 686 | 36560.686 | 1839.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;696 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 696 | 36560.696 | 1839.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;706 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 706 | 36560.706 | 1839.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;716 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 716 | 36560.716 | 1839.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;726 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 726 | 36560.726 | 1839.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;736 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 736 | 36560.736 | 1839.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;746 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 746 | 36560.746 | 1839.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;756 | 94.9513 | 293.8252 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 756 | 36560.756 | 1839.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;766 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 766 | 36560.766 | 1839.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;776 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 776 | 36560.776 | 1839.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;786 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 786 | 36560.786 | 1839.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;796 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 796 | 36560.796 | 1839.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;806 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 806 | 36560.806 | 1839.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;816 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 816 | 36560.816 | 1839.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;826 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 826 | 36560.826 | 1839.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;836 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 836 | 36560.836 | 1839.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;846 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 846 | 36560.846 | 1839.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;856 | 94.9513 | 293.8438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 856 | 36560.856 | 1839.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;866 | 94.9513 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 866 | 36560.866 | 1839.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;876 | 94.9513 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 876 | 36560.876 | 1839.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;886 | 94.9513 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 886 | 36560.886 | 1839.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;896 | 94.9513 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 896 | 36560.896 | 1839.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;906 | 94.9513 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 906 | 36560.906 | 1839.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;916 | 94.9513 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 916 | 36560.916 | 1839.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;926 | 94.9513 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 926 | 36560.926 | 1839.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;936 | 94.9523 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 936 | 36560.936 | 1839.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;946 | 94.9523 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 946 | 36560.946 | 1839.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;956 | 94.9523 | 293.8702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 956 | 36560.956 | 1839.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;966 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 966 | 36560.966 | 1839.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;976 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 976 | 36560.976 | 1839.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;986 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 986 | 36560.986 | 1839.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:20;996 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 20 | 996 | 36560.996 | 1839.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;006 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 006 | 36561.006 | 1839.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;016 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 016 | 36561.016 | 1839.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;026 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 026 | 36561.026 | 1839.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;036 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 036 | 36561.036 | 1839.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;046 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 046 | 36561.046 | 1839.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;056 | 94.9523 | 293.8853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 056 | 36561.056 | 1839.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;066 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 066 | 36561.066 | 1839.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;076 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 076 | 36561.076 | 1839.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;086 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 086 | 36561.086 | 1839.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;096 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 096 | 36561.096 | 1839.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;106 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 106 | 36561.106 | 1839.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;116 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 116 | 36561.116 | 1839.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;126 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 126 | 36561.126 | 1839.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;136 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 136 | 36561.136 | 1839.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;146 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 146 | 36561.146 | 1839.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;156 | 94.9523 | 293.8903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 156 | 36561.156 | 1839.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;166 | 94.9523 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 166 | 36561.166 | 1839.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;176 | 94.9523 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 176 | 36561.176 | 1839.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;186 | 94.9523 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 186 | 36561.186 | 1839.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;196 | 94.9523 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 196 | 36561.196 | 1839.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;206 | 94.9523 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 206 | 36561.206 | 1839.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;216 | 94.9523 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 216 | 36561.216 | 1839.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;226 | 94.9523 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 226 | 36561.226 | 1839.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;236 | 94.9533 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 236 | 36561.236 | 1839.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;246 | 94.9533 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 246 | 36561.246 | 1839.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;256 | 94.9533 | 293.9001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 256 | 36561.256 | 1839.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;266 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 266 | 36561.266 | 1839.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;276 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 276 | 36561.276 | 1839.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;286 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 286 | 36561.286 | 1839.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;296 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 296 | 36561.296 | 1839.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;306 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 306 | 36561.306 | 1839.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;316 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 316 | 36561.316 | 1839.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;326 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 326 | 36561.326 | 1839.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;336 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 336 | 36561.336 | 1839.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;346 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 346 | 36561.346 | 1839.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;356 | 94.9533 | 293.9155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 356 | 36561.356 | 1839.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;366 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 366 | 36561.366 | 1839.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;376 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 376 | 36561.376 | 1839.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;386 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 386 | 36561.386 | 1839.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;396 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 396 | 36561.396 | 1839.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;406 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 406 | 36561.406 | 1839.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;416 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 416 | 36561.416 | 1839.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;426 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 426 | 36561.426 | 1839.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;436 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 436 | 36561.436 | 1839.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;446 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 446 | 36561.446 | 1839.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;456 | 94.9533 | 293.9344 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 456 | 36561.456 | 1839.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;466 | 94.9533 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 466 | 36561.466 | 1839.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;476 | 94.9533 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 476 | 36561.476 | 1839.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;486 | 94.9533 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 486 | 36561.486 | 1839.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;496 | 94.9533 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 496 | 36561.496 | 1839.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;506 | 94.9533 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 506 | 36561.506 | 1839.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;516 | 94.9533 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 516 | 36561.516 | 1839.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;526 | 94.9533 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 526 | 36561.526 | 1839.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;536 | 94.9543 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 536 | 36561.536 | 1840
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;546 | 94.9543 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 546 | 36561.546 | 1840.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;556 | 94.9543 | 293.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 556 | 36561.556 | 1840.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;566 | 94.9543 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 566 | 36561.566 | 1840.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;576 | 94.9543 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 576 | 36561.576 | 1840.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;586 | 94.9543 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 586 | 36561.586 | 1840.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;596 | 94.9543 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 596 | 36561.596 | 1840.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;606 | 94.9543 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 606 | 36561.606 | 1840.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;616 | 94.9543 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 616 | 36561.616 | 1840.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;626 | 94.9543 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 626 | 36561.626 | 1840.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;636 | 94.9553 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 636 | 36561.636 | 1840.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;646 | 94.9553 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 646 | 36561.646 | 1840.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;656 | 94.9553 | 293.999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 656 | 36561.656 | 1840.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;666 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 666 | 36561.666 | 1840.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;676 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 676 | 36561.676 | 1840.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;686 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 686 | 36561.686 | 1840.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;696 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 696 | 36561.696 | 1840.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;706 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 706 | 36561.706 | 1840.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;716 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 716 | 36561.716 | 1840.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;726 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 726 | 36561.726 | 1840.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;736 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 736 | 36561.736 | 1840.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;746 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 746 | 36561.746 | 1840.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;756 | 94.9553 | 294.0034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 756 | 36561.756 | 1840.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;766 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 766 | 36561.766 | 1840.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;776 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 776 | 36561.776 | 1840.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;786 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 786 | 36561.786 | 1840.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;796 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 796 | 36561.796 | 1840.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;806 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 806 | 36561.806 | 1840.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;816 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 816 | 36561.816 | 1840.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;826 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 826 | 36561.826 | 1840.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;836 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 836 | 36561.836 | 1840.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;846 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 846 | 36561.846 | 1840.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;856 | 94.9553 | 293.9777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 856 | 36561.856 | 1840.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;866 | 94.9553 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 866 | 36561.866 | 1840.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;876 | 94.9553 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 876 | 36561.876 | 1840.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;886 | 94.9553 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 886 | 36561.886 | 1840.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;896 | 94.9553 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 896 | 36561.896 | 1840.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;906 | 94.9553 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 906 | 36561.906 | 1840.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;916 | 94.9553 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 916 | 36561.916 | 1840.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;926 | 94.9553 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 926 | 36561.926 | 1840.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;936 | 94.9573 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 936 | 36561.936 | 1840.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;946 | 94.9573 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 946 | 36561.946 | 1840.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;956 | 94.9573 | 293.9493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 956 | 36561.956 | 1840.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;966 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 966 | 36561.966 | 1840.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;976 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 976 | 36561.976 | 1840.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;986 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 986 | 36561.986 | 1840.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:21;996 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 21 | 996 | 36561.996 | 1840.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;006 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 006 | 36562.006 | 1840.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;016 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 016 | 36562.016 | 1840.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;026 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 026 | 36562.026 | 1840.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;036 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 036 | 36562.036 | 1840.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;046 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 046 | 36562.046 | 1840.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;056 | 94.9573 | 293.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 056 | 36562.056 | 1840.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;066 | 94.9573 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 066 | 36562.066 | 1840.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;076 | 94.9573 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 076 | 36562.076 | 1840.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;086 | 94.9573 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 086 | 36562.086 | 1840.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;096 | 94.9573 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 096 | 36562.096 | 1840.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;106 | 94.9573 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 106 | 36562.106 | 1840.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;116 | 94.9573 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 116 | 36562.116 | 1840.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;126 | 94.9573 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 126 | 36562.126 | 1840.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;136 | 94.9563 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 136 | 36562.136 | 1840.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;146 | 94.9563 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 146 | 36562.146 | 1840.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;156 | 94.9563 | 293.9403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 156 | 36562.156 | 1840.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;166 | 94.9563 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 166 | 36562.166 | 1840.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;176 | 94.9563 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 176 | 36562.176 | 1840.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;186 | 94.9563 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 186 | 36562.186 | 1840.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;196 | 94.9563 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 196 | 36562.196 | 1840.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;206 | 94.9563 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 206 | 36562.206 | 1840.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;216 | 94.9563 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 216 | 36562.216 | 1840.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;226 | 94.9563 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 226 | 36562.226 | 1840.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;236 | 94.9583 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 236 | 36562.236 | 1840.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;246 | 94.9583 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 246 | 36562.246 | 1840.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;256 | 94.9583 | 293.9731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 256 | 36562.256 | 1840.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;266 | 94.9583 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 266 | 36562.266 | 1840.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;276 | 94.9583 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 276 | 36562.276 | 1840.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;286 | 94.9583 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 286 | 36562.286 | 1840.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;296 | 94.9583 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 296 | 36562.296 | 1840.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;306 | 94.9583 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 306 | 36562.306 | 1840.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;316 | 94.9583 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 316 | 36562.316 | 1840.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;326 | 94.9583 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 326 | 36562.326 | 1840.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;336 | 94.9573 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 336 | 36562.336 | 1840.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;346 | 94.9573 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 346 | 36562.346 | 1840.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;356 | 94.9573 | 294.0206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 356 | 36562.356 | 1840.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;366 | 94.9573 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 366 | 36562.366 | 1840.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;376 | 94.9573 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 376 | 36562.376 | 1840.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;386 | 94.9573 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 386 | 36562.386 | 1840.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;396 | 94.9573 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 396 | 36562.396 | 1840.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;406 | 94.9573 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 406 | 36562.406 | 1840.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;416 | 94.9573 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 416 | 36562.416 | 1840.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;426 | 94.9573 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 426 | 36562.426 | 1840.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;436 | 94.9583 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 436 | 36562.436 | 1840.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;446 | 94.9583 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 446 | 36562.446 | 1840.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;456 | 94.9583 | 294.0523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 456 | 36562.456 | 1840.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;466 | 94.9583 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 466 | 36562.466 | 1840.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;476 | 94.9583 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 476 | 36562.476 | 1840.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;486 | 94.9583 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 486 | 36562.486 | 1840.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;496 | 94.9583 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 496 | 36562.496 | 1840.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;506 | 94.9583 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 506 | 36562.506 | 1840.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;516 | 94.9583 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 516 | 36562.516 | 1840.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;526 | 94.9583 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 526 | 36562.526 | 1840.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;536 | 94.9573 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 536 | 36562.536 | 1841
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;546 | 94.9573 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 546 | 36562.546 | 1841.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;556 | 94.9573 | 294.0585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 556 | 36562.556 | 1841.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;566 | 94.9573 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 566 | 36562.566 | 1841.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;576 | 94.9573 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 576 | 36562.576 | 1841.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;586 | 94.9573 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 586 | 36562.586 | 1841.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;596 | 94.9573 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 596 | 36562.596 | 1841.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;606 | 94.9573 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 606 | 36562.606 | 1841.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;616 | 94.9573 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 616 | 36562.616 | 1841.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;626 | 94.9573 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 626 | 36562.626 | 1841.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;636 | 94.9583 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 636 | 36562.636 | 1841.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;646 | 94.9583 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 646 | 36562.646 | 1841.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;656 | 94.9583 | 294.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 656 | 36562.656 | 1841.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;666 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 666 | 36562.666 | 1841.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;676 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 676 | 36562.676 | 1841.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;686 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 686 | 36562.686 | 1841.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;696 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 696 | 36562.696 | 1841.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;706 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 706 | 36562.706 | 1841.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;716 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 716 | 36562.716 | 1841.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;726 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 726 | 36562.726 | 1841.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;736 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 736 | 36562.736 | 1841.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;746 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 746 | 36562.746 | 1841.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;756 | 94.9583 | 294.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 756 | 36562.756 | 1841.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;766 | 94.9583 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 766 | 36562.766 | 1841.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;776 | 94.9583 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 776 | 36562.776 | 1841.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;786 | 94.9583 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 786 | 36562.786 | 1841.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;796 | 94.9583 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 796 | 36562.796 | 1841.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;806 | 94.9583 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 806 | 36562.806 | 1841.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;816 | 94.9583 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 816 | 36562.816 | 1841.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;826 | 94.9583 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 826 | 36562.826 | 1841.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;836 | 94.9593 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 836 | 36562.836 | 1841.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;846 | 94.9593 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 846 | 36562.846 | 1841.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;856 | 94.9593 | 294.0173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 856 | 36562.856 | 1841.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;866 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 866 | 36562.866 | 1841.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;876 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 876 | 36562.876 | 1841.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;886 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 886 | 36562.886 | 1841.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;896 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 896 | 36562.896 | 1841.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;906 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 906 | 36562.906 | 1841.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;916 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 916 | 36562.916 | 1841.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;926 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 926 | 36562.926 | 1841.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;936 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 936 | 36562.936 | 1841.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;946 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 946 | 36562.946 | 1841.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;956 | 94.9593 | 294.0202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 956 | 36562.956 | 1841.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;966 | 94.9593 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 966 | 36562.966 | 1841.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;976 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 976 | 36562.976 | 1841.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;986 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 986 | 36562.986 | 1841.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:22;996 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 22 | 996 | 36562.996 | 1841.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;006 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 006 | 36563.006 | 1841.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;016 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 016 | 36563.016 | 1841.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;026 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 026 | 36563.026 | 1841.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;036 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 036 | 36563.036 | 1841.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;046 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 046 | 36563.046 | 1841.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;056 | 94.9603 | 294.0341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 056 | 36563.056 | 1841.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;066 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 066 | 36563.066 | 1841.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;076 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 076 | 36563.076 | 1841.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;086 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 086 | 36563.086 | 1841.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;096 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 096 | 36563.096 | 1841.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;106 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 106 | 36563.106 | 1841.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;116 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 116 | 36563.116 | 1841.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;126 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 126 | 36563.126 | 1841.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;136 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 136 | 36563.136 | 1841.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;146 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 146 | 36563.146 | 1841.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;156 | 94.9603 | 294.039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 156 | 36563.156 | 1841.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;166 | 94.9603 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 166 | 36563.166 | 1841.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;176 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 176 | 36563.176 | 1841.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;186 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 186 | 36563.186 | 1841.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;196 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 196 | 36563.196 | 1841.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;206 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 206 | 36563.206 | 1841.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;216 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 216 | 36563.216 | 1841.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;226 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 226 | 36563.226 | 1841.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;236 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 236 | 36563.236 | 1841.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;246 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 246 | 36563.246 | 1841.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;256 | 94.9613 | 294.0408 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 256 | 36563.256 | 1841.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;266 | 94.9613 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 266 | 36563.266 | 1841.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;276 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 276 | 36563.276 | 1841.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;286 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 286 | 36563.286 | 1841.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;296 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 296 | 36563.296 | 1841.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;306 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 306 | 36563.306 | 1841.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;316 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 316 | 36563.316 | 1841.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;326 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 326 | 36563.326 | 1841.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;336 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 336 | 36563.336 | 1841.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;346 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 346 | 36563.346 | 1841.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;356 | 94.9603 | 294.0493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 356 | 36563.356 | 1841.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;366 | 94.9603 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 366 | 36563.366 | 1841.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;376 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 376 | 36563.376 | 1841.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;386 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 386 | 36563.386 | 1841.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;396 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 396 | 36563.396 | 1841.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;406 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 406 | 36563.406 | 1841.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;416 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 416 | 36563.416 | 1841.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;426 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 426 | 36563.426 | 1841.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;436 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 436 | 36563.436 | 1841.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;446 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 446 | 36563.446 | 1841.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;456 | 94.9613 | 294.0596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 456 | 36563.456 | 1841.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;466 | 94.9613 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 466 | 36563.466 | 1841.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;476 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 476 | 36563.476 | 1841.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;486 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 486 | 36563.486 | 1841.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;496 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 496 | 36563.496 | 1841.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;506 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 506 | 36563.506 | 1841.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;516 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 516 | 36563.516 | 1841.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;526 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 526 | 36563.526 | 1841.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;536 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 536 | 36563.536 | 1842
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;546 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 546 | 36563.546 | 1842.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;556 | 94.9633 | 294.0711 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 556 | 36563.556 | 1842.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;566 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 566 | 36563.566 | 1842.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;576 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 576 | 36563.576 | 1842.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;586 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 586 | 36563.586 | 1842.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;596 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 596 | 36563.596 | 1842.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;606 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 606 | 36563.606 | 1842.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;616 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 616 | 36563.616 | 1842.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;626 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 626 | 36563.626 | 1842.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;636 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 636 | 36563.636 | 1842.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;646 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 646 | 36563.646 | 1842.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;656 | 94.9633 | 294.0932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 656 | 36563.656 | 1842.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;666 | 94.9633 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 666 | 36563.666 | 1842.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;676 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 676 | 36563.676 | 1842.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;686 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 686 | 36563.686 | 1842.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;696 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 696 | 36563.696 | 1842.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;706 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 706 | 36563.706 | 1842.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;716 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 716 | 36563.716 | 1842.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;726 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 726 | 36563.726 | 1842.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;736 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 736 | 36563.736 | 1842.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;746 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 746 | 36563.746 | 1842.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;756 | 94.9643 | 294.1184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 756 | 36563.756 | 1842.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;766 | 94.9643 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 766 | 36563.766 | 1842.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;776 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 776 | 36563.776 | 1842.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;786 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 786 | 36563.786 | 1842.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;796 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 796 | 36563.796 | 1842.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;806 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 806 | 36563.806 | 1842.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;816 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 816 | 36563.816 | 1842.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;826 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 826 | 36563.826 | 1842.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;836 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 836 | 36563.836 | 1842.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;846 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 846 | 36563.846 | 1842.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;856 | 94.9633 | 294.1285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 856 | 36563.856 | 1842.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;866 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 866 | 36563.866 | 1842.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;876 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 876 | 36563.876 | 1842.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;886 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 886 | 36563.886 | 1842.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;896 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 896 | 36563.896 | 1842.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;906 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 906 | 36563.906 | 1842.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;916 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 916 | 36563.916 | 1842.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;926 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 926 | 36563.926 | 1842.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;936 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 936 | 36563.936 | 1842.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;946 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 946 | 36563.946 | 1842.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;956 | 94.9633 | 294.1321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 956 | 36563.956 | 1842.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;966 | 94.9633 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 966 | 36563.966 | 1842.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;976 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 976 | 36563.976 | 1842.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;986 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 986 | 36563.986 | 1842.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:23;996 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 23 | 996 | 36563.996 | 1842.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;006 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 006 | 36564.006 | 1842.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;016 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 016 | 36564.016 | 1842.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;026 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 026 | 36564.026 | 1842.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;036 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 036 | 36564.036 | 1842.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;046 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 046 | 36564.046 | 1842.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;056 | 94.9653 | 294.1415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 056 | 36564.056 | 1842.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;066 | 94.9653 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 066 | 36564.066 | 1842.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;076 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 076 | 36564.076 | 1842.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;086 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 086 | 36564.086 | 1842.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;096 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 096 | 36564.096 | 1842.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;106 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 106 | 36564.106 | 1842.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;116 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 116 | 36564.116 | 1842.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;126 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 126 | 36564.126 | 1842.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;136 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 136 | 36564.136 | 1842.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;146 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 146 | 36564.146 | 1842.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;156 | 94.9643 | 294.1501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 156 | 36564.156 | 1842.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;166 | 94.9643 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 166 | 36564.166 | 1842.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;176 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 176 | 36564.176 | 1842.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;186 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 186 | 36564.186 | 1842.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;196 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 196 | 36564.196 | 1842.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;206 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 206 | 36564.206 | 1842.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;216 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 216 | 36564.216 | 1842.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;226 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 226 | 36564.226 | 1842.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;236 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 236 | 36564.236 | 1842.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;246 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 246 | 36564.246 | 1842.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;256 | 94.9653 | 294.1558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 256 | 36564.256 | 1842.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;266 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 266 | 36564.266 | 1842.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;276 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 276 | 36564.276 | 1842.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;286 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 286 | 36564.286 | 1842.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;296 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 296 | 36564.296 | 1842.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;306 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 306 | 36564.306 | 1842.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;316 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 316 | 36564.316 | 1842.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;326 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 326 | 36564.326 | 1842.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;336 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 336 | 36564.336 | 1842.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;346 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 346 | 36564.346 | 1842.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;356 | 94.9653 | 294.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 356 | 36564.356 | 1842.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;366 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 366 | 36564.366 | 1842.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;376 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 376 | 36564.376 | 1842.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;386 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 386 | 36564.386 | 1842.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;396 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 396 | 36564.396 | 1842.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;406 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 406 | 36564.406 | 1842.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;416 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 416 | 36564.416 | 1842.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;426 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 426 | 36564.426 | 1842.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;436 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 436 | 36564.436 | 1842.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;446 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 446 | 36564.446 | 1842.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;456 | 94.9653 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 456 | 36564.456 | 1842.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;466 | 94.9653 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 466 | 36564.466 | 1842.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;476 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 476 | 36564.476 | 1842.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;486 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 486 | 36564.486 | 1842.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;496 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 496 | 36564.496 | 1842.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;506 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 506 | 36564.506 | 1842.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;516 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 516 | 36564.516 | 1842.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;526 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 526 | 36564.526 | 1842.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;536 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 536 | 36564.536 | 1843
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;546 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 546 | 36564.546 | 1843.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;556 | 94.9663 | 294.1779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 556 | 36564.556 | 1843.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;566 | 94.9663 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 566 | 36564.566 | 1843.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;576 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 576 | 36564.576 | 1843.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;586 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 586 | 36564.586 | 1843.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;596 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 596 | 36564.596 | 1843.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;606 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 606 | 36564.606 | 1843.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;616 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 616 | 36564.616 | 1843.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;626 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 626 | 36564.626 | 1843.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;636 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 636 | 36564.636 | 1843.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;646 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 646 | 36564.646 | 1843.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;656 | 94.9673 | 294.1816 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 656 | 36564.656 | 1843.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;666 | 94.9673 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 666 | 36564.666 | 1843.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;676 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 676 | 36564.676 | 1843.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;686 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 686 | 36564.686 | 1843.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;696 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 696 | 36564.696 | 1843.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;706 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 706 | 36564.706 | 1843.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;716 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 716 | 36564.716 | 1843.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;726 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 726 | 36564.726 | 1843.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;736 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 736 | 36564.736 | 1843.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;746 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 746 | 36564.746 | 1843.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;756 | 94.9693 | 294.1861 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 756 | 36564.756 | 1843.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;766 | 94.9693 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 766 | 36564.766 | 1843.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;776 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 776 | 36564.776 | 1843.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;786 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 786 | 36564.786 | 1843.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;796 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 796 | 36564.796 | 1843.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;806 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 806 | 36564.806 | 1843.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;816 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 816 | 36564.816 | 1843.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;826 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 826 | 36564.826 | 1843.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;836 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 836 | 36564.836 | 1843.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;846 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 846 | 36564.846 | 1843.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;856 | 94.9673 | 294.1825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 856 | 36564.856 | 1843.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;866 | 94.9673 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 866 | 36564.866 | 1843.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;876 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 876 | 36564.876 | 1843.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;886 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 886 | 36564.886 | 1843.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;896 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 896 | 36564.896 | 1843.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;906 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 906 | 36564.906 | 1843.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;916 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 916 | 36564.916 | 1843.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;926 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 926 | 36564.926 | 1843.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;936 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 936 | 36564.936 | 1843.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;946 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 946 | 36564.946 | 1843.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;956 | 94.9683 | 294.1766 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 956 | 36564.956 | 1843.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;966 | 94.9683 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 966 | 36564.966 | 1843.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;976 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 976 | 36564.976 | 1843.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;986 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 986 | 36564.986 | 1843.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:24;996 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 24 | 996 | 36564.996 | 1843.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;006 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 006 | 36565.006 | 1843.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;016 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 016 | 36565.016 | 1843.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;026 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 026 | 36565.026 | 1843.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;036 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 036 | 36565.036 | 1843.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;046 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 046 | 36565.046 | 1843.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;056 | 94.9703 | 294.1882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 056 | 36565.056 | 1843.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;066 | 94.9703 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 066 | 36565.066 | 1843.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;076 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 076 | 36565.076 | 1843.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;086 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 086 | 36565.086 | 1843.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;096 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 096 | 36565.096 | 1843.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;106 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 106 | 36565.106 | 1843.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;116 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 116 | 36565.116 | 1843.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;126 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 126 | 36565.126 | 1843.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;136 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 136 | 36565.136 | 1843.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;146 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 146 | 36565.146 | 1843.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;156 | 94.9693 | 294.2106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 156 | 36565.156 | 1843.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;166 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 166 | 36565.166 | 1843.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;176 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 176 | 36565.176 | 1843.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;186 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 186 | 36565.186 | 1843.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;196 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 196 | 36565.196 | 1843.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;206 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 206 | 36565.206 | 1843.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;216 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 216 | 36565.216 | 1843.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;226 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 226 | 36565.226 | 1843.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;236 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 236 | 36565.236 | 1843.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;246 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 246 | 36565.246 | 1843.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;256 | 94.9693 | 294.2284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 256 | 36565.256 | 1843.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;266 | 94.9693 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 266 | 36565.266 | 1843.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;276 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 276 | 36565.276 | 1843.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;286 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 286 | 36565.286 | 1843.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;296 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 296 | 36565.296 | 1843.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;306 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 306 | 36565.306 | 1843.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;316 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 316 | 36565.316 | 1843.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;326 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 326 | 36565.326 | 1843.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;336 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 336 | 36565.336 | 1843.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;346 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 346 | 36565.346 | 1843.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;356 | 94.9703 | 294.232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 356 | 36565.356 | 1843.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;366 | 94.9703 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 366 | 36565.366 | 1843.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;376 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 376 | 36565.376 | 1843.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;386 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 386 | 36565.386 | 1843.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;396 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 396 | 36565.396 | 1843.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;406 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 406 | 36565.406 | 1843.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;416 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 416 | 36565.416 | 1843.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;426 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 426 | 36565.426 | 1843.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;436 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 436 | 36565.436 | 1843.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;446 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 446 | 36565.446 | 1843.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;456 | 94.9693 | 294.2227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 456 | 36565.456 | 1843.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;466 | 94.9693 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 466 | 36565.466 | 1843.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;476 | 94.9693 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 476 | 36565.476 | 1843.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;486 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 486 | 36565.486 | 1843.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;496 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 496 | 36565.496 | 1843.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;506 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 506 | 36565.506 | 1843.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;516 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 516 | 36565.516 | 1843.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;526 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 526 | 36565.526 | 1843.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;536 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 536 | 36565.536 | 1844
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;546 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 546 | 36565.546 | 1844.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;556 | 94.9703 | 294.2109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 556 | 36565.556 | 1844.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;566 | 94.9703 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 566 | 36565.566 | 1844.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;576 | 94.9703 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 576 | 36565.576 | 1844.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;586 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 586 | 36565.586 | 1844.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;596 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 596 | 36565.596 | 1844.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;606 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 606 | 36565.606 | 1844.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;616 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 616 | 36565.616 | 1844.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;626 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 626 | 36565.626 | 1844.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;636 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 636 | 36565.636 | 1844.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;646 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 646 | 36565.646 | 1844.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;656 | 94.9723 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 656 | 36565.656 | 1844.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;666 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 666 | 36565.666 | 1844.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;676 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 676 | 36565.676 | 1844.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;686 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 686 | 36565.686 | 1844.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;696 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 696 | 36565.696 | 1844.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;706 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 706 | 36565.706 | 1844.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;716 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 716 | 36565.716 | 1844.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;726 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 726 | 36565.726 | 1844.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;736 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 736 | 36565.736 | 1844.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;746 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 746 | 36565.746 | 1844.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;756 | 94.9723 | 294.2 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 756 | 36565.756 | 1844.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;766 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 766 | 36565.766 | 1844.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;776 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 776 | 36565.776 | 1844.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;786 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 786 | 36565.786 | 1844.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;796 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 796 | 36565.796 | 1844.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;806 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 806 | 36565.806 | 1844.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;816 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 816 | 36565.816 | 1844.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;826 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 826 | 36565.826 | 1844.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;836 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 836 | 36565.836 | 1844.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;846 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 846 | 36565.846 | 1844.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;856 | 94.9723 | 294.2076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 856 | 36565.856 | 1844.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;866 | 94.9723 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 866 | 36565.866 | 1844.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;876 | 94.9723 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 876 | 36565.876 | 1844.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;886 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 886 | 36565.886 | 1844.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;896 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 896 | 36565.896 | 1844.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;906 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 906 | 36565.906 | 1844.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;916 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 916 | 36565.916 | 1844.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;926 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 926 | 36565.926 | 1844.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;936 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 936 | 36565.936 | 1844.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;946 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 946 | 36565.946 | 1844.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;956 | 94.9713 | 294.2258 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 956 | 36565.956 | 1844.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;966 | 94.9713 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 966 | 36565.966 | 1844.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;976 | 94.9713 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 976 | 36565.976 | 1844.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;986 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 986 | 36565.986 | 1844.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:25;996 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 25 | 996 | 36565.996 | 1844.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;006 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 006 | 36566.006 | 1844.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;016 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 016 | 36566.016 | 1844.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;026 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 026 | 36566.026 | 1844.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;036 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 036 | 36566.036 | 1844.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;046 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 046 | 36566.046 | 1844.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;056 | 94.9733 | 294.2528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 056 | 36566.056 | 1844.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;066 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 066 | 36566.066 | 1844.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;076 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 076 | 36566.076 | 1844.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;086 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 086 | 36566.086 | 1844.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;096 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 096 | 36566.096 | 1844.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;106 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 106 | 36566.106 | 1844.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;116 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 116 | 36566.116 | 1844.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;126 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 126 | 36566.126 | 1844.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;136 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 136 | 36566.136 | 1844.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;146 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 146 | 36566.146 | 1844.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;156 | 94.9733 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 156 | 36566.156 | 1844.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;166 | 94.9733 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 166 | 36566.166 | 1844.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;176 | 94.9733 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 176 | 36566.176 | 1844.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;186 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 186 | 36566.186 | 1844.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;196 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 196 | 36566.196 | 1844.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;206 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 206 | 36566.206 | 1844.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;216 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 216 | 36566.216 | 1844.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;226 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 226 | 36566.226 | 1844.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;236 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 236 | 36566.236 | 1844.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;246 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 246 | 36566.246 | 1844.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;256 | 94.9743 | 294.274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 256 | 36566.256 | 1844.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;266 | 94.9743 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 266 | 36566.266 | 1844.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;276 | 94.9743 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 276 | 36566.276 | 1844.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;286 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 286 | 36566.286 | 1844.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;296 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 296 | 36566.296 | 1844.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;306 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 306 | 36566.306 | 1844.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;316 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 316 | 36566.316 | 1844.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;326 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 326 | 36566.326 | 1844.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;336 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 336 | 36566.336 | 1844.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;346 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 346 | 36566.346 | 1844.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;356 | 94.9753 | 294.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 356 | 36566.356 | 1844.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;366 | 94.9753 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 366 | 36566.366 | 1844.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;376 | 94.9753 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 376 | 36566.376 | 1844.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;386 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 386 | 36566.386 | 1844.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;396 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 396 | 36566.396 | 1844.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;406 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 406 | 36566.406 | 1844.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;416 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 416 | 36566.416 | 1844.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;426 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 426 | 36566.426 | 1844.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;436 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 436 | 36566.436 | 1844.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;446 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 446 | 36566.446 | 1844.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;456 | 94.9743 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 456 | 36566.456 | 1844.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;466 | 94.9743 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 466 | 36566.466 | 1844.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;476 | 94.9743 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 476 | 36566.476 | 1844.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;486 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 486 | 36566.486 | 1844.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;496 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 496 | 36566.496 | 1844.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;506 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 506 | 36566.506 | 1844.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;516 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 516 | 36566.516 | 1844.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;526 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 526 | 36566.526 | 1844.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;536 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 536 | 36566.536 | 1845
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;546 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 546 | 36566.546 | 1845.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;556 | 94.9753 | 294.3007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 556 | 36566.556 | 1845.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;566 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 566 | 36566.566 | 1845.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;576 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 576 | 36566.576 | 1845.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;586 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 586 | 36566.586 | 1845.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;596 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 596 | 36566.596 | 1845.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;606 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 606 | 36566.606 | 1845.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;616 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 616 | 36566.616 | 1845.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;626 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 626 | 36566.626 | 1845.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;636 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 636 | 36566.636 | 1845.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;646 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 646 | 36566.646 | 1845.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;656 | 94.9753 | 294.3297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 656 | 36566.656 | 1845.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;666 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 666 | 36566.666 | 1845.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;676 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 676 | 36566.676 | 1845.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;686 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 686 | 36566.686 | 1845.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;696 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 696 | 36566.696 | 1845.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;706 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 706 | 36566.706 | 1845.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;716 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 716 | 36566.716 | 1845.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;726 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 726 | 36566.726 | 1845.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;736 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 736 | 36566.736 | 1845.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;746 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 746 | 36566.746 | 1845.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;756 | 94.9753 | 294.3538 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 756 | 36566.756 | 1845.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;766 | 94.9753 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 766 | 36566.766 | 1845.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;776 | 94.9753 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 776 | 36566.776 | 1845.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;786 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 786 | 36566.786 | 1845.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;796 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 796 | 36566.796 | 1845.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;806 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 806 | 36566.806 | 1845.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;816 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 816 | 36566.816 | 1845.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;826 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 826 | 36566.826 | 1845.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;836 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 836 | 36566.836 | 1845.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;846 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 846 | 36566.846 | 1845.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;856 | 94.9763 | 294.3642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 856 | 36566.856 | 1845.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;866 | 94.9763 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 866 | 36566.866 | 1845.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;876 | 94.9763 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 876 | 36566.876 | 1845.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;886 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 886 | 36566.886 | 1845.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;896 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 896 | 36566.896 | 1845.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;906 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 906 | 36566.906 | 1845.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;916 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 916 | 36566.916 | 1845.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;926 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 926 | 36566.926 | 1845.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;936 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 936 | 36566.936 | 1845.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;946 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 946 | 36566.946 | 1845.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;956 | 94.9783 | 294.3608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 956 | 36566.956 | 1845.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;966 | 94.9783 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 966 | 36566.966 | 1845.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;976 | 94.9783 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 976 | 36566.976 | 1845.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;986 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 986 | 36566.986 | 1845.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:26;996 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 26 | 996 | 36566.996 | 1845.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;006 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 006 | 36567.006 | 1845.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;016 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 016 | 36567.016 | 1845.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;026 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 026 | 36567.026 | 1845.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;036 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 036 | 36567.036 | 1845.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;046 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 046 | 36567.046 | 1845.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;056 | 94.9793 | 294.3523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 056 | 36567.056 | 1845.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;066 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 066 | 36567.066 | 1845.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;076 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 076 | 36567.076 | 1845.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;086 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 086 | 36567.086 | 1845.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;096 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 096 | 36567.096 | 1845.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;106 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 106 | 36567.106 | 1845.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;116 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 116 | 36567.116 | 1845.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;126 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 126 | 36567.126 | 1845.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;136 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 136 | 36567.136 | 1845.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;146 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 146 | 36567.146 | 1845.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;156 | 94.9793 | 294.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 156 | 36567.156 | 1845.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;166 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 166 | 36567.166 | 1845.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;176 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 176 | 36567.176 | 1845.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;186 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 186 | 36567.186 | 1845.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;196 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 196 | 36567.196 | 1845.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;206 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 206 | 36567.206 | 1845.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;216 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 216 | 36567.216 | 1845.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;226 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 226 | 36567.226 | 1845.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;236 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 236 | 36567.236 | 1845.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;246 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 246 | 36567.246 | 1845.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;256 | 94.9793 | 294.3345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 256 | 36567.256 | 1845.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;266 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 266 | 36567.266 | 1845.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;276 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 276 | 36567.276 | 1845.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;286 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 286 | 36567.286 | 1845.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;296 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 296 | 36567.296 | 1845.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;306 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 306 | 36567.306 | 1845.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;316 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 316 | 36567.316 | 1845.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;326 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 326 | 36567.326 | 1845.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;336 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 336 | 36567.336 | 1845.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;346 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 346 | 36567.346 | 1845.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;356 | 94.9793 | 294.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 356 | 36567.356 | 1845.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;366 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 366 | 36567.366 | 1845.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;376 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 376 | 36567.376 | 1845.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;386 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 386 | 36567.386 | 1845.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;396 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 396 | 36567.396 | 1845.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;406 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 406 | 36567.406 | 1845.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;416 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 416 | 36567.416 | 1845.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;426 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 426 | 36567.426 | 1845.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;436 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 436 | 36567.436 | 1845.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;446 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 446 | 36567.446 | 1845.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;456 | 94.9793 | 294.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 456 | 36567.456 | 1845.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;466 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 466 | 36567.466 | 1845.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;476 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 476 | 36567.476 | 1845.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;486 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 486 | 36567.486 | 1845.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;496 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 496 | 36567.496 | 1845.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;506 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 506 | 36567.506 | 1845.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;516 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 516 | 36567.516 | 1845.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;526 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 526 | 36567.526 | 1845.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;536 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 536 | 36567.536 | 1846
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;546 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 546 | 36567.546 | 1846.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;556 | 94.9793 | 294.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 556 | 36567.556 | 1846.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;566 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 566 | 36567.566 | 1846.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;576 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 576 | 36567.576 | 1846.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;586 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 586 | 36567.586 | 1846.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;596 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 596 | 36567.596 | 1846.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;606 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 606 | 36567.606 | 1846.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;616 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 616 | 36567.616 | 1846.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;626 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 626 | 36567.626 | 1846.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;636 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 636 | 36567.636 | 1846.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;646 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 646 | 36567.646 | 1846.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;656 | 94.9793 | 294.3501 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 656 | 36567.656 | 1846.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;666 | 94.9793 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 666 | 36567.666 | 1846.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;676 | 94.9793 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 676 | 36567.676 | 1846.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;686 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 686 | 36567.686 | 1846.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;696 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 696 | 36567.696 | 1846.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;706 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 706 | 36567.706 | 1846.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;716 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 716 | 36567.716 | 1846.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;726 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 726 | 36567.726 | 1846.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;736 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 736 | 36567.736 | 1846.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;746 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 746 | 36567.746 | 1846.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;756 | 94.9803 | 294.3446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 756 | 36567.756 | 1846.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;766 | 94.9803 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 766 | 36567.766 | 1846.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;776 | 94.9803 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 776 | 36567.776 | 1846.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;786 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 786 | 36567.786 | 1846.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;796 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 796 | 36567.796 | 1846.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;806 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 806 | 36567.806 | 1846.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;816 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 816 | 36567.816 | 1846.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;826 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 826 | 36567.826 | 1846.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;836 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 836 | 36567.836 | 1846.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;846 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 846 | 36567.846 | 1846.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;856 | 94.9793 | 294.3465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 856 | 36567.856 | 1846.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;866 | 94.9793 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 866 | 36567.866 | 1846.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;876 | 94.9793 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 876 | 36567.876 | 1846.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;886 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 886 | 36567.886 | 1846.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;896 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 896 | 36567.896 | 1846.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;906 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 906 | 36567.906 | 1846.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;916 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 916 | 36567.916 | 1846.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;926 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 926 | 36567.926 | 1846.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;936 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 936 | 36567.936 | 1846.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;946 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 946 | 36567.946 | 1846.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;956 | 94.9813 | 294.3612 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 956 | 36567.956 | 1846.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;966 | 94.9813 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 966 | 36567.966 | 1846.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;976 | 94.9813 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 976 | 36567.976 | 1846.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;986 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 986 | 36567.986 | 1846.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:27;996 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 27 | 996 | 36567.996 | 1846.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;006 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 006 | 36568.006 | 1846.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;016 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 016 | 36568.016 | 1846.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;026 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 026 | 36568.026 | 1846.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;036 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 036 | 36568.036 | 1846.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;046 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 046 | 36568.046 | 1846.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;056 | 94.9823 | 294.3862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 056 | 36568.056 | 1846.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;066 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 066 | 36568.066 | 1846.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;076 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 076 | 36568.076 | 1846.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;086 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 086 | 36568.086 | 1846.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;096 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 096 | 36568.096 | 1846.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;106 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 106 | 36568.106 | 1846.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;116 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 116 | 36568.116 | 1846.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;126 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 126 | 36568.126 | 1846.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;136 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 136 | 36568.136 | 1846.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;146 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 146 | 36568.146 | 1846.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;156 | 94.9823 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 156 | 36568.156 | 1846.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;166 | 94.9823 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 166 | 36568.166 | 1846.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;176 | 94.9823 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 176 | 36568.176 | 1846.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;186 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 186 | 36568.186 | 1846.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;196 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 196 | 36568.196 | 1846.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;206 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 206 | 36568.206 | 1846.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;216 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 216 | 36568.216 | 1846.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;226 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 226 | 36568.226 | 1846.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;236 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 236 | 36568.236 | 1846.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;246 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 246 | 36568.246 | 1846.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;256 | 94.9833 | 294.4342 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 256 | 36568.256 | 1846.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;266 | 94.9833 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 266 | 36568.266 | 1846.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;276 | 94.9833 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 276 | 36568.276 | 1846.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;286 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 286 | 36568.286 | 1846.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;296 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 296 | 36568.296 | 1846.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;306 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 306 | 36568.306 | 1846.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;316 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 316 | 36568.316 | 1846.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;326 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 326 | 36568.326 | 1846.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;336 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 336 | 36568.336 | 1846.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;346 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 346 | 36568.346 | 1846.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;356 | 94.9843 | 294.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 356 | 36568.356 | 1846.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;366 | 94.9843 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 366 | 36568.366 | 1846.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;376 | 94.9843 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 376 | 36568.376 | 1846.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;386 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 386 | 36568.386 | 1846.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;396 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 396 | 36568.396 | 1846.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;406 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 406 | 36568.406 | 1846.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;416 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 416 | 36568.416 | 1846.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;426 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 426 | 36568.426 | 1846.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;436 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 436 | 36568.436 | 1846.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;446 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 446 | 36568.446 | 1846.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;456 | 94.9853 | 294.4386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 456 | 36568.456 | 1846.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;466 | 94.9853 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 466 | 36568.466 | 1846.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;476 | 94.9853 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 476 | 36568.476 | 1846.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;486 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 486 | 36568.486 | 1846.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;496 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 496 | 36568.496 | 1846.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;506 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 506 | 36568.506 | 1846.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;516 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 516 | 36568.516 | 1846.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;526 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 526 | 36568.526 | 1846.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;536 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 536 | 36568.536 | 1847
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;546 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 546 | 36568.546 | 1847.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;556 | 94.9843 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 556 | 36568.556 | 1847.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;566 | 94.9843 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 566 | 36568.566 | 1847.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;576 | 94.9843 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 576 | 36568.576 | 1847.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;586 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 586 | 36568.586 | 1847.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;596 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 596 | 36568.596 | 1847.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;606 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 606 | 36568.606 | 1847.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;616 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 616 | 36568.616 | 1847.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;626 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 626 | 36568.626 | 1847.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;636 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 636 | 36568.636 | 1847.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;646 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 646 | 36568.646 | 1847.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;656 | 94.9853 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 656 | 36568.656 | 1847.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;666 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 666 | 36568.666 | 1847.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;676 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 676 | 36568.676 | 1847.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;686 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 686 | 36568.686 | 1847.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;696 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 696 | 36568.696 | 1847.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;706 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 706 | 36568.706 | 1847.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;716 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 716 | 36568.716 | 1847.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;726 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 726 | 36568.726 | 1847.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;736 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 736 | 36568.736 | 1847.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;746 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 746 | 36568.746 | 1847.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;756 | 94.9853 | 294.4634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 756 | 36568.756 | 1847.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;766 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 766 | 36568.766 | 1847.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;776 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 776 | 36568.776 | 1847.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;786 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 786 | 36568.786 | 1847.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;796 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 796 | 36568.796 | 1847.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;806 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 806 | 36568.806 | 1847.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;816 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 816 | 36568.816 | 1847.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;826 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 826 | 36568.826 | 1847.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;836 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 836 | 36568.836 | 1847.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;846 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 846 | 36568.846 | 1847.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;856 | 94.9853 | 294.4652 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 856 | 36568.856 | 1847.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;866 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 866 | 36568.866 | 1847.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;876 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 876 | 36568.876 | 1847.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;886 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 886 | 36568.886 | 1847.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;896 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 896 | 36568.896 | 1847.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;906 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 906 | 36568.906 | 1847.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;916 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 916 | 36568.916 | 1847.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;926 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 926 | 36568.926 | 1847.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;936 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 936 | 36568.936 | 1847.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;946 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 946 | 36568.946 | 1847.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;956 | 94.9853 | 294.4534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 956 | 36568.956 | 1847.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;966 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 966 | 36568.966 | 1847.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;976 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 976 | 36568.976 | 1847.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;986 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 986 | 36568.986 | 1847.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:28;996 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 28 | 996 | 36568.996 | 1847.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;006 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 006 | 36569.006 | 1847.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;016 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 016 | 36569.016 | 1847.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;026 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 026 | 36569.026 | 1847.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;036 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 036 | 36569.036 | 1847.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;046 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 046 | 36569.046 | 1847.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;056 | 94.9853 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 056 | 36569.056 | 1847.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;066 | 94.9853 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 066 | 36569.066 | 1847.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;076 | 94.9853 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 076 | 36569.076 | 1847.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;086 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 086 | 36569.086 | 1847.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;096 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 096 | 36569.096 | 1847.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;106 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 106 | 36569.106 | 1847.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;116 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 116 | 36569.116 | 1847.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;126 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 126 | 36569.126 | 1847.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;136 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 136 | 36569.136 | 1847.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;146 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 146 | 36569.146 | 1847.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;156 | 94.9863 | 294.3979 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 156 | 36569.156 | 1847.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;166 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 166 | 36569.166 | 1847.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;176 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 176 | 36569.176 | 1847.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;186 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 186 | 36569.186 | 1847.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;196 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 196 | 36569.196 | 1847.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;206 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 206 | 36569.206 | 1847.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;216 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 216 | 36569.216 | 1847.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;226 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 226 | 36569.226 | 1847.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;236 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 236 | 36569.236 | 1847.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;246 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 246 | 36569.246 | 1847.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;256 | 94.9863 | 294.3729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 256 | 36569.256 | 1847.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;266 | 94.9863 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 266 | 36569.266 | 1847.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;276 | 94.9863 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 276 | 36569.276 | 1847.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;286 | 94.9863 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 286 | 36569.286 | 1847.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;296 | 94.9863 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 296 | 36569.296 | 1847.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;306 | 94.9863 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 306 | 36569.306 | 1847.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;316 | 94.9883 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 316 | 36569.316 | 1847.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;326 | 94.9883 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 326 | 36569.326 | 1847.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;336 | 94.9883 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 336 | 36569.336 | 1847.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;346 | 94.9883 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 346 | 36569.346 | 1847.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;356 | 94.9883 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 356 | 36569.356 | 1847.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;366 | 94.9883 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 366 | 36569.366 | 1847.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;376 | 94.9883 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 376 | 36569.376 | 1847.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;386 | 94.9883 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 386 | 36569.386 | 1847.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;396 | 94.9883 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 396 | 36569.396 | 1847.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;406 | 94.9883 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 406 | 36569.406 | 1847.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;416 | 94.9873 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 416 | 36569.416 | 1847.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;426 | 94.9873 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 426 | 36569.426 | 1847.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;436 | 94.9873 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 436 | 36569.436 | 1847.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;446 | 94.9873 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 446 | 36569.446 | 1847.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;456 | 94.9873 | 294.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 456 | 36569.456 | 1847.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;466 | 94.9873 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 466 | 36569.466 | 1847.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;476 | 94.9873 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 476 | 36569.476 | 1847.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;486 | 94.9873 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 486 | 36569.486 | 1847.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;496 | 94.9873 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 496 | 36569.496 | 1847.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;506 | 94.9873 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 506 | 36569.506 | 1847.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;516 | 94.9883 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 516 | 36569.516 | 1847.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;526 | 94.9883 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 526 | 36569.526 | 1847.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;536 | 94.9883 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 536 | 36569.536 | 1848
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;546 | 94.9883 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 546 | 36569.546 | 1848.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;556 | 94.9883 | 294.3438 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 556 | 36569.556 | 1848.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;566 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 566 | 36569.566 | 1848.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;576 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 576 | 36569.576 | 1848.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;586 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 586 | 36569.586 | 1848.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;596 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 596 | 36569.596 | 1848.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;606 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 606 | 36569.606 | 1848.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;616 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 616 | 36569.616 | 1848.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;626 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 626 | 36569.626 | 1848.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;636 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 636 | 36569.636 | 1848.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;646 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 646 | 36569.646 | 1848.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;656 | 94.9883 | 294.3396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 656 | 36569.656 | 1848.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;666 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 666 | 36569.666 | 1848.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;676 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 676 | 36569.676 | 1848.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;686 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 686 | 36569.686 | 1848.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;696 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 696 | 36569.696 | 1848.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;706 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 706 | 36569.706 | 1848.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;716 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 716 | 36569.716 | 1848.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;726 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 726 | 36569.726 | 1848.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;736 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 736 | 36569.736 | 1848.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;746 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 746 | 36569.746 | 1848.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;756 | 94.9883 | 294.3375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 756 | 36569.756 | 1848.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;766 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 766 | 36569.766 | 1848.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;776 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 776 | 36569.776 | 1848.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;786 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 786 | 36569.786 | 1848.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;796 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 796 | 36569.796 | 1848.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;806 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 806 | 36569.806 | 1848.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;816 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 816 | 36569.816 | 1848.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;826 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 826 | 36569.826 | 1848.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;836 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 836 | 36569.836 | 1848.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;846 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 846 | 36569.846 | 1848.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;856 | 94.9883 | 294.3362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 856 | 36569.856 | 1848.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;866 | 94.9883 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 866 | 36569.866 | 1848.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;876 | 94.9883 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 876 | 36569.876 | 1848.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;886 | 94.9883 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 886 | 36569.886 | 1848.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;896 | 94.9883 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 896 | 36569.896 | 1848.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;906 | 94.9883 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 906 | 36569.906 | 1848.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;916 | 94.9903 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 916 | 36569.916 | 1848.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;926 | 94.9903 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 926 | 36569.926 | 1848.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;936 | 94.9903 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 936 | 36569.936 | 1848.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;946 | 94.9903 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 946 | 36569.946 | 1848.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;956 | 94.9903 | 294.3371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 956 | 36569.956 | 1848.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;966 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 966 | 36569.966 | 1848.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;976 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 976 | 36569.976 | 1848.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;986 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 986 | 36569.986 | 1848.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:29;996 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 29 | 996 | 36569.996 | 1848.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;006 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 006 | 36570.006 | 1848.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;016 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 016 | 36570.016 | 1848.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;026 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 026 | 36570.026 | 1848.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;036 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 036 | 36570.036 | 1848.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;046 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 046 | 36570.046 | 1848.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;056 | 94.9903 | 294.3394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 056 | 36570.056 | 1848.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;066 | 94.9903 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 066 | 36570.066 | 1848.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;076 | 94.9903 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 076 | 36570.076 | 1848.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;086 | 94.9903 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 086 | 36570.086 | 1848.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;096 | 94.9903 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 096 | 36570.096 | 1848.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;106 | 94.9903 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 106 | 36570.106 | 1848.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;116 | 94.9913 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 116 | 36570.116 | 1848.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;126 | 94.9913 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 126 | 36570.126 | 1848.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;136 | 94.9913 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 136 | 36570.136 | 1848.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;146 | 94.9913 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 146 | 36570.146 | 1848.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;156 | 94.9913 | 294.3365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 156 | 36570.156 | 1848.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;166 | 94.9913 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 166 | 36570.166 | 1848.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;176 | 94.9913 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 176 | 36570.176 | 1848.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;186 | 94.9913 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 186 | 36570.186 | 1848.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;196 | 94.9913 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 196 | 36570.196 | 1848.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;206 | 94.9913 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 206 | 36570.206 | 1848.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;216 | 94.9933 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 216 | 36570.216 | 1848.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;226 | 94.9933 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 226 | 36570.226 | 1848.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;236 | 94.9933 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 236 | 36570.236 | 1848.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;246 | 94.9933 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 246 | 36570.246 | 1848.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;256 | 94.9933 | 294.3289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 256 | 36570.256 | 1848.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;266 | 94.9933 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 266 | 36570.266 | 1848.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;276 | 94.9933 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 276 | 36570.276 | 1848.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;286 | 94.9933 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 286 | 36570.286 | 1848.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;296 | 94.9933 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 296 | 36570.296 | 1848.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;306 | 94.9933 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 306 | 36570.306 | 1848.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;316 | 94.9923 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 316 | 36570.316 | 1848.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;326 | 94.9923 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 326 | 36570.326 | 1848.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;336 | 94.9923 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 336 | 36570.336 | 1848.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;346 | 94.9923 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 346 | 36570.346 | 1848.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;356 | 94.9923 | 294.3219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 356 | 36570.356 | 1848.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;366 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 366 | 36570.366 | 1848.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;376 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 376 | 36570.376 | 1848.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;386 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 386 | 36570.386 | 1848.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;396 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 396 | 36570.396 | 1848.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;406 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 406 | 36570.406 | 1848.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;416 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 416 | 36570.416 | 1848.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;426 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 426 | 36570.426 | 1848.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;436 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 436 | 36570.436 | 1848.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;446 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 446 | 36570.446 | 1848.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;456 | 94.9923 | 294.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 456 | 36570.456 | 1848.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;466 | 94.9923 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 466 | 36570.466 | 1848.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;476 | 94.9923 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 476 | 36570.476 | 1848.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;486 | 94.9923 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 486 | 36570.486 | 1848.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;496 | 94.9923 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 496 | 36570.496 | 1848.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;506 | 94.9923 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 506 | 36570.506 | 1848.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;516 | 94.9923 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 516 | 36570.516 | 1848.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;526 | 94.9923 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 526 | 36570.526 | 1848.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;536 | 94.9933 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 536 | 36570.536 | 1849
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;546 | 94.9933 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 546 | 36570.546 | 1849.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;556 | 94.9933 | 294.3114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 556 | 36570.556 | 1849.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;566 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 566 | 36570.566 | 1849.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;576 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 576 | 36570.576 | 1849.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;586 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 586 | 36570.586 | 1849.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;596 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 596 | 36570.596 | 1849.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;606 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 606 | 36570.606 | 1849.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;616 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 616 | 36570.616 | 1849.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;626 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 626 | 36570.626 | 1849.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;636 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 636 | 36570.636 | 1849.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;646 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 646 | 36570.646 | 1849.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;656 | 94.9933 | 294.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 656 | 36570.656 | 1849.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;666 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 666 | 36570.666 | 1849.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;676 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 676 | 36570.676 | 1849.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;686 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 686 | 36570.686 | 1849.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;696 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 696 | 36570.696 | 1849.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;706 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 706 | 36570.706 | 1849.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;716 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 716 | 36570.716 | 1849.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;726 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 726 | 36570.726 | 1849.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;736 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 736 | 36570.736 | 1849.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;746 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 746 | 36570.746 | 1849.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;756 | 94.9933 | 294.3019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 756 | 36570.756 | 1849.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;766 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 766 | 36570.766 | 1849.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;776 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 776 | 36570.776 | 1849.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;786 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 786 | 36570.786 | 1849.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;796 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 796 | 36570.796 | 1849.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;806 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 806 | 36570.806 | 1849.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;816 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 816 | 36570.816 | 1849.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;826 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 826 | 36570.826 | 1849.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;836 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 836 | 36570.836 | 1849.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;846 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 846 | 36570.846 | 1849.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;856 | 94.9933 | 294.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 856 | 36570.856 | 1849.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;866 | 94.9933 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 866 | 36570.866 | 1849.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;876 | 94.9933 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 876 | 36570.876 | 1849.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;886 | 94.9933 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 886 | 36570.886 | 1849.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;896 | 94.9933 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 896 | 36570.896 | 1849.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;906 | 94.9933 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 906 | 36570.906 | 1849.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;916 | 94.9933 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 916 | 36570.916 | 1849.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;926 | 94.9933 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 926 | 36570.926 | 1849.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;936 | 94.9953 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 936 | 36570.936 | 1849.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;946 | 94.9953 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 946 | 36570.946 | 1849.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;956 | 94.9953 | 294.2917 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 956 | 36570.956 | 1849.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;966 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 966 | 36570.966 | 1849.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;976 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 976 | 36570.976 | 1849.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;986 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 986 | 36570.986 | 1849.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:30;996 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 30 | 996 | 36570.996 | 1849.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;006 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 006 | 36571.006 | 1849.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;016 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 016 | 36571.016 | 1849.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;026 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 026 | 36571.026 | 1849.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;036 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 036 | 36571.036 | 1849.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;046 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 046 | 36571.046 | 1849.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;056 | 94.9953 | 294.2958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 056 | 36571.056 | 1849.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;066 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 066 | 36571.066 | 1849.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;076 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 076 | 36571.076 | 1849.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;086 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 086 | 36571.086 | 1849.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;096 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 096 | 36571.096 | 1849.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;106 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 106 | 36571.106 | 1849.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;116 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 116 | 36571.116 | 1849.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;126 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 126 | 36571.126 | 1849.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;136 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 136 | 36571.136 | 1849.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;146 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 146 | 36571.146 | 1849.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;156 | 94.9953 | 294.3041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 156 | 36571.156 | 1849.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;166 | 94.9953 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 166 | 36571.166 | 1849.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;176 | 94.9953 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 176 | 36571.176 | 1849.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;186 | 94.9953 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 186 | 36571.186 | 1849.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;196 | 94.9953 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 196 | 36571.196 | 1849.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;206 | 94.9953 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 206 | 36571.206 | 1849.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;216 | 94.9953 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 216 | 36571.216 | 1849.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;226 | 94.9953 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 226 | 36571.226 | 1849.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;236 | 94.9963 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 236 | 36571.236 | 1849.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;246 | 94.9963 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 246 | 36571.246 | 1849.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;256 | 94.9963 | 294.3108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 256 | 36571.256 | 1849.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;266 | 94.9963 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 266 | 36571.266 | 1849.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;276 | 94.9963 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 276 | 36571.276 | 1849.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;286 | 94.9963 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 286 | 36571.286 | 1849.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;296 | 94.9963 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 296 | 36571.296 | 1849.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;306 | 94.9963 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 306 | 36571.306 | 1849.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;316 | 94.9963 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 316 | 36571.316 | 1849.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;326 | 94.9963 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 326 | 36571.326 | 1849.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;336 | 94.9973 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 336 | 36571.336 | 1849.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;346 | 94.9973 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 346 | 36571.346 | 1849.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;356 | 94.9973 | 294.3126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 356 | 36571.356 | 1849.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;366 | 94.9973 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 366 | 36571.366 | 1849.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;376 | 94.9973 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 376 | 36571.376 | 1849.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;386 | 94.9973 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 386 | 36571.386 | 1849.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;396 | 94.9973 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 396 | 36571.396 | 1849.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;406 | 94.9973 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 406 | 36571.406 | 1849.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;416 | 94.9973 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 416 | 36571.416 | 1849.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;426 | 94.9973 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 426 | 36571.426 | 1849.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;436 | 94.9983 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 436 | 36571.436 | 1849.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;446 | 94.9983 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 446 | 36571.446 | 1849.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;456 | 94.9983 | 294.3115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 456 | 36571.456 | 1849.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;466 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 466 | 36571.466 | 1849.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;476 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 476 | 36571.476 | 1849.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;486 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 486 | 36571.486 | 1849.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;496 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 496 | 36571.496 | 1849.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;506 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 506 | 36571.506 | 1849.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;516 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 516 | 36571.516 | 1849.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;526 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 526 | 36571.526 | 1849.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;536 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 536 | 36571.536 | 1850
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;546 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 546 | 36571.546 | 1850.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;556 | 94.9983 | 294.3172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 556 | 36571.556 | 1850.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;566 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 566 | 36571.566 | 1850.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;576 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 576 | 36571.576 | 1850.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;586 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 586 | 36571.586 | 1850.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;596 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 596 | 36571.596 | 1850.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;606 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 606 | 36571.606 | 1850.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;616 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 616 | 36571.616 | 1850.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;626 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 626 | 36571.626 | 1850.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;636 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 636 | 36571.636 | 1850.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;646 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 646 | 36571.646 | 1850.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;656 | 94.9983 | 294.3333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 656 | 36571.656 | 1850.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;666 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 666 | 36571.666 | 1850.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;676 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 676 | 36571.676 | 1850.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;686 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 686 | 36571.686 | 1850.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;696 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 696 | 36571.696 | 1850.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;706 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 706 | 36571.706 | 1850.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;716 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 716 | 36571.716 | 1850.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;726 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 726 | 36571.726 | 1850.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;736 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 736 | 36571.736 | 1850.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;746 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 746 | 36571.746 | 1850.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;756 | 94.9983 | 294.3568 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 756 | 36571.756 | 1850.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;766 | 94.9983 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 766 | 36571.766 | 1850.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;776 | 94.9983 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 776 | 36571.776 | 1850.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;786 | 94.9983 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 786 | 36571.786 | 1850.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;796 | 94.9983 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 796 | 36571.796 | 1850.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;806 | 94.9983 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 806 | 36571.806 | 1850.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;816 | 94.9983 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 816 | 36571.816 | 1850.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;826 | 94.9983 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 826 | 36571.826 | 1850.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;836 | 94.9993 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 836 | 36571.836 | 1850.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;846 | 94.9993 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 846 | 36571.846 | 1850.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;856 | 94.9993 | 294.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 856 | 36571.856 | 1850.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;866 | 94.9993 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 866 | 36571.866 | 1850.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;876 | 94.9993 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 876 | 36571.876 | 1850.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;886 | 94.9993 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 886 | 36571.886 | 1850.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;896 | 94.9993 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 896 | 36571.896 | 1850.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;906 | 94.9993 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 906 | 36571.906 | 1850.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;916 | 94.9993 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 916 | 36571.916 | 1850.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;926 | 94.9993 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 926 | 36571.926 | 1850.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;936 | 95.0003 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 936 | 36571.936 | 1850.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;946 | 95.0003 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 946 | 36571.946 | 1850.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;956 | 95.0003 | 294.3744 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 956 | 36571.956 | 1850.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;966 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 966 | 36571.966 | 1850.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;976 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 976 | 36571.976 | 1850.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;986 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 986 | 36571.986 | 1850.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:31;996 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 31 | 996 | 36571.996 | 1850.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;006 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 006 | 36572.006 | 1850.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;016 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 016 | 36572.016 | 1850.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;026 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 026 | 36572.026 | 1850.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;036 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 036 | 36572.036 | 1850.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;046 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 046 | 36572.046 | 1850.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;056 | 95.0003 | 294.3649 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 056 | 36572.056 | 1850.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;066 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 066 | 36572.066 | 1850.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;076 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 076 | 36572.076 | 1850.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;086 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 086 | 36572.086 | 1850.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;096 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 096 | 36572.096 | 1850.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;106 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 106 | 36572.106 | 1850.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;116 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 116 | 36572.116 | 1850.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;126 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 126 | 36572.126 | 1850.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;136 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 136 | 36572.136 | 1850.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;146 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 146 | 36572.146 | 1850.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;156 | 95.0003 | 294.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 156 | 36572.156 | 1850.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;166 | 95.0003 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 166 | 36572.166 | 1850.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;176 | 95.0003 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 176 | 36572.176 | 1850.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;186 | 95.0003 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 186 | 36572.186 | 1850.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;196 | 95.0003 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 196 | 36572.196 | 1850.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;206 | 95.0003 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 206 | 36572.206 | 1850.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;216 | 95.0003 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 216 | 36572.216 | 1850.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;226 | 95.0003 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 226 | 36572.226 | 1850.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;236 | 95.0013 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 236 | 36572.236 | 1850.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;246 | 95.0013 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 246 | 36572.246 | 1850.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;256 | 95.0013 | 294.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 256 | 36572.256 | 1850.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;266 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 266 | 36572.266 | 1850.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;276 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 276 | 36572.276 | 1850.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;286 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 286 | 36572.286 | 1850.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;296 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 296 | 36572.296 | 1850.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;306 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 306 | 36572.306 | 1850.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;316 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 316 | 36572.316 | 1850.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;326 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 326 | 36572.326 | 1850.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;336 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 336 | 36572.336 | 1850.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;346 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 346 | 36572.346 | 1850.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;356 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 356 | 36572.356 | 1850.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;366 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 366 | 36572.366 | 1850.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;376 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 376 | 36572.376 | 1850.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;386 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 386 | 36572.386 | 1850.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;396 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 396 | 36572.396 | 1850.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;406 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 406 | 36572.406 | 1850.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;416 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 416 | 36572.416 | 1850.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;426 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 426 | 36572.426 | 1850.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;436 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 436 | 36572.436 | 1850.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;446 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 446 | 36572.446 | 1850.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;456 | 95.0013 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 456 | 36572.456 | 1850.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;466 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 466 | 36572.466 | 1850.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;476 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 476 | 36572.476 | 1850.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;486 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 486 | 36572.486 | 1850.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;496 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 496 | 36572.496 | 1850.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;506 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 506 | 36572.506 | 1850.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;516 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 516 | 36572.516 | 1850.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;526 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 526 | 36572.526 | 1850.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;536 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 536 | 36572.536 | 1851
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;546 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 546 | 36572.546 | 1851.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;556 | 95.0013 | 294.3391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 556 | 36572.556 | 1851.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;566 | 95.0013 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 566 | 36572.566 | 1851.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;576 | 95.0013 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 576 | 36572.576 | 1851.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;586 | 95.0013 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 586 | 36572.586 | 1851.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;596 | 95.0013 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 596 | 36572.596 | 1851.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;606 | 95.0013 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 606 | 36572.606 | 1851.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;616 | 95.0013 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 616 | 36572.616 | 1851.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;626 | 95.0013 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 626 | 36572.626 | 1851.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;636 | 95.0033 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 636 | 36572.636 | 1851.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;646 | 95.0033 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 646 | 36572.646 | 1851.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;656 | 95.0033 | 294.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 656 | 36572.656 | 1851.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;666 | 95.0033 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 666 | 36572.666 | 1851.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;676 | 95.0033 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 676 | 36572.676 | 1851.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;686 | 95.0033 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 686 | 36572.686 | 1851.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;696 | 95.0033 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 696 | 36572.696 | 1851.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;706 | 95.0033 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 706 | 36572.706 | 1851.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;716 | 95.0033 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 716 | 36572.716 | 1851.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;726 | 95.0033 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 726 | 36572.726 | 1851.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;736 | 95.0013 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 736 | 36572.736 | 1851.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;746 | 95.0013 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 746 | 36572.746 | 1851.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;756 | 95.0013 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 756 | 36572.756 | 1851.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;766 | 95.0013 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 766 | 36572.766 | 1851.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;776 | 95.0013 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 776 | 36572.776 | 1851.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;786 | 95.0013 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 786 | 36572.786 | 1851.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;796 | 95.0013 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 796 | 36572.796 | 1851.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;806 | 95.0013 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 806 | 36572.806 | 1851.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;816 | 95.0013 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 816 | 36572.816 | 1851.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;826 | 95.0013 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 826 | 36572.826 | 1851.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;836 | 95.0023 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 836 | 36572.836 | 1851.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;846 | 95.0023 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 846 | 36572.846 | 1851.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;856 | 95.0023 | 294.2525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 856 | 36572.856 | 1851.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;866 | 95.0023 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 866 | 36572.866 | 1851.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;876 | 95.0023 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 876 | 36572.876 | 1851.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;886 | 95.0023 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 886 | 36572.886 | 1851.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;896 | 95.0023 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 896 | 36572.896 | 1851.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;906 | 95.0023 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 906 | 36572.906 | 1851.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;916 | 95.0023 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 916 | 36572.916 | 1851.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;926 | 95.0023 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 926 | 36572.926 | 1851.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;936 | 95.0033 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 936 | 36572.936 | 1851.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;946 | 95.0033 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 946 | 36572.946 | 1851.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;956 | 95.0033 | 294.2364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 956 | 36572.956 | 1851.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;966 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 966 | 36572.966 | 1851.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;976 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 976 | 36572.976 | 1851.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;986 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 986 | 36572.986 | 1851.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:32;996 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 32 | 996 | 36572.996 | 1851.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;006 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 006 | 36573.006 | 1851.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;016 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 016 | 36573.016 | 1851.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;026 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 026 | 36573.026 | 1851.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;036 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 036 | 36573.036 | 1851.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;046 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 046 | 36573.046 | 1851.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;056 | 95.0033 | 294.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 056 | 36573.056 | 1851.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;066 | 95.0033 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 066 | 36573.066 | 1851.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;076 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 076 | 36573.076 | 1851.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;086 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 086 | 36573.086 | 1851.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;096 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 096 | 36573.096 | 1851.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;106 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 106 | 36573.106 | 1851.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;116 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 116 | 36573.116 | 1851.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;126 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 126 | 36573.126 | 1851.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;136 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 136 | 36573.136 | 1851.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;146 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 146 | 36573.146 | 1851.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;156 | 95.0053 | 294.238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 156 | 36573.156 | 1851.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;166 | 95.0053 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 166 | 36573.166 | 1851.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;176 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 176 | 36573.176 | 1851.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;186 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 186 | 36573.186 | 1851.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;196 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 196 | 36573.196 | 1851.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;206 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 206 | 36573.206 | 1851.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;216 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 216 | 36573.216 | 1851.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;226 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 226 | 36573.226 | 1851.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;236 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 236 | 36573.236 | 1851.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;246 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 246 | 36573.246 | 1851.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;256 | 95.0043 | 294.2398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 256 | 36573.256 | 1851.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;266 | 95.0043 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 266 | 36573.266 | 1851.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;276 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 276 | 36573.276 | 1851.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;286 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 286 | 36573.286 | 1851.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;296 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 296 | 36573.296 | 1851.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;306 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 306 | 36573.306 | 1851.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;316 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 316 | 36573.316 | 1851.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;326 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 326 | 36573.326 | 1851.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;336 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 336 | 36573.336 | 1851.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;346 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 346 | 36573.346 | 1851.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;356 | 95.0063 | 294.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 356 | 36573.356 | 1851.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;366 | 95.0063 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 366 | 36573.366 | 1851.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;376 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 376 | 36573.376 | 1851.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;386 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 386 | 36573.386 | 1851.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;396 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 396 | 36573.396 | 1851.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;406 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 406 | 36573.406 | 1851.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;416 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 416 | 36573.416 | 1851.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;426 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 426 | 36573.426 | 1851.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;436 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 436 | 36573.436 | 1851.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;446 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 446 | 36573.446 | 1851.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;456 | 95.0053 | 294.2328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 456 | 36573.456 | 1851.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;466 | 95.0053 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 466 | 36573.466 | 1851.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;476 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 476 | 36573.476 | 1851.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;486 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 486 | 36573.486 | 1851.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;496 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 496 | 36573.496 | 1851.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;506 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 506 | 36573.506 | 1851.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;516 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 516 | 36573.516 | 1851.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;526 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 526 | 36573.526 | 1851.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;536 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 536 | 36573.536 | 1852
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;546 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 546 | 36573.546 | 1852.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;556 | 95.0063 | 294.2298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 556 | 36573.556 | 1852.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;566 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 566 | 36573.566 | 1852.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;576 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 576 | 36573.576 | 1852.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;586 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 586 | 36573.586 | 1852.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;596 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 596 | 36573.596 | 1852.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;606 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 606 | 36573.606 | 1852.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;616 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 616 | 36573.616 | 1852.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;626 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 626 | 36573.626 | 1852.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;636 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 636 | 36573.636 | 1852.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;646 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 646 | 36573.646 | 1852.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;656 | 95.0063 | 294.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 656 | 36573.656 | 1852.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;666 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 666 | 36573.666 | 1852.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;676 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 676 | 36573.676 | 1852.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;686 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 686 | 36573.686 | 1852.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;696 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 696 | 36573.696 | 1852.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;706 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 706 | 36573.706 | 1852.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;716 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 716 | 36573.716 | 1852.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;726 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 726 | 36573.726 | 1852.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;736 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 736 | 36573.736 | 1852.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;746 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 746 | 36573.746 | 1852.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;756 | 95.0063 | 294.2604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 756 | 36573.756 | 1852.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;766 | 95.0063 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 766 | 36573.766 | 1852.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;776 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 776 | 36573.776 | 1852.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;786 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 786 | 36573.786 | 1852.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;796 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 796 | 36573.796 | 1852.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;806 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 806 | 36573.806 | 1852.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;816 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 816 | 36573.816 | 1852.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;826 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 826 | 36573.826 | 1852.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;836 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 836 | 36573.836 | 1852.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;846 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 846 | 36573.846 | 1852.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;856 | 95.0073 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 856 | 36573.856 | 1852.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;866 | 95.0073 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 866 | 36573.866 | 1852.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;876 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 876 | 36573.876 | 1852.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;886 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 886 | 36573.886 | 1852.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;896 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 896 | 36573.896 | 1852.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;906 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 906 | 36573.906 | 1852.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;916 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 916 | 36573.916 | 1852.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;926 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 926 | 36573.926 | 1852.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;936 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 936 | 36573.936 | 1852.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;946 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 946 | 36573.946 | 1852.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;956 | 95.0083 | 294.2929 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 956 | 36573.956 | 1852.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;966 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 966 | 36573.966 | 1852.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;976 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 976 | 36573.976 | 1852.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;986 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 986 | 36573.986 | 1852.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:33;996 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 33 | 996 | 36573.996 | 1852.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;006 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 006 | 36574.006 | 1852.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;016 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 016 | 36574.016 | 1852.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;026 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 026 | 36574.026 | 1852.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;036 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 036 | 36574.036 | 1852.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;046 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 046 | 36574.046 | 1852.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;056 | 95.0083 | 294.2916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 056 | 36574.056 | 1852.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;066 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 066 | 36574.066 | 1852.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;076 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 076 | 36574.076 | 1852.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;086 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 086 | 36574.086 | 1852.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;096 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 096 | 36574.096 | 1852.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;106 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 106 | 36574.106 | 1852.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;116 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 116 | 36574.116 | 1852.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;126 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 126 | 36574.126 | 1852.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;136 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 136 | 36574.136 | 1852.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;146 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 146 | 36574.146 | 1852.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;156 | 95.0083 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 156 | 36574.156 | 1852.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;166 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 166 | 36574.166 | 1852.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;176 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 176 | 36574.176 | 1852.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;186 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 186 | 36574.186 | 1852.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;196 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 196 | 36574.196 | 1852.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;206 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 206 | 36574.206 | 1852.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;216 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 216 | 36574.216 | 1852.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;226 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 226 | 36574.226 | 1852.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;236 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 236 | 36574.236 | 1852.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;246 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 246 | 36574.246 | 1852.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;256 | 95.0083 | 294.2704 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 256 | 36574.256 | 1852.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;266 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 266 | 36574.266 | 1852.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;276 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 276 | 36574.276 | 1852.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;286 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 286 | 36574.286 | 1852.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;296 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 296 | 36574.296 | 1852.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;306 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 306 | 36574.306 | 1852.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;316 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 316 | 36574.316 | 1852.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;326 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 326 | 36574.326 | 1852.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;336 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 336 | 36574.336 | 1852.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;346 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 346 | 36574.346 | 1852.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;356 | 95.0083 | 294.2692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 356 | 36574.356 | 1852.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;366 | 95.0083 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 366 | 36574.366 | 1852.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;376 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 376 | 36574.376 | 1852.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;386 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 386 | 36574.386 | 1852.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;396 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 396 | 36574.396 | 1852.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;406 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 406 | 36574.406 | 1852.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;416 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 416 | 36574.416 | 1852.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;426 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 426 | 36574.426 | 1852.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;436 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 436 | 36574.436 | 1852.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;446 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 446 | 36574.446 | 1852.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;456 | 95.0093 | 294.2712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 456 | 36574.456 | 1852.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;466 | 95.0093 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 466 | 36574.466 | 1852.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;476 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 476 | 36574.476 | 1852.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;486 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 486 | 36574.486 | 1852.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;496 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 496 | 36574.496 | 1852.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;506 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 506 | 36574.506 | 1852.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;516 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 516 | 36574.516 | 1852.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;526 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 526 | 36574.526 | 1852.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;536 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 536 | 36574.536 | 1853
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;546 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 546 | 36574.546 | 1853.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;556 | 95.0103 | 294.271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 556 | 36574.556 | 1853.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;566 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 566 | 36574.566 | 1853.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;576 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 576 | 36574.576 | 1853.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;586 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 586 | 36574.586 | 1853.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;596 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 596 | 36574.596 | 1853.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;606 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 606 | 36574.606 | 1853.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;616 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 616 | 36574.616 | 1853.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;626 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 626 | 36574.626 | 1853.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;636 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 636 | 36574.636 | 1853.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;646 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 646 | 36574.646 | 1853.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;656 | 95.0103 | 294.2751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 656 | 36574.656 | 1853.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;666 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 666 | 36574.666 | 1853.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;676 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 676 | 36574.676 | 1853.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;686 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 686 | 36574.686 | 1853.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;696 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 696 | 36574.696 | 1853.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;706 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 706 | 36574.706 | 1853.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;716 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 716 | 36574.716 | 1853.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;726 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 726 | 36574.726 | 1853.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;736 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 736 | 36574.736 | 1853.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;746 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 746 | 36574.746 | 1853.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;756 | 95.0103 | 294.2829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 756 | 36574.756 | 1853.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;766 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 766 | 36574.766 | 1853.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;776 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 776 | 36574.776 | 1853.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;786 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 786 | 36574.786 | 1853.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;796 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 796 | 36574.796 | 1853.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;806 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 806 | 36574.806 | 1853.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;816 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 816 | 36574.816 | 1853.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;826 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 826 | 36574.826 | 1853.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;836 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 836 | 36574.836 | 1853.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;846 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 846 | 36574.846 | 1853.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;856 | 95.0103 | 294.286 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 856 | 36574.856 | 1853.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;866 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 866 | 36574.866 | 1853.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;876 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 876 | 36574.876 | 1853.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;886 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 886 | 36574.886 | 1853.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;896 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 896 | 36574.896 | 1853.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;906 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 906 | 36574.906 | 1853.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;916 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 916 | 36574.916 | 1853.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;926 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 926 | 36574.926 | 1853.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;936 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 936 | 36574.936 | 1853.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;946 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 946 | 36574.946 | 1853.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;956 | 95.0103 | 294.2844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 956 | 36574.956 | 1853.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;966 | 95.0103 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 966 | 36574.966 | 1853.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;976 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 976 | 36574.976 | 1853.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;986 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 986 | 36574.986 | 1853.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:34;996 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 34 | 996 | 36574.996 | 1853.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;006 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 006 | 36575.006 | 1853.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;016 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 016 | 36575.016 | 1853.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;026 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 026 | 36575.026 | 1853.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;036 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 036 | 36575.036 | 1853.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;046 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 046 | 36575.046 | 1853.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;056 | 95.0133 | 294.2814 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 056 | 36575.056 | 1853.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;066 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 066 | 36575.066 | 1853.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;076 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 076 | 36575.076 | 1853.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;086 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 086 | 36575.086 | 1853.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;096 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 096 | 36575.096 | 1853.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;106 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 106 | 36575.106 | 1853.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;116 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 116 | 36575.116 | 1853.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;126 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 126 | 36575.126 | 1853.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;136 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 136 | 36575.136 | 1853.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;146 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 146 | 36575.146 | 1853.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;156 | 95.0133 | 294.2782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 156 | 36575.156 | 1853.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;166 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 166 | 36575.166 | 1853.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;176 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 176 | 36575.176 | 1853.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;186 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 186 | 36575.186 | 1853.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;196 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 196 | 36575.196 | 1853.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;206 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 206 | 36575.206 | 1853.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;216 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 216 | 36575.216 | 1853.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;226 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 226 | 36575.226 | 1853.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;236 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 236 | 36575.236 | 1853.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;246 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 246 | 36575.246 | 1853.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;256 | 95.0133 | 294.2765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 256 | 36575.256 | 1853.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;266 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 266 | 36575.266 | 1853.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;276 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 276 | 36575.276 | 1853.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;286 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 286 | 36575.286 | 1853.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;296 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 296 | 36575.296 | 1853.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;306 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 306 | 36575.306 | 1853.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;316 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 316 | 36575.316 | 1853.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;326 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 326 | 36575.326 | 1853.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;336 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 336 | 36575.336 | 1853.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;346 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 346 | 36575.346 | 1853.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;356 | 95.0133 | 294.2846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 356 | 36575.356 | 1853.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;366 | 95.0133 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 366 | 36575.366 | 1853.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;376 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 376 | 36575.376 | 1853.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;386 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 386 | 36575.386 | 1853.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;396 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 396 | 36575.396 | 1853.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;406 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 406 | 36575.406 | 1853.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;416 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 416 | 36575.416 | 1853.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;426 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 426 | 36575.426 | 1853.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;436 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 436 | 36575.436 | 1853.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;446 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 446 | 36575.446 | 1853.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;456 | 95.0153 | 294.2945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 456 | 36575.456 | 1853.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;466 | 95.0153 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 466 | 36575.466 | 1853.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;476 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 476 | 36575.476 | 1853.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;486 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 486 | 36575.486 | 1853.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;496 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 496 | 36575.496 | 1853.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;506 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 506 | 36575.506 | 1853.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;516 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 516 | 36575.516 | 1853.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;526 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 526 | 36575.526 | 1853.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;536 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 536 | 36575.536 | 1854
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;546 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 546 | 36575.546 | 1854.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;556 | 95.0143 | 294.2878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 556 | 36575.556 | 1854.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;566 | 95.0143 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 566 | 36575.566 | 1854.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;576 | 95.0143 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 576 | 36575.576 | 1854.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;586 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 586 | 36575.586 | 1854.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;596 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 596 | 36575.596 | 1854.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;606 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 606 | 36575.606 | 1854.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;616 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 616 | 36575.616 | 1854.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;626 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 626 | 36575.626 | 1854.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;636 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 636 | 36575.636 | 1854.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;646 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 646 | 36575.646 | 1854.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;656 | 95.0153 | 294.2714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 656 | 36575.656 | 1854.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;666 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 666 | 36575.666 | 1854.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;676 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 676 | 36575.676 | 1854.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;686 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 686 | 36575.686 | 1854.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;696 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 696 | 36575.696 | 1854.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;706 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 706 | 36575.706 | 1854.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;716 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 716 | 36575.716 | 1854.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;726 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 726 | 36575.726 | 1854.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;736 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 736 | 36575.736 | 1854.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;746 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 746 | 36575.746 | 1854.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;756 | 95.0153 | 294.2533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 756 | 36575.756 | 1854.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;766 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 766 | 36575.766 | 1854.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;776 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 776 | 36575.776 | 1854.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;786 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 786 | 36575.786 | 1854.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;796 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 796 | 36575.796 | 1854.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;806 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 806 | 36575.806 | 1854.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;816 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 816 | 36575.816 | 1854.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;826 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 826 | 36575.826 | 1854.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;836 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 836 | 36575.836 | 1854.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;846 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 846 | 36575.846 | 1854.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;856 | 95.0153 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 856 | 36575.856 | 1854.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;866 | 95.0153 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 866 | 36575.866 | 1854.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;876 | 95.0153 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 876 | 36575.876 | 1854.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;886 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 886 | 36575.886 | 1854.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;896 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 896 | 36575.896 | 1854.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;906 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 906 | 36575.906 | 1854.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;916 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 916 | 36575.916 | 1854.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;926 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 926 | 36575.926 | 1854.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;936 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 936 | 36575.936 | 1854.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;946 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 946 | 36575.946 | 1854.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;956 | 95.0163 | 294.2188 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 956 | 36575.956 | 1854.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;966 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 966 | 36575.966 | 1854.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;976 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 976 | 36575.976 | 1854.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;986 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 986 | 36575.986 | 1854.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:35;996 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 35 | 996 | 36575.996 | 1854.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;006 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 006 | 36576.006 | 1854.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;016 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 016 | 36576.016 | 1854.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;026 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 026 | 36576.026 | 1854.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;036 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 036 | 36576.036 | 1854.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;046 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 046 | 36576.046 | 1854.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;056 | 95.0163 | 294.2119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 056 | 36576.056 | 1854.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;066 | 95.0163 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 066 | 36576.066 | 1854.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;076 | 95.0163 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 076 | 36576.076 | 1854.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;086 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 086 | 36576.086 | 1854.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;096 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 096 | 36576.096 | 1854.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;106 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 106 | 36576.106 | 1854.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;116 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 116 | 36576.116 | 1854.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;126 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 126 | 36576.126 | 1854.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;136 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 136 | 36576.136 | 1854.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;146 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 146 | 36576.146 | 1854.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;156 | 95.0173 | 294.2092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 156 | 36576.156 | 1854.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;166 | 95.0173 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 166 | 36576.166 | 1854.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;176 | 95.0173 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 176 | 36576.176 | 1854.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;186 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 186 | 36576.186 | 1854.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;196 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 196 | 36576.196 | 1854.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;206 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 206 | 36576.206 | 1854.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;216 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 216 | 36576.216 | 1854.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;226 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 226 | 36576.226 | 1854.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;236 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 236 | 36576.236 | 1854.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;246 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 246 | 36576.246 | 1854.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;256 | 95.0193 | 294.2035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 256 | 36576.256 | 1854.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;266 | 95.0193 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 266 | 36576.266 | 1854.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;276 | 95.0193 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 276 | 36576.276 | 1854.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;286 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 286 | 36576.286 | 1854.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;296 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 296 | 36576.296 | 1854.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;306 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 306 | 36576.306 | 1854.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;316 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 316 | 36576.316 | 1854.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;326 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 326 | 36576.326 | 1854.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;336 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 336 | 36576.336 | 1854.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;346 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 346 | 36576.346 | 1854.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;356 | 95.0183 | 294.1858 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 356 | 36576.356 | 1854.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;366 | 95.0183 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 366 | 36576.366 | 1854.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;376 | 95.0183 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 376 | 36576.376 | 1854.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;386 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 386 | 36576.386 | 1854.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;396 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 396 | 36576.396 | 1854.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;406 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 406 | 36576.406 | 1854.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;416 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 416 | 36576.416 | 1854.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;426 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 426 | 36576.426 | 1854.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;436 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 436 | 36576.436 | 1854.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;446 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 446 | 36576.446 | 1854.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;456 | 95.0193 | 294.1594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 456 | 36576.456 | 1854.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;466 | 95.0193 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 466 | 36576.466 | 1854.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;476 | 95.0193 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 476 | 36576.476 | 1854.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;486 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 486 | 36576.486 | 1854.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;496 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 496 | 36576.496 | 1854.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;506 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 506 | 36576.506 | 1854.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;516 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 516 | 36576.516 | 1854.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;526 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 526 | 36576.526 | 1854.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;536 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 536 | 36576.536 | 1855
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;546 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 546 | 36576.546 | 1855.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;556 | 95.0203 | 294.1318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 556 | 36576.556 | 1855.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;566 | 95.0203 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 566 | 36576.566 | 1855.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;576 | 95.0203 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 576 | 36576.576 | 1855.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;586 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 586 | 36576.586 | 1855.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;596 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 596 | 36576.596 | 1855.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;606 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 606 | 36576.606 | 1855.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;616 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 616 | 36576.616 | 1855.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;626 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 626 | 36576.626 | 1855.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;636 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 636 | 36576.636 | 1855.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;646 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 646 | 36576.646 | 1855.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;656 | 95.0213 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 656 | 36576.656 | 1855.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;666 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 666 | 36576.666 | 1855.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;676 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 676 | 36576.676 | 1855.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;686 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 686 | 36576.686 | 1855.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;696 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 696 | 36576.696 | 1855.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;706 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 706 | 36576.706 | 1855.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;716 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 716 | 36576.716 | 1855.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;726 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 726 | 36576.726 | 1855.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;736 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 736 | 36576.736 | 1855.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;746 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 746 | 36576.746 | 1855.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;756 | 95.0213 | 294.1337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 756 | 36576.756 | 1855.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;766 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 766 | 36576.766 | 1855.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;776 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 776 | 36576.776 | 1855.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;786 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 786 | 36576.786 | 1855.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;796 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 796 | 36576.796 | 1855.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;806 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 806 | 36576.806 | 1855.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;816 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 816 | 36576.816 | 1855.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;826 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 826 | 36576.826 | 1855.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;836 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 836 | 36576.836 | 1855.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;846 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 846 | 36576.846 | 1855.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;856 | 95.0213 | 294.1512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 856 | 36576.856 | 1855.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;866 | 95.0213 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 866 | 36576.866 | 1855.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;876 | 95.0213 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 876 | 36576.876 | 1855.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;886 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 886 | 36576.886 | 1855.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;896 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 896 | 36576.896 | 1855.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;906 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 906 | 36576.906 | 1855.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;916 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 916 | 36576.916 | 1855.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;926 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 926 | 36576.926 | 1855.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;936 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 936 | 36576.936 | 1855.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;946 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 946 | 36576.946 | 1855.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;956 | 95.0233 | 294.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 956 | 36576.956 | 1855.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;966 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 966 | 36576.966 | 1855.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;976 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 976 | 36576.976 | 1855.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;986 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 986 | 36576.986 | 1855.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:36;996 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 36 | 996 | 36576.996 | 1855.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;006 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 006 | 36577.006 | 1855.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;016 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 016 | 36577.016 | 1855.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;026 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 026 | 36577.026 | 1855.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;036 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 036 | 36577.036 | 1855.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;046 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 046 | 36577.046 | 1855.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;056 | 95.0233 | 294.1338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 056 | 36577.056 | 1855.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;066 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 066 | 36577.066 | 1855.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;076 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 076 | 36577.076 | 1855.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;086 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 086 | 36577.086 | 1855.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;096 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 096 | 36577.096 | 1855.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;106 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 106 | 36577.106 | 1855.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;116 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 116 | 36577.116 | 1855.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;126 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 126 | 36577.126 | 1855.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;136 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 136 | 36577.136 | 1855.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;146 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 146 | 36577.146 | 1855.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;156 | 95.0233 | 294.1046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 156 | 36577.156 | 1855.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;166 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 166 | 36577.166 | 1855.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;176 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 176 | 36577.176 | 1855.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;186 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 186 | 36577.186 | 1855.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;196 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 196 | 36577.196 | 1855.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;206 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 206 | 36577.206 | 1855.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;216 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 216 | 36577.216 | 1855.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;226 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 226 | 36577.226 | 1855.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;236 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 236 | 36577.236 | 1855.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;246 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 246 | 36577.246 | 1855.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;256 | 95.0233 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 256 | 36577.256 | 1855.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;266 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 266 | 36577.266 | 1855.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;276 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 276 | 36577.276 | 1855.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;286 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 286 | 36577.286 | 1855.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;296 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 296 | 36577.296 | 1855.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;306 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 306 | 36577.306 | 1855.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;316 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 316 | 36577.316 | 1855.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;326 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 326 | 36577.326 | 1855.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;336 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 336 | 36577.336 | 1855.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;346 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 346 | 36577.346 | 1855.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;356 | 95.0233 | 294.0885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 356 | 36577.356 | 1855.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;366 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 366 | 36577.366 | 1855.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;376 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 376 | 36577.376 | 1855.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;386 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 386 | 36577.386 | 1855.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;396 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 396 | 36577.396 | 1855.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;406 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 406 | 36577.406 | 1855.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;416 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 416 | 36577.416 | 1855.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;426 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 426 | 36577.426 | 1855.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;436 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 436 | 36577.436 | 1855.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;446 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 446 | 36577.446 | 1855.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;456 | 95.0233 | 294.1097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 456 | 36577.456 | 1855.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;466 | 95.0233 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 466 | 36577.466 | 1855.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;476 | 95.0233 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 476 | 36577.476 | 1855.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;486 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 486 | 36577.486 | 1855.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;496 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 496 | 36577.496 | 1855.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;506 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 506 | 36577.506 | 1855.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;516 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 516 | 36577.516 | 1855.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;526 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 526 | 36577.526 | 1855.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;536 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 536 | 36577.536 | 1856
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;546 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 546 | 36577.546 | 1856.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;556 | 95.0243 | 294.1273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 556 | 36577.556 | 1856.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;566 | 95.0243 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 566 | 36577.566 | 1856.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;576 | 95.0243 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 576 | 36577.576 | 1856.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;586 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 586 | 36577.586 | 1856.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;596 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 596 | 36577.596 | 1856.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;606 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 606 | 36577.606 | 1856.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;616 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 616 | 36577.616 | 1856.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;626 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 626 | 36577.626 | 1856.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;636 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 636 | 36577.636 | 1856.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;646 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 646 | 36577.646 | 1856.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;656 | 95.0263 | 294.1277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 656 | 36577.656 | 1856.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;666 | 95.0263 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 666 | 36577.666 | 1856.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;676 | 95.0263 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 676 | 36577.676 | 1856.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;686 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 686 | 36577.686 | 1856.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;696 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 696 | 36577.696 | 1856.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;706 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 706 | 36577.706 | 1856.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;716 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 716 | 36577.716 | 1856.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;726 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 726 | 36577.726 | 1856.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;736 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 736 | 36577.736 | 1856.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;746 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 746 | 36577.746 | 1856.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;756 | 95.0273 | 294.1091 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 756 | 36577.756 | 1856.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;766 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 766 | 36577.766 | 1856.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;776 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 776 | 36577.776 | 1856.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;786 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 786 | 36577.786 | 1856.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;796 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 796 | 36577.796 | 1856.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;806 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 806 | 36577.806 | 1856.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;816 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 816 | 36577.816 | 1856.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;826 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 826 | 36577.826 | 1856.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;836 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 836 | 36577.836 | 1856.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;846 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 846 | 36577.846 | 1856.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;856 | 95.0273 | 294.0904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 856 | 36577.856 | 1856.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;866 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 866 | 36577.866 | 1856.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;876 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 876 | 36577.876 | 1856.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;886 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 886 | 36577.886 | 1856.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;896 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 896 | 36577.896 | 1856.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;906 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 906 | 36577.906 | 1856.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;916 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 916 | 36577.916 | 1856.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;926 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 926 | 36577.926 | 1856.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;936 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 936 | 36577.936 | 1856.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;946 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 946 | 36577.946 | 1856.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;956 | 95.0273 | 294.0829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 956 | 36577.956 | 1856.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;966 | 95.0273 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 966 | 36577.966 | 1856.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;976 | 95.0273 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 976 | 36577.976 | 1856.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;986 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 986 | 36577.986 | 1856.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:37;996 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 37 | 996 | 36577.996 | 1856.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;006 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 006 | 36578.006 | 1856.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;016 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 016 | 36578.016 | 1856.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;026 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 026 | 36578.026 | 1856.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;036 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 036 | 36578.036 | 1856.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;046 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 046 | 36578.046 | 1856.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;056 | 95.0293 | 294.0837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 056 | 36578.056 | 1856.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;066 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 066 | 36578.066 | 1856.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;076 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 076 | 36578.076 | 1856.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;086 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 086 | 36578.086 | 1856.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;096 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 096 | 36578.096 | 1856.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;106 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 106 | 36578.106 | 1856.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;116 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 116 | 36578.116 | 1856.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;126 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 126 | 36578.126 | 1856.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;136 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 136 | 36578.136 | 1856.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;146 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 146 | 36578.146 | 1856.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;156 | 95.0293 | 294.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 156 | 36578.156 | 1856.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;166 | 95.0293 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 166 | 36578.166 | 1856.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;176 | 95.0293 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 176 | 36578.176 | 1856.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;186 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 186 | 36578.186 | 1856.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;196 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 196 | 36578.196 | 1856.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;206 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 206 | 36578.206 | 1856.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;216 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 216 | 36578.216 | 1856.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;226 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 226 | 36578.226 | 1856.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;236 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 236 | 36578.236 | 1856.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;246 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 246 | 36578.246 | 1856.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;256 | 95.0313 | 294.1023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 256 | 36578.256 | 1856.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;266 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 266 | 36578.266 | 1856.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;276 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 276 | 36578.276 | 1856.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;286 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 286 | 36578.286 | 1856.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;296 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 296 | 36578.296 | 1856.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;306 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 306 | 36578.306 | 1856.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;316 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 316 | 36578.316 | 1856.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;326 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 326 | 36578.326 | 1856.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;336 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 336 | 36578.336 | 1856.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;346 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 346 | 36578.346 | 1856.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;356 | 95.0313 | 294.1125 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 356 | 36578.356 | 1856.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;366 | 95.0313 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 366 | 36578.366 | 1856.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;376 | 95.0313 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 376 | 36578.376 | 1856.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;386 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 386 | 36578.386 | 1856.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;396 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 396 | 36578.396 | 1856.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;406 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 406 | 36578.406 | 1856.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;416 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 416 | 36578.416 | 1856.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;426 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 426 | 36578.426 | 1856.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;436 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 436 | 36578.436 | 1856.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;446 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 446 | 36578.446 | 1856.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;456 | 95.0303 | 294.1168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 456 | 36578.456 | 1856.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;466 | 95.0303 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 466 | 36578.466 | 1856.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;476 | 95.0303 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 476 | 36578.476 | 1856.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;486 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 486 | 36578.486 | 1856.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;496 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 496 | 36578.496 | 1856.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;506 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 506 | 36578.506 | 1856.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;516 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 516 | 36578.516 | 1856.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;526 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 526 | 36578.526 | 1856.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;536 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 536 | 36578.536 | 1857
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;546 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 546 | 36578.546 | 1857.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;556 | 95.0313 | 294.1302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 556 | 36578.556 | 1857.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;566 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 566 | 36578.566 | 1857.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;576 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 576 | 36578.576 | 1857.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;586 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 586 | 36578.586 | 1857.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;596 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 596 | 36578.596 | 1857.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;606 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 606 | 36578.606 | 1857.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;616 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 616 | 36578.616 | 1857.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;626 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 626 | 36578.626 | 1857.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;636 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 636 | 36578.636 | 1857.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;646 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 646 | 36578.646 | 1857.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;656 | 95.0313 | 294.1565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 656 | 36578.656 | 1857.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;666 | 95.0313 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 666 | 36578.666 | 1857.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;676 | 95.0313 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 676 | 36578.676 | 1857.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;686 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 686 | 36578.686 | 1857.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;696 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 696 | 36578.696 | 1857.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;706 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 706 | 36578.706 | 1857.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;716 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 716 | 36578.716 | 1857.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;726 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 726 | 36578.726 | 1857.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;736 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 736 | 36578.736 | 1857.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;746 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 746 | 36578.746 | 1857.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;756 | 95.0323 | 294.1822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 756 | 36578.756 | 1857.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;766 | 95.0323 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 766 | 36578.766 | 1857.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;776 | 95.0323 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 776 | 36578.776 | 1857.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;786 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 786 | 36578.786 | 1857.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;796 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 796 | 36578.796 | 1857.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;806 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 806 | 36578.806 | 1857.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;816 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 816 | 36578.816 | 1857.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;826 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 826 | 36578.826 | 1857.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;836 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 836 | 36578.836 | 1857.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;846 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 846 | 36578.846 | 1857.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;856 | 95.0313 | 294.2024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 856 | 36578.856 | 1857.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;866 | 95.0313 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 866 | 36578.866 | 1857.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;876 | 95.0313 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 876 | 36578.876 | 1857.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;886 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 886 | 36578.886 | 1857.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;896 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 896 | 36578.896 | 1857.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;906 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 906 | 36578.906 | 1857.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;916 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 916 | 36578.916 | 1857.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;926 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 926 | 36578.926 | 1857.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;936 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 936 | 36578.936 | 1857.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;946 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 946 | 36578.946 | 1857.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;956 | 95.0333 | 294.2166 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 956 | 36578.956 | 1857.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;966 | 95.0333 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 966 | 36578.966 | 1857.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;976 | 95.0333 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 976 | 36578.976 | 1857.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;986 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 986 | 36578.986 | 1857.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:38;996 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 38 | 996 | 36578.996 | 1857.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;006 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 006 | 36579.006 | 1857.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;016 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 016 | 36579.016 | 1857.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;026 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 026 | 36579.026 | 1857.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;036 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 036 | 36579.036 | 1857.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;046 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 046 | 36579.046 | 1857.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;056 | 95.0323 | 294.2209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 056 | 36579.056 | 1857.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;066 | 95.0323 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 066 | 36579.066 | 1857.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;076 | 95.0323 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 076 | 36579.076 | 1857.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;086 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 086 | 36579.086 | 1857.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;096 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 096 | 36579.096 | 1857.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;106 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 106 | 36579.106 | 1857.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;116 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 116 | 36579.116 | 1857.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;126 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 126 | 36579.126 | 1857.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;136 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 136 | 36579.136 | 1857.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;146 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 146 | 36579.146 | 1857.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;156 | 95.0343 | 294.2163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 156 | 36579.156 | 1857.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;166 | 95.0343 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 166 | 36579.166 | 1857.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;176 | 95.0343 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 176 | 36579.176 | 1857.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;186 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 186 | 36579.186 | 1857.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;196 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 196 | 36579.196 | 1857.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;206 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 206 | 36579.206 | 1857.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;216 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 216 | 36579.216 | 1857.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;226 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 226 | 36579.226 | 1857.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;236 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 236 | 36579.236 | 1857.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;246 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 246 | 36579.246 | 1857.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;256 | 95.0363 | 294.222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 256 | 36579.256 | 1857.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;266 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 266 | 36579.266 | 1857.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;276 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 276 | 36579.276 | 1857.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;286 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 286 | 36579.286 | 1857.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;296 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 296 | 36579.296 | 1857.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;306 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 306 | 36579.306 | 1857.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;316 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 316 | 36579.316 | 1857.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;326 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 326 | 36579.326 | 1857.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;336 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 336 | 36579.336 | 1857.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;346 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 346 | 36579.346 | 1857.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;356 | 95.0363 | 294.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 356 | 36579.356 | 1857.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;366 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 366 | 36579.366 | 1857.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;376 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 376 | 36579.376 | 1857.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;386 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 386 | 36579.386 | 1857.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;396 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 396 | 36579.396 | 1857.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;406 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 406 | 36579.406 | 1857.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;416 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 416 | 36579.416 | 1857.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;426 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 426 | 36579.426 | 1857.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;436 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 436 | 36579.436 | 1857.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;446 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 446 | 36579.446 | 1857.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;456 | 95.0363 | 294.2565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 456 | 36579.456 | 1857.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;466 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 466 | 36579.466 | 1857.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;476 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 476 | 36579.476 | 1857.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;486 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 486 | 36579.486 | 1857.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;496 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 496 | 36579.496 | 1857.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;506 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 506 | 36579.506 | 1857.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;516 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 516 | 36579.516 | 1857.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;526 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 526 | 36579.526 | 1857.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;536 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 536 | 36579.536 | 1858
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;546 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 546 | 36579.546 | 1858.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;556 | 95.0363 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 556 | 36579.556 | 1858.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;566 | 95.0363 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 566 | 36579.566 | 1858.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;576 | 95.0363 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 576 | 36579.576 | 1858.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;586 | 95.0363 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 586 | 36579.586 | 1858.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;596 | 95.0363 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 596 | 36579.596 | 1858.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;606 | 95.0363 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 606 | 36579.606 | 1858.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;616 | 95.0393 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 616 | 36579.616 | 1858.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;626 | 95.0393 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 626 | 36579.626 | 1858.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;636 | 95.0393 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 636 | 36579.636 | 1858.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;646 | 95.0393 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 646 | 36579.646 | 1858.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;656 | 95.0393 | 294.278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 656 | 36579.656 | 1858.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;666 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 666 | 36579.666 | 1858.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;676 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 676 | 36579.676 | 1858.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;686 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 686 | 36579.686 | 1858.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;696 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 696 | 36579.696 | 1858.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;706 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 706 | 36579.706 | 1858.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;716 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 716 | 36579.716 | 1858.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;726 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 726 | 36579.726 | 1858.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;736 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 736 | 36579.736 | 1858.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;746 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 746 | 36579.746 | 1858.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;756 | 95.0393 | 294.2811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 756 | 36579.756 | 1858.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;766 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 766 | 36579.766 | 1858.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;776 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 776 | 36579.776 | 1858.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;786 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 786 | 36579.786 | 1858.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;796 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 796 | 36579.796 | 1858.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;806 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 806 | 36579.806 | 1858.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;816 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 816 | 36579.816 | 1858.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;826 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 826 | 36579.826 | 1858.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;836 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 836 | 36579.836 | 1858.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;846 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 846 | 36579.846 | 1858.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;856 | 95.0393 | 294.2754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 856 | 36579.856 | 1858.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;866 | 95.0393 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 866 | 36579.866 | 1858.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;876 | 95.0393 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 876 | 36579.876 | 1858.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;886 | 95.0393 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 886 | 36579.886 | 1858.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;896 | 95.0393 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 896 | 36579.896 | 1858.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;906 | 95.0393 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 906 | 36579.906 | 1858.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;916 | 95.0403 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 916 | 36579.916 | 1858.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;926 | 95.0403 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 926 | 36579.926 | 1858.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;936 | 95.0403 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 936 | 36579.936 | 1858.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;946 | 95.0403 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 946 | 36579.946 | 1858.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;956 | 95.0403 | 294.2824 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 956 | 36579.956 | 1858.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;966 | 95.0403 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 966 | 36579.966 | 1858.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;976 | 95.0403 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 976 | 36579.976 | 1858.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;986 | 95.0403 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 986 | 36579.986 | 1858.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:39;996 | 95.0403 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 39 | 996 | 36579.996 | 1858.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;006 | 95.0403 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 006 | 36580.006 | 1858.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;016 | 95.0393 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 016 | 36580.016 | 1858.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;026 | 95.0393 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 026 | 36580.026 | 1858.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;036 | 95.0393 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 036 | 36580.036 | 1858.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;046 | 95.0393 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 046 | 36580.046 | 1858.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;056 | 95.0393 | 294.3052 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 056 | 36580.056 | 1858.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;066 | 95.0393 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 066 | 36580.066 | 1858.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;076 | 95.0393 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 076 | 36580.076 | 1858.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;086 | 95.0393 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 086 | 36580.086 | 1858.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;096 | 95.0393 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 096 | 36580.096 | 1858.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;106 | 95.0393 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 106 | 36580.106 | 1858.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;116 | 95.0403 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 116 | 36580.116 | 1858.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;126 | 95.0403 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 126 | 36580.126 | 1858.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;136 | 95.0403 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 136 | 36580.136 | 1858.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;146 | 95.0403 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 146 | 36580.146 | 1858.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;156 | 95.0403 | 294.328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 156 | 36580.156 | 1858.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;166 | 95.0403 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 166 | 36580.166 | 1858.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;176 | 95.0403 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 176 | 36580.176 | 1858.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;186 | 95.0403 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 186 | 36580.186 | 1858.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;196 | 95.0403 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 196 | 36580.196 | 1858.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;206 | 95.0403 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 206 | 36580.206 | 1858.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;216 | 95.0413 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 216 | 36580.216 | 1858.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;226 | 95.0413 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 226 | 36580.226 | 1858.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;236 | 95.0413 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 236 | 36580.236 | 1858.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;246 | 95.0413 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 246 | 36580.246 | 1858.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;256 | 95.0413 | 294.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 256 | 36580.256 | 1858.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;266 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 266 | 36580.266 | 1858.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;276 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 276 | 36580.276 | 1858.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;286 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 286 | 36580.286 | 1858.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;296 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 296 | 36580.296 | 1858.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;306 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 306 | 36580.306 | 1858.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;316 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 316 | 36580.316 | 1858.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;326 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 326 | 36580.326 | 1858.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;336 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 336 | 36580.336 | 1858.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;346 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 346 | 36580.346 | 1858.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;356 | 95.0413 | 294.3837 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 356 | 36580.356 | 1858.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;366 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 366 | 36580.366 | 1858.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;376 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 376 | 36580.376 | 1858.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;386 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 386 | 36580.386 | 1858.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;396 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 396 | 36580.396 | 1858.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;406 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 406 | 36580.406 | 1858.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;416 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 416 | 36580.416 | 1858.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;426 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 426 | 36580.426 | 1858.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;436 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 436 | 36580.436 | 1858.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;446 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 446 | 36580.446 | 1858.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;456 | 95.0413 | 294.3969 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 456 | 36580.456 | 1858.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;466 | 95.0413 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 466 | 36580.466 | 1858.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;476 | 95.0413 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 476 | 36580.476 | 1858.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;486 | 95.0413 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 486 | 36580.486 | 1858.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;496 | 95.0413 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 496 | 36580.496 | 1858.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;506 | 95.0413 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 506 | 36580.506 | 1858.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;516 | 95.0423 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 516 | 36580.516 | 1858.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;526 | 95.0423 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 526 | 36580.526 | 1858.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;536 | 95.0423 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 536 | 36580.536 | 1859
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;546 | 95.0423 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 546 | 36580.546 | 1859.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;556 | 95.0423 | 294.3859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 556 | 36580.556 | 1859.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;566 | 95.0423 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 566 | 36580.566 | 1859.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;576 | 95.0423 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 576 | 36580.576 | 1859.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;586 | 95.0423 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 586 | 36580.586 | 1859.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;596 | 95.0423 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 596 | 36580.596 | 1859.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;606 | 95.0423 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 606 | 36580.606 | 1859.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;616 | 95.0423 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 616 | 36580.616 | 1859.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;626 | 95.0423 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 626 | 36580.626 | 1859.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;636 | 95.0433 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 636 | 36580.636 | 1859.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;646 | 95.0433 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 646 | 36580.646 | 1859.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;656 | 95.0433 | 294.3765 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 656 | 36580.656 | 1859.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;666 | 95.0433 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 666 | 36580.666 | 1859.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;676 | 95.0433 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 676 | 36580.676 | 1859.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;686 | 95.0433 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 686 | 36580.686 | 1859.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;696 | 95.0433 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 696 | 36580.696 | 1859.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;706 | 95.0433 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 706 | 36580.706 | 1859.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;716 | 95.0433 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 716 | 36580.716 | 1859.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;726 | 95.0433 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 726 | 36580.726 | 1859.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;736 | 95.0423 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 736 | 36580.736 | 1859.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;746 | 95.0423 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 746 | 36580.746 | 1859.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;756 | 95.0423 | 294.3726 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 756 | 36580.756 | 1859.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;766 | 95.0423 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 766 | 36580.766 | 1859.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;776 | 95.0423 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 776 | 36580.776 | 1859.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;786 | 95.0423 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 786 | 36580.786 | 1859.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;796 | 95.0423 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 796 | 36580.796 | 1859.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;806 | 95.0423 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 806 | 36580.806 | 1859.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;816 | 95.0423 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 816 | 36580.816 | 1859.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;826 | 95.0423 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 826 | 36580.826 | 1859.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;836 | 95.0433 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 836 | 36580.836 | 1859.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;846 | 95.0433 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 846 | 36580.846 | 1859.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;856 | 95.0433 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 856 | 36580.856 | 1859.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;866 | 95.0433 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 866 | 36580.866 | 1859.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;876 | 95.0433 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 876 | 36580.876 | 1859.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;886 | 95.0433 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 886 | 36580.886 | 1859.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;896 | 95.0433 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 896 | 36580.896 | 1859.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;906 | 95.0433 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 906 | 36580.906 | 1859.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;916 | 95.0433 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 916 | 36580.916 | 1859.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;926 | 95.0433 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 926 | 36580.926 | 1859.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;936 | 95.0453 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 936 | 36580.936 | 1859.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;946 | 95.0453 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 946 | 36580.946 | 1859.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;956 | 95.0453 | 294.3684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 956 | 36580.956 | 1859.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;966 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 966 | 36580.966 | 1859.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;976 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 976 | 36580.976 | 1859.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;986 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 986 | 36580.986 | 1859.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:40;996 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 40 | 996 | 36580.996 | 1859.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;006 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 006 | 36581.006 | 1859.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;016 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 016 | 36581.016 | 1859.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;026 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 026 | 36581.026 | 1859.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;036 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 036 | 36581.036 | 1859.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;046 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 046 | 36581.046 | 1859.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;056 | 95.0453 | 294.3927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 056 | 36581.056 | 1859.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;066 | 95.0453 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 066 | 36581.066 | 1859.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;076 | 95.0453 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 076 | 36581.076 | 1859.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;086 | 95.0453 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 086 | 36581.086 | 1859.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;096 | 95.0453 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 096 | 36581.096 | 1859.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;106 | 95.0453 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 106 | 36581.106 | 1859.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;116 | 95.0453 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 116 | 36581.116 | 1859.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;126 | 95.0453 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 126 | 36581.126 | 1859.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;136 | 95.0443 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 136 | 36581.136 | 1859.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;146 | 95.0443 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 146 | 36581.146 | 1859.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;156 | 95.0443 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 156 | 36581.156 | 1859.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;166 | 95.0443 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 166 | 36581.166 | 1859.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;176 | 95.0443 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 176 | 36581.176 | 1859.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;186 | 95.0443 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 186 | 36581.186 | 1859.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;196 | 95.0443 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 196 | 36581.196 | 1859.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;206 | 95.0443 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 206 | 36581.206 | 1859.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;216 | 95.0443 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 216 | 36581.216 | 1859.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;226 | 95.0443 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 226 | 36581.226 | 1859.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;236 | 95.0453 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 236 | 36581.236 | 1859.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;246 | 95.0453 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 246 | 36581.246 | 1859.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;256 | 95.0453 | 294.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 256 | 36581.256 | 1859.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;266 | 95.0453 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 266 | 36581.266 | 1859.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;276 | 95.0453 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 276 | 36581.276 | 1859.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;286 | 95.0453 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 286 | 36581.286 | 1859.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;296 | 95.0453 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 296 | 36581.296 | 1859.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;306 | 95.0453 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 306 | 36581.306 | 1859.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;316 | 95.0453 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 316 | 36581.316 | 1859.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;326 | 95.0453 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 326 | 36581.326 | 1859.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;336 | 95.0483 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 336 | 36581.336 | 1859.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;346 | 95.0483 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 346 | 36581.346 | 1859.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;356 | 95.0483 | 294.4021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 356 | 36581.356 | 1859.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;366 | 95.0483 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 366 | 36581.366 | 1859.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;376 | 95.0483 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 376 | 36581.376 | 1859.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;386 | 95.0483 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 386 | 36581.386 | 1859.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;396 | 95.0483 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 396 | 36581.396 | 1859.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;406 | 95.0483 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 406 | 36581.406 | 1859.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;416 | 95.0483 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 416 | 36581.416 | 1859.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;426 | 95.0483 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 426 | 36581.426 | 1859.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;436 | 95.0473 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 436 | 36581.436 | 1859.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;446 | 95.0473 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 446 | 36581.446 | 1859.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;456 | 95.0473 | 294.394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 456 | 36581.456 | 1859.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;466 | 95.0473 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 466 | 36581.466 | 1859.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;476 | 95.0473 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 476 | 36581.476 | 1859.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;486 | 95.0473 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 486 | 36581.486 | 1859.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;496 | 95.0473 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 496 | 36581.496 | 1859.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;506 | 95.0473 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 506 | 36581.506 | 1859.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;516 | 95.0473 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 516 | 36581.516 | 1859.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;526 | 95.0473 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 526 | 36581.526 | 1859.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;536 | 95.0493 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 536 | 36581.536 | 1860
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;546 | 95.0493 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 546 | 36581.546 | 1860.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;556 | 95.0493 | 294.3803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 556 | 36581.556 | 1860.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;566 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 566 | 36581.566 | 1860.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;576 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 576 | 36581.576 | 1860.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;586 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 586 | 36581.586 | 1860.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;596 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 596 | 36581.596 | 1860.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;606 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 606 | 36581.606 | 1860.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;616 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 616 | 36581.616 | 1860.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;626 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 626 | 36581.626 | 1860.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;636 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 636 | 36581.636 | 1860.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;646 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 646 | 36581.646 | 1860.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;656 | 95.0493 | 294.3769 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 656 | 36581.656 | 1860.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;666 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 666 | 36581.666 | 1860.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;676 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 676 | 36581.676 | 1860.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;686 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 686 | 36581.686 | 1860.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;696 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 696 | 36581.696 | 1860.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;706 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 706 | 36581.706 | 1860.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;716 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 716 | 36581.716 | 1860.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;726 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 726 | 36581.726 | 1860.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;736 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 736 | 36581.736 | 1860.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;746 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 746 | 36581.746 | 1860.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;756 | 95.0493 | 294.3912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 756 | 36581.756 | 1860.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;766 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 766 | 36581.766 | 1860.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;776 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 776 | 36581.776 | 1860.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;786 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 786 | 36581.786 | 1860.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;796 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 796 | 36581.796 | 1860.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;806 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 806 | 36581.806 | 1860.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;816 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 816 | 36581.816 | 1860.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;826 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 826 | 36581.826 | 1860.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;836 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 836 | 36581.836 | 1860.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;846 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 846 | 36581.846 | 1860.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;856 | 95.0493 | 294.4001 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 856 | 36581.856 | 1860.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;866 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 866 | 36581.866 | 1860.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;876 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 876 | 36581.876 | 1860.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;886 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 886 | 36581.886 | 1860.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;896 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 896 | 36581.896 | 1860.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;906 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 906 | 36581.906 | 1860.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;916 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 916 | 36581.916 | 1860.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;926 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 926 | 36581.926 | 1860.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;936 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 936 | 36581.936 | 1860.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;946 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 946 | 36581.946 | 1860.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;956 | 95.0493 | 294.4008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 956 | 36581.956 | 1860.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;966 | 95.0493 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 966 | 36581.966 | 1860.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;976 | 95.0493 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 976 | 36581.976 | 1860.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;986 | 95.0493 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 986 | 36581.986 | 1860.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:41;996 | 95.0493 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 41 | 996 | 36581.996 | 1860.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;006 | 95.0493 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 006 | 36582.006 | 1860.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;016 | 95.0493 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 016 | 36582.016 | 1860.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;026 | 95.0493 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 026 | 36582.026 | 1860.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;036 | 95.0503 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 036 | 36582.036 | 1860.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;046 | 95.0503 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 046 | 36582.046 | 1860.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;056 | 95.0503 | 294.4153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 056 | 36582.056 | 1860.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;066 | 95.0503 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 066 | 36582.066 | 1860.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;076 | 95.0503 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 076 | 36582.076 | 1860.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;086 | 95.0503 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 086 | 36582.086 | 1860.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;096 | 95.0503 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 096 | 36582.096 | 1860.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;106 | 95.0503 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 106 | 36582.106 | 1860.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;116 | 95.0503 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 116 | 36582.116 | 1860.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;126 | 95.0503 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 126 | 36582.126 | 1860.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;136 | 95.0493 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 136 | 36582.136 | 1860.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;146 | 95.0493 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 146 | 36582.146 | 1860.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;156 | 95.0493 | 294.433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 156 | 36582.156 | 1860.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;166 | 95.0493 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 166 | 36582.166 | 1860.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;176 | 95.0493 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 176 | 36582.176 | 1860.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;186 | 95.0493 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 186 | 36582.186 | 1860.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;196 | 95.0493 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 196 | 36582.196 | 1860.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;206 | 95.0493 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 206 | 36582.206 | 1860.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;216 | 95.0493 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 216 | 36582.216 | 1860.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;226 | 95.0493 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 226 | 36582.226 | 1860.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;236 | 95.0523 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 236 | 36582.236 | 1860.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;246 | 95.0523 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 246 | 36582.246 | 1860.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;256 | 95.0523 | 294.4346 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 256 | 36582.256 | 1860.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;266 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 266 | 36582.266 | 1860.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;276 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 276 | 36582.276 | 1860.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;286 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 286 | 36582.286 | 1860.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;296 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 296 | 36582.296 | 1860.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;306 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 306 | 36582.306 | 1860.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;316 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 316 | 36582.316 | 1860.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;326 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 326 | 36582.326 | 1860.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;336 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 336 | 36582.336 | 1860.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;346 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 346 | 36582.346 | 1860.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;356 | 95.0523 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 356 | 36582.356 | 1860.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;366 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 366 | 36582.366 | 1860.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;376 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 376 | 36582.376 | 1860.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;386 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 386 | 36582.386 | 1860.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;396 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 396 | 36582.396 | 1860.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;406 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 406 | 36582.406 | 1860.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;416 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 416 | 36582.416 | 1860.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;426 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 426 | 36582.426 | 1860.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;436 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 436 | 36582.436 | 1860.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;446 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 446 | 36582.446 | 1860.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;456 | 95.0523 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 456 | 36582.456 | 1860.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;466 | 95.0523 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 466 | 36582.466 | 1860.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;476 | 95.0523 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 476 | 36582.476 | 1860.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;486 | 95.0523 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 486 | 36582.486 | 1860.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;496 | 95.0523 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 496 | 36582.496 | 1860.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;506 | 95.0523 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 506 | 36582.506 | 1860.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;516 | 95.0523 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 516 | 36582.516 | 1860.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;526 | 95.0523 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 526 | 36582.526 | 1860.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;536 | 95.0533 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 536 | 36582.536 | 1861
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;546 | 95.0533 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 546 | 36582.546 | 1861.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;556 | 95.0533 | 294.4692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 556 | 36582.556 | 1861.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;566 | 95.0533 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 566 | 36582.566 | 1861.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;576 | 95.0533 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 576 | 36582.576 | 1861.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;586 | 95.0533 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 586 | 36582.586 | 1861.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;596 | 95.0533 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 596 | 36582.596 | 1861.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;606 | 95.0533 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 606 | 36582.606 | 1861.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;616 | 95.0533 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 616 | 36582.616 | 1861.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;626 | 95.0533 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 626 | 36582.626 | 1861.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;636 | 95.0563 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 636 | 36582.636 | 1861.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;646 | 95.0563 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 646 | 36582.646 | 1861.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;656 | 95.0563 | 294.465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 656 | 36582.656 | 1861.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;666 | 95.0563 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 666 | 36582.666 | 1861.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;676 | 95.0563 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 676 | 36582.676 | 1861.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;686 | 95.0563 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 686 | 36582.686 | 1861.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;696 | 95.0563 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 696 | 36582.696 | 1861.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;706 | 95.0563 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 706 | 36582.706 | 1861.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;716 | 95.0563 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 716 | 36582.716 | 1861.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;726 | 95.0563 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 726 | 36582.726 | 1861.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;736 | 95.0553 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 736 | 36582.736 | 1861.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;746 | 95.0553 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 746 | 36582.746 | 1861.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;756 | 95.0553 | 294.4653 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 756 | 36582.756 | 1861.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;766 | 95.0553 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 766 | 36582.766 | 1861.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;776 | 95.0553 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 776 | 36582.776 | 1861.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;786 | 95.0553 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 786 | 36582.786 | 1861.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;796 | 95.0553 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 796 | 36582.796 | 1861.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;806 | 95.0553 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 806 | 36582.806 | 1861.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;816 | 95.0553 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 816 | 36582.816 | 1861.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;826 | 95.0553 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 826 | 36582.826 | 1861.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;836 | 95.0563 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 836 | 36582.836 | 1861.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;846 | 95.0563 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 846 | 36582.846 | 1861.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;856 | 95.0563 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 856 | 36582.856 | 1861.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;866 | 95.0563 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 866 | 36582.866 | 1861.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;876 | 95.0563 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 876 | 36582.876 | 1861.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;886 | 95.0563 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 886 | 36582.886 | 1861.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;896 | 95.0563 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 896 | 36582.896 | 1861.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;906 | 95.0563 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 906 | 36582.906 | 1861.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;916 | 95.0563 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 916 | 36582.916 | 1861.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;926 | 95.0563 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 926 | 36582.926 | 1861.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;936 | 95.0573 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 936 | 36582.936 | 1861.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;946 | 95.0573 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 946 | 36582.946 | 1861.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;956 | 95.0573 | 294.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 956 | 36582.956 | 1861.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;966 | 95.0573 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 966 | 36582.966 | 1861.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;976 | 95.0573 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 976 | 36582.976 | 1861.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;986 | 95.0573 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 986 | 36582.986 | 1861.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:42;996 | 95.0573 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 42 | 996 | 36582.996 | 1861.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;006 | 95.0573 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 006 | 36583.006 | 1861.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;016 | 95.0573 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 016 | 36583.016 | 1861.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;026 | 95.0573 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 026 | 36583.026 | 1861.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;036 | 95.0583 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 036 | 36583.036 | 1861.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;046 | 95.0583 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 046 | 36583.046 | 1861.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;056 | 95.0583 | 294.4558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 056 | 36583.056 | 1861.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;066 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 066 | 36583.066 | 1861.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;076 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 076 | 36583.076 | 1861.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;086 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 086 | 36583.086 | 1861.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;096 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 096 | 36583.096 | 1861.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;106 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 106 | 36583.106 | 1861.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;116 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 116 | 36583.116 | 1861.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;126 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 126 | 36583.126 | 1861.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;136 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 136 | 36583.136 | 1861.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;146 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 146 | 36583.146 | 1861.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;156 | 95.0583 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 156 | 36583.156 | 1861.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;166 | 95.0583 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 166 | 36583.166 | 1861.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;176 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 176 | 36583.176 | 1861.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;186 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 186 | 36583.186 | 1861.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;196 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 196 | 36583.196 | 1861.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;206 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 206 | 36583.206 | 1861.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;216 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 216 | 36583.216 | 1861.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;226 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 226 | 36583.226 | 1861.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;236 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 236 | 36583.236 | 1861.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;246 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 246 | 36583.246 | 1861.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;256 | 95.0573 | 294.4441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 256 | 36583.256 | 1861.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;266 | 95.0573 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 266 | 36583.266 | 1861.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;276 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 276 | 36583.276 | 1861.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;286 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 286 | 36583.286 | 1861.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;296 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 296 | 36583.296 | 1861.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;306 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 306 | 36583.306 | 1861.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;316 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 316 | 36583.316 | 1861.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;326 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 326 | 36583.326 | 1861.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;336 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 336 | 36583.336 | 1861.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;346 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 346 | 36583.346 | 1861.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;356 | 95.0593 | 294.4251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 356 | 36583.356 | 1861.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;366 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 366 | 36583.366 | 1861.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;376 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 376 | 36583.376 | 1861.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;386 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 386 | 36583.386 | 1861.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;396 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 396 | 36583.396 | 1861.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;406 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 406 | 36583.406 | 1861.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;416 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 416 | 36583.416 | 1861.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;426 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 426 | 36583.426 | 1861.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;436 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 436 | 36583.436 | 1861.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;446 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 446 | 36583.446 | 1861.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;456 | 95.0593 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 456 | 36583.456 | 1861.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;466 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 466 | 36583.466 | 1861.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;476 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 476 | 36583.476 | 1861.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;486 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 486 | 36583.486 | 1861.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;496 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 496 | 36583.496 | 1861.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;506 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 506 | 36583.506 | 1861.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;516 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 516 | 36583.516 | 1861.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;526 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 526 | 36583.526 | 1861.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;536 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 536 | 36583.536 | 1862
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;546 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 546 | 36583.546 | 1862.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;556 | 95.0593 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 556 | 36583.556 | 1862.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;566 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 566 | 36583.566 | 1862.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;576 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 576 | 36583.576 | 1862.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;586 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 586 | 36583.586 | 1862.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;596 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 596 | 36583.596 | 1862.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;606 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 606 | 36583.606 | 1862.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;616 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 616 | 36583.616 | 1862.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;626 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 626 | 36583.626 | 1862.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;636 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 636 | 36583.636 | 1862.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;646 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 646 | 36583.646 | 1862.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;656 | 95.0593 | 294.4268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 656 | 36583.656 | 1862.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;666 | 95.0593 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 666 | 36583.666 | 1862.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;676 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 676 | 36583.676 | 1862.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;686 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 686 | 36583.686 | 1862.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;696 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 696 | 36583.696 | 1862.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;706 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 706 | 36583.706 | 1862.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;716 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 716 | 36583.716 | 1862.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;726 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 726 | 36583.726 | 1862.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;736 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 736 | 36583.736 | 1862.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;746 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 746 | 36583.746 | 1862.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;756 | 95.0613 | 294.4507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 756 | 36583.756 | 1862.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;766 | 95.0613 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 766 | 36583.766 | 1862.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;776 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 776 | 36583.776 | 1862.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;786 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 786 | 36583.786 | 1862.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;796 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 796 | 36583.796 | 1862.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;806 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 806 | 36583.806 | 1862.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;816 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 816 | 36583.816 | 1862.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;826 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 826 | 36583.826 | 1862.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;836 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 836 | 36583.836 | 1862.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;846 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 846 | 36583.846 | 1862.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;856 | 95.0623 | 294.4868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 856 | 36583.856 | 1862.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;866 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 866 | 36583.866 | 1862.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;876 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 876 | 36583.876 | 1862.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;886 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 886 | 36583.886 | 1862.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;896 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 896 | 36583.896 | 1862.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;906 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 906 | 36583.906 | 1862.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;916 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 916 | 36583.916 | 1862.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;926 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 926 | 36583.926 | 1862.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;936 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 936 | 36583.936 | 1862.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;946 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 946 | 36583.946 | 1862.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;956 | 95.0623 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 956 | 36583.956 | 1862.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;966 | 95.0623 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 966 | 36583.966 | 1862.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;976 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 976 | 36583.976 | 1862.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;986 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 986 | 36583.986 | 1862.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:43;996 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 43 | 996 | 36583.996 | 1862.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;006 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 006 | 36584.006 | 1862.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;016 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 016 | 36584.016 | 1862.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;026 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 026 | 36584.026 | 1862.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;036 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 036 | 36584.036 | 1862.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;046 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 046 | 36584.046 | 1862.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;056 | 95.0643 | 294.5056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 056 | 36584.056 | 1862.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;066 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 066 | 36584.066 | 1862.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;076 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 076 | 36584.076 | 1862.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;086 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 086 | 36584.086 | 1862.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;096 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 096 | 36584.096 | 1862.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;106 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 106 | 36584.106 | 1862.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;116 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 116 | 36584.116 | 1862.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;126 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 126 | 36584.126 | 1862.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;136 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 136 | 36584.136 | 1862.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;146 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 146 | 36584.146 | 1862.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;156 | 95.0643 | 294.5136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 156 | 36584.156 | 1862.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;166 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 166 | 36584.166 | 1862.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;176 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 176 | 36584.176 | 1862.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;186 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 186 | 36584.186 | 1862.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;196 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 196 | 36584.196 | 1862.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;206 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 206 | 36584.206 | 1862.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;216 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 216 | 36584.216 | 1862.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;226 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 226 | 36584.226 | 1862.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;236 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 236 | 36584.236 | 1862.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;246 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 246 | 36584.246 | 1862.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;256 | 95.0643 | 294.5172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 256 | 36584.256 | 1862.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;266 | 95.0643 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 266 | 36584.266 | 1862.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;276 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 276 | 36584.276 | 1862.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;286 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 286 | 36584.286 | 1862.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;296 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 296 | 36584.296 | 1862.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;306 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 306 | 36584.306 | 1862.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;316 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 316 | 36584.316 | 1862.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;326 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 326 | 36584.326 | 1862.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;336 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 336 | 36584.336 | 1862.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;346 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 346 | 36584.346 | 1862.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;356 | 95.0663 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 356 | 36584.356 | 1862.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;366 | 95.0663 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 366 | 36584.366 | 1862.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;376 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 376 | 36584.376 | 1862.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;386 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 386 | 36584.386 | 1862.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;396 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 396 | 36584.396 | 1862.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;406 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 406 | 36584.406 | 1862.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;416 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 416 | 36584.416 | 1862.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;426 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 426 | 36584.426 | 1862.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;436 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 436 | 36584.436 | 1862.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;446 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 446 | 36584.446 | 1862.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;456 | 95.0673 | 294.511 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 456 | 36584.456 | 1862.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;466 | 95.0673 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 466 | 36584.466 | 1862.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;476 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 476 | 36584.476 | 1862.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;486 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 486 | 36584.486 | 1862.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;496 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 496 | 36584.496 | 1862.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;506 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 506 | 36584.506 | 1862.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;516 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 516 | 36584.516 | 1862.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;526 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 526 | 36584.526 | 1862.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;536 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 536 | 36584.536 | 1863
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;546 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 546 | 36584.546 | 1863.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;556 | 95.0663 | 294.5202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 556 | 36584.556 | 1863.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;566 | 95.0663 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 566 | 36584.566 | 1863.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;576 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 576 | 36584.576 | 1863.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;586 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 586 | 36584.586 | 1863.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;596 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 596 | 36584.596 | 1863.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;606 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 606 | 36584.606 | 1863.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;616 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 616 | 36584.616 | 1863.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;626 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 626 | 36584.626 | 1863.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;636 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 636 | 36584.636 | 1863.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;646 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 646 | 36584.646 | 1863.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;656 | 95.0673 | 294.5189 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 656 | 36584.656 | 1863.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;666 | 95.0673 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 666 | 36584.666 | 1863.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;676 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 676 | 36584.676 | 1863.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;686 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 686 | 36584.686 | 1863.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;696 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 696 | 36584.696 | 1863.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;706 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 706 | 36584.706 | 1863.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;716 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 716 | 36584.716 | 1863.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;726 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 726 | 36584.726 | 1863.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;736 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 736 | 36584.736 | 1863.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;746 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 746 | 36584.746 | 1863.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;756 | 95.0683 | 294.5137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 756 | 36584.756 | 1863.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;766 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 766 | 36584.766 | 1863.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;776 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 776 | 36584.776 | 1863.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;786 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 786 | 36584.786 | 1863.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;796 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 796 | 36584.796 | 1863.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;806 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 806 | 36584.806 | 1863.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;816 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 816 | 36584.816 | 1863.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;826 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 826 | 36584.826 | 1863.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;836 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 836 | 36584.836 | 1863.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;846 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 846 | 36584.846 | 1863.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;856 | 95.0683 | 294.5163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 856 | 36584.856 | 1863.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;866 | 95.0683 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 866 | 36584.866 | 1863.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;876 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 876 | 36584.876 | 1863.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;886 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 886 | 36584.886 | 1863.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;896 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 896 | 36584.896 | 1863.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;906 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 906 | 36584.906 | 1863.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;916 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 916 | 36584.916 | 1863.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;926 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 926 | 36584.926 | 1863.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;936 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 936 | 36584.936 | 1863.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;946 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 946 | 36584.946 | 1863.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;956 | 95.0703 | 294.5092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 956 | 36584.956 | 1863.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;966 | 95.0703 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 966 | 36584.966 | 1863.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;976 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 976 | 36584.976 | 1863.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;986 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 986 | 36584.986 | 1863.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:44;996 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 44 | 996 | 36584.996 | 1863.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;006 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 006 | 36585.006 | 1863.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;016 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 016 | 36585.016 | 1863.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;026 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 026 | 36585.026 | 1863.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;036 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 036 | 36585.036 | 1863.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;046 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 046 | 36585.046 | 1863.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;056 | 95.0693 | 294.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 056 | 36585.056 | 1863.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;066 | 95.0693 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 066 | 36585.066 | 1863.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;076 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 076 | 36585.076 | 1863.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;086 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 086 | 36585.086 | 1863.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;096 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 096 | 36585.096 | 1863.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;106 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 106 | 36585.106 | 1863.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;116 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 116 | 36585.116 | 1863.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;126 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 126 | 36585.126 | 1863.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;136 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 136 | 36585.136 | 1863.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;146 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 146 | 36585.146 | 1863.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;156 | 95.0713 | 294.4713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 156 | 36585.156 | 1863.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;166 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 166 | 36585.166 | 1863.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;176 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 176 | 36585.176 | 1863.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;186 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 186 | 36585.186 | 1863.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;196 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 196 | 36585.196 | 1863.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;206 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 206 | 36585.206 | 1863.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;216 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 216 | 36585.216 | 1863.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;226 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 226 | 36585.226 | 1863.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;236 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 236 | 36585.236 | 1863.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;246 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 246 | 36585.246 | 1863.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;256 | 95.0713 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 256 | 36585.256 | 1863.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;266 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 266 | 36585.266 | 1863.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;276 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 276 | 36585.276 | 1863.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;286 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 286 | 36585.286 | 1863.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;296 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 296 | 36585.296 | 1863.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;306 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 306 | 36585.306 | 1863.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;316 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 316 | 36585.316 | 1863.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;326 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 326 | 36585.326 | 1863.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;336 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 336 | 36585.336 | 1863.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;346 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 346 | 36585.346 | 1863.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;356 | 95.0713 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 356 | 36585.356 | 1863.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;366 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 366 | 36585.366 | 1863.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;376 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 376 | 36585.376 | 1863.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;386 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 386 | 36585.386 | 1863.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;396 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 396 | 36585.396 | 1863.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;406 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 406 | 36585.406 | 1863.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;416 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 416 | 36585.416 | 1863.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;426 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 426 | 36585.426 | 1863.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;436 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 436 | 36585.436 | 1863.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;446 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 446 | 36585.446 | 1863.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;456 | 95.0713 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 456 | 36585.456 | 1863.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;466 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 466 | 36585.466 | 1863.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;476 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 476 | 36585.476 | 1863.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;486 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 486 | 36585.486 | 1863.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;496 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 496 | 36585.496 | 1863.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;506 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 506 | 36585.506 | 1863.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;516 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 516 | 36585.516 | 1863.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;526 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 526 | 36585.526 | 1863.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;536 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 536 | 36585.536 | 1864
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;546 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 546 | 36585.546 | 1864.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;556 | 95.0713 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 556 | 36585.556 | 1864.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;566 | 95.0713 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 566 | 36585.566 | 1864.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;576 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 576 | 36585.576 | 1864.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;586 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 586 | 36585.586 | 1864.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;596 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 596 | 36585.596 | 1864.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;606 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 606 | 36585.606 | 1864.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;616 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 616 | 36585.616 | 1864.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;626 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 626 | 36585.626 | 1864.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;636 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 636 | 36585.636 | 1864.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;646 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 646 | 36585.646 | 1864.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;656 | 95.0733 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 656 | 36585.656 | 1864.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;666 | 95.0733 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 666 | 36585.666 | 1864.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;676 | 95.0733 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 676 | 36585.676 | 1864.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;686 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 686 | 36585.686 | 1864.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;696 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 696 | 36585.696 | 1864.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;706 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 706 | 36585.706 | 1864.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;716 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 716 | 36585.716 | 1864.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;726 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 726 | 36585.726 | 1864.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;736 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 736 | 36585.736 | 1864.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;746 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 746 | 36585.746 | 1864.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;756 | 95.0753 | 294.4365 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 756 | 36585.756 | 1864.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;766 | 95.0753 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 766 | 36585.766 | 1864.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;776 | 95.0753 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 776 | 36585.776 | 1864.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;786 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 786 | 36585.786 | 1864.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;796 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 796 | 36585.796 | 1864.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;806 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 806 | 36585.806 | 1864.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;816 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 816 | 36585.816 | 1864.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;826 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 826 | 36585.826 | 1864.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;836 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 836 | 36585.836 | 1864.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;846 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 846 | 36585.846 | 1864.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;856 | 95.0743 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 856 | 36585.856 | 1864.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;866 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 866 | 36585.866 | 1864.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;876 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 876 | 36585.876 | 1864.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;886 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 886 | 36585.886 | 1864.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;896 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 896 | 36585.896 | 1864.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;906 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 906 | 36585.906 | 1864.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;916 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 916 | 36585.916 | 1864.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;926 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 926 | 36585.926 | 1864.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;936 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 936 | 36585.936 | 1864.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;946 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 946 | 36585.946 | 1864.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;956 | 95.0743 | 294.4213 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 956 | 36585.956 | 1864.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;966 | 95.0743 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 966 | 36585.966 | 1864.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;976 | 95.0743 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 976 | 36585.976 | 1864.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;986 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 986 | 36585.986 | 1864.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:45;996 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 45 | 996 | 36585.996 | 1864.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;006 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 006 | 36586.006 | 1864.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;016 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 016 | 36586.016 | 1864.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;026 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 026 | 36586.026 | 1864.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;036 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 036 | 36586.036 | 1864.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;046 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 046 | 36586.046 | 1864.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;056 | 95.0763 | 294.4437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 056 | 36586.056 | 1864.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;066 | 95.0763 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 066 | 36586.066 | 1864.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;076 | 95.0763 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 076 | 36586.076 | 1864.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;086 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 086 | 36586.086 | 1864.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;096 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 096 | 36586.096 | 1864.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;106 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 106 | 36586.106 | 1864.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;116 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 116 | 36586.116 | 1864.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;126 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 126 | 36586.126 | 1864.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;136 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 136 | 36586.136 | 1864.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;146 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 146 | 36586.146 | 1864.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;156 | 95.0773 | 294.4494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 156 | 36586.156 | 1864.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;166 | 95.0773 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 166 | 36586.166 | 1864.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;176 | 95.0773 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 176 | 36586.176 | 1864.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;186 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 186 | 36586.186 | 1864.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;196 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 196 | 36586.196 | 1864.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;206 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 206 | 36586.206 | 1864.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;216 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 216 | 36586.216 | 1864.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;226 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 226 | 36586.226 | 1864.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;236 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 236 | 36586.236 | 1864.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;246 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 246 | 36586.246 | 1864.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;256 | 95.0783 | 294.4476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 256 | 36586.256 | 1864.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;266 | 95.0783 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 266 | 36586.266 | 1864.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;276 | 95.0783 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 276 | 36586.276 | 1864.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;286 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 286 | 36586.286 | 1864.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;296 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 296 | 36586.296 | 1864.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;306 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 306 | 36586.306 | 1864.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;316 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 316 | 36586.316 | 1864.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;326 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 326 | 36586.326 | 1864.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;336 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 336 | 36586.336 | 1864.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;346 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 346 | 36586.346 | 1864.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;356 | 95.0793 | 294.4506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 356 | 36586.356 | 1864.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;366 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 366 | 36586.366 | 1864.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;376 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 376 | 36586.376 | 1864.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;386 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 386 | 36586.386 | 1864.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;396 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 396 | 36586.396 | 1864.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;406 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 406 | 36586.406 | 1864.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;416 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 416 | 36586.416 | 1864.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;426 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 426 | 36586.426 | 1864.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;436 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 436 | 36586.436 | 1864.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;446 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 446 | 36586.446 | 1864.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;456 | 95.0793 | 294.4423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 456 | 36586.456 | 1864.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;466 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 466 | 36586.466 | 1864.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;476 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 476 | 36586.476 | 1864.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;486 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 486 | 36586.486 | 1864.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;496 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 496 | 36586.496 | 1864.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;506 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 506 | 36586.506 | 1864.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;516 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 516 | 36586.516 | 1864.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;526 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 526 | 36586.526 | 1864.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;536 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 536 | 36586.536 | 1865
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;546 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 546 | 36586.546 | 1865.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;556 | 95.0793 | 294.4284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 556 | 36586.556 | 1865.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;566 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 566 | 36586.566 | 1865.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;576 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 576 | 36586.576 | 1865.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;586 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 586 | 36586.586 | 1865.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;596 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 596 | 36586.596 | 1865.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;606 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 606 | 36586.606 | 1865.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;616 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 616 | 36586.616 | 1865.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;626 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 626 | 36586.626 | 1865.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;636 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 636 | 36586.636 | 1865.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;646 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 646 | 36586.646 | 1865.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;656 | 95.0793 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 656 | 36586.656 | 1865.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;666 | 95.0793 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 666 | 36586.666 | 1865.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;676 | 95.0793 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 676 | 36586.676 | 1865.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;686 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 686 | 36586.686 | 1865.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;696 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 696 | 36586.696 | 1865.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;706 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 706 | 36586.706 | 1865.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;716 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 716 | 36586.716 | 1865.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;726 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 726 | 36586.726 | 1865.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;736 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 736 | 36586.736 | 1865.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;746 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 746 | 36586.746 | 1865.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;756 | 95.0803 | 294.4661 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 756 | 36586.756 | 1865.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;766 | 95.0803 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 766 | 36586.766 | 1865.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;776 | 95.0803 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 776 | 36586.776 | 1865.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;786 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 786 | 36586.786 | 1865.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;796 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 796 | 36586.796 | 1865.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;806 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 806 | 36586.806 | 1865.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;816 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 816 | 36586.816 | 1865.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;826 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 826 | 36586.826 | 1865.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;836 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 836 | 36586.836 | 1865.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;846 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 846 | 36586.846 | 1865.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;856 | 95.0823 | 294.455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 856 | 36586.856 | 1865.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;866 | 95.0823 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 866 | 36586.866 | 1865.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;876 | 95.0823 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 876 | 36586.876 | 1865.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;886 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 886 | 36586.886 | 1865.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;896 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 896 | 36586.896 | 1865.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;906 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 906 | 36586.906 | 1865.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;916 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 916 | 36586.916 | 1865.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;926 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 926 | 36586.926 | 1865.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;936 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 936 | 36586.936 | 1865.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;946 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 946 | 36586.946 | 1865.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;956 | 95.0833 | 294.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 956 | 36586.956 | 1865.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;966 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 966 | 36586.966 | 1865.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;976 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 976 | 36586.976 | 1865.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;986 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 986 | 36586.986 | 1865.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:46;996 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 46 | 996 | 36586.996 | 1865.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;006 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 006 | 36587.006 | 1865.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;016 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 016 | 36587.016 | 1865.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;026 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 026 | 36587.026 | 1865.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;036 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 036 | 36587.036 | 1865.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;046 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 046 | 36587.046 | 1865.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;056 | 95.0833 | 294.417 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 056 | 36587.056 | 1865.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;066 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 066 | 36587.066 | 1865.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;076 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 076 | 36587.076 | 1865.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;086 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 086 | 36587.086 | 1865.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;096 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 096 | 36587.096 | 1865.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;106 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 106 | 36587.106 | 1865.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;116 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 116 | 36587.116 | 1865.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;126 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 126 | 36587.126 | 1865.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;136 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 136 | 36587.136 | 1865.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;146 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 146 | 36587.146 | 1865.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;156 | 95.0833 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 156 | 36587.156 | 1865.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;166 | 95.0833 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 166 | 36587.166 | 1865.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;176 | 95.0833 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 176 | 36587.176 | 1865.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;186 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 186 | 36587.186 | 1865.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;196 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 196 | 36587.196 | 1865.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;206 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 206 | 36587.206 | 1865.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;216 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 216 | 36587.216 | 1865.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;226 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 226 | 36587.226 | 1865.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;236 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 236 | 36587.236 | 1865.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;246 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 246 | 36587.246 | 1865.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;256 | 95.0843 | 294.3808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 256 | 36587.256 | 1865.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;266 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 266 | 36587.266 | 1865.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;276 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 276 | 36587.276 | 1865.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;286 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 286 | 36587.286 | 1865.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;296 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 296 | 36587.296 | 1865.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;306 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 306 | 36587.306 | 1865.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;316 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 316 | 36587.316 | 1865.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;326 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 326 | 36587.326 | 1865.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;336 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 336 | 36587.336 | 1865.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;346 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 346 | 36587.346 | 1865.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;356 | 95.0843 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 356 | 36587.356 | 1865.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;366 | 95.0843 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 366 | 36587.366 | 1865.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;376 | 95.0843 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 376 | 36587.376 | 1865.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;386 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 386 | 36587.386 | 1865.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;396 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 396 | 36587.396 | 1865.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;406 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 406 | 36587.406 | 1865.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;416 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 416 | 36587.416 | 1865.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;426 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 426 | 36587.426 | 1865.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;436 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 436 | 36587.436 | 1865.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;446 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 446 | 36587.446 | 1865.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;456 | 95.0863 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 456 | 36587.456 | 1865.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;466 | 95.0863 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 466 | 36587.466 | 1865.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;476 | 95.0863 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 476 | 36587.476 | 1865.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;486 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 486 | 36587.486 | 1865.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;496 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 496 | 36587.496 | 1865.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;506 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 506 | 36587.506 | 1865.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;516 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 516 | 36587.516 | 1865.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;526 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 526 | 36587.526 | 1865.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;536 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 536 | 36587.536 | 1866
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;546 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 546 | 36587.546 | 1866.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;556 | 95.0873 | 294.3828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 556 | 36587.556 | 1866.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;566 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 566 | 36587.566 | 1866.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;576 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 576 | 36587.576 | 1866.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;586 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 586 | 36587.586 | 1866.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;596 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 596 | 36587.596 | 1866.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;606 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 606 | 36587.606 | 1866.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;616 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 616 | 36587.616 | 1866.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;626 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 626 | 36587.626 | 1866.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;636 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 636 | 36587.636 | 1866.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;646 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 646 | 36587.646 | 1866.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;656 | 95.0873 | 294.3725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 656 | 36587.656 | 1866.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;666 | 95.0873 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 666 | 36587.666 | 1866.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;676 | 95.0873 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 676 | 36587.676 | 1866.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;686 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 686 | 36587.686 | 1866.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;696 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 696 | 36587.696 | 1866.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;706 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 706 | 36587.706 | 1866.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;716 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 716 | 36587.716 | 1866.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;726 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 726 | 36587.726 | 1866.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;736 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 736 | 36587.736 | 1866.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;746 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 746 | 36587.746 | 1866.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;756 | 95.0883 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 756 | 36587.756 | 1866.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;766 | 95.0883 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 766 | 36587.766 | 1866.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;776 | 95.0883 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 776 | 36587.776 | 1866.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;786 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 786 | 36587.786 | 1866.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;796 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 796 | 36587.796 | 1866.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;806 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 806 | 36587.806 | 1866.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;816 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 816 | 36587.816 | 1866.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;826 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 826 | 36587.826 | 1866.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;836 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 836 | 36587.836 | 1866.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;846 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 846 | 36587.846 | 1866.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;856 | 95.0893 | 294.391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 856 | 36587.856 | 1866.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;866 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 866 | 36587.866 | 1866.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;876 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 876 | 36587.876 | 1866.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;886 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 886 | 36587.886 | 1866.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;896 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 896 | 36587.896 | 1866.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;906 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 906 | 36587.906 | 1866.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;916 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 916 | 36587.916 | 1866.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;926 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 926 | 36587.926 | 1866.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;936 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 936 | 36587.936 | 1866.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;946 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 946 | 36587.946 | 1866.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;956 | 95.0893 | 294.3975 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 956 | 36587.956 | 1866.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;966 | 95.0893 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 966 | 36587.966 | 1866.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;976 | 95.0893 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 976 | 36587.976 | 1866.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;986 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 986 | 36587.986 | 1866.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:47;996 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 47 | 996 | 36587.996 | 1866.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;006 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 006 | 36588.006 | 1866.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;016 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 016 | 36588.016 | 1866.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;026 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 026 | 36588.026 | 1866.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;036 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 036 | 36588.036 | 1866.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;046 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 046 | 36588.046 | 1866.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;056 | 95.0913 | 294.4104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 056 | 36588.056 | 1866.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;066 | 95.0913 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 066 | 36588.066 | 1866.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;076 | 95.0913 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 076 | 36588.076 | 1866.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;086 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 086 | 36588.086 | 1866.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;096 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 096 | 36588.096 | 1866.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;106 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 106 | 36588.106 | 1866.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;116 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 116 | 36588.116 | 1866.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;126 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 126 | 36588.126 | 1866.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;136 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 136 | 36588.136 | 1866.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;146 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 146 | 36588.146 | 1866.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;156 | 95.0893 | 294.4094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 156 | 36588.156 | 1866.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;166 | 95.0893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 166 | 36588.166 | 1866.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;176 | 95.0893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 176 | 36588.176 | 1866.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;186 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 186 | 36588.186 | 1866.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;196 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 196 | 36588.196 | 1866.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;206 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 206 | 36588.206 | 1866.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;216 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 216 | 36588.216 | 1866.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;226 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 226 | 36588.226 | 1866.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;236 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 236 | 36588.236 | 1866.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;246 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 246 | 36588.246 | 1866.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;256 | 95.0903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 256 | 36588.256 | 1866.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;266 | 95.0903 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 266 | 36588.266 | 1866.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;276 | 95.0903 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 276 | 36588.276 | 1866.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;286 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 286 | 36588.286 | 1866.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;296 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 296 | 36588.296 | 1866.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;306 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 306 | 36588.306 | 1866.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;316 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 316 | 36588.316 | 1866.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;326 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 326 | 36588.326 | 1866.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;336 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 336 | 36588.336 | 1866.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;346 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 346 | 36588.346 | 1866.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;356 | 95.0913 | 294.3775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 356 | 36588.356 | 1866.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;366 | 95.0913 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 366 | 36588.366 | 1866.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;376 | 95.0913 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 376 | 36588.376 | 1866.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;386 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 386 | 36588.386 | 1866.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;396 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 396 | 36588.396 | 1866.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;406 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 406 | 36588.406 | 1866.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;416 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 416 | 36588.416 | 1866.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;426 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 426 | 36588.426 | 1866.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;436 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 436 | 36588.436 | 1866.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;446 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 446 | 36588.446 | 1866.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;456 | 95.0923 | 294.4003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 456 | 36588.456 | 1866.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;466 | 95.0923 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 466 | 36588.466 | 1866.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;476 | 95.0923 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 476 | 36588.476 | 1866.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;486 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 486 | 36588.486 | 1866.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;496 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 496 | 36588.496 | 1866.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;506 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 506 | 36588.506 | 1866.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;516 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 516 | 36588.516 | 1866.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;526 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 526 | 36588.526 | 1866.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;536 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 536 | 36588.536 | 1867
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;546 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 546 | 36588.546 | 1867.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;556 | 95.0933 | 294.4077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 556 | 36588.556 | 1867.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;566 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 566 | 36588.566 | 1867.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;576 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 576 | 36588.576 | 1867.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;586 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 586 | 36588.586 | 1867.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;596 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 596 | 36588.596 | 1867.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;606 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 606 | 36588.606 | 1867.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;616 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 616 | 36588.616 | 1867.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;626 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 626 | 36588.626 | 1867.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;636 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 636 | 36588.636 | 1867.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;646 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 646 | 36588.646 | 1867.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;656 | 95.0933 | 294.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 656 | 36588.656 | 1867.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;666 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 666 | 36588.666 | 1867.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;676 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 676 | 36588.676 | 1867.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;686 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 686 | 36588.686 | 1867.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;696 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 696 | 36588.696 | 1867.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;706 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 706 | 36588.706 | 1867.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;716 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 716 | 36588.716 | 1867.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;726 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 726 | 36588.726 | 1867.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;736 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 736 | 36588.736 | 1867.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;746 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 746 | 36588.746 | 1867.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;756 | 95.0933 | 294.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 756 | 36588.756 | 1867.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;766 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 766 | 36588.766 | 1867.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;776 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 776 | 36588.776 | 1867.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;786 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 786 | 36588.786 | 1867.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;796 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 796 | 36588.796 | 1867.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;806 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 806 | 36588.806 | 1867.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;816 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 816 | 36588.816 | 1867.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;826 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 826 | 36588.826 | 1867.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;836 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 836 | 36588.836 | 1867.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;846 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 846 | 36588.846 | 1867.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;856 | 95.0933 | 294.4082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 856 | 36588.856 | 1867.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;866 | 95.0933 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 866 | 36588.866 | 1867.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;876 | 95.0933 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 876 | 36588.876 | 1867.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;886 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 886 | 36588.886 | 1867.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;896 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 896 | 36588.896 | 1867.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;906 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 906 | 36588.906 | 1867.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;916 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 916 | 36588.916 | 1867.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;926 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 926 | 36588.926 | 1867.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;936 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 936 | 36588.936 | 1867.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;946 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 946 | 36588.946 | 1867.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;956 | 95.0953 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 956 | 36588.956 | 1867.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;966 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 966 | 36588.966 | 1867.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;976 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 976 | 36588.976 | 1867.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;986 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 986 | 36588.986 | 1867.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:48;996 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 48 | 996 | 36588.996 | 1867.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;006 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 006 | 36589.006 | 1867.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;016 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 016 | 36589.016 | 1867.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;026 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 026 | 36589.026 | 1867.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;036 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 036 | 36589.036 | 1867.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;046 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 046 | 36589.046 | 1867.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;056 | 95.0953 | 294.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 056 | 36589.056 | 1867.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;066 | 95.0953 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 066 | 36589.066 | 1867.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;076 | 95.0953 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 076 | 36589.076 | 1867.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;086 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 086 | 36589.086 | 1867.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;096 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 096 | 36589.096 | 1867.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;106 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 106 | 36589.106 | 1867.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;116 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 116 | 36589.116 | 1867.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;126 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 126 | 36589.126 | 1867.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;136 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 136 | 36589.136 | 1867.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;146 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 146 | 36589.146 | 1867.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;156 | 95.0963 | 294.4407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 156 | 36589.156 | 1867.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;166 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 166 | 36589.166 | 1867.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;176 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 176 | 36589.176 | 1867.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;186 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 186 | 36589.186 | 1867.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;196 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 196 | 36589.196 | 1867.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;206 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 206 | 36589.206 | 1867.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;216 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 216 | 36589.216 | 1867.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;226 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 226 | 36589.226 | 1867.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;236 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 236 | 36589.236 | 1867.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;246 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 246 | 36589.246 | 1867.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;256 | 95.0963 | 294.4351 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 256 | 36589.256 | 1867.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;266 | 95.0963 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 266 | 36589.266 | 1867.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;276 | 95.0963 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 276 | 36589.276 | 1867.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;286 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 286 | 36589.286 | 1867.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;296 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 296 | 36589.296 | 1867.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;306 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 306 | 36589.306 | 1867.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;316 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 316 | 36589.316 | 1867.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;326 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 326 | 36589.326 | 1867.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;336 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 336 | 36589.336 | 1867.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;346 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 346 | 36589.346 | 1867.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;356 | 95.0983 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 356 | 36589.356 | 1867.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;366 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 366 | 36589.366 | 1867.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;376 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 376 | 36589.376 | 1867.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;386 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 386 | 36589.386 | 1867.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;396 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 396 | 36589.396 | 1867.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;406 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 406 | 36589.406 | 1867.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;416 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 416 | 36589.416 | 1867.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;426 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 426 | 36589.426 | 1867.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;436 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 436 | 36589.436 | 1867.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;446 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 446 | 36589.446 | 1867.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;456 | 95.0983 | 294.4047 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 456 | 36589.456 | 1867.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;466 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 466 | 36589.466 | 1867.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;476 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 476 | 36589.476 | 1867.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;486 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 486 | 36589.486 | 1867.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;496 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 496 | 36589.496 | 1867.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;506 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 506 | 36589.506 | 1867.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;516 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 516 | 36589.516 | 1867.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;526 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 526 | 36589.526 | 1867.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;536 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 536 | 36589.536 | 1868
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;546 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 546 | 36589.546 | 1868.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;556 | 95.0983 | 294.4019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 556 | 36589.556 | 1868.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;566 | 95.0983 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 566 | 36589.566 | 1868.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;576 | 95.0983 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 576 | 36589.576 | 1868.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;586 | 95.0983 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 586 | 36589.586 | 1868.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;596 | 95.0983 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 596 | 36589.596 | 1868.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;606 | 95.0983 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 606 | 36589.606 | 1868.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;616 | 95.0993 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 616 | 36589.616 | 1868.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;626 | 95.0993 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 626 | 36589.626 | 1868.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;636 | 95.0993 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 636 | 36589.636 | 1868.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;646 | 95.0993 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 646 | 36589.646 | 1868.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;656 | 95.0993 | 294.3985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 656 | 36589.656 | 1868.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;666 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 666 | 36589.666 | 1868.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;676 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 676 | 36589.676 | 1868.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;686 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 686 | 36589.686 | 1868.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;696 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 696 | 36589.696 | 1868.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;706 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 706 | 36589.706 | 1868.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;716 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 716 | 36589.716 | 1868.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;726 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 726 | 36589.726 | 1868.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;736 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 736 | 36589.736 | 1868.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;746 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 746 | 36589.746 | 1868.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;756 | 95.0993 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 756 | 36589.756 | 1868.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;766 | 95.0993 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 766 | 36589.766 | 1868.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;776 | 95.0993 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 776 | 36589.776 | 1868.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;786 | 95.0993 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 786 | 36589.786 | 1868.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;796 | 95.0993 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 796 | 36589.796 | 1868.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;806 | 95.0993 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 806 | 36589.806 | 1868.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;816 | 95.1003 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 816 | 36589.816 | 1868.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;826 | 95.1003 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 826 | 36589.826 | 1868.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;836 | 95.1003 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 836 | 36589.836 | 1868.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;846 | 95.1003 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 846 | 36589.846 | 1868.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;856 | 95.1003 | 294.4452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 856 | 36589.856 | 1868.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;866 | 95.1003 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 866 | 36589.866 | 1868.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;876 | 95.1003 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 876 | 36589.876 | 1868.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;886 | 95.1003 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 886 | 36589.886 | 1868.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;896 | 95.1003 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 896 | 36589.896 | 1868.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;906 | 95.1003 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 906 | 36589.906 | 1868.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;916 | 95.1013 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 916 | 36589.916 | 1868.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;926 | 95.1013 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 926 | 36589.926 | 1868.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;936 | 95.1013 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 936 | 36589.936 | 1868.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;946 | 95.1013 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 946 | 36589.946 | 1868.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;956 | 95.1013 | 294.4525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 956 | 36589.956 | 1868.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;966 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 966 | 36589.966 | 1868.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;976 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 976 | 36589.976 | 1868.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;986 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 986 | 36589.986 | 1868.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:49;996 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 49 | 996 | 36589.996 | 1868.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;006 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 006 | 36590.006 | 1868.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;016 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 016 | 36590.016 | 1868.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;026 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 026 | 36590.026 | 1868.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;036 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 036 | 36590.036 | 1868.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;046 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 046 | 36590.046 | 1868.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;056 | 95.1013 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 056 | 36590.056 | 1868.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;066 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 066 | 36590.066 | 1868.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;076 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 076 | 36590.076 | 1868.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;086 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 086 | 36590.086 | 1868.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;096 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 096 | 36590.096 | 1868.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;106 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 106 | 36590.106 | 1868.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;116 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 116 | 36590.116 | 1868.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;126 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 126 | 36590.126 | 1868.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;136 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 136 | 36590.136 | 1868.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;146 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 146 | 36590.146 | 1868.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;156 | 95.1013 | 294.4598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 156 | 36590.156 | 1868.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;166 | 95.1013 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 166 | 36590.166 | 1868.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;176 | 95.1013 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 176 | 36590.176 | 1868.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;186 | 95.1013 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 186 | 36590.186 | 1868.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;196 | 95.1013 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 196 | 36590.196 | 1868.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;206 | 95.1013 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 206 | 36590.206 | 1868.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;216 | 95.1023 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 216 | 36590.216 | 1868.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;226 | 95.1023 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 226 | 36590.226 | 1868.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;236 | 95.1023 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 236 | 36590.236 | 1868.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;246 | 95.1023 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 246 | 36590.246 | 1868.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;256 | 95.1023 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 256 | 36590.256 | 1868.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;266 | 95.1023 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 266 | 36590.266 | 1868.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;276 | 95.1023 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 276 | 36590.276 | 1868.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;286 | 95.1023 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 286 | 36590.286 | 1868.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;296 | 95.1023 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 296 | 36590.296 | 1868.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;306 | 95.1023 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 306 | 36590.306 | 1868.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;316 | 95.1033 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 316 | 36590.316 | 1868.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;326 | 95.1033 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 326 | 36590.326 | 1868.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;336 | 95.1033 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 336 | 36590.336 | 1868.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;346 | 95.1033 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 346 | 36590.346 | 1868.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;356 | 95.1033 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 356 | 36590.356 | 1868.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;366 | 95.1033 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 366 | 36590.366 | 1868.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;376 | 95.1033 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 376 | 36590.376 | 1868.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;386 | 95.1033 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 386 | 36590.386 | 1868.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;396 | 95.1033 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 396 | 36590.396 | 1868.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;406 | 95.1033 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 406 | 36590.406 | 1868.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;416 | 95.1023 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 416 | 36590.416 | 1868.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;426 | 95.1023 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 426 | 36590.426 | 1868.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;436 | 95.1023 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 436 | 36590.436 | 1868.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;446 | 95.1023 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 446 | 36590.446 | 1868.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;456 | 95.1023 | 294.4777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 456 | 36590.456 | 1868.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;466 | 95.1023 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 466 | 36590.466 | 1868.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;476 | 95.1023 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 476 | 36590.476 | 1868.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;486 | 95.1023 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 486 | 36590.486 | 1868.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;496 | 95.1023 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 496 | 36590.496 | 1868.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;506 | 95.1023 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 506 | 36590.506 | 1868.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;516 | 95.1043 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 516 | 36590.516 | 1868.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;526 | 95.1043 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 526 | 36590.526 | 1868.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;536 | 95.1043 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 536 | 36590.536 | 1869
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;546 | 95.1043 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 546 | 36590.546 | 1869.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;556 | 95.1043 | 294.4992 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 556 | 36590.556 | 1869.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;566 | 95.1043 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 566 | 36590.566 | 1869.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;576 | 95.1043 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 576 | 36590.576 | 1869.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;586 | 95.1043 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 586 | 36590.586 | 1869.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;596 | 95.1043 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 596 | 36590.596 | 1869.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;606 | 95.1043 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 606 | 36590.606 | 1869.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;616 | 95.1043 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 616 | 36590.616 | 1869.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;626 | 95.1043 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 626 | 36590.626 | 1869.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;636 | 95.1053 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 636 | 36590.636 | 1869.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;646 | 95.1053 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 646 | 36590.646 | 1869.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;656 | 95.1053 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 656 | 36590.656 | 1869.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;666 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 666 | 36590.666 | 1869.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;676 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 676 | 36590.676 | 1869.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;686 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 686 | 36590.686 | 1869.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;696 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 696 | 36590.696 | 1869.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;706 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 706 | 36590.706 | 1869.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;716 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 716 | 36590.716 | 1869.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;726 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 726 | 36590.726 | 1869.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;736 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 736 | 36590.736 | 1869.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;746 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 746 | 36590.746 | 1869.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;756 | 95.1053 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 756 | 36590.756 | 1869.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;766 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 766 | 36590.766 | 1869.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;776 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 776 | 36590.776 | 1869.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;786 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 786 | 36590.786 | 1869.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;796 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 796 | 36590.796 | 1869.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;806 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 806 | 36590.806 | 1869.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;816 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 816 | 36590.816 | 1869.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;826 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 826 | 36590.826 | 1869.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;836 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 836 | 36590.836 | 1869.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;846 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 846 | 36590.846 | 1869.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;856 | 95.1053 | 294.493 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 856 | 36590.856 | 1869.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;866 | 95.1053 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 866 | 36590.866 | 1869.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;876 | 95.1053 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 876 | 36590.876 | 1869.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;886 | 95.1053 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 886 | 36590.886 | 1869.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;896 | 95.1053 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 896 | 36590.896 | 1869.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;906 | 95.1053 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 906 | 36590.906 | 1869.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;916 | 95.1053 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 916 | 36590.916 | 1869.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;926 | 95.1053 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 926 | 36590.926 | 1869.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;936 | 95.1073 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 936 | 36590.936 | 1869.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;946 | 95.1073 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 946 | 36590.946 | 1869.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;956 | 95.1073 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 956 | 36590.956 | 1869.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;966 | 95.1073 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 966 | 36590.966 | 1869.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;976 | 95.1073 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 976 | 36590.976 | 1869.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;986 | 95.1073 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 986 | 36590.986 | 1869.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:50;996 | 95.1073 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 50 | 996 | 36590.996 | 1869.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;006 | 95.1073 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 006 | 36591.006 | 1869.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;016 | 95.1073 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 016 | 36591.016 | 1869.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;026 | 95.1073 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 026 | 36591.026 | 1869.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;036 | 95.1083 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 036 | 36591.036 | 1869.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;046 | 95.1083 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 046 | 36591.046 | 1869.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;056 | 95.1083 | 294.5174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 056 | 36591.056 | 1869.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;066 | 95.1083 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 066 | 36591.066 | 1869.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;076 | 95.1083 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 076 | 36591.076 | 1869.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;086 | 95.1083 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 086 | 36591.086 | 1869.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;096 | 95.1083 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 096 | 36591.096 | 1869.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;106 | 95.1083 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 106 | 36591.106 | 1869.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;116 | 95.1083 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 116 | 36591.116 | 1869.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;126 | 95.1083 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 126 | 36591.126 | 1869.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;136 | 95.1073 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 136 | 36591.136 | 1869.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;146 | 95.1073 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 146 | 36591.146 | 1869.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;156 | 95.1073 | 294.5452 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 156 | 36591.156 | 1869.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;166 | 95.1073 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 166 | 36591.166 | 1869.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;176 | 95.1073 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 176 | 36591.176 | 1869.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;186 | 95.1073 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 186 | 36591.186 | 1869.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;196 | 95.1073 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 196 | 36591.196 | 1869.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;206 | 95.1073 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 206 | 36591.206 | 1869.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;216 | 95.1073 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 216 | 36591.216 | 1869.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;226 | 95.1073 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 226 | 36591.226 | 1869.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;236 | 95.1083 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 236 | 36591.236 | 1869.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;246 | 95.1083 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 246 | 36591.246 | 1869.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;256 | 95.1083 | 294.5677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 256 | 36591.256 | 1869.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;266 | 95.1083 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 266 | 36591.266 | 1869.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;276 | 95.1083 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 276 | 36591.276 | 1869.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;286 | 95.1083 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 286 | 36591.286 | 1869.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;296 | 95.1083 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 296 | 36591.296 | 1869.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;306 | 95.1083 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 306 | 36591.306 | 1869.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;316 | 95.1083 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 316 | 36591.316 | 1869.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;326 | 95.1083 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 326 | 36591.326 | 1869.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;336 | 95.1093 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 336 | 36591.336 | 1869.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;346 | 95.1093 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 346 | 36591.346 | 1869.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;356 | 95.1093 | 294.5569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 356 | 36591.356 | 1869.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;366 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 366 | 36591.366 | 1869.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;376 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 376 | 36591.376 | 1869.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;386 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 386 | 36591.386 | 1869.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;396 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 396 | 36591.396 | 1869.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;406 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 406 | 36591.406 | 1869.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;416 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 416 | 36591.416 | 1869.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;426 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 426 | 36591.426 | 1869.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;436 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 436 | 36591.436 | 1869.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;446 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 446 | 36591.446 | 1869.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;456 | 95.1093 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 456 | 36591.456 | 1869.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;466 | 95.1093 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 466 | 36591.466 | 1869.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;476 | 95.1093 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 476 | 36591.476 | 1869.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;486 | 95.1093 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 486 | 36591.486 | 1869.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;496 | 95.1093 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 496 | 36591.496 | 1869.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;506 | 95.1093 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 506 | 36591.506 | 1869.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;516 | 95.1093 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 516 | 36591.516 | 1869.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;526 | 95.1093 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 526 | 36591.526 | 1869.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;536 | 95.1103 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 536 | 36591.536 | 1870
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;546 | 95.1103 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 546 | 36591.546 | 1870.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;556 | 95.1103 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 556 | 36591.556 | 1870.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;566 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 566 | 36591.566 | 1870.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;576 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 576 | 36591.576 | 1870.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;586 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 586 | 36591.586 | 1870.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;596 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 596 | 36591.596 | 1870.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;606 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 606 | 36591.606 | 1870.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;616 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 616 | 36591.616 | 1870.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;626 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 626 | 36591.626 | 1870.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;636 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 636 | 36591.636 | 1870.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;646 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 646 | 36591.646 | 1870.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;656 | 95.1103 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 656 | 36591.656 | 1870.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;666 | 95.1103 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 666 | 36591.666 | 1870.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;676 | 95.1103 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 676 | 36591.676 | 1870.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;686 | 95.1103 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 686 | 36591.686 | 1870.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;696 | 95.1103 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 696 | 36591.696 | 1870.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;706 | 95.1103 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 706 | 36591.706 | 1870.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;716 | 95.1103 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 716 | 36591.716 | 1870.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;726 | 95.1103 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 726 | 36591.726 | 1870.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;736 | 95.1113 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 736 | 36591.736 | 1870.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;746 | 95.1113 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 746 | 36591.746 | 1870.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;756 | 95.1113 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 756 | 36591.756 | 1870.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;766 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 766 | 36591.766 | 1870.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;776 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 776 | 36591.776 | 1870.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;786 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 786 | 36591.786 | 1870.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;796 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 796 | 36591.796 | 1870.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;806 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 806 | 36591.806 | 1870.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;816 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 816 | 36591.816 | 1870.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;826 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 826 | 36591.826 | 1870.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;836 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 836 | 36591.836 | 1870.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;846 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 846 | 36591.846 | 1870.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;856 | 95.1113 | 294.6107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 856 | 36591.856 | 1870.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;866 | 95.1113 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 866 | 36591.866 | 1870.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;876 | 95.1113 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 876 | 36591.876 | 1870.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;886 | 95.1113 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 886 | 36591.886 | 1870.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;896 | 95.1113 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 896 | 36591.896 | 1870.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;906 | 95.1113 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 906 | 36591.906 | 1870.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;916 | 95.1113 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 916 | 36591.916 | 1870.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;926 | 95.1113 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 926 | 36591.926 | 1870.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;936 | 95.1123 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 936 | 36591.936 | 1870.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;946 | 95.1123 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 946 | 36591.946 | 1870.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;956 | 95.1123 | 294.6143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 956 | 36591.956 | 1870.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;966 | 95.1123 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 966 | 36591.966 | 1870.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;976 | 95.1123 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 976 | 36591.976 | 1870.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;986 | 95.1123 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 986 | 36591.986 | 1870.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:51;996 | 95.1123 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 51 | 996 | 36591.996 | 1870.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;006 | 95.1123 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 006 | 36592.006 | 1870.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;016 | 95.1123 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 016 | 36592.016 | 1870.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;026 | 95.1123 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 026 | 36592.026 | 1870.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;036 | 95.1133 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 036 | 36592.036 | 1870.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;046 | 95.1133 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 046 | 36592.046 | 1870.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;056 | 95.1133 | 294.5955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 056 | 36592.056 | 1870.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;066 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 066 | 36592.066 | 1870.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;076 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 076 | 36592.076 | 1870.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;086 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 086 | 36592.086 | 1870.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;096 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 096 | 36592.096 | 1870.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;106 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 106 | 36592.106 | 1870.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;116 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 116 | 36592.116 | 1870.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;126 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 126 | 36592.126 | 1870.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;136 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 136 | 36592.136 | 1870.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;146 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 146 | 36592.146 | 1870.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;156 | 95.1133 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 156 | 36592.156 | 1870.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;166 | 95.1133 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 166 | 36592.166 | 1870.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;176 | 95.1133 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 176 | 36592.176 | 1870.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;186 | 95.1133 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 186 | 36592.186 | 1870.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;196 | 95.1133 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 196 | 36592.196 | 1870.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;206 | 95.1133 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 206 | 36592.206 | 1870.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;216 | 95.1133 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 216 | 36592.216 | 1870.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;226 | 95.1133 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 226 | 36592.226 | 1870.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;236 | 95.1153 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 236 | 36592.236 | 1870.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;246 | 95.1153 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 246 | 36592.246 | 1870.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;256 | 95.1153 | 294.5848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 256 | 36592.256 | 1870.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;266 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 266 | 36592.266 | 1870.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;276 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 276 | 36592.276 | 1870.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;286 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 286 | 36592.286 | 1870.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;296 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 296 | 36592.296 | 1870.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;306 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 306 | 36592.306 | 1870.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;316 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 316 | 36592.316 | 1870.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;326 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 326 | 36592.326 | 1870.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;336 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 336 | 36592.336 | 1870.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;346 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 346 | 36592.346 | 1870.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;356 | 95.1153 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 356 | 36592.356 | 1870.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;366 | 95.1153 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 366 | 36592.366 | 1870.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;376 | 95.1153 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 376 | 36592.376 | 1870.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;386 | 95.1153 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 386 | 36592.386 | 1870.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;396 | 95.1153 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 396 | 36592.396 | 1870.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;406 | 95.1153 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 406 | 36592.406 | 1870.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;416 | 95.1153 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 416 | 36592.416 | 1870.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;426 | 95.1153 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 426 | 36592.426 | 1870.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;436 | 95.1163 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 436 | 36592.436 | 1870.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;446 | 95.1163 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 446 | 36592.446 | 1870.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;456 | 95.1163 | 294.5634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 456 | 36592.456 | 1870.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;466 | 95.1163 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 466 | 36592.466 | 1870.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;476 | 95.1163 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 476 | 36592.476 | 1870.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;486 | 95.1163 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 486 | 36592.486 | 1870.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;496 | 95.1163 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 496 | 36592.496 | 1870.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;506 | 95.1163 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 506 | 36592.506 | 1870.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;516 | 95.1163 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 516 | 36592.516 | 1870.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;526 | 95.1163 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 526 | 36592.526 | 1870.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;536 | 95.1183 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 536 | 36592.536 | 1871
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;546 | 95.1183 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 546 | 36592.546 | 1871.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;556 | 95.1183 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 556 | 36592.556 | 1871.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;566 | 95.1183 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 566 | 36592.566 | 1871.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;576 | 95.1183 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 576 | 36592.576 | 1871.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;586 | 95.1183 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 586 | 36592.586 | 1871.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;596 | 95.1183 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 596 | 36592.596 | 1871.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;606 | 95.1183 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 606 | 36592.606 | 1871.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;616 | 95.1183 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 616 | 36592.616 | 1871.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;626 | 95.1183 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 626 | 36592.626 | 1871.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;636 | 95.1173 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 636 | 36592.636 | 1871.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;646 | 95.1173 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 646 | 36592.646 | 1871.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;656 | 95.1173 | 294.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 656 | 36592.656 | 1871.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;666 | 95.1173 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 666 | 36592.666 | 1871.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;676 | 95.1173 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 676 | 36592.676 | 1871.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;686 | 95.1173 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 686 | 36592.686 | 1871.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;696 | 95.1173 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 696 | 36592.696 | 1871.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;706 | 95.1173 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 706 | 36592.706 | 1871.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;716 | 95.1173 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 716 | 36592.716 | 1871.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;726 | 95.1173 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 726 | 36592.726 | 1871.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;736 | 95.1163 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 736 | 36592.736 | 1871.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;746 | 95.1163 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 746 | 36592.746 | 1871.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;756 | 95.1163 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 756 | 36592.756 | 1871.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;766 | 95.1163 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 766 | 36592.766 | 1871.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;776 | 95.1163 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 776 | 36592.776 | 1871.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;786 | 95.1163 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 786 | 36592.786 | 1871.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;796 | 95.1163 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 796 | 36592.796 | 1871.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;806 | 95.1163 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 806 | 36592.806 | 1871.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;816 | 95.1163 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 816 | 36592.816 | 1871.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;826 | 95.1163 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 826 | 36592.826 | 1871.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;836 | 95.1173 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 836 | 36592.836 | 1871.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;846 | 95.1173 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 846 | 36592.846 | 1871.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;856 | 95.1173 | 294.5594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 856 | 36592.856 | 1871.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;866 | 95.1173 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 866 | 36592.866 | 1871.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;876 | 95.1173 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 876 | 36592.876 | 1871.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;886 | 95.1173 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 886 | 36592.886 | 1871.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;896 | 95.1173 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 896 | 36592.896 | 1871.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;906 | 95.1173 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 906 | 36592.906 | 1871.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;916 | 95.1173 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 916 | 36592.916 | 1871.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;926 | 95.1173 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 926 | 36592.926 | 1871.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;936 | 95.1183 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 936 | 36592.936 | 1871.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;946 | 95.1183 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 946 | 36592.946 | 1871.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;956 | 95.1183 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 956 | 36592.956 | 1871.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;966 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 966 | 36592.966 | 1871.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;976 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 976 | 36592.976 | 1871.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;986 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 986 | 36592.986 | 1871.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:52;996 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 52 | 996 | 36592.996 | 1871.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;006 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 006 | 36593.006 | 1871.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;016 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 016 | 36593.016 | 1871.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;026 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 026 | 36593.026 | 1871.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;036 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 036 | 36593.036 | 1871.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;046 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 046 | 36593.046 | 1871.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;056 | 95.1183 | 294.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 056 | 36593.056 | 1871.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;066 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 066 | 36593.066 | 1871.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;076 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 076 | 36593.076 | 1871.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;086 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 086 | 36593.086 | 1871.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;096 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 096 | 36593.096 | 1871.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;106 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 106 | 36593.106 | 1871.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;116 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 116 | 36593.116 | 1871.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;126 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 126 | 36593.126 | 1871.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;136 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 136 | 36593.136 | 1871.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;146 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 146 | 36593.146 | 1871.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;156 | 95.1183 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 156 | 36593.156 | 1871.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;166 | 95.1183 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 166 | 36593.166 | 1871.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;176 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 176 | 36593.176 | 1871.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;186 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 186 | 36593.186 | 1871.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;196 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 196 | 36593.196 | 1871.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;206 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 206 | 36593.206 | 1871.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;216 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 216 | 36593.216 | 1871.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;226 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 226 | 36593.226 | 1871.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;236 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 236 | 36593.236 | 1871.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;246 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 246 | 36593.246 | 1871.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;256 | 95.1203 | 294.5681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 256 | 36593.256 | 1871.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;266 | 95.1203 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 266 | 36593.266 | 1871.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;276 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 276 | 36593.276 | 1871.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;286 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 286 | 36593.286 | 1871.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;296 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 296 | 36593.296 | 1871.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;306 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 306 | 36593.306 | 1871.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;316 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 316 | 36593.316 | 1871.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;326 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 326 | 36593.326 | 1871.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;336 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 336 | 36593.336 | 1871.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;346 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 346 | 36593.346 | 1871.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;356 | 95.1213 | 294.5734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 356 | 36593.356 | 1871.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;366 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 366 | 36593.366 | 1871.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;376 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 376 | 36593.376 | 1871.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;386 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 386 | 36593.386 | 1871.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;396 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 396 | 36593.396 | 1871.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;406 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 406 | 36593.406 | 1871.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;416 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 416 | 36593.416 | 1871.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;426 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 426 | 36593.426 | 1871.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;436 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 436 | 36593.436 | 1871.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;446 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 446 | 36593.446 | 1871.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;456 | 95.1213 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 456 | 36593.456 | 1871.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;466 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 466 | 36593.466 | 1871.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;476 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 476 | 36593.476 | 1871.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;486 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 486 | 36593.486 | 1871.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;496 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 496 | 36593.496 | 1871.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;506 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 506 | 36593.506 | 1871.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;516 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 516 | 36593.516 | 1871.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;526 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 526 | 36593.526 | 1871.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;536 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 536 | 36593.536 | 1872
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;546 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 546 | 36593.546 | 1872.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;556 | 95.1213 | 294.5466 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 556 | 36593.556 | 1872.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;566 | 95.1213 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 566 | 36593.566 | 1872.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;576 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 576 | 36593.576 | 1872.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;586 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 586 | 36593.586 | 1872.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;596 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 596 | 36593.596 | 1872.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;606 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 606 | 36593.606 | 1872.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;616 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 616 | 36593.616 | 1872.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;626 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 626 | 36593.626 | 1872.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;636 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 636 | 36593.636 | 1872.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;646 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 646 | 36593.646 | 1872.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;656 | 95.1233 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 656 | 36593.656 | 1872.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;666 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 666 | 36593.666 | 1872.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;676 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 676 | 36593.676 | 1872.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;686 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 686 | 36593.686 | 1872.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;696 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 696 | 36593.696 | 1872.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;706 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 706 | 36593.706 | 1872.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;716 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 716 | 36593.716 | 1872.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;726 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 726 | 36593.726 | 1872.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;736 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 736 | 36593.736 | 1872.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;746 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 746 | 36593.746 | 1872.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;756 | 95.1233 | 294.5655 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 756 | 36593.756 | 1872.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;766 | 95.1233 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 766 | 36593.766 | 1872.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;776 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 776 | 36593.776 | 1872.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;786 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 786 | 36593.786 | 1872.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;796 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 796 | 36593.796 | 1872.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;806 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 806 | 36593.806 | 1872.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;816 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 816 | 36593.816 | 1872.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;826 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 826 | 36593.826 | 1872.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;836 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 836 | 36593.836 | 1872.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;846 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 846 | 36593.846 | 1872.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;856 | 95.1223 | 294.578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 856 | 36593.856 | 1872.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;866 | 95.1223 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 866 | 36593.866 | 1872.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;876 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 876 | 36593.876 | 1872.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;886 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 886 | 36593.886 | 1872.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;896 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 896 | 36593.896 | 1872.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;906 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 906 | 36593.906 | 1872.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;916 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 916 | 36593.916 | 1872.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;926 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 926 | 36593.926 | 1872.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;936 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 936 | 36593.936 | 1872.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;946 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 946 | 36593.946 | 1872.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;956 | 95.1243 | 294.6182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 956 | 36593.956 | 1872.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;966 | 95.1243 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 966 | 36593.966 | 1872.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;976 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 976 | 36593.976 | 1872.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;986 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 986 | 36593.986 | 1872.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:53;996 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 53 | 996 | 36593.996 | 1872.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;006 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 006 | 36594.006 | 1872.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;016 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 016 | 36594.016 | 1872.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;026 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 026 | 36594.026 | 1872.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;036 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 036 | 36594.036 | 1872.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;046 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 046 | 36594.046 | 1872.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;056 | 95.1253 | 294.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 056 | 36594.056 | 1872.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;066 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 066 | 36594.066 | 1872.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;076 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 076 | 36594.076 | 1872.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;086 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 086 | 36594.086 | 1872.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;096 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 096 | 36594.096 | 1872.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;106 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 106 | 36594.106 | 1872.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;116 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 116 | 36594.116 | 1872.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;126 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 126 | 36594.126 | 1872.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;136 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 136 | 36594.136 | 1872.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;146 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 146 | 36594.146 | 1872.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;156 | 95.1253 | 294.6256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 156 | 36594.156 | 1872.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;166 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 166 | 36594.166 | 1872.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;176 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 176 | 36594.176 | 1872.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;186 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 186 | 36594.186 | 1872.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;196 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 196 | 36594.196 | 1872.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;206 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 206 | 36594.206 | 1872.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;216 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 216 | 36594.216 | 1872.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;226 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 226 | 36594.226 | 1872.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;236 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 236 | 36594.236 | 1872.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;246 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 246 | 36594.246 | 1872.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;256 | 95.1253 | 294.6113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 256 | 36594.256 | 1872.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;266 | 95.1253 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 266 | 36594.266 | 1872.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;276 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 276 | 36594.276 | 1872.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;286 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 286 | 36594.286 | 1872.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;296 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 296 | 36594.296 | 1872.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;306 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 306 | 36594.306 | 1872.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;316 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 316 | 36594.316 | 1872.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;326 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 326 | 36594.326 | 1872.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;336 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 336 | 36594.336 | 1872.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;346 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 346 | 36594.346 | 1872.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;356 | 95.1263 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 356 | 36594.356 | 1872.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;366 | 95.1263 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 366 | 36594.366 | 1872.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;376 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 376 | 36594.376 | 1872.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;386 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 386 | 36594.386 | 1872.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;396 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 396 | 36594.396 | 1872.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;406 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 406 | 36594.406 | 1872.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;416 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 416 | 36594.416 | 1872.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;426 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 426 | 36594.426 | 1872.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;436 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 436 | 36594.436 | 1872.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;446 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 446 | 36594.446 | 1872.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;456 | 95.1283 | 294.5813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 456 | 36594.456 | 1872.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;466 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 466 | 36594.466 | 1872.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;476 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 476 | 36594.476 | 1872.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;486 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 486 | 36594.486 | 1872.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;496 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 496 | 36594.496 | 1872.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;506 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 506 | 36594.506 | 1872.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;516 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 516 | 36594.516 | 1872.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;526 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 526 | 36594.526 | 1872.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;536 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 536 | 36594.536 | 1873
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;546 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 546 | 36594.546 | 1873.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;556 | 95.1283 | 294.5702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 556 | 36594.556 | 1873.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;566 | 95.1283 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 566 | 36594.566 | 1873.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;576 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 576 | 36594.576 | 1873.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;586 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 586 | 36594.586 | 1873.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;596 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 596 | 36594.596 | 1873.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;606 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 606 | 36594.606 | 1873.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;616 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 616 | 36594.616 | 1873.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;626 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 626 | 36594.626 | 1873.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;636 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 636 | 36594.636 | 1873.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;646 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 646 | 36594.646 | 1873.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;656 | 95.1293 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 656 | 36594.656 | 1873.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;666 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 666 | 36594.666 | 1873.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;676 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 676 | 36594.676 | 1873.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;686 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 686 | 36594.686 | 1873.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;696 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 696 | 36594.696 | 1873.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;706 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 706 | 36594.706 | 1873.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;716 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 716 | 36594.716 | 1873.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;726 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 726 | 36594.726 | 1873.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;736 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 736 | 36594.736 | 1873.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;746 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 746 | 36594.746 | 1873.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;756 | 95.1293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 756 | 36594.756 | 1873.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;766 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 766 | 36594.766 | 1873.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;776 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 776 | 36594.776 | 1873.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;786 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 786 | 36594.786 | 1873.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;796 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 796 | 36594.796 | 1873.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;806 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 806 | 36594.806 | 1873.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;816 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 816 | 36594.816 | 1873.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;826 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 826 | 36594.826 | 1873.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;836 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 836 | 36594.836 | 1873.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;846 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 846 | 36594.846 | 1873.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;856 | 95.1293 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 856 | 36594.856 | 1873.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;866 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 866 | 36594.866 | 1873.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;876 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 876 | 36594.876 | 1873.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;886 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 886 | 36594.886 | 1873.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;896 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 896 | 36594.896 | 1873.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;906 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 906 | 36594.906 | 1873.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;916 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 916 | 36594.916 | 1873.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;926 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 926 | 36594.926 | 1873.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;936 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 936 | 36594.936 | 1873.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;946 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 946 | 36594.946 | 1873.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;956 | 95.1293 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 956 | 36594.956 | 1873.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;966 | 95.1293 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 966 | 36594.966 | 1873.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;976 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 976 | 36594.976 | 1873.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;986 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 986 | 36594.986 | 1873.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:54;996 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 54 | 996 | 36594.996 | 1873.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;006 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 006 | 36595.006 | 1873.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;016 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 016 | 36595.016 | 1873.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;026 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 026 | 36595.026 | 1873.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;036 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 036 | 36595.036 | 1873.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;046 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 046 | 36595.046 | 1873.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;056 | 95.1303 | 294.5905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 056 | 36595.056 | 1873.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;066 | 95.1303 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 066 | 36595.066 | 1873.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;076 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 076 | 36595.076 | 1873.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;086 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 086 | 36595.086 | 1873.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;096 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 096 | 36595.096 | 1873.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;106 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 106 | 36595.106 | 1873.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;116 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 116 | 36595.116 | 1873.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;126 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 126 | 36595.126 | 1873.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;136 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 136 | 36595.136 | 1873.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;146 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 146 | 36595.146 | 1873.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;156 | 95.1293 | 294.5721 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 156 | 36595.156 | 1873.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;166 | 95.1293 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 166 | 36595.166 | 1873.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;176 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 176 | 36595.176 | 1873.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;186 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 186 | 36595.186 | 1873.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;196 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 196 | 36595.196 | 1873.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;206 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 206 | 36595.206 | 1873.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;216 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 216 | 36595.216 | 1873.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;226 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 226 | 36595.226 | 1873.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;236 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 236 | 36595.236 | 1873.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;246 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 246 | 36595.246 | 1873.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;256 | 95.1313 | 294.5626 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 256 | 36595.256 | 1873.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;266 | 95.1313 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 266 | 36595.266 | 1873.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;276 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 276 | 36595.276 | 1873.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;286 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 286 | 36595.286 | 1873.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;296 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 296 | 36595.296 | 1873.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;306 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 306 | 36595.306 | 1873.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;316 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 316 | 36595.316 | 1873.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;326 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 326 | 36595.326 | 1873.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;336 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 336 | 36595.336 | 1873.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;346 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 346 | 36595.346 | 1873.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;356 | 95.1323 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 356 | 36595.356 | 1873.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;366 | 95.1323 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 366 | 36595.366 | 1873.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;376 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 376 | 36595.376 | 1873.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;386 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 386 | 36595.386 | 1873.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;396 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 396 | 36595.396 | 1873.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;406 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 406 | 36595.406 | 1873.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;416 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 416 | 36595.416 | 1873.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;426 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 426 | 36595.426 | 1873.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;436 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 436 | 36595.436 | 1873.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;446 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 446 | 36595.446 | 1873.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;456 | 95.1333 | 294.5931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 456 | 36595.456 | 1873.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;466 | 95.1333 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 466 | 36595.466 | 1873.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;476 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 476 | 36595.476 | 1873.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;486 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 486 | 36595.486 | 1873.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;496 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 496 | 36595.496 | 1873.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;506 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 506 | 36595.506 | 1873.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;516 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 516 | 36595.516 | 1873.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;526 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 526 | 36595.526 | 1873.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;536 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 536 | 36595.536 | 1874
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;546 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 546 | 36595.546 | 1874.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;556 | 95.1323 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 556 | 36595.556 | 1874.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;566 | 95.1323 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 566 | 36595.566 | 1874.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;576 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 576 | 36595.576 | 1874.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;586 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 586 | 36595.586 | 1874.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;596 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 596 | 36595.596 | 1874.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;606 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 606 | 36595.606 | 1874.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;616 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 616 | 36595.616 | 1874.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;626 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 626 | 36595.626 | 1874.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;636 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 636 | 36595.636 | 1874.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;646 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 646 | 36595.646 | 1874.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;656 | 95.1333 | 294.5956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 656 | 36595.656 | 1874.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;666 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 666 | 36595.666 | 1874.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;676 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 676 | 36595.676 | 1874.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;686 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 686 | 36595.686 | 1874.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;696 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 696 | 36595.696 | 1874.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;706 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 706 | 36595.706 | 1874.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;716 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 716 | 36595.716 | 1874.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;726 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 726 | 36595.726 | 1874.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;736 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 736 | 36595.736 | 1874.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;746 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 746 | 36595.746 | 1874.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;756 | 95.1333 | 294.6235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 756 | 36595.756 | 1874.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;766 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 766 | 36595.766 | 1874.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;776 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 776 | 36595.776 | 1874.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;786 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 786 | 36595.786 | 1874.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;796 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 796 | 36595.796 | 1874.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;806 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 806 | 36595.806 | 1874.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;816 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 816 | 36595.816 | 1874.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;826 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 826 | 36595.826 | 1874.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;836 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 836 | 36595.836 | 1874.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;846 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 846 | 36595.846 | 1874.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;856 | 95.1333 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 856 | 36595.856 | 1874.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;866 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 866 | 36595.866 | 1874.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;876 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 876 | 36595.876 | 1874.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;886 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 886 | 36595.886 | 1874.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;896 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 896 | 36595.896 | 1874.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;906 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 906 | 36595.906 | 1874.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;916 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 916 | 36595.916 | 1874.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;926 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 926 | 36595.926 | 1874.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;936 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 936 | 36595.936 | 1874.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;946 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 946 | 36595.946 | 1874.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;956 | 95.1333 | 294.6396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 956 | 36595.956 | 1874.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;966 | 95.1333 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 966 | 36595.966 | 1874.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;976 | 95.1333 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 976 | 36595.976 | 1874.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;986 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 986 | 36595.986 | 1874.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:55;996 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 55 | 996 | 36595.996 | 1874.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;006 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 006 | 36596.006 | 1874.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;016 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 016 | 36596.016 | 1874.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;026 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 026 | 36596.026 | 1874.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;036 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 036 | 36596.036 | 1874.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;046 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 046 | 36596.046 | 1874.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;056 | 95.1363 | 294.6461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 056 | 36596.056 | 1874.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;066 | 95.1363 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 066 | 36596.066 | 1874.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;076 | 95.1363 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 076 | 36596.076 | 1874.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;086 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 086 | 36596.086 | 1874.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;096 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 096 | 36596.096 | 1874.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;106 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 106 | 36596.106 | 1874.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;116 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 116 | 36596.116 | 1874.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;126 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 126 | 36596.126 | 1874.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;136 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 136 | 36596.136 | 1874.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;146 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 146 | 36596.146 | 1874.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;156 | 95.1353 | 294.6751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 156 | 36596.156 | 1874.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;166 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 166 | 36596.166 | 1874.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;176 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 176 | 36596.176 | 1874.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;186 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 186 | 36596.186 | 1874.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;196 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 196 | 36596.196 | 1874.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;206 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 206 | 36596.206 | 1874.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;216 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 216 | 36596.216 | 1874.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;226 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 226 | 36596.226 | 1874.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;236 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 236 | 36596.236 | 1874.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;246 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 246 | 36596.246 | 1874.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;256 | 95.1353 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 256 | 36596.256 | 1874.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;266 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 266 | 36596.266 | 1874.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;276 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 276 | 36596.276 | 1874.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;286 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 286 | 36596.286 | 1874.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;296 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 296 | 36596.296 | 1874.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;306 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 306 | 36596.306 | 1874.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;316 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 316 | 36596.316 | 1874.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;326 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 326 | 36596.326 | 1874.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;336 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 336 | 36596.336 | 1874.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;346 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 346 | 36596.346 | 1874.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;356 | 95.1353 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 356 | 36596.356 | 1874.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;366 | 95.1353 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 366 | 36596.366 | 1874.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;376 | 95.1353 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 376 | 36596.376 | 1874.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;386 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 386 | 36596.386 | 1874.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;396 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 396 | 36596.396 | 1874.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;406 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 406 | 36596.406 | 1874.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;416 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 416 | 36596.416 | 1874.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;426 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 426 | 36596.426 | 1874.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;436 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 436 | 36596.436 | 1874.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;446 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 446 | 36596.446 | 1874.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;456 | 95.1363 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 456 | 36596.456 | 1874.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;466 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 466 | 36596.466 | 1874.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;476 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 476 | 36596.476 | 1874.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;486 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 486 | 36596.486 | 1874.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;496 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 496 | 36596.496 | 1874.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;506 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 506 | 36596.506 | 1874.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;516 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 516 | 36596.516 | 1874.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;526 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 526 | 36596.526 | 1874.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;536 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 536 | 36596.536 | 1875
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;546 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 546 | 36596.546 | 1875.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;556 | 95.1363 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 556 | 36596.556 | 1875.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;566 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 566 | 36596.566 | 1875.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;576 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 576 | 36596.576 | 1875.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;586 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 586 | 36596.586 | 1875.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;596 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 596 | 36596.596 | 1875.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;606 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 606 | 36596.606 | 1875.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;616 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 616 | 36596.616 | 1875.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;626 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 626 | 36596.626 | 1875.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;636 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 636 | 36596.636 | 1875.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;646 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 646 | 36596.646 | 1875.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;656 | 95.1363 | 294.6985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 656 | 36596.656 | 1875.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;666 | 95.1363 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 666 | 36596.666 | 1875.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;676 | 95.1363 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 676 | 36596.676 | 1875.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;686 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 686 | 36596.686 | 1875.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;696 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 696 | 36596.696 | 1875.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;706 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 706 | 36596.706 | 1875.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;716 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 716 | 36596.716 | 1875.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;726 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 726 | 36596.726 | 1875.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;736 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 736 | 36596.736 | 1875.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;746 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 746 | 36596.746 | 1875.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;756 | 95.1373 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 756 | 36596.756 | 1875.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;766 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 766 | 36596.766 | 1875.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;776 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 776 | 36596.776 | 1875.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;786 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 786 | 36596.786 | 1875.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;796 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 796 | 36596.796 | 1875.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;806 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 806 | 36596.806 | 1875.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;816 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 816 | 36596.816 | 1875.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;826 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 826 | 36596.826 | 1875.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;836 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 836 | 36596.836 | 1875.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;846 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 846 | 36596.846 | 1875.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;856 | 95.1373 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 856 | 36596.856 | 1875.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;866 | 95.1373 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 866 | 36596.866 | 1875.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;876 | 95.1373 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 876 | 36596.876 | 1875.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;886 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 886 | 36596.886 | 1875.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;896 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 896 | 36596.896 | 1875.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;906 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 906 | 36596.906 | 1875.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;916 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 916 | 36596.916 | 1875.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;926 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 926 | 36596.926 | 1875.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;936 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 936 | 36596.936 | 1875.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;946 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 946 | 36596.946 | 1875.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;956 | 95.1393 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 956 | 36596.956 | 1875.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;966 | 95.1393 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 966 | 36596.966 | 1875.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;976 | 95.1393 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 976 | 36596.976 | 1875.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;986 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 986 | 36596.986 | 1875.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:56;996 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 56 | 996 | 36596.996 | 1875.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;006 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 006 | 36597.006 | 1875.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;016 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 016 | 36597.016 | 1875.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;026 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 026 | 36597.026 | 1875.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;036 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 036 | 36597.036 | 1875.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;046 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 046 | 36597.046 | 1875.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;056 | 95.1413 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 056 | 36597.056 | 1875.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;066 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 066 | 36597.066 | 1875.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;076 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 076 | 36597.076 | 1875.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;086 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 086 | 36597.086 | 1875.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;096 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 096 | 36597.096 | 1875.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;106 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 106 | 36597.106 | 1875.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;116 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 116 | 36597.116 | 1875.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;126 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 126 | 36597.126 | 1875.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;136 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 136 | 36597.136 | 1875.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;146 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 146 | 36597.146 | 1875.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;156 | 95.1413 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 156 | 36597.156 | 1875.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;166 | 95.1413 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 166 | 36597.166 | 1875.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;176 | 95.1413 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 176 | 36597.176 | 1875.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;186 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 186 | 36597.186 | 1875.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;196 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 196 | 36597.196 | 1875.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;206 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 206 | 36597.206 | 1875.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;216 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 216 | 36597.216 | 1875.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;226 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 226 | 36597.226 | 1875.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;236 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 236 | 36597.236 | 1875.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;246 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 246 | 36597.246 | 1875.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;256 | 95.1423 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 256 | 36597.256 | 1875.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;266 | 95.1423 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 266 | 36597.266 | 1875.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;276 | 95.1423 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 276 | 36597.276 | 1875.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;286 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 286 | 36597.286 | 1875.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;296 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 296 | 36597.296 | 1875.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;306 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 306 | 36597.306 | 1875.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;316 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 316 | 36597.316 | 1875.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;326 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 326 | 36597.326 | 1875.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;336 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 336 | 36597.336 | 1875.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;346 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 346 | 36597.346 | 1875.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;356 | 95.1413 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 356 | 36597.356 | 1875.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;366 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 366 | 36597.366 | 1875.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;376 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 376 | 36597.376 | 1875.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;386 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 386 | 36597.386 | 1875.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;396 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 396 | 36597.396 | 1875.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;406 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 406 | 36597.406 | 1875.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;416 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 416 | 36597.416 | 1875.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;426 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 426 | 36597.426 | 1875.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;436 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 436 | 36597.436 | 1875.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;446 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 446 | 36597.446 | 1875.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;456 | 95.1413 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 456 | 36597.456 | 1875.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;466 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 466 | 36597.466 | 1875.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;476 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 476 | 36597.476 | 1875.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;486 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 486 | 36597.486 | 1875.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;496 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 496 | 36597.496 | 1875.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;506 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 506 | 36597.506 | 1875.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;516 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 516 | 36597.516 | 1875.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;526 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 526 | 36597.526 | 1875.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;536 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 536 | 36597.536 | 1876
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;546 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 546 | 36597.546 | 1876.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;556 | 95.1413 | 294.7727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 556 | 36597.556 | 1876.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;566 | 95.1413 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 566 | 36597.566 | 1876.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;576 | 95.1413 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 576 | 36597.576 | 1876.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;586 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 586 | 36597.586 | 1876.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;596 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 596 | 36597.596 | 1876.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;606 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 606 | 36597.606 | 1876.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;616 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 616 | 36597.616 | 1876.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;626 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 626 | 36597.626 | 1876.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;636 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 636 | 36597.636 | 1876.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;646 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 646 | 36597.646 | 1876.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;656 | 95.1423 | 294.7966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 656 | 36597.656 | 1876.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;666 | 95.1423 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 666 | 36597.666 | 1876.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;676 | 95.1423 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 676 | 36597.676 | 1876.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;686 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 686 | 36597.686 | 1876.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;696 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 696 | 36597.696 | 1876.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;706 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 706 | 36597.706 | 1876.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;716 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 716 | 36597.716 | 1876.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;726 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 726 | 36597.726 | 1876.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;736 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 736 | 36597.736 | 1876.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;746 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 746 | 36597.746 | 1876.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;756 | 95.1433 | 294.8093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 756 | 36597.756 | 1876.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;766 | 95.1433 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 766 | 36597.766 | 1876.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;776 | 95.1433 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 776 | 36597.776 | 1876.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;786 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 786 | 36597.786 | 1876.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;796 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 796 | 36597.796 | 1876.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;806 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 806 | 36597.806 | 1876.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;816 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 816 | 36597.816 | 1876.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;826 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 826 | 36597.826 | 1876.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;836 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 836 | 36597.836 | 1876.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;846 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 846 | 36597.846 | 1876.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;856 | 95.1413 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 856 | 36597.856 | 1876.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;866 | 95.1413 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 866 | 36597.866 | 1876.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;876 | 95.1413 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 876 | 36597.876 | 1876.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;886 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 886 | 36597.886 | 1876.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;896 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 896 | 36597.896 | 1876.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;906 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 906 | 36597.906 | 1876.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;916 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 916 | 36597.916 | 1876.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;926 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 926 | 36597.926 | 1876.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;936 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 936 | 36597.936 | 1876.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;946 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 946 | 36597.946 | 1876.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;956 | 95.1423 | 294.8349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 956 | 36597.956 | 1876.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;966 | 95.1423 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 966 | 36597.966 | 1876.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;976 | 95.1423 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 976 | 36597.976 | 1876.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;986 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 986 | 36597.986 | 1876.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:57;996 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 57 | 996 | 36597.996 | 1876.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;006 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 006 | 36598.006 | 1876.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;016 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 016 | 36598.016 | 1876.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;026 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 026 | 36598.026 | 1876.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;036 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 036 | 36598.036 | 1876.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;046 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 046 | 36598.046 | 1876.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;056 | 95.1433 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 056 | 36598.056 | 1876.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;066 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 066 | 36598.066 | 1876.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;076 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 076 | 36598.076 | 1876.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;086 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 086 | 36598.086 | 1876.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;096 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 096 | 36598.096 | 1876.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;106 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 106 | 36598.106 | 1876.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;116 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 116 | 36598.116 | 1876.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;126 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 126 | 36598.126 | 1876.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;136 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 136 | 36598.136 | 1876.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;146 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 146 | 36598.146 | 1876.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;156 | 95.1433 | 294.869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 156 | 36598.156 | 1876.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;166 | 95.1433 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 166 | 36598.166 | 1876.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;176 | 95.1433 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 176 | 36598.176 | 1876.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;186 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 186 | 36598.186 | 1876.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;196 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 196 | 36598.196 | 1876.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;206 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 206 | 36598.206 | 1876.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;216 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 216 | 36598.216 | 1876.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;226 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 226 | 36598.226 | 1876.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;236 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 236 | 36598.236 | 1876.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;246 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 246 | 36598.246 | 1876.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;256 | 95.1443 | 294.9279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 256 | 36598.256 | 1876.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;266 | 95.1443 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 266 | 36598.266 | 1876.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;276 | 95.1443 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 276 | 36598.276 | 1876.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;286 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 286 | 36598.286 | 1876.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;296 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 296 | 36598.296 | 1876.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;306 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 306 | 36598.306 | 1876.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;316 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 316 | 36598.316 | 1876.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;326 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 326 | 36598.326 | 1876.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;336 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 336 | 36598.336 | 1876.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;346 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 346 | 36598.346 | 1876.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;356 | 95.1463 | 294.9635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 356 | 36598.356 | 1876.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;366 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 366 | 36598.366 | 1876.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;376 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 376 | 36598.376 | 1876.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;386 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 386 | 36598.386 | 1876.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;396 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 396 | 36598.396 | 1876.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;406 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 406 | 36598.406 | 1876.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;416 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 416 | 36598.416 | 1876.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;426 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 426 | 36598.426 | 1876.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;436 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 436 | 36598.436 | 1876.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;446 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 446 | 36598.446 | 1876.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;456 | 95.1463 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 456 | 36598.456 | 1876.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;466 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 466 | 36598.466 | 1876.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;476 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 476 | 36598.476 | 1876.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;486 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 486 | 36598.486 | 1876.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;496 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 496 | 36598.496 | 1876.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;506 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 506 | 36598.506 | 1876.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;516 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 516 | 36598.516 | 1876.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;526 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 526 | 36598.526 | 1876.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;536 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 536 | 36598.536 | 1877
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;546 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 546 | 36598.546 | 1877.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;556 | 95.1463 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 556 | 36598.556 | 1877.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;566 | 95.1463 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 566 | 36598.566 | 1877.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;576 | 95.1463 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 576 | 36598.576 | 1877.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;586 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 586 | 36598.586 | 1877.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;596 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 596 | 36598.596 | 1877.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;606 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 606 | 36598.606 | 1877.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;616 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 616 | 36598.616 | 1877.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;626 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 626 | 36598.626 | 1877.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;636 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 636 | 36598.636 | 1877.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;646 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 646 | 36598.646 | 1877.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;656 | 95.1453 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 656 | 36598.656 | 1877.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;666 | 95.1453 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 666 | 36598.666 | 1877.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;676 | 95.1453 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 676 | 36598.676 | 1877.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;686 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 686 | 36598.686 | 1877.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;696 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 696 | 36598.696 | 1877.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;706 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 706 | 36598.706 | 1877.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;716 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 716 | 36598.716 | 1877.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;726 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 726 | 36598.726 | 1877.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;736 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 736 | 36598.736 | 1877.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;746 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 746 | 36598.746 | 1877.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;756 | 95.1473 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 756 | 36598.756 | 1877.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;766 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 766 | 36598.766 | 1877.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;776 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 776 | 36598.776 | 1877.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;786 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 786 | 36598.786 | 1877.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;796 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 796 | 36598.796 | 1877.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;806 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 806 | 36598.806 | 1877.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;816 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 816 | 36598.816 | 1877.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;826 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 826 | 36598.826 | 1877.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;836 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 836 | 36598.836 | 1877.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;846 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 846 | 36598.846 | 1877.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;856 | 95.1473 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 856 | 36598.856 | 1877.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;866 | 95.1473 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 866 | 36598.866 | 1877.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;876 | 95.1473 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 876 | 36598.876 | 1877.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;886 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 886 | 36598.886 | 1877.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;896 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 896 | 36598.896 | 1877.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;906 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 906 | 36598.906 | 1877.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;916 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 916 | 36598.916 | 1877.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;926 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 926 | 36598.926 | 1877.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;936 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 936 | 36598.936 | 1877.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;946 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 946 | 36598.946 | 1877.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;956 | 95.1463 | 295.0897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 956 | 36598.956 | 1877.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;966 | 95.1463 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 966 | 36598.966 | 1877.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;976 | 95.1463 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 976 | 36598.976 | 1877.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;986 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 986 | 36598.986 | 1877.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:58;996 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 58 | 996 | 36598.996 | 1877.46
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;006 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 006 | 36599.006 | 1877.47
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;016 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 016 | 36599.016 | 1877.48
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;026 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 026 | 36599.026 | 1877.49
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;036 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 036 | 36599.036 | 1877.5
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;046 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 046 | 36599.046 | 1877.51
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;056 | 95.1493 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 056 | 36599.056 | 1877.52
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;066 | 95.1493 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 066 | 36599.066 | 1877.53
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;076 | 95.1493 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 076 | 36599.076 | 1877.54
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;086 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 086 | 36599.086 | 1877.55
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;096 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 096 | 36599.096 | 1877.56
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;106 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 106 | 36599.106 | 1877.57
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;116 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 116 | 36599.116 | 1877.58
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;126 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 126 | 36599.126 | 1877.59
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;136 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 136 | 36599.136 | 1877.6
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;146 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 146 | 36599.146 | 1877.61
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;156 | 95.1473 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 156 | 36599.156 | 1877.62
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;166 | 95.1473 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 166 | 36599.166 | 1877.63
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;176 | 95.1473 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 176 | 36599.176 | 1877.64
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;186 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 186 | 36599.186 | 1877.65
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;196 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 196 | 36599.196 | 1877.66
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;206 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 206 | 36599.206 | 1877.67
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;216 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 216 | 36599.216 | 1877.68
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;226 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 226 | 36599.226 | 1877.69
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;236 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 236 | 36599.236 | 1877.7
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;246 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 246 | 36599.246 | 1877.71
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;256 | 95.1483 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 256 | 36599.256 | 1877.72
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;266 | 95.1483 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 266 | 36599.266 | 1877.73
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;276 | 95.1483 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 276 | 36599.276 | 1877.74
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;286 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 286 | 36599.286 | 1877.75
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;296 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 296 | 36599.296 | 1877.76
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;306 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 306 | 36599.306 | 1877.77
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;316 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 316 | 36599.316 | 1877.78
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;326 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 326 | 36599.326 | 1877.79
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;336 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 336 | 36599.336 | 1877.8
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;346 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 346 | 36599.346 | 1877.81
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;356 | 95.1493 | 295.1376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 356 | 36599.356 | 1877.82
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;366 | 95.1493 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 366 | 36599.366 | 1877.83
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;376 | 95.1493 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 376 | 36599.376 | 1877.84
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;386 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 386 | 36599.386 | 1877.85
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;396 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 396 | 36599.396 | 1877.86
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;406 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 406 | 36599.406 | 1877.87
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;416 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 416 | 36599.416 | 1877.88
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;426 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 426 | 36599.426 | 1877.89
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;436 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 436 | 36599.436 | 1877.9
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;446 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 446 | 36599.446 | 1877.91
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;456 | 95.1483 | 295.148 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 456 | 36599.456 | 1877.92
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;466 | 95.1483 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 466 | 36599.466 | 1877.93
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;476 | 95.1483 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 476 | 36599.476 | 1877.94
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;486 | 95.1483 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 486 | 36599.486 | 1877.95
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;496 | 95.1483 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 496 | 36599.496 | 1877.96
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;506 | 95.1483 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 506 | 36599.506 | 1877.97
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;516 | 95.1513 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 516 | 36599.516 | 1877.98
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;526 | 95.1513 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 526 | 36599.526 | 1877.99
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;536 | 95.1513 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 536 | 36599.536 | 1878
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;546 | 95.1513 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 546 | 36599.546 | 1878.01
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;556 | 95.1513 | 295.17 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 556 | 36599.556 | 1878.02
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;566 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 566 | 36599.566 | 1878.03
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;576 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 576 | 36599.576 | 1878.04
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;586 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 586 | 36599.586 | 1878.05
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;596 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 596 | 36599.596 | 1878.06
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;606 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 606 | 36599.606 | 1878.07
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;616 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 616 | 36599.616 | 1878.08
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;626 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 626 | 36599.626 | 1878.09
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;636 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 636 | 36599.636 | 1878.1
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;646 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 646 | 36599.646 | 1878.11
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;656 | 95.1513 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 656 | 36599.656 | 1878.12
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;666 | 95.1513 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 666 | 36599.666 | 1878.13
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;676 | 95.1513 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 676 | 36599.676 | 1878.14
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;686 | 95.1513 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 686 | 36599.686 | 1878.15
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;696 | 95.1513 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 696 | 36599.696 | 1878.16
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;706 | 95.1513 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 706 | 36599.706 | 1878.17
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;716 | 95.1503 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 716 | 36599.716 | 1878.18
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;726 | 95.1503 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 726 | 36599.726 | 1878.19
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;736 | 95.1503 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 736 | 36599.736 | 1878.2
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;746 | 95.1503 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 746 | 36599.746 | 1878.21
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;756 | 95.1503 | 295.1844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 756 | 36599.756 | 1878.22
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;766 | 95.1503 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 766 | 36599.766 | 1878.23
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;776 | 95.1503 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 776 | 36599.776 | 1878.24
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;786 | 95.1503 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 786 | 36599.786 | 1878.25
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;796 | 95.1503 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 796 | 36599.796 | 1878.26
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;806 | 95.1503 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 806 | 36599.806 | 1878.27
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;816 | 95.1513 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 816 | 36599.816 | 1878.28
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;826 | 95.1513 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 826 | 36599.826 | 1878.29
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;836 | 95.1513 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 836 | 36599.836 | 1878.3
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;846 | 95.1513 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 846 | 36599.846 | 1878.31
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;856 | 95.1513 | 295.1772 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 856 | 36599.856 | 1878.32
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;866 | 95.1513 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 866 | 36599.866 | 1878.33
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;876 | 95.1513 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 876 | 36599.876 | 1878.34
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;886 | 95.1513 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 886 | 36599.886 | 1878.35
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;896 | 95.1513 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 896 | 36599.896 | 1878.36
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;906 | 95.1513 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 906 | 36599.906 | 1878.37
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;916 | 95.1523 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 916 | 36599.916 | 1878.38
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;926 | 95.1523 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 926 | 36599.926 | 1878.39
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;936 | 95.1523 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 936 | 36599.936 | 1878.4
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;946 | 95.1523 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 946 | 36599.946 | 1878.41
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;956 | 95.1523 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 956 | 36599.956 | 1878.42
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;966 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 966 | 36599.966 | 1878.43
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;976 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 976 | 36599.976 | 1878.44
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;986 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 986 | 36599.986 | 1878.45
Data | 10/27/2023 | 10:09:59;996 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 09 | 59 | 996 | 36599.996 | 1878.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;006 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 006 | 36600.006 | 1878.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;016 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 016 | 36600.016 | 1878.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;026 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 026 | 36600.026 | 1878.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;036 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 036 | 36600.036 | 1878.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;046 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 046 | 36600.046 | 1878.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;056 | 95.1523 | 295.2009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 056 | 36600.056 | 1878.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;066 | 95.1523 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 066 | 36600.066 | 1878.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;076 | 95.1523 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 076 | 36600.076 | 1878.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;086 | 95.1523 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 086 | 36600.086 | 1878.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;096 | 95.1523 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 096 | 36600.096 | 1878.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;106 | 95.1523 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 106 | 36600.106 | 1878.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;116 | 95.1513 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 116 | 36600.116 | 1878.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;126 | 95.1513 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 126 | 36600.126 | 1878.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;136 | 95.1513 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 136 | 36600.136 | 1878.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;146 | 95.1513 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 146 | 36600.146 | 1878.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;156 | 95.1513 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 156 | 36600.156 | 1878.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;166 | 95.1513 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 166 | 36600.166 | 1878.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;176 | 95.1513 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 176 | 36600.176 | 1878.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;186 | 95.1513 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 186 | 36600.186 | 1878.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;196 | 95.1513 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 196 | 36600.196 | 1878.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;206 | 95.1513 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 206 | 36600.206 | 1878.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;216 | 95.1533 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 216 | 36600.216 | 1878.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;226 | 95.1533 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 226 | 36600.226 | 1878.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;236 | 95.1533 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 236 | 36600.236 | 1878.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;246 | 95.1533 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 246 | 36600.246 | 1878.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;256 | 95.1533 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 256 | 36600.256 | 1878.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;266 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 266 | 36600.266 | 1878.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;276 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 276 | 36600.276 | 1878.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;286 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 286 | 36600.286 | 1878.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;296 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 296 | 36600.296 | 1878.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;306 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 306 | 36600.306 | 1878.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;316 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 316 | 36600.316 | 1878.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;326 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 326 | 36600.326 | 1878.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;336 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 336 | 36600.336 | 1878.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;346 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 346 | 36600.346 | 1878.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;356 | 95.1533 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 356 | 36600.356 | 1878.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;366 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 366 | 36600.366 | 1878.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;376 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 376 | 36600.376 | 1878.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;386 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 386 | 36600.386 | 1878.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;396 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 396 | 36600.396 | 1878.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;406 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 406 | 36600.406 | 1878.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;416 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 416 | 36600.416 | 1878.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;426 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 426 | 36600.426 | 1878.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;436 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 436 | 36600.436 | 1878.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;446 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 446 | 36600.446 | 1878.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;456 | 95.1533 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 456 | 36600.456 | 1878.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;466 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 466 | 36600.466 | 1878.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;476 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 476 | 36600.476 | 1878.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;486 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 486 | 36600.486 | 1878.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;496 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 496 | 36600.496 | 1878.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;506 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 506 | 36600.506 | 1878.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;516 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 516 | 36600.516 | 1878.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;526 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 526 | 36600.526 | 1878.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;536 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 536 | 36600.536 | 1879
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;546 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 546 | 36600.546 | 1879.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;556 | 95.1533 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 556 | 36600.556 | 1879.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;566 | 95.1533 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 566 | 36600.566 | 1879.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;576 | 95.1533 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 576 | 36600.576 | 1879.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;586 | 95.1533 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 586 | 36600.586 | 1879.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;596 | 95.1533 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 596 | 36600.596 | 1879.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;606 | 95.1533 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 606 | 36600.606 | 1879.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;616 | 95.1543 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 616 | 36600.616 | 1879.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;626 | 95.1543 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 626 | 36600.626 | 1879.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;636 | 95.1543 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 636 | 36600.636 | 1879.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;646 | 95.1543 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 646 | 36600.646 | 1879.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;656 | 95.1543 | 295.2956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 656 | 36600.656 | 1879.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;666 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 666 | 36600.666 | 1879.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;676 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 676 | 36600.676 | 1879.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;686 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 686 | 36600.686 | 1879.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;696 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 696 | 36600.696 | 1879.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;706 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 706 | 36600.706 | 1879.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;716 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 716 | 36600.716 | 1879.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;726 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 726 | 36600.726 | 1879.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;736 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 736 | 36600.736 | 1879.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;746 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 746 | 36600.746 | 1879.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;756 | 95.1543 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 756 | 36600.756 | 1879.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;766 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 766 | 36600.766 | 1879.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;776 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 776 | 36600.776 | 1879.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;786 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 786 | 36600.786 | 1879.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;796 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 796 | 36600.796 | 1879.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;806 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 806 | 36600.806 | 1879.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;816 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 816 | 36600.816 | 1879.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;826 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 826 | 36600.826 | 1879.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;836 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 836 | 36600.836 | 1879.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;846 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 846 | 36600.846 | 1879.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;856 | 95.1543 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 856 | 36600.856 | 1879.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;866 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 866 | 36600.866 | 1879.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;876 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 876 | 36600.876 | 1879.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;886 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 886 | 36600.886 | 1879.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;896 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 896 | 36600.896 | 1879.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;906 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 906 | 36600.906 | 1879.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;916 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 916 | 36600.916 | 1879.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;926 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 926 | 36600.926 | 1879.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;936 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 936 | 36600.936 | 1879.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;946 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 946 | 36600.946 | 1879.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;956 | 95.1543 | 295.334 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 956 | 36600.956 | 1879.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;966 | 95.1543 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 966 | 36600.966 | 1879.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;976 | 95.1543 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 976 | 36600.976 | 1879.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;986 | 95.1543 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 986 | 36600.986 | 1879.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:00;996 | 95.1543 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 00 | 996 | 36600.996 | 1879.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;006 | 95.1543 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 006 | 36601.006 | 1879.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;016 | 95.1543 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 016 | 36601.016 | 1879.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;026 | 95.1543 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 026 | 36601.026 | 1879.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;036 | 95.1553 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 036 | 36601.036 | 1879.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;046 | 95.1553 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 046 | 36601.046 | 1879.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;056 | 95.1553 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 056 | 36601.056 | 1879.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;066 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 066 | 36601.066 | 1879.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;076 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 076 | 36601.076 | 1879.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;086 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 086 | 36601.086 | 1879.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;096 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 096 | 36601.096 | 1879.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;106 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 106 | 36601.106 | 1879.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;116 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 116 | 36601.116 | 1879.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;126 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 126 | 36601.126 | 1879.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;136 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 136 | 36601.136 | 1879.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;146 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 146 | 36601.146 | 1879.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;156 | 95.1553 | 295.3526 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 156 | 36601.156 | 1879.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;166 | 95.1553 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 166 | 36601.166 | 1879.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;176 | 95.1553 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 176 | 36601.176 | 1879.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;186 | 95.1553 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 186 | 36601.186 | 1879.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;196 | 95.1553 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 196 | 36601.196 | 1879.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;206 | 95.1553 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 206 | 36601.206 | 1879.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;216 | 95.1553 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 216 | 36601.216 | 1879.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;226 | 95.1553 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 226 | 36601.226 | 1879.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;236 | 95.1573 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 236 | 36601.236 | 1879.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;246 | 95.1573 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 246 | 36601.246 | 1879.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;256 | 95.1573 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 256 | 36601.256 | 1879.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;266 | 95.1573 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 266 | 36601.266 | 1879.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;276 | 95.1573 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 276 | 36601.276 | 1879.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;286 | 95.1573 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 286 | 36601.286 | 1879.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;296 | 95.1573 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 296 | 36601.296 | 1879.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;306 | 95.1573 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 306 | 36601.306 | 1879.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;316 | 95.1573 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 316 | 36601.316 | 1879.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;326 | 95.1573 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 326 | 36601.326 | 1879.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;336 | 95.1563 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 336 | 36601.336 | 1879.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;346 | 95.1563 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 346 | 36601.346 | 1879.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;356 | 95.1563 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 356 | 36601.356 | 1879.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;366 | 95.1563 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 366 | 36601.366 | 1879.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;376 | 95.1563 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 376 | 36601.376 | 1879.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;386 | 95.1563 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 386 | 36601.386 | 1879.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;396 | 95.1563 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 396 | 36601.396 | 1879.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;406 | 95.1563 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 406 | 36601.406 | 1879.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;416 | 95.1563 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 416 | 36601.416 | 1879.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;426 | 95.1563 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 426 | 36601.426 | 1879.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;436 | 95.1573 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 436 | 36601.436 | 1879.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;446 | 95.1573 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 446 | 36601.446 | 1879.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;456 | 95.1573 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 456 | 36601.456 | 1879.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;466 | 95.1573 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 466 | 36601.466 | 1879.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;476 | 95.1573 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 476 | 36601.476 | 1879.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;486 | 95.1573 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 486 | 36601.486 | 1879.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;496 | 95.1573 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 496 | 36601.496 | 1879.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;506 | 95.1573 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 506 | 36601.506 | 1879.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;516 | 95.1573 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 516 | 36601.516 | 1879.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;526 | 95.1573 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 526 | 36601.526 | 1879.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;536 | 95.1583 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 536 | 36601.536 | 1880
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;546 | 95.1583 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 546 | 36601.546 | 1880.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;556 | 95.1583 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 556 | 36601.556 | 1880.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;566 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 566 | 36601.566 | 1880.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;576 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 576 | 36601.576 | 1880.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;586 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 586 | 36601.586 | 1880.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;596 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 596 | 36601.596 | 1880.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;606 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 606 | 36601.606 | 1880.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;616 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 616 | 36601.616 | 1880.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;626 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 626 | 36601.626 | 1880.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;636 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 636 | 36601.636 | 1880.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;646 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 646 | 36601.646 | 1880.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;656 | 95.1583 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 656 | 36601.656 | 1880.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;666 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 666 | 36601.666 | 1880.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;676 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 676 | 36601.676 | 1880.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;686 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 686 | 36601.686 | 1880.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;696 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 696 | 36601.696 | 1880.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;706 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 706 | 36601.706 | 1880.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;716 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 716 | 36601.716 | 1880.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;726 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 726 | 36601.726 | 1880.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;736 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 736 | 36601.736 | 1880.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;746 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 746 | 36601.746 | 1880.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;756 | 95.1583 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 756 | 36601.756 | 1880.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;766 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 766 | 36601.766 | 1880.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;776 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 776 | 36601.776 | 1880.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;786 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 786 | 36601.786 | 1880.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;796 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 796 | 36601.796 | 1880.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;806 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 806 | 36601.806 | 1880.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;816 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 816 | 36601.816 | 1880.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;826 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 826 | 36601.826 | 1880.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;836 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 836 | 36601.836 | 1880.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;846 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 846 | 36601.846 | 1880.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;856 | 95.1583 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 856 | 36601.856 | 1880.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;866 | 95.1583 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 866 | 36601.866 | 1880.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;876 | 95.1583 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 876 | 36601.876 | 1880.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;886 | 95.1583 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 886 | 36601.886 | 1880.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;896 | 95.1583 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 896 | 36601.896 | 1880.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;906 | 95.1583 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 906 | 36601.906 | 1880.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;916 | 95.1583 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 916 | 36601.916 | 1880.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;926 | 95.1583 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 926 | 36601.926 | 1880.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;936 | 95.1593 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 936 | 36601.936 | 1880.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;946 | 95.1593 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 946 | 36601.946 | 1880.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;956 | 95.1593 | 295.375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 956 | 36601.956 | 1880.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;966 | 95.1593 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 966 | 36601.966 | 1880.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;976 | 95.1593 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 976 | 36601.976 | 1880.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;986 | 95.1593 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 986 | 36601.986 | 1880.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:01;996 | 95.1593 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 01 | 996 | 36601.996 | 1880.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;006 | 95.1593 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 006 | 36602.006 | 1880.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;016 | 95.1593 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 016 | 36602.016 | 1880.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;026 | 95.1593 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 026 | 36602.026 | 1880.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;036 | 95.1583 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 036 | 36602.036 | 1880.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;046 | 95.1583 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 046 | 36602.046 | 1880.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;056 | 95.1583 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 056 | 36602.056 | 1880.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;066 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 066 | 36602.066 | 1880.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;076 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 076 | 36602.076 | 1880.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;086 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 086 | 36602.086 | 1880.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;096 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 096 | 36602.096 | 1880.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;106 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 106 | 36602.106 | 1880.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;116 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 116 | 36602.116 | 1880.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;126 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 126 | 36602.126 | 1880.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;136 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 136 | 36602.136 | 1880.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;146 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 146 | 36602.146 | 1880.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;156 | 95.1583 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 156 | 36602.156 | 1880.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;166 | 95.1583 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 166 | 36602.166 | 1880.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;176 | 95.1583 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 176 | 36602.176 | 1880.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;186 | 95.1583 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 186 | 36602.186 | 1880.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;196 | 95.1583 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 196 | 36602.196 | 1880.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;206 | 95.1583 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 206 | 36602.206 | 1880.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;216 | 95.1583 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 216 | 36602.216 | 1880.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;226 | 95.1583 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 226 | 36602.226 | 1880.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;236 | 95.1603 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 236 | 36602.236 | 1880.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;246 | 95.1603 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 246 | 36602.246 | 1880.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;256 | 95.1603 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 256 | 36602.256 | 1880.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;266 | 95.1603 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 266 | 36602.266 | 1880.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;276 | 95.1603 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 276 | 36602.276 | 1880.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;286 | 95.1603 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 286 | 36602.286 | 1880.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;296 | 95.1603 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 296 | 36602.296 | 1880.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;306 | 95.1603 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 306 | 36602.306 | 1880.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;316 | 95.1603 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 316 | 36602.316 | 1880.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;326 | 95.1603 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 326 | 36602.326 | 1880.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;336 | 95.1593 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 336 | 36602.336 | 1880.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;346 | 95.1593 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 346 | 36602.346 | 1880.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;356 | 95.1593 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 356 | 36602.356 | 1880.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;366 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 366 | 36602.366 | 1880.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;376 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 376 | 36602.376 | 1880.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;386 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 386 | 36602.386 | 1880.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;396 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 396 | 36602.396 | 1880.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;406 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 406 | 36602.406 | 1880.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;416 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 416 | 36602.416 | 1880.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;426 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 426 | 36602.426 | 1880.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;436 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 436 | 36602.436 | 1880.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;446 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 446 | 36602.446 | 1880.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;456 | 95.1593 | 295.3883 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 456 | 36602.456 | 1880.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;466 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 466 | 36602.466 | 1880.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;476 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 476 | 36602.476 | 1880.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;486 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 486 | 36602.486 | 1880.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;496 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 496 | 36602.496 | 1880.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;506 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 506 | 36602.506 | 1880.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;516 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 516 | 36602.516 | 1880.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;526 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 526 | 36602.526 | 1880.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;536 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 536 | 36602.536 | 1881
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;546 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 546 | 36602.546 | 1881.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;556 | 95.1593 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 556 | 36602.556 | 1881.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;566 | 95.1593 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 566 | 36602.566 | 1881.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;576 | 95.1593 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 576 | 36602.576 | 1881.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;586 | 95.1593 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 586 | 36602.586 | 1881.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;596 | 95.1593 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 596 | 36602.596 | 1881.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;606 | 95.1593 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 606 | 36602.606 | 1881.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;616 | 95.1593 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 616 | 36602.616 | 1881.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;626 | 95.1593 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 626 | 36602.626 | 1881.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;636 | 95.1603 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 636 | 36602.636 | 1881.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;646 | 95.1603 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 646 | 36602.646 | 1881.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;656 | 95.1603 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 656 | 36602.656 | 1881.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;666 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 666 | 36602.666 | 1881.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;676 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 676 | 36602.676 | 1881.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;686 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 686 | 36602.686 | 1881.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;696 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 696 | 36602.696 | 1881.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;706 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 706 | 36602.706 | 1881.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;716 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 716 | 36602.716 | 1881.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;726 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 726 | 36602.726 | 1881.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;736 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 736 | 36602.736 | 1881.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;746 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 746 | 36602.746 | 1881.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;756 | 95.1603 | 295.4595 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 756 | 36602.756 | 1881.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;766 | 95.1603 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 766 | 36602.766 | 1881.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;776 | 95.1603 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 776 | 36602.776 | 1881.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;786 | 95.1603 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 786 | 36602.786 | 1881.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;796 | 95.1603 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 796 | 36602.796 | 1881.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;806 | 95.1603 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 806 | 36602.806 | 1881.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;816 | 95.1603 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 816 | 36602.816 | 1881.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;826 | 95.1603 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 826 | 36602.826 | 1881.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;836 | 95.1613 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 836 | 36602.836 | 1881.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;846 | 95.1613 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 846 | 36602.846 | 1881.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;856 | 95.1613 | 295.4399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 856 | 36602.856 | 1881.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;866 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 866 | 36602.866 | 1881.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;876 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 876 | 36602.876 | 1881.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;886 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 886 | 36602.886 | 1881.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;896 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 896 | 36602.896 | 1881.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;906 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 906 | 36602.906 | 1881.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;916 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 916 | 36602.916 | 1881.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;926 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 926 | 36602.926 | 1881.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;936 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 936 | 36602.936 | 1881.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;946 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 946 | 36602.946 | 1881.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;956 | 95.1613 | 295.4084 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 956 | 36602.956 | 1881.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;966 | 95.1613 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 966 | 36602.966 | 1881.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;976 | 95.1613 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 976 | 36602.976 | 1881.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;986 | 95.1613 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 986 | 36602.986 | 1881.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:02;996 | 95.1613 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 02 | 996 | 36602.996 | 1881.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;006 | 95.1613 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 006 | 36603.006 | 1881.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;016 | 95.1613 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 016 | 36603.016 | 1881.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;026 | 95.1613 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 026 | 36603.026 | 1881.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;036 | 95.1623 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 036 | 36603.036 | 1881.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;046 | 95.1623 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 046 | 36603.046 | 1881.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;056 | 95.1623 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 056 | 36603.056 | 1881.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;066 | 95.1623 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 066 | 36603.066 | 1881.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;076 | 95.1623 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 076 | 36603.076 | 1881.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;086 | 95.1623 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 086 | 36603.086 | 1881.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;096 | 95.1623 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 096 | 36603.096 | 1881.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;106 | 95.1623 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 106 | 36603.106 | 1881.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;116 | 95.1623 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 116 | 36603.116 | 1881.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;126 | 95.1623 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 126 | 36603.126 | 1881.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;136 | 95.1613 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 136 | 36603.136 | 1881.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;146 | 95.1613 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 146 | 36603.146 | 1881.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;156 | 95.1613 | 295.4296 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 156 | 36603.156 | 1881.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;166 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 166 | 36603.166 | 1881.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;176 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 176 | 36603.176 | 1881.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;186 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 186 | 36603.186 | 1881.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;196 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 196 | 36603.196 | 1881.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;206 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 206 | 36603.206 | 1881.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;216 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 216 | 36603.216 | 1881.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;226 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 226 | 36603.226 | 1881.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;236 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 236 | 36603.236 | 1881.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;246 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 246 | 36603.246 | 1881.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;256 | 95.1613 | 295.4593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 256 | 36603.256 | 1881.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;266 | 95.1613 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 266 | 36603.266 | 1881.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;276 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 276 | 36603.276 | 1881.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;286 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 286 | 36603.286 | 1881.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;296 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 296 | 36603.296 | 1881.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;306 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 306 | 36603.306 | 1881.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;316 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 316 | 36603.316 | 1881.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;326 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 326 | 36603.326 | 1881.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;336 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 336 | 36603.336 | 1881.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;346 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 346 | 36603.346 | 1881.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;356 | 95.1633 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 356 | 36603.356 | 1881.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;366 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 366 | 36603.366 | 1881.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;376 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 376 | 36603.376 | 1881.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;386 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 386 | 36603.386 | 1881.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;396 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 396 | 36603.396 | 1881.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;406 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 406 | 36603.406 | 1881.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;416 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 416 | 36603.416 | 1881.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;426 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 426 | 36603.426 | 1881.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;436 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 436 | 36603.436 | 1881.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;446 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 446 | 36603.446 | 1881.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;456 | 95.1633 | 295.48 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 456 | 36603.456 | 1881.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;466 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 466 | 36603.466 | 1881.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;476 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 476 | 36603.476 | 1881.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;486 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 486 | 36603.486 | 1881.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;496 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 496 | 36603.496 | 1881.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;506 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 506 | 36603.506 | 1881.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;516 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 516 | 36603.516 | 1881.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;526 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 526 | 36603.526 | 1881.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;536 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 536 | 36603.536 | 1882
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;546 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 546 | 36603.546 | 1882.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;556 | 95.1633 | 295.4473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 556 | 36603.556 | 1882.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;566 | 95.1633 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 566 | 36603.566 | 1882.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;576 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 576 | 36603.576 | 1882.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;586 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 586 | 36603.586 | 1882.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;596 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 596 | 36603.596 | 1882.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;606 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 606 | 36603.606 | 1882.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;616 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 616 | 36603.616 | 1882.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;626 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 626 | 36603.626 | 1882.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;636 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 636 | 36603.636 | 1882.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;646 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 646 | 36603.646 | 1882.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;656 | 95.1623 | 295.4147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 656 | 36603.656 | 1882.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;666 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 666 | 36603.666 | 1882.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;676 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 676 | 36603.676 | 1882.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;686 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 686 | 36603.686 | 1882.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;696 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 696 | 36603.696 | 1882.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;706 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 706 | 36603.706 | 1882.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;716 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 716 | 36603.716 | 1882.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;726 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 726 | 36603.726 | 1882.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;736 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 736 | 36603.736 | 1882.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;746 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 746 | 36603.746 | 1882.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;756 | 95.1623 | 295.4137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 756 | 36603.756 | 1882.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;766 | 95.1623 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 766 | 36603.766 | 1882.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;776 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 776 | 36603.776 | 1882.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;786 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 786 | 36603.786 | 1882.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;796 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 796 | 36603.796 | 1882.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;806 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 806 | 36603.806 | 1882.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;816 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 816 | 36603.816 | 1882.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;826 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 826 | 36603.826 | 1882.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;836 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 836 | 36603.836 | 1882.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;846 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 846 | 36603.846 | 1882.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;856 | 95.1633 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 856 | 36603.856 | 1882.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;866 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 866 | 36603.866 | 1882.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;876 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 876 | 36603.876 | 1882.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;886 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 886 | 36603.886 | 1882.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;896 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 896 | 36603.896 | 1882.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;906 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 906 | 36603.906 | 1882.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;916 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 916 | 36603.916 | 1882.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;926 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 926 | 36603.926 | 1882.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;936 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 936 | 36603.936 | 1882.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;946 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 946 | 36603.946 | 1882.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;956 | 95.1633 | 295.4453 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 956 | 36603.956 | 1882.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;966 | 95.1633 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 966 | 36603.966 | 1882.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;976 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 976 | 36603.976 | 1882.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;986 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 986 | 36603.986 | 1882.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:03;996 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 03 | 996 | 36603.996 | 1882.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;006 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 006 | 36604.006 | 1882.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;016 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 016 | 36604.016 | 1882.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;026 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 026 | 36604.026 | 1882.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;036 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 036 | 36604.036 | 1882.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;046 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 046 | 36604.046 | 1882.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;056 | 95.1623 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 056 | 36604.056 | 1882.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;066 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 066 | 36604.066 | 1882.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;076 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 076 | 36604.076 | 1882.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;086 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 086 | 36604.086 | 1882.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;096 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 096 | 36604.096 | 1882.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;106 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 106 | 36604.106 | 1882.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;116 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 116 | 36604.116 | 1882.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;126 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 126 | 36604.126 | 1882.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;136 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 136 | 36604.136 | 1882.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;146 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 146 | 36604.146 | 1882.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;156 | 95.1623 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 156 | 36604.156 | 1882.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;166 | 95.1623 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 166 | 36604.166 | 1882.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;176 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 176 | 36604.176 | 1882.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;186 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 186 | 36604.186 | 1882.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;196 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 196 | 36604.196 | 1882.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;206 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 206 | 36604.206 | 1882.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;216 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 216 | 36604.216 | 1882.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;226 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 226 | 36604.226 | 1882.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;236 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 236 | 36604.236 | 1882.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;246 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 246 | 36604.246 | 1882.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;256 | 95.1633 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 256 | 36604.256 | 1882.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;266 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 266 | 36604.266 | 1882.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;276 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 276 | 36604.276 | 1882.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;286 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 286 | 36604.286 | 1882.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;296 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 296 | 36604.296 | 1882.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;306 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 306 | 36604.306 | 1882.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;316 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 316 | 36604.316 | 1882.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;326 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 326 | 36604.326 | 1882.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;336 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 336 | 36604.336 | 1882.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;346 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 346 | 36604.346 | 1882.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;356 | 95.1633 | 295.396 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 356 | 36604.356 | 1882.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;366 | 95.1633 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 366 | 36604.366 | 1882.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;376 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 376 | 36604.376 | 1882.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;386 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 386 | 36604.386 | 1882.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;396 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 396 | 36604.396 | 1882.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;406 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 406 | 36604.406 | 1882.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;416 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 416 | 36604.416 | 1882.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;426 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 426 | 36604.426 | 1882.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;436 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 436 | 36604.436 | 1882.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;446 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 446 | 36604.446 | 1882.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;456 | 95.1643 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 456 | 36604.456 | 1882.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;466 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 466 | 36604.466 | 1882.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;476 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 476 | 36604.476 | 1882.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;486 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 486 | 36604.486 | 1882.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;496 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 496 | 36604.496 | 1882.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;506 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 506 | 36604.506 | 1882.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;516 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 516 | 36604.516 | 1882.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;526 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 526 | 36604.526 | 1882.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;536 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 536 | 36604.536 | 1883
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;546 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 546 | 36604.546 | 1883.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;556 | 95.1643 | 295.4099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 556 | 36604.556 | 1883.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;566 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 566 | 36604.566 | 1883.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;576 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 576 | 36604.576 | 1883.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;586 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 586 | 36604.586 | 1883.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;596 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 596 | 36604.596 | 1883.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;606 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 606 | 36604.606 | 1883.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;616 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 616 | 36604.616 | 1883.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;626 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 626 | 36604.626 | 1883.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;636 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 636 | 36604.636 | 1883.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;646 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 646 | 36604.646 | 1883.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;656 | 95.1643 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 656 | 36604.656 | 1883.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;666 | 95.1643 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 666 | 36604.666 | 1883.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;676 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 676 | 36604.676 | 1883.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;686 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 686 | 36604.686 | 1883.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;696 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 696 | 36604.696 | 1883.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;706 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 706 | 36604.706 | 1883.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;716 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 716 | 36604.716 | 1883.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;726 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 726 | 36604.726 | 1883.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;736 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 736 | 36604.736 | 1883.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;746 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 746 | 36604.746 | 1883.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;756 | 95.1663 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 756 | 36604.756 | 1883.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;766 | 95.1663 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 766 | 36604.766 | 1883.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;776 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 776 | 36604.776 | 1883.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;786 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 786 | 36604.786 | 1883.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;796 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 796 | 36604.796 | 1883.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;806 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 806 | 36604.806 | 1883.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;816 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 816 | 36604.816 | 1883.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;826 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 826 | 36604.826 | 1883.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;836 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 836 | 36604.836 | 1883.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;846 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 846 | 36604.846 | 1883.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;856 | 95.1653 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 856 | 36604.856 | 1883.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;866 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 866 | 36604.866 | 1883.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;876 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 876 | 36604.876 | 1883.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;886 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 886 | 36604.886 | 1883.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;896 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 896 | 36604.896 | 1883.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;906 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 906 | 36604.906 | 1883.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;916 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 916 | 36604.916 | 1883.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;926 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 926 | 36604.926 | 1883.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;936 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 936 | 36604.936 | 1883.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;946 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 946 | 36604.946 | 1883.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;956 | 95.1653 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 956 | 36604.956 | 1883.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;966 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 966 | 36604.966 | 1883.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;976 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 976 | 36604.976 | 1883.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;986 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 986 | 36604.986 | 1883.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:04;996 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 04 | 996 | 36604.996 | 1883.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;006 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 006 | 36605.006 | 1883.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;016 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 016 | 36605.016 | 1883.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;026 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 026 | 36605.026 | 1883.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;036 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 036 | 36605.036 | 1883.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;046 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 046 | 36605.046 | 1883.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;056 | 95.1653 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 056 | 36605.056 | 1883.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;066 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 066 | 36605.066 | 1883.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;076 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 076 | 36605.076 | 1883.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;086 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 086 | 36605.086 | 1883.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;096 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 096 | 36605.096 | 1883.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;106 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 106 | 36605.106 | 1883.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;116 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 116 | 36605.116 | 1883.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;126 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 126 | 36605.126 | 1883.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;136 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 136 | 36605.136 | 1883.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;146 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 146 | 36605.146 | 1883.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;156 | 95.1653 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 156 | 36605.156 | 1883.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;166 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 166 | 36605.166 | 1883.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;176 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 176 | 36605.176 | 1883.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;186 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 186 | 36605.186 | 1883.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;196 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 196 | 36605.196 | 1883.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;206 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 206 | 36605.206 | 1883.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;216 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 216 | 36605.216 | 1883.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;226 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 226 | 36605.226 | 1883.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;236 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 236 | 36605.236 | 1883.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;246 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 246 | 36605.246 | 1883.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;256 | 95.1653 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 256 | 36605.256 | 1883.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;266 | 95.1653 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 266 | 36605.266 | 1883.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;276 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 276 | 36605.276 | 1883.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;286 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 286 | 36605.286 | 1883.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;296 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 296 | 36605.296 | 1883.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;306 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 306 | 36605.306 | 1883.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;316 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 316 | 36605.316 | 1883.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;326 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 326 | 36605.326 | 1883.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;336 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 336 | 36605.336 | 1883.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;346 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 346 | 36605.346 | 1883.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;356 | 95.1663 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 356 | 36605.356 | 1883.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;366 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 366 | 36605.366 | 1883.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;376 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 376 | 36605.376 | 1883.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;386 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 386 | 36605.386 | 1883.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;396 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 396 | 36605.396 | 1883.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;406 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 406 | 36605.406 | 1883.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;416 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 416 | 36605.416 | 1883.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;426 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 426 | 36605.426 | 1883.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;436 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 436 | 36605.436 | 1883.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;446 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 446 | 36605.446 | 1883.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;456 | 95.1663 | 295.4015 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 456 | 36605.456 | 1883.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;466 | 95.1663 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 466 | 36605.466 | 1883.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;476 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 476 | 36605.476 | 1883.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;486 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 486 | 36605.486 | 1883.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;496 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 496 | 36605.496 | 1883.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;506 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 506 | 36605.506 | 1883.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;516 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 516 | 36605.516 | 1883.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;526 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 526 | 36605.526 | 1883.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;536 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 536 | 36605.536 | 1884
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;546 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 546 | 36605.546 | 1884.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;556 | 95.1653 | 295.4036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 556 | 36605.556 | 1884.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;566 | 95.1653 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 566 | 36605.566 | 1884.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;576 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 576 | 36605.576 | 1884.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;586 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 586 | 36605.586 | 1884.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;596 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 596 | 36605.596 | 1884.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;606 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 606 | 36605.606 | 1884.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;616 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 616 | 36605.616 | 1884.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;626 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 626 | 36605.626 | 1884.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;636 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 636 | 36605.636 | 1884.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;646 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 646 | 36605.646 | 1884.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;656 | 95.1663 | 295.4049 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 656 | 36605.656 | 1884.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;666 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 666 | 36605.666 | 1884.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;676 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 676 | 36605.676 | 1884.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;686 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 686 | 36605.686 | 1884.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;696 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 696 | 36605.696 | 1884.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;706 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 706 | 36605.706 | 1884.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;716 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 716 | 36605.716 | 1884.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;726 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 726 | 36605.726 | 1884.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;736 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 736 | 36605.736 | 1884.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;746 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 746 | 36605.746 | 1884.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;756 | 95.1663 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 756 | 36605.756 | 1884.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;766 | 95.1663 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 766 | 36605.766 | 1884.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;776 | 95.1663 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 776 | 36605.776 | 1884.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;786 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 786 | 36605.786 | 1884.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;796 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 796 | 36605.796 | 1884.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;806 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 806 | 36605.806 | 1884.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;816 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 816 | 36605.816 | 1884.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;826 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 826 | 36605.826 | 1884.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;836 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 836 | 36605.836 | 1884.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;846 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 846 | 36605.846 | 1884.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;856 | 95.1653 | 295.4116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 856 | 36605.856 | 1884.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;866 | 95.1653 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 866 | 36605.866 | 1884.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;876 | 95.1653 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 876 | 36605.876 | 1884.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;886 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 886 | 36605.886 | 1884.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;896 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 896 | 36605.896 | 1884.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;906 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 906 | 36605.906 | 1884.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;916 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 916 | 36605.916 | 1884.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;926 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 926 | 36605.926 | 1884.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;936 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 936 | 36605.936 | 1884.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;946 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 946 | 36605.946 | 1884.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;956 | 95.1663 | 295.4161 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 956 | 36605.956 | 1884.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;966 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 966 | 36605.966 | 1884.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;976 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 976 | 36605.976 | 1884.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;986 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 986 | 36605.986 | 1884.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:05;996 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 05 | 996 | 36605.996 | 1884.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;006 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 006 | 36606.006 | 1884.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;016 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 016 | 36606.016 | 1884.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;026 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 026 | 36606.026 | 1884.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;036 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 036 | 36606.036 | 1884.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;046 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 046 | 36606.046 | 1884.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;056 | 95.1663 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 056 | 36606.056 | 1884.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;066 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 066 | 36606.066 | 1884.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;076 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 076 | 36606.076 | 1884.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;086 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 086 | 36606.086 | 1884.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;096 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 096 | 36606.096 | 1884.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;106 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 106 | 36606.106 | 1884.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;116 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 116 | 36606.116 | 1884.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;126 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 126 | 36606.126 | 1884.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;136 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 136 | 36606.136 | 1884.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;146 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 146 | 36606.146 | 1884.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;156 | 95.1663 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 156 | 36606.156 | 1884.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;166 | 95.1663 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 166 | 36606.166 | 1884.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;176 | 95.1663 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 176 | 36606.176 | 1884.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;186 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 186 | 36606.186 | 1884.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;196 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 196 | 36606.196 | 1884.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;206 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 206 | 36606.206 | 1884.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;216 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 216 | 36606.216 | 1884.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;226 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 226 | 36606.226 | 1884.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;236 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 236 | 36606.236 | 1884.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;246 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 246 | 36606.246 | 1884.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;256 | 95.1673 | 295.4042 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 256 | 36606.256 | 1884.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;266 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 266 | 36606.266 | 1884.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;276 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 276 | 36606.276 | 1884.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;286 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 286 | 36606.286 | 1884.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;296 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 296 | 36606.296 | 1884.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;306 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 306 | 36606.306 | 1884.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;316 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 316 | 36606.316 | 1884.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;326 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 326 | 36606.326 | 1884.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;336 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 336 | 36606.336 | 1884.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;346 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 346 | 36606.346 | 1884.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;356 | 95.1673 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 356 | 36606.356 | 1884.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;366 | 95.1673 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 366 | 36606.366 | 1884.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;376 | 95.1673 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 376 | 36606.376 | 1884.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;386 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 386 | 36606.386 | 1884.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;396 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 396 | 36606.396 | 1884.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;406 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 406 | 36606.406 | 1884.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;416 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 416 | 36606.416 | 1884.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;426 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 426 | 36606.426 | 1884.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;436 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 436 | 36606.436 | 1884.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;446 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 446 | 36606.446 | 1884.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;456 | 95.1663 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 456 | 36606.456 | 1884.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;466 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 466 | 36606.466 | 1884.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;476 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 476 | 36606.476 | 1884.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;486 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 486 | 36606.486 | 1884.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;496 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 496 | 36606.496 | 1884.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;506 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 506 | 36606.506 | 1884.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;516 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 516 | 36606.516 | 1884.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;526 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 526 | 36606.526 | 1884.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;536 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 536 | 36606.536 | 1885
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;546 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 546 | 36606.546 | 1885.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;556 | 95.1663 | 295.3518 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 556 | 36606.556 | 1885.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;566 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 566 | 36606.566 | 1885.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;576 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 576 | 36606.576 | 1885.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;586 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 586 | 36606.586 | 1885.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;596 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 596 | 36606.596 | 1885.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;606 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 606 | 36606.606 | 1885.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;616 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 616 | 36606.616 | 1885.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;626 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 626 | 36606.626 | 1885.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;636 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 636 | 36606.636 | 1885.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;646 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 646 | 36606.646 | 1885.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;656 | 95.1663 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 656 | 36606.656 | 1885.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;666 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 666 | 36606.666 | 1885.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;676 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 676 | 36606.676 | 1885.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;686 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 686 | 36606.686 | 1885.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;696 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 696 | 36606.696 | 1885.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;706 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 706 | 36606.706 | 1885.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;716 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 716 | 36606.716 | 1885.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;726 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 726 | 36606.726 | 1885.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;736 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 736 | 36606.736 | 1885.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;746 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 746 | 36606.746 | 1885.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;756 | 95.1663 | 295.3458 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 756 | 36606.756 | 1885.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;766 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 766 | 36606.766 | 1885.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;776 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 776 | 36606.776 | 1885.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;786 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 786 | 36606.786 | 1885.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;796 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 796 | 36606.796 | 1885.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;806 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 806 | 36606.806 | 1885.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;816 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 816 | 36606.816 | 1885.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;826 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 826 | 36606.826 | 1885.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;836 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 836 | 36606.836 | 1885.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;846 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 846 | 36606.846 | 1885.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;856 | 95.1663 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 856 | 36606.856 | 1885.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;866 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 866 | 36606.866 | 1885.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;876 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 876 | 36606.876 | 1885.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;886 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 886 | 36606.886 | 1885.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;896 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 896 | 36606.896 | 1885.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;906 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 906 | 36606.906 | 1885.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;916 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 916 | 36606.916 | 1885.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;926 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 926 | 36606.926 | 1885.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;936 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 936 | 36606.936 | 1885.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;946 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 946 | 36606.946 | 1885.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;956 | 95.1663 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 956 | 36606.956 | 1885.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;966 | 95.1663 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 966 | 36606.966 | 1885.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;976 | 95.1663 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 976 | 36606.976 | 1885.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;986 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 986 | 36606.986 | 1885.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:06;996 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 06 | 996 | 36606.996 | 1885.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;006 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 006 | 36607.006 | 1885.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;016 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 016 | 36607.016 | 1885.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;026 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 026 | 36607.026 | 1885.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;036 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 036 | 36607.036 | 1885.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;046 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 046 | 36607.046 | 1885.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;056 | 95.1673 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 056 | 36607.056 | 1885.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;066 | 95.1673 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 066 | 36607.066 | 1885.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;076 | 95.1673 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 076 | 36607.076 | 1885.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;086 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 086 | 36607.086 | 1885.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;096 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 096 | 36607.096 | 1885.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;106 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 106 | 36607.106 | 1885.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;116 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 116 | 36607.116 | 1885.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;126 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 126 | 36607.126 | 1885.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;136 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 136 | 36607.136 | 1885.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;146 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 146 | 36607.146 | 1885.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;156 | 95.1663 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 156 | 36607.156 | 1885.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;166 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 166 | 36607.166 | 1885.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;176 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 176 | 36607.176 | 1885.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;186 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 186 | 36607.186 | 1885.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;196 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 196 | 36607.196 | 1885.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;206 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 206 | 36607.206 | 1885.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;216 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 216 | 36607.216 | 1885.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;226 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 226 | 36607.226 | 1885.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;236 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 236 | 36607.236 | 1885.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;246 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 246 | 36607.246 | 1885.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;256 | 95.1663 | 295.2984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 256 | 36607.256 | 1885.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;266 | 95.1663 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 266 | 36607.266 | 1885.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;276 | 95.1663 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 276 | 36607.276 | 1885.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;286 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 286 | 36607.286 | 1885.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;296 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 296 | 36607.296 | 1885.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;306 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 306 | 36607.306 | 1885.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;316 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 316 | 36607.316 | 1885.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;326 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 326 | 36607.326 | 1885.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;336 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 336 | 36607.336 | 1885.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;346 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 346 | 36607.346 | 1885.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;356 | 95.1673 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 356 | 36607.356 | 1885.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;366 | 95.1673 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 366 | 36607.366 | 1885.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;376 | 95.1673 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 376 | 36607.376 | 1885.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;386 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 386 | 36607.386 | 1885.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;396 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 396 | 36607.396 | 1885.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;406 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 406 | 36607.406 | 1885.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;416 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 416 | 36607.416 | 1885.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;426 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 426 | 36607.426 | 1885.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;436 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 436 | 36607.436 | 1885.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;446 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 446 | 36607.446 | 1885.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;456 | 95.1663 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 456 | 36607.456 | 1885.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;466 | 95.1663 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 466 | 36607.466 | 1885.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;476 | 95.1663 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 476 | 36607.476 | 1885.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;486 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 486 | 36607.486 | 1885.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;496 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 496 | 36607.496 | 1885.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;506 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 506 | 36607.506 | 1885.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;516 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 516 | 36607.516 | 1885.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;526 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 526 | 36607.526 | 1885.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;536 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 536 | 36607.536 | 1886
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;546 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 546 | 36607.546 | 1886.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;556 | 95.1673 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 556 | 36607.556 | 1886.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;566 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 566 | 36607.566 | 1886.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;576 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 576 | 36607.576 | 1886.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;586 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 586 | 36607.586 | 1886.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;596 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 596 | 36607.596 | 1886.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;606 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 606 | 36607.606 | 1886.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;616 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 616 | 36607.616 | 1886.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;626 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 626 | 36607.626 | 1886.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;636 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 636 | 36607.636 | 1886.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;646 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 646 | 36607.646 | 1886.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;656 | 95.1673 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 656 | 36607.656 | 1886.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;666 | 95.1673 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 666 | 36607.666 | 1886.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;676 | 95.1673 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 676 | 36607.676 | 1886.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;686 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 686 | 36607.686 | 1886.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;696 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 696 | 36607.696 | 1886.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;706 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 706 | 36607.706 | 1886.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;716 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 716 | 36607.716 | 1886.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;726 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 726 | 36607.726 | 1886.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;736 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 736 | 36607.736 | 1886.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;746 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 746 | 36607.746 | 1886.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;756 | 95.1683 | 295.3206 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 756 | 36607.756 | 1886.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;766 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 766 | 36607.766 | 1886.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;776 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 776 | 36607.776 | 1886.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;786 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 786 | 36607.786 | 1886.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;796 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 796 | 36607.796 | 1886.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;806 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 806 | 36607.806 | 1886.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;816 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 816 | 36607.816 | 1886.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;826 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 826 | 36607.826 | 1886.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;836 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 836 | 36607.836 | 1886.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;846 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 846 | 36607.846 | 1886.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;856 | 95.1683 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 856 | 36607.856 | 1886.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;866 | 95.1683 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 866 | 36607.866 | 1886.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;876 | 95.1683 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 876 | 36607.876 | 1886.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;886 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 886 | 36607.886 | 1886.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;896 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 896 | 36607.896 | 1886.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;906 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 906 | 36607.906 | 1886.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;916 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 916 | 36607.916 | 1886.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;926 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 926 | 36607.926 | 1886.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;936 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 936 | 36607.936 | 1886.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;946 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 946 | 36607.946 | 1886.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;956 | 95.1673 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 956 | 36607.956 | 1886.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;966 | 95.1673 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 966 | 36607.966 | 1886.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;976 | 95.1673 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 976 | 36607.976 | 1886.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;986 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 986 | 36607.986 | 1886.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:07;996 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 07 | 996 | 36607.996 | 1886.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;006 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 006 | 36608.006 | 1886.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;016 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 016 | 36608.016 | 1886.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;026 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 026 | 36608.026 | 1886.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;036 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 036 | 36608.036 | 1886.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;046 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 046 | 36608.046 | 1886.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;056 | 95.1683 | 295.3165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 056 | 36608.056 | 1886.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;066 | 95.1683 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 066 | 36608.066 | 1886.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;076 | 95.1683 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 076 | 36608.076 | 1886.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;086 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 086 | 36608.086 | 1886.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;096 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 096 | 36608.096 | 1886.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;106 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 106 | 36608.106 | 1886.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;116 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 116 | 36608.116 | 1886.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;126 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 126 | 36608.126 | 1886.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;136 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 136 | 36608.136 | 1886.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;146 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 146 | 36608.146 | 1886.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;156 | 95.1673 | 295.341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 156 | 36608.156 | 1886.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;166 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 166 | 36608.166 | 1886.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;176 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 176 | 36608.176 | 1886.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;186 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 186 | 36608.186 | 1886.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;196 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 196 | 36608.196 | 1886.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;206 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 206 | 36608.206 | 1886.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;216 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 216 | 36608.216 | 1886.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;226 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 226 | 36608.226 | 1886.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;236 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 236 | 36608.236 | 1886.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;246 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 246 | 36608.246 | 1886.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;256 | 95.1673 | 295.3675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 256 | 36608.256 | 1886.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;266 | 95.1673 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 266 | 36608.266 | 1886.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;276 | 95.1673 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 276 | 36608.276 | 1886.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;286 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 286 | 36608.286 | 1886.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;296 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 296 | 36608.296 | 1886.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;306 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 306 | 36608.306 | 1886.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;316 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 316 | 36608.316 | 1886.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;326 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 326 | 36608.326 | 1886.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;336 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 336 | 36608.336 | 1886.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;346 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 346 | 36608.346 | 1886.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;356 | 95.1683 | 295.3792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 356 | 36608.356 | 1886.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;366 | 95.1683 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 366 | 36608.366 | 1886.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;376 | 95.1683 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 376 | 36608.376 | 1886.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;386 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 386 | 36608.386 | 1886.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;396 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 396 | 36608.396 | 1886.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;406 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 406 | 36608.406 | 1886.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;416 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 416 | 36608.416 | 1886.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;426 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 426 | 36608.426 | 1886.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;436 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 436 | 36608.436 | 1886.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;446 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 446 | 36608.446 | 1886.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;456 | 95.1673 | 295.372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 456 | 36608.456 | 1886.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;466 | 95.1673 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 466 | 36608.466 | 1886.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;476 | 95.1673 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 476 | 36608.476 | 1886.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;486 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 486 | 36608.486 | 1886.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;496 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 496 | 36608.496 | 1886.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;506 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 506 | 36608.506 | 1886.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;516 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 516 | 36608.516 | 1886.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;526 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 526 | 36608.526 | 1886.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;536 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 536 | 36608.536 | 1887
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;546 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 546 | 36608.546 | 1887.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;556 | 95.1683 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 556 | 36608.556 | 1887.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;566 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 566 | 36608.566 | 1887.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;576 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 576 | 36608.576 | 1887.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;586 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 586 | 36608.586 | 1887.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;596 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 596 | 36608.596 | 1887.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;606 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 606 | 36608.606 | 1887.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;616 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 616 | 36608.616 | 1887.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;626 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 626 | 36608.626 | 1887.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;636 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 636 | 36608.636 | 1887.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;646 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 646 | 36608.646 | 1887.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;656 | 95.1683 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 656 | 36608.656 | 1887.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;666 | 95.1683 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 666 | 36608.666 | 1887.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;676 | 95.1683 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 676 | 36608.676 | 1887.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;686 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 686 | 36608.686 | 1887.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;696 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 696 | 36608.696 | 1887.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;706 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 706 | 36608.706 | 1887.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;716 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 716 | 36608.716 | 1887.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;726 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 726 | 36608.726 | 1887.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;736 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 736 | 36608.736 | 1887.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;746 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 746 | 36608.746 | 1887.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;756 | 95.1693 | 295.3369 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 756 | 36608.756 | 1887.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;766 | 95.1693 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 766 | 36608.766 | 1887.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;776 | 95.1693 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 776 | 36608.776 | 1887.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;786 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 786 | 36608.786 | 1887.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;796 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 796 | 36608.796 | 1887.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;806 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 806 | 36608.806 | 1887.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;816 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 816 | 36608.816 | 1887.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;826 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 826 | 36608.826 | 1887.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;836 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 836 | 36608.836 | 1887.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;846 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 846 | 36608.846 | 1887.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;856 | 95.1683 | 295.3532 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 856 | 36608.856 | 1887.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;866 | 95.1683 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 866 | 36608.866 | 1887.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;876 | 95.1683 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 876 | 36608.876 | 1887.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;886 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 886 | 36608.886 | 1887.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;896 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 896 | 36608.896 | 1887.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;906 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 906 | 36608.906 | 1887.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;916 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 916 | 36608.916 | 1887.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;926 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 926 | 36608.926 | 1887.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;936 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 936 | 36608.936 | 1887.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;946 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 946 | 36608.946 | 1887.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;956 | 95.1673 | 295.3716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 956 | 36608.956 | 1887.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;966 | 95.1673 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 966 | 36608.966 | 1887.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;976 | 95.1673 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 976 | 36608.976 | 1887.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;986 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 986 | 36608.986 | 1887.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:08;996 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 08 | 996 | 36608.996 | 1887.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;006 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 006 | 36609.006 | 1887.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;016 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 016 | 36609.016 | 1887.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;026 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 026 | 36609.026 | 1887.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;036 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 036 | 36609.036 | 1887.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;046 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 046 | 36609.046 | 1887.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;056 | 95.1683 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 056 | 36609.056 | 1887.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;066 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 066 | 36609.066 | 1887.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;076 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 076 | 36609.076 | 1887.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;086 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 086 | 36609.086 | 1887.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;096 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 096 | 36609.096 | 1887.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;106 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 106 | 36609.106 | 1887.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;116 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 116 | 36609.116 | 1887.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;126 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 126 | 36609.126 | 1887.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;136 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 136 | 36609.136 | 1887.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;146 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 146 | 36609.146 | 1887.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;156 | 95.1683 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 156 | 36609.156 | 1887.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;166 | 95.1683 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 166 | 36609.166 | 1887.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;176 | 95.1683 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 176 | 36609.176 | 1887.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;186 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 186 | 36609.186 | 1887.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;196 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 196 | 36609.196 | 1887.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;206 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 206 | 36609.206 | 1887.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;216 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 216 | 36609.216 | 1887.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;226 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 226 | 36609.226 | 1887.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;236 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 236 | 36609.236 | 1887.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;246 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 246 | 36609.246 | 1887.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;256 | 95.1693 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 256 | 36609.256 | 1887.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;266 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 266 | 36609.266 | 1887.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;276 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 276 | 36609.276 | 1887.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;286 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 286 | 36609.286 | 1887.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;296 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 296 | 36609.296 | 1887.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;306 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 306 | 36609.306 | 1887.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;316 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 316 | 36609.316 | 1887.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;326 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 326 | 36609.326 | 1887.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;336 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 336 | 36609.336 | 1887.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;346 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 346 | 36609.346 | 1887.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;356 | 95.1693 | 295.2872 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 356 | 36609.356 | 1887.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;366 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 366 | 36609.366 | 1887.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;376 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 376 | 36609.376 | 1887.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;386 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 386 | 36609.386 | 1887.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;396 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 396 | 36609.396 | 1887.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;406 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 406 | 36609.406 | 1887.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;416 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 416 | 36609.416 | 1887.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;426 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 426 | 36609.426 | 1887.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;436 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 436 | 36609.436 | 1887.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;446 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 446 | 36609.446 | 1887.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;456 | 95.1693 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 456 | 36609.456 | 1887.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;466 | 95.1693 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 466 | 36609.466 | 1887.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;476 | 95.1693 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 476 | 36609.476 | 1887.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;486 | 95.1693 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 486 | 36609.486 | 1887.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;496 | 95.1693 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 496 | 36609.496 | 1887.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;506 | 95.1693 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 506 | 36609.506 | 1887.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;516 | 95.1683 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 516 | 36609.516 | 1887.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;526 | 95.1683 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 526 | 36609.526 | 1887.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;536 | 95.1683 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 536 | 36609.536 | 1888
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;546 | 95.1683 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 546 | 36609.546 | 1888.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;556 | 95.1683 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 556 | 36609.556 | 1888.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;566 | 95.1683 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 566 | 36609.566 | 1888.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;576 | 95.1683 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 576 | 36609.576 | 1888.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;586 | 95.1683 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 586 | 36609.586 | 1888.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;596 | 95.1683 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 596 | 36609.596 | 1888.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;606 | 95.1683 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 606 | 36609.606 | 1888.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;616 | 95.1693 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 616 | 36609.616 | 1888.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;626 | 95.1693 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 626 | 36609.626 | 1888.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;636 | 95.1693 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 636 | 36609.636 | 1888.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;646 | 95.1693 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 646 | 36609.646 | 1888.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;656 | 95.1693 | 295.2512 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 656 | 36609.656 | 1888.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;666 | 95.1693 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 666 | 36609.666 | 1888.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;676 | 95.1693 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 676 | 36609.676 | 1888.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;686 | 95.1693 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 686 | 36609.686 | 1888.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;696 | 95.1693 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 696 | 36609.696 | 1888.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;706 | 95.1693 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 706 | 36609.706 | 1888.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;716 | 95.1683 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 716 | 36609.716 | 1888.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;726 | 95.1683 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 726 | 36609.726 | 1888.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;736 | 95.1683 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 736 | 36609.736 | 1888.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;746 | 95.1683 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 746 | 36609.746 | 1888.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;756 | 95.1683 | 295.2392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 756 | 36609.756 | 1888.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;766 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 766 | 36609.766 | 1888.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;776 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 776 | 36609.776 | 1888.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;786 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 786 | 36609.786 | 1888.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;796 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 796 | 36609.796 | 1888.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;806 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 806 | 36609.806 | 1888.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;816 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 816 | 36609.816 | 1888.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;826 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 826 | 36609.826 | 1888.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;836 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 836 | 36609.836 | 1888.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;846 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 846 | 36609.846 | 1888.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;856 | 95.1683 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 856 | 36609.856 | 1888.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;866 | 95.1683 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 866 | 36609.866 | 1888.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;876 | 95.1683 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 876 | 36609.876 | 1888.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;886 | 95.1683 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 886 | 36609.886 | 1888.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;896 | 95.1683 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 896 | 36609.896 | 1888.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;906 | 95.1683 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 906 | 36609.906 | 1888.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;916 | 95.1693 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 916 | 36609.916 | 1888.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;926 | 95.1693 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 926 | 36609.926 | 1888.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;936 | 95.1693 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 936 | 36609.936 | 1888.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;946 | 95.1693 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 946 | 36609.946 | 1888.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;956 | 95.1693 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 956 | 36609.956 | 1888.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;966 | 95.1693 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 966 | 36609.966 | 1888.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;976 | 95.1693 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 976 | 36609.976 | 1888.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;986 | 95.1693 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 986 | 36609.986 | 1888.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:09;996 | 95.1693 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 09 | 996 | 36609.996 | 1888.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;006 | 95.1693 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 006 | 36610.006 | 1888.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;016 | 95.1683 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 016 | 36610.016 | 1888.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;026 | 95.1683 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 026 | 36610.026 | 1888.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;036 | 95.1683 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 036 | 36610.036 | 1888.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;046 | 95.1683 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 046 | 36610.046 | 1888.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;056 | 95.1683 | 295.178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 056 | 36610.056 | 1888.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;066 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 066 | 36610.066 | 1888.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;076 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 076 | 36610.076 | 1888.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;086 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 086 | 36610.086 | 1888.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;096 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 096 | 36610.096 | 1888.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;106 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 106 | 36610.106 | 1888.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;116 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 116 | 36610.116 | 1888.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;126 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 126 | 36610.126 | 1888.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;136 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 136 | 36610.136 | 1888.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;146 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 146 | 36610.146 | 1888.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;156 | 95.1683 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 156 | 36610.156 | 1888.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;166 | 95.1683 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 166 | 36610.166 | 1888.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;176 | 95.1683 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 176 | 36610.176 | 1888.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;186 | 95.1683 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 186 | 36610.186 | 1888.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;196 | 95.1683 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 196 | 36610.196 | 1888.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;206 | 95.1683 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 206 | 36610.206 | 1888.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;216 | 95.1703 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 216 | 36610.216 | 1888.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;226 | 95.1703 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 226 | 36610.226 | 1888.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;236 | 95.1703 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 236 | 36610.236 | 1888.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;246 | 95.1703 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 246 | 36610.246 | 1888.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;256 | 95.1703 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 256 | 36610.256 | 1888.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;266 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 266 | 36610.266 | 1888.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;276 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 276 | 36610.276 | 1888.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;286 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 286 | 36610.286 | 1888.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;296 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 296 | 36610.296 | 1888.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;306 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 306 | 36610.306 | 1888.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;316 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 316 | 36610.316 | 1888.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;326 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 326 | 36610.326 | 1888.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;336 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 336 | 36610.336 | 1888.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;346 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 346 | 36610.346 | 1888.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;356 | 95.1703 | 295.2257 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 356 | 36610.356 | 1888.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;366 | 95.1703 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 366 | 36610.366 | 1888.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;376 | 95.1703 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 376 | 36610.376 | 1888.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;386 | 95.1703 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 386 | 36610.386 | 1888.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;396 | 95.1703 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 396 | 36610.396 | 1888.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;406 | 95.1703 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 406 | 36610.406 | 1888.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;416 | 95.1683 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 416 | 36610.416 | 1888.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;426 | 95.1683 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 426 | 36610.426 | 1888.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;436 | 95.1683 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 436 | 36610.436 | 1888.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;446 | 95.1683 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 446 | 36610.446 | 1888.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;456 | 95.1683 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 456 | 36610.456 | 1888.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;466 | 95.1683 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 466 | 36610.466 | 1888.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;476 | 95.1683 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 476 | 36610.476 | 1888.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;486 | 95.1683 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 486 | 36610.486 | 1888.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;496 | 95.1683 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 496 | 36610.496 | 1888.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;506 | 95.1683 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 506 | 36610.506 | 1888.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;516 | 95.1693 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 516 | 36610.516 | 1888.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;526 | 95.1693 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 526 | 36610.526 | 1888.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;536 | 95.1693 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 536 | 36610.536 | 1889
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;546 | 95.1693 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 546 | 36610.546 | 1889.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;556 | 95.1693 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 556 | 36610.556 | 1889.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;566 | 95.1693 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 566 | 36610.566 | 1889.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;576 | 95.1693 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 576 | 36610.576 | 1889.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;586 | 95.1693 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 586 | 36610.586 | 1889.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;596 | 95.1693 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 596 | 36610.596 | 1889.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;606 | 95.1693 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 606 | 36610.606 | 1889.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;616 | 95.1703 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 616 | 36610.616 | 1889.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;626 | 95.1703 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 626 | 36610.626 | 1889.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;636 | 95.1703 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 636 | 36610.636 | 1889.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;646 | 95.1703 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 646 | 36610.646 | 1889.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;656 | 95.1703 | 295.193 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 656 | 36610.656 | 1889.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;666 | 95.1703 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 666 | 36610.666 | 1889.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;676 | 95.1703 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 676 | 36610.676 | 1889.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;686 | 95.1703 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 686 | 36610.686 | 1889.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;696 | 95.1703 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 696 | 36610.696 | 1889.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;706 | 95.1703 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 706 | 36610.706 | 1889.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;716 | 95.1693 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 716 | 36610.716 | 1889.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;726 | 95.1693 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 726 | 36610.726 | 1889.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;736 | 95.1693 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 736 | 36610.736 | 1889.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;746 | 95.1693 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 746 | 36610.746 | 1889.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;756 | 95.1693 | 295.1821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 756 | 36610.756 | 1889.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;766 | 95.1693 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 766 | 36610.766 | 1889.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;776 | 95.1693 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 776 | 36610.776 | 1889.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;786 | 95.1693 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 786 | 36610.786 | 1889.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;796 | 95.1693 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 796 | 36610.796 | 1889.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;806 | 95.1693 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 806 | 36610.806 | 1889.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;816 | 95.1693 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 816 | 36610.816 | 1889.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;826 | 95.1693 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 826 | 36610.826 | 1889.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;836 | 95.1683 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 836 | 36610.836 | 1889.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;846 | 95.1683 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 846 | 36610.846 | 1889.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;856 | 95.1683 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 856 | 36610.856 | 1889.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;866 | 95.1683 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 866 | 36610.866 | 1889.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;876 | 95.1683 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 876 | 36610.876 | 1889.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;886 | 95.1683 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 886 | 36610.886 | 1889.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;896 | 95.1683 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 896 | 36610.896 | 1889.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;906 | 95.1683 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 906 | 36610.906 | 1889.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;916 | 95.1683 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 916 | 36610.916 | 1889.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;926 | 95.1683 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 926 | 36610.926 | 1889.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;936 | 95.1703 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 936 | 36610.936 | 1889.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;946 | 95.1703 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 946 | 36610.946 | 1889.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;956 | 95.1703 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 956 | 36610.956 | 1889.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;966 | 95.1703 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 966 | 36610.966 | 1889.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;976 | 95.1703 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 976 | 36610.976 | 1889.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;986 | 95.1703 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 986 | 36610.986 | 1889.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:10;996 | 95.1703 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 10 | 996 | 36610.996 | 1889.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;006 | 95.1703 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 006 | 36611.006 | 1889.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;016 | 95.1703 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 016 | 36611.016 | 1889.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;026 | 95.1703 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 026 | 36611.026 | 1889.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;036 | 95.1693 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 036 | 36611.036 | 1889.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;046 | 95.1693 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 046 | 36611.046 | 1889.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;056 | 95.1693 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 056 | 36611.056 | 1889.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;066 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 066 | 36611.066 | 1889.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;076 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 076 | 36611.076 | 1889.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;086 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 086 | 36611.086 | 1889.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;096 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 096 | 36611.096 | 1889.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;106 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 106 | 36611.106 | 1889.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;116 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 116 | 36611.116 | 1889.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;126 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 126 | 36611.126 | 1889.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;136 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 136 | 36611.136 | 1889.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;146 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 146 | 36611.146 | 1889.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;156 | 95.1693 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 156 | 36611.156 | 1889.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;166 | 95.1693 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 166 | 36611.166 | 1889.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;176 | 95.1693 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 176 | 36611.176 | 1889.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;186 | 95.1693 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 186 | 36611.186 | 1889.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;196 | 95.1693 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 196 | 36611.196 | 1889.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;206 | 95.1693 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 206 | 36611.206 | 1889.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;216 | 95.1693 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 216 | 36611.216 | 1889.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;226 | 95.1693 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 226 | 36611.226 | 1889.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;236 | 95.1673 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 236 | 36611.236 | 1889.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;246 | 95.1673 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 246 | 36611.246 | 1889.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;256 | 95.1673 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 256 | 36611.256 | 1889.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;266 | 95.1673 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 266 | 36611.266 | 1889.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;276 | 95.1673 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 276 | 36611.276 | 1889.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;286 | 95.1673 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 286 | 36611.286 | 1889.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;296 | 95.1673 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 296 | 36611.296 | 1889.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;306 | 95.1673 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 306 | 36611.306 | 1889.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;316 | 95.1673 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 316 | 36611.316 | 1889.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;326 | 95.1673 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 326 | 36611.326 | 1889.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;336 | 95.1683 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 336 | 36611.336 | 1889.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;346 | 95.1683 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 346 | 36611.346 | 1889.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;356 | 95.1683 | 295.1805 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 356 | 36611.356 | 1889.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;366 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 366 | 36611.366 | 1889.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;376 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 376 | 36611.376 | 1889.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;386 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 386 | 36611.386 | 1889.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;396 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 396 | 36611.396 | 1889.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;406 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 406 | 36611.406 | 1889.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;416 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 416 | 36611.416 | 1889.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;426 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 426 | 36611.426 | 1889.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;436 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 436 | 36611.436 | 1889.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;446 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 446 | 36611.446 | 1889.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;456 | 95.1683 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 456 | 36611.456 | 1889.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;466 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 466 | 36611.466 | 1889.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;476 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 476 | 36611.476 | 1889.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;486 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 486 | 36611.486 | 1889.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;496 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 496 | 36611.496 | 1889.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;506 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 506 | 36611.506 | 1889.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;516 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 516 | 36611.516 | 1889.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;526 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 526 | 36611.526 | 1889.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;536 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 536 | 36611.536 | 1890
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;546 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 546 | 36611.546 | 1890.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;556 | 95.1683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 556 | 36611.556 | 1890.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;566 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 566 | 36611.566 | 1890.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;576 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 576 | 36611.576 | 1890.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;586 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 586 | 36611.586 | 1890.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;596 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 596 | 36611.596 | 1890.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;606 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 606 | 36611.606 | 1890.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;616 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 616 | 36611.616 | 1890.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;626 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 626 | 36611.626 | 1890.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;636 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 636 | 36611.636 | 1890.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;646 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 646 | 36611.646 | 1890.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;656 | 95.1683 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 656 | 36611.656 | 1890.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;666 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 666 | 36611.666 | 1890.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;676 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 676 | 36611.676 | 1890.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;686 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 686 | 36611.686 | 1890.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;696 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 696 | 36611.696 | 1890.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;706 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 706 | 36611.706 | 1890.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;716 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 716 | 36611.716 | 1890.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;726 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 726 | 36611.726 | 1890.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;736 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 736 | 36611.736 | 1890.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;746 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 746 | 36611.746 | 1890.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;756 | 95.1683 | 295.1641 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 756 | 36611.756 | 1890.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;766 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 766 | 36611.766 | 1890.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;776 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 776 | 36611.776 | 1890.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;786 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 786 | 36611.786 | 1890.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;796 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 796 | 36611.796 | 1890.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;806 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 806 | 36611.806 | 1890.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;816 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 816 | 36611.816 | 1890.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;826 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 826 | 36611.826 | 1890.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;836 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 836 | 36611.836 | 1890.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;846 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 846 | 36611.846 | 1890.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;856 | 95.1683 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 856 | 36611.856 | 1890.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;866 | 95.1683 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 866 | 36611.866 | 1890.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;876 | 95.1683 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 876 | 36611.876 | 1890.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;886 | 95.1683 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 886 | 36611.886 | 1890.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;896 | 95.1683 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 896 | 36611.896 | 1890.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;906 | 95.1683 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 906 | 36611.906 | 1890.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;916 | 95.1683 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 916 | 36611.916 | 1890.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;926 | 95.1683 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 926 | 36611.926 | 1890.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;936 | 95.1693 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 936 | 36611.936 | 1890.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;946 | 95.1693 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 946 | 36611.946 | 1890.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;956 | 95.1693 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 956 | 36611.956 | 1890.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;966 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 966 | 36611.966 | 1890.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;976 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 976 | 36611.976 | 1890.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;986 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 986 | 36611.986 | 1890.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:11;996 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 11 | 996 | 36611.996 | 1890.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;006 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 006 | 36612.006 | 1890.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;016 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 016 | 36612.016 | 1890.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;026 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 026 | 36612.026 | 1890.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;036 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 036 | 36612.036 | 1890.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;046 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 046 | 36612.046 | 1890.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;056 | 95.1693 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 056 | 36612.056 | 1890.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;066 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 066 | 36612.066 | 1890.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;076 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 076 | 36612.076 | 1890.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;086 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 086 | 36612.086 | 1890.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;096 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 096 | 36612.096 | 1890.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;106 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 106 | 36612.106 | 1890.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;116 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 116 | 36612.116 | 1890.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;126 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 126 | 36612.126 | 1890.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;136 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 136 | 36612.136 | 1890.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;146 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 146 | 36612.146 | 1890.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;156 | 95.1693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 156 | 36612.156 | 1890.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;166 | 95.1693 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 166 | 36612.166 | 1890.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;176 | 95.1693 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 176 | 36612.176 | 1890.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;186 | 95.1693 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 186 | 36612.186 | 1890.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;196 | 95.1693 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 196 | 36612.196 | 1890.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;206 | 95.1693 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 206 | 36612.206 | 1890.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;216 | 95.1693 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 216 | 36612.216 | 1890.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;226 | 95.1693 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 226 | 36612.226 | 1890.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;236 | 95.1703 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 236 | 36612.236 | 1890.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;246 | 95.1703 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 246 | 36612.246 | 1890.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;256 | 95.1703 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 256 | 36612.256 | 1890.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;266 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 266 | 36612.266 | 1890.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;276 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 276 | 36612.276 | 1890.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;286 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 286 | 36612.286 | 1890.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;296 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 296 | 36612.296 | 1890.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;306 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 306 | 36612.306 | 1890.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;316 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 316 | 36612.316 | 1890.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;326 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 326 | 36612.326 | 1890.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;336 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 336 | 36612.336 | 1890.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;346 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 346 | 36612.346 | 1890.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;356 | 95.1703 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 356 | 36612.356 | 1890.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;366 | 95.1703 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 366 | 36612.366 | 1890.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;376 | 95.1703 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 376 | 36612.376 | 1890.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;386 | 95.1703 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 386 | 36612.386 | 1890.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;396 | 95.1703 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 396 | 36612.396 | 1890.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;406 | 95.1703 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 406 | 36612.406 | 1890.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;416 | 95.1703 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 416 | 36612.416 | 1890.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;426 | 95.1703 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 426 | 36612.426 | 1890.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;436 | 95.1693 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 436 | 36612.436 | 1890.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;446 | 95.1693 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 446 | 36612.446 | 1890.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;456 | 95.1693 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 456 | 36612.456 | 1890.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;466 | 95.1693 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 466 | 36612.466 | 1890.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;476 | 95.1693 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 476 | 36612.476 | 1890.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;486 | 95.1693 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 486 | 36612.486 | 1890.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;496 | 95.1693 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 496 | 36612.496 | 1890.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;506 | 95.1693 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 506 | 36612.506 | 1890.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;516 | 95.1693 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 516 | 36612.516 | 1890.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;526 | 95.1693 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 526 | 36612.526 | 1890.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;536 | 95.1683 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 536 | 36612.536 | 1891
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;546 | 95.1683 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 546 | 36612.546 | 1891.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;556 | 95.1683 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 556 | 36612.556 | 1891.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;566 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 566 | 36612.566 | 1891.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;576 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 576 | 36612.576 | 1891.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;586 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 586 | 36612.586 | 1891.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;596 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 596 | 36612.596 | 1891.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;606 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 606 | 36612.606 | 1891.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;616 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 616 | 36612.616 | 1891.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;626 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 626 | 36612.626 | 1891.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;636 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 636 | 36612.636 | 1891.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;646 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 646 | 36612.646 | 1891.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;656 | 95.1683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 656 | 36612.656 | 1891.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;666 | 95.1683 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 666 | 36612.666 | 1891.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;676 | 95.1683 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 676 | 36612.676 | 1891.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;686 | 95.1683 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 686 | 36612.686 | 1891.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;696 | 95.1683 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 696 | 36612.696 | 1891.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;706 | 95.1683 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 706 | 36612.706 | 1891.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;716 | 95.1683 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 716 | 36612.716 | 1891.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;726 | 95.1683 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 726 | 36612.726 | 1891.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;736 | 95.1693 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 736 | 36612.736 | 1891.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;746 | 95.1693 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 746 | 36612.746 | 1891.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;756 | 95.1693 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 756 | 36612.756 | 1891.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;766 | 95.1693 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 766 | 36612.766 | 1891.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;776 | 95.1693 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 776 | 36612.776 | 1891.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;786 | 95.1693 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 786 | 36612.786 | 1891.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;796 | 95.1693 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 796 | 36612.796 | 1891.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;806 | 95.1693 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 806 | 36612.806 | 1891.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;816 | 95.1693 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 816 | 36612.816 | 1891.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;826 | 95.1693 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 826 | 36612.826 | 1891.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;836 | 95.1683 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 836 | 36612.836 | 1891.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;846 | 95.1683 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 846 | 36612.846 | 1891.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;856 | 95.1683 | 295.1632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 856 | 36612.856 | 1891.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;866 | 95.1683 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 866 | 36612.866 | 1891.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;876 | 95.1683 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 876 | 36612.876 | 1891.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;886 | 95.1683 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 886 | 36612.886 | 1891.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;896 | 95.1683 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 896 | 36612.896 | 1891.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;906 | 95.1683 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 906 | 36612.906 | 1891.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;916 | 95.1683 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 916 | 36612.916 | 1891.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;926 | 95.1683 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 926 | 36612.926 | 1891.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;936 | 95.1703 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 936 | 36612.936 | 1891.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;946 | 95.1703 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 946 | 36612.946 | 1891.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;956 | 95.1703 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 956 | 36612.956 | 1891.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;966 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 966 | 36612.966 | 1891.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;976 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 976 | 36612.976 | 1891.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;986 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 986 | 36612.986 | 1891.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:12;996 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 12 | 996 | 36612.996 | 1891.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;006 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 006 | 36613.006 | 1891.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;016 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 016 | 36613.016 | 1891.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;026 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 026 | 36613.026 | 1891.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;036 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 036 | 36613.036 | 1891.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;046 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 046 | 36613.046 | 1891.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;056 | 95.1703 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 056 | 36613.056 | 1891.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;066 | 95.1703 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 066 | 36613.066 | 1891.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;076 | 95.1703 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 076 | 36613.076 | 1891.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;086 | 95.1703 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 086 | 36613.086 | 1891.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;096 | 95.1703 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 096 | 36613.096 | 1891.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;106 | 95.1703 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 106 | 36613.106 | 1891.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;116 | 95.1703 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 116 | 36613.116 | 1891.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;126 | 95.1703 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 126 | 36613.126 | 1891.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;136 | 95.1693 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 136 | 36613.136 | 1891.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;146 | 95.1693 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 146 | 36613.146 | 1891.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;156 | 95.1693 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 156 | 36613.156 | 1891.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;166 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 166 | 36613.166 | 1891.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;176 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 176 | 36613.176 | 1891.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;186 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 186 | 36613.186 | 1891.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;196 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 196 | 36613.196 | 1891.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;206 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 206 | 36613.206 | 1891.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;216 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 216 | 36613.216 | 1891.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;226 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 226 | 36613.226 | 1891.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;236 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 236 | 36613.236 | 1891.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;246 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 246 | 36613.246 | 1891.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;256 | 95.1693 | 295.1522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 256 | 36613.256 | 1891.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;266 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 266 | 36613.266 | 1891.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;276 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 276 | 36613.276 | 1891.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;286 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 286 | 36613.286 | 1891.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;296 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 296 | 36613.296 | 1891.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;306 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 306 | 36613.306 | 1891.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;316 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 316 | 36613.316 | 1891.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;326 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 326 | 36613.326 | 1891.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;336 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 336 | 36613.336 | 1891.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;346 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 346 | 36613.346 | 1891.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;356 | 95.1693 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 356 | 36613.356 | 1891.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;366 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 366 | 36613.366 | 1891.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;376 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 376 | 36613.376 | 1891.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;386 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 386 | 36613.386 | 1891.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;396 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 396 | 36613.396 | 1891.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;406 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 406 | 36613.406 | 1891.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;416 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 416 | 36613.416 | 1891.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;426 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 426 | 36613.426 | 1891.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;436 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 436 | 36613.436 | 1891.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;446 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 446 | 36613.446 | 1891.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;456 | 95.1693 | 295.1384 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 456 | 36613.456 | 1891.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;466 | 95.1693 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 466 | 36613.466 | 1891.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;476 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 476 | 36613.476 | 1891.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;486 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 486 | 36613.486 | 1891.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;496 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 496 | 36613.496 | 1891.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;506 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 506 | 36613.506 | 1891.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;516 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 516 | 36613.516 | 1891.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;526 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 526 | 36613.526 | 1891.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;536 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 536 | 36613.536 | 1892
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;546 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 546 | 36613.546 | 1892.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;556 | 95.1683 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 556 | 36613.556 | 1892.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;566 | 95.1683 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 566 | 36613.566 | 1892.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;576 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 576 | 36613.576 | 1892.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;586 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 586 | 36613.586 | 1892.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;596 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 596 | 36613.596 | 1892.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;606 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 606 | 36613.606 | 1892.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;616 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 616 | 36613.616 | 1892.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;626 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 626 | 36613.626 | 1892.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;636 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 636 | 36613.636 | 1892.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;646 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 646 | 36613.646 | 1892.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;656 | 95.1703 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 656 | 36613.656 | 1892.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;666 | 95.1703 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 666 | 36613.666 | 1892.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;676 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 676 | 36613.676 | 1892.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;686 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 686 | 36613.686 | 1892.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;696 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 696 | 36613.696 | 1892.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;706 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 706 | 36613.706 | 1892.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;716 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 716 | 36613.716 | 1892.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;726 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 726 | 36613.726 | 1892.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;736 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 736 | 36613.736 | 1892.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;746 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 746 | 36613.746 | 1892.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;756 | 95.1693 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 756 | 36613.756 | 1892.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;766 | 95.1693 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 766 | 36613.766 | 1892.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;776 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 776 | 36613.776 | 1892.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;786 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 786 | 36613.786 | 1892.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;796 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 796 | 36613.796 | 1892.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;806 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 806 | 36613.806 | 1892.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;816 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 816 | 36613.816 | 1892.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;826 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 826 | 36613.826 | 1892.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;836 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 836 | 36613.836 | 1892.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;846 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 846 | 36613.846 | 1892.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;856 | 95.1683 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 856 | 36613.856 | 1892.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;866 | 95.1683 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 866 | 36613.866 | 1892.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;876 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 876 | 36613.876 | 1892.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;886 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 886 | 36613.886 | 1892.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;896 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 896 | 36613.896 | 1892.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;906 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 906 | 36613.906 | 1892.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;916 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 916 | 36613.916 | 1892.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;926 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 926 | 36613.926 | 1892.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;936 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 936 | 36613.936 | 1892.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;946 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 946 | 36613.946 | 1892.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;956 | 95.1693 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 956 | 36613.956 | 1892.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;966 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 966 | 36613.966 | 1892.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;976 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 976 | 36613.976 | 1892.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;986 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 986 | 36613.986 | 1892.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:13;996 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 13 | 996 | 36613.996 | 1892.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;006 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 006 | 36614.006 | 1892.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;016 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 016 | 36614.016 | 1892.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;026 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 026 | 36614.026 | 1892.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;036 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 036 | 36614.036 | 1892.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;046 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 046 | 36614.046 | 1892.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;056 | 95.1693 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 056 | 36614.056 | 1892.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;066 | 95.1693 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 066 | 36614.066 | 1892.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;076 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 076 | 36614.076 | 1892.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;086 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 086 | 36614.086 | 1892.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;096 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 096 | 36614.096 | 1892.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;106 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 106 | 36614.106 | 1892.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;116 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 116 | 36614.116 | 1892.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;126 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 126 | 36614.126 | 1892.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;136 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 136 | 36614.136 | 1892.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;146 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 146 | 36614.146 | 1892.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;156 | 95.1703 | 295.1202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 156 | 36614.156 | 1892.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;166 | 95.1703 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 166 | 36614.166 | 1892.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;176 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 176 | 36614.176 | 1892.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;186 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 186 | 36614.186 | 1892.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;196 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 196 | 36614.196 | 1892.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;206 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 206 | 36614.206 | 1892.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;216 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 216 | 36614.216 | 1892.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;226 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 226 | 36614.226 | 1892.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;236 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 236 | 36614.236 | 1892.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;246 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 246 | 36614.246 | 1892.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;256 | 95.1683 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 256 | 36614.256 | 1892.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;266 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 266 | 36614.266 | 1892.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;276 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 276 | 36614.276 | 1892.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;286 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 286 | 36614.286 | 1892.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;296 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 296 | 36614.296 | 1892.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;306 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 306 | 36614.306 | 1892.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;316 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 316 | 36614.316 | 1892.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;326 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 326 | 36614.326 | 1892.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;336 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 336 | 36614.336 | 1892.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;346 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 346 | 36614.346 | 1892.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;356 | 95.1683 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 356 | 36614.356 | 1892.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;366 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 366 | 36614.366 | 1892.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;376 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 376 | 36614.376 | 1892.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;386 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 386 | 36614.386 | 1892.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;396 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 396 | 36614.396 | 1892.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;406 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 406 | 36614.406 | 1892.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;416 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 416 | 36614.416 | 1892.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;426 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 426 | 36614.426 | 1892.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;436 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 436 | 36614.436 | 1892.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;446 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 446 | 36614.446 | 1892.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;456 | 95.1683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 456 | 36614.456 | 1892.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;466 | 95.1683 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 466 | 36614.466 | 1892.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;476 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 476 | 36614.476 | 1892.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;486 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 486 | 36614.486 | 1892.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;496 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 496 | 36614.496 | 1892.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;506 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 506 | 36614.506 | 1892.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;516 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 516 | 36614.516 | 1892.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;526 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 526 | 36614.526 | 1892.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;536 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 536 | 36614.536 | 1893
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;546 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 546 | 36614.546 | 1893.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;556 | 95.1693 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 556 | 36614.556 | 1893.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;566 | 95.1693 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 566 | 36614.566 | 1893.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;576 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 576 | 36614.576 | 1893.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;586 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 586 | 36614.586 | 1893.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;596 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 596 | 36614.596 | 1893.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;606 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 606 | 36614.606 | 1893.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;616 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 616 | 36614.616 | 1893.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;626 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 626 | 36614.626 | 1893.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;636 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 636 | 36614.636 | 1893.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;646 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 646 | 36614.646 | 1893.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;656 | 95.1683 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 656 | 36614.656 | 1893.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;666 | 95.1683 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 666 | 36614.666 | 1893.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;676 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 676 | 36614.676 | 1893.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;686 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 686 | 36614.686 | 1893.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;696 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 696 | 36614.696 | 1893.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;706 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 706 | 36614.706 | 1893.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;716 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 716 | 36614.716 | 1893.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;726 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 726 | 36614.726 | 1893.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;736 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 736 | 36614.736 | 1893.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;746 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 746 | 36614.746 | 1893.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;756 | 95.1693 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 756 | 36614.756 | 1893.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;766 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 766 | 36614.766 | 1893.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;776 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 776 | 36614.776 | 1893.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;786 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 786 | 36614.786 | 1893.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;796 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 796 | 36614.796 | 1893.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;806 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 806 | 36614.806 | 1893.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;816 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 816 | 36614.816 | 1893.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;826 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 826 | 36614.826 | 1893.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;836 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 836 | 36614.836 | 1893.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;846 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 846 | 36614.846 | 1893.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;856 | 95.1693 | 295.1121 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 856 | 36614.856 | 1893.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;866 | 95.1693 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 866 | 36614.866 | 1893.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;876 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 876 | 36614.876 | 1893.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;886 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 886 | 36614.886 | 1893.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;896 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 896 | 36614.896 | 1893.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;906 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 906 | 36614.906 | 1893.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;916 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 916 | 36614.916 | 1893.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;926 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 926 | 36614.926 | 1893.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;936 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 936 | 36614.936 | 1893.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;946 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 946 | 36614.946 | 1893.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;956 | 95.1683 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 956 | 36614.956 | 1893.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;966 | 95.1683 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 966 | 36614.966 | 1893.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;976 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 976 | 36614.976 | 1893.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;986 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 986 | 36614.986 | 1893.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:14;996 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 14 | 996 | 36614.996 | 1893.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;006 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 006 | 36615.006 | 1893.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;016 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 016 | 36615.016 | 1893.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;026 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 026 | 36615.026 | 1893.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;036 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 036 | 36615.036 | 1893.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;046 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 046 | 36615.046 | 1893.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;056 | 95.1693 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 056 | 36615.056 | 1893.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;066 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 066 | 36615.066 | 1893.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;076 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 076 | 36615.076 | 1893.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;086 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 086 | 36615.086 | 1893.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;096 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 096 | 36615.096 | 1893.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;106 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 106 | 36615.106 | 1893.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;116 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 116 | 36615.116 | 1893.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;126 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 126 | 36615.126 | 1893.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;136 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 136 | 36615.136 | 1893.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;146 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 146 | 36615.146 | 1893.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;156 | 95.1693 | 295.1226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 156 | 36615.156 | 1893.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;166 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 166 | 36615.166 | 1893.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;176 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 176 | 36615.176 | 1893.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;186 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 186 | 36615.186 | 1893.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;196 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 196 | 36615.196 | 1893.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;206 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 206 | 36615.206 | 1893.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;216 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 216 | 36615.216 | 1893.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;226 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 226 | 36615.226 | 1893.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;236 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 236 | 36615.236 | 1893.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;246 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 246 | 36615.246 | 1893.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;256 | 95.1693 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 256 | 36615.256 | 1893.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;266 | 95.1693 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 266 | 36615.266 | 1893.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;276 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 276 | 36615.276 | 1893.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;286 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 286 | 36615.286 | 1893.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;296 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 296 | 36615.296 | 1893.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;306 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 306 | 36615.306 | 1893.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;316 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 316 | 36615.316 | 1893.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;326 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 326 | 36615.326 | 1893.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;336 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 336 | 36615.336 | 1893.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;346 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 346 | 36615.346 | 1893.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;356 | 95.1703 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 356 | 36615.356 | 1893.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;366 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 366 | 36615.366 | 1893.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;376 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 376 | 36615.376 | 1893.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;386 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 386 | 36615.386 | 1893.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;396 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 396 | 36615.396 | 1893.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;406 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 406 | 36615.406 | 1893.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;416 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 416 | 36615.416 | 1893.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;426 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 426 | 36615.426 | 1893.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;436 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 436 | 36615.436 | 1893.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;446 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 446 | 36615.446 | 1893.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;456 | 95.1703 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 456 | 36615.456 | 1893.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;466 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 466 | 36615.466 | 1893.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;476 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 476 | 36615.476 | 1893.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;486 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 486 | 36615.486 | 1893.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;496 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 496 | 36615.496 | 1893.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;506 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 506 | 36615.506 | 1893.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;516 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 516 | 36615.516 | 1893.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;526 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 526 | 36615.526 | 1893.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;536 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 536 | 36615.536 | 1894
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;546 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 546 | 36615.546 | 1894.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;556 | 95.1703 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 556 | 36615.556 | 1894.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;566 | 95.1703 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 566 | 36615.566 | 1894.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;576 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 576 | 36615.576 | 1894.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;586 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 586 | 36615.586 | 1894.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;596 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 596 | 36615.596 | 1894.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;606 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 606 | 36615.606 | 1894.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;616 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 616 | 36615.616 | 1894.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;626 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 626 | 36615.626 | 1894.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;636 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 636 | 36615.636 | 1894.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;646 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 646 | 36615.646 | 1894.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;656 | 95.1693 | 295.1045 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 656 | 36615.656 | 1894.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;666 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 666 | 36615.666 | 1894.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;676 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 676 | 36615.676 | 1894.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;686 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 686 | 36615.686 | 1894.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;696 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 696 | 36615.696 | 1894.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;706 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 706 | 36615.706 | 1894.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;716 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 716 | 36615.716 | 1894.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;726 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 726 | 36615.726 | 1894.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;736 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 736 | 36615.736 | 1894.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;746 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 746 | 36615.746 | 1894.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;756 | 95.1693 | 295.1175 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 756 | 36615.756 | 1894.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;766 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 766 | 36615.766 | 1894.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;776 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 776 | 36615.776 | 1894.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;786 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 786 | 36615.786 | 1894.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;796 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 796 | 36615.796 | 1894.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;806 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 806 | 36615.806 | 1894.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;816 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 816 | 36615.816 | 1894.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;826 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 826 | 36615.826 | 1894.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;836 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 836 | 36615.836 | 1894.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;846 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 846 | 36615.846 | 1894.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;856 | 95.1693 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 856 | 36615.856 | 1894.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;866 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 866 | 36615.866 | 1894.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;876 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 876 | 36615.876 | 1894.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;886 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 886 | 36615.886 | 1894.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;896 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 896 | 36615.896 | 1894.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;906 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 906 | 36615.906 | 1894.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;916 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 916 | 36615.916 | 1894.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;926 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 926 | 36615.926 | 1894.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;936 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 936 | 36615.936 | 1894.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;946 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 946 | 36615.946 | 1894.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;956 | 95.1693 | 295.1436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 956 | 36615.956 | 1894.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;966 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 966 | 36615.966 | 1894.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;976 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 976 | 36615.976 | 1894.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;986 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 986 | 36615.986 | 1894.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:15;996 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 15 | 996 | 36615.996 | 1894.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;006 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 006 | 36616.006 | 1894.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;016 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 016 | 36616.016 | 1894.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;026 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 026 | 36616.026 | 1894.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;036 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 036 | 36616.036 | 1894.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;046 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 046 | 36616.046 | 1894.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;056 | 95.1693 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 056 | 36616.056 | 1894.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;066 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 066 | 36616.066 | 1894.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;076 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 076 | 36616.076 | 1894.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;086 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 086 | 36616.086 | 1894.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;096 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 096 | 36616.096 | 1894.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;106 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 106 | 36616.106 | 1894.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;116 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 116 | 36616.116 | 1894.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;126 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 126 | 36616.126 | 1894.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;136 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 136 | 36616.136 | 1894.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;146 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 146 | 36616.146 | 1894.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;156 | 95.1693 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 156 | 36616.156 | 1894.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;166 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 166 | 36616.166 | 1894.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;176 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 176 | 36616.176 | 1894.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;186 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 186 | 36616.186 | 1894.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;196 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 196 | 36616.196 | 1894.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;206 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 206 | 36616.206 | 1894.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;216 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 216 | 36616.216 | 1894.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;226 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 226 | 36616.226 | 1894.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;236 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 236 | 36616.236 | 1894.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;246 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 246 | 36616.246 | 1894.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;256 | 95.1693 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 256 | 36616.256 | 1894.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;266 | 95.1693 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 266 | 36616.266 | 1894.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;276 | 95.1693 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 276 | 36616.276 | 1894.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;286 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 286 | 36616.286 | 1894.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;296 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 296 | 36616.296 | 1894.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;306 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 306 | 36616.306 | 1894.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;316 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 316 | 36616.316 | 1894.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;326 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 326 | 36616.326 | 1894.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;336 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 336 | 36616.336 | 1894.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;346 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 346 | 36616.346 | 1894.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;356 | 95.1703 | 295.0936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 356 | 36616.356 | 1894.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;366 | 95.1703 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 366 | 36616.366 | 1894.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;376 | 95.1703 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 376 | 36616.376 | 1894.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;386 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 386 | 36616.386 | 1894.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;396 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 396 | 36616.396 | 1894.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;406 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 406 | 36616.406 | 1894.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;416 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 416 | 36616.416 | 1894.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;426 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 426 | 36616.426 | 1894.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;436 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 436 | 36616.436 | 1894.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;446 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 446 | 36616.446 | 1894.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;456 | 95.1693 | 295.0922 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 456 | 36616.456 | 1894.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;466 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 466 | 36616.466 | 1894.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;476 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 476 | 36616.476 | 1894.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;486 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 486 | 36616.486 | 1894.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;496 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 496 | 36616.496 | 1894.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;506 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 506 | 36616.506 | 1894.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;516 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 516 | 36616.516 | 1894.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;526 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 526 | 36616.526 | 1894.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;536 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 536 | 36616.536 | 1895
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;546 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 546 | 36616.546 | 1895.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;556 | 95.1693 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 556 | 36616.556 | 1895.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;566 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 566 | 36616.566 | 1895.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;576 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 576 | 36616.576 | 1895.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;586 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 586 | 36616.586 | 1895.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;596 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 596 | 36616.596 | 1895.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;606 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 606 | 36616.606 | 1895.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;616 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 616 | 36616.616 | 1895.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;626 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 626 | 36616.626 | 1895.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;636 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 636 | 36616.636 | 1895.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;646 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 646 | 36616.646 | 1895.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;656 | 95.1693 | 295.1631 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 656 | 36616.656 | 1895.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;666 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 666 | 36616.666 | 1895.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;676 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 676 | 36616.676 | 1895.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;686 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 686 | 36616.686 | 1895.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;696 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 696 | 36616.696 | 1895.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;706 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 706 | 36616.706 | 1895.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;716 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 716 | 36616.716 | 1895.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;726 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 726 | 36616.726 | 1895.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;736 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 736 | 36616.736 | 1895.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;746 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 746 | 36616.746 | 1895.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;756 | 95.1693 | 295.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 756 | 36616.756 | 1895.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;766 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 766 | 36616.766 | 1895.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;776 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 776 | 36616.776 | 1895.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;786 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 786 | 36616.786 | 1895.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;796 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 796 | 36616.796 | 1895.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;806 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 806 | 36616.806 | 1895.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;816 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 816 | 36616.816 | 1895.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;826 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 826 | 36616.826 | 1895.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;836 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 836 | 36616.836 | 1895.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;846 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 846 | 36616.846 | 1895.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;856 | 95.1693 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 856 | 36616.856 | 1895.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;866 | 95.1693 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 866 | 36616.866 | 1895.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;876 | 95.1693 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 876 | 36616.876 | 1895.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;886 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 886 | 36616.886 | 1895.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;896 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 896 | 36616.896 | 1895.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;906 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 906 | 36616.906 | 1895.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;916 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 916 | 36616.916 | 1895.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;926 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 926 | 36616.926 | 1895.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;936 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 936 | 36616.936 | 1895.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;946 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 946 | 36616.946 | 1895.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;956 | 95.1703 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 956 | 36616.956 | 1895.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;966 | 95.1703 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 966 | 36616.966 | 1895.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;976 | 95.1703 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 976 | 36616.976 | 1895.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;986 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 986 | 36616.986 | 1895.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:16;996 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 16 | 996 | 36616.996 | 1895.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;006 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 006 | 36617.006 | 1895.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;016 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 016 | 36617.016 | 1895.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;026 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 026 | 36617.026 | 1895.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;036 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 036 | 36617.036 | 1895.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;046 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 046 | 36617.046 | 1895.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;056 | 95.1693 | 295.0971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 056 | 36617.056 | 1895.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;066 | 95.1693 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 066 | 36617.066 | 1895.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;076 | 95.1693 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 076 | 36617.076 | 1895.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;086 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 086 | 36617.086 | 1895.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;096 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 096 | 36617.096 | 1895.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;106 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 106 | 36617.106 | 1895.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;116 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 116 | 36617.116 | 1895.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;126 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 126 | 36617.126 | 1895.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;136 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 136 | 36617.136 | 1895.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;146 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 146 | 36617.146 | 1895.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;156 | 95.1683 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 156 | 36617.156 | 1895.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;166 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 166 | 36617.166 | 1895.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;176 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 176 | 36617.176 | 1895.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;186 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 186 | 36617.186 | 1895.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;196 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 196 | 36617.196 | 1895.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;206 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 206 | 36617.206 | 1895.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;216 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 216 | 36617.216 | 1895.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;226 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 226 | 36617.226 | 1895.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;236 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 236 | 36617.236 | 1895.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;246 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 246 | 36617.246 | 1895.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;256 | 95.1683 | 295.1464 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 256 | 36617.256 | 1895.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;266 | 95.1683 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 266 | 36617.266 | 1895.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;276 | 95.1683 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 276 | 36617.276 | 1895.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;286 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 286 | 36617.286 | 1895.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;296 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 296 | 36617.296 | 1895.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;306 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 306 | 36617.306 | 1895.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;316 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 316 | 36617.316 | 1895.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;326 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 326 | 36617.326 | 1895.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;336 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 336 | 36617.336 | 1895.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;346 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 346 | 36617.346 | 1895.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;356 | 95.1693 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 356 | 36617.356 | 1895.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;366 | 95.1693 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 366 | 36617.366 | 1895.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;376 | 95.1693 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 376 | 36617.376 | 1895.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;386 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 386 | 36617.386 | 1895.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;396 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 396 | 36617.396 | 1895.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;406 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 406 | 36617.406 | 1895.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;416 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 416 | 36617.416 | 1895.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;426 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 426 | 36617.426 | 1895.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;436 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 436 | 36617.436 | 1895.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;446 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 446 | 36617.446 | 1895.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;456 | 95.1683 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 456 | 36617.456 | 1895.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;466 | 95.1683 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 466 | 36617.466 | 1895.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;476 | 95.1683 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 476 | 36617.476 | 1895.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;486 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 486 | 36617.486 | 1895.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;496 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 496 | 36617.496 | 1895.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;506 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 506 | 36617.506 | 1895.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;516 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 516 | 36617.516 | 1895.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;526 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 526 | 36617.526 | 1895.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;536 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 536 | 36617.536 | 1896
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;546 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 546 | 36617.546 | 1896.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;556 | 95.1693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 556 | 36617.556 | 1896.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;566 | 95.1693 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 566 | 36617.566 | 1896.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;576 | 95.1693 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 576 | 36617.576 | 1896.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;586 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 586 | 36617.586 | 1896.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;596 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 596 | 36617.596 | 1896.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;606 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 606 | 36617.606 | 1896.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;616 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 616 | 36617.616 | 1896.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;626 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 626 | 36617.626 | 1896.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;636 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 636 | 36617.636 | 1896.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;646 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 646 | 36617.646 | 1896.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;656 | 95.1683 | 295.1578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 656 | 36617.656 | 1896.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;666 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 666 | 36617.666 | 1896.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;676 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 676 | 36617.676 | 1896.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;686 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 686 | 36617.686 | 1896.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;696 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 696 | 36617.696 | 1896.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;706 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 706 | 36617.706 | 1896.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;716 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 716 | 36617.716 | 1896.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;726 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 726 | 36617.726 | 1896.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;736 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 736 | 36617.736 | 1896.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;746 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 746 | 36617.746 | 1896.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;756 | 95.1683 | 295.1604 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 756 | 36617.756 | 1896.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;766 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 766 | 36617.766 | 1896.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;776 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 776 | 36617.776 | 1896.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;786 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 786 | 36617.786 | 1896.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;796 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 796 | 36617.796 | 1896.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;806 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 806 | 36617.806 | 1896.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;816 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 816 | 36617.816 | 1896.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;826 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 826 | 36617.826 | 1896.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;836 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 836 | 36617.836 | 1896.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;846 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 846 | 36617.846 | 1896.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;856 | 95.1683 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 856 | 36617.856 | 1896.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;866 | 95.1683 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 866 | 36617.866 | 1896.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;876 | 95.1683 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 876 | 36617.876 | 1896.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;886 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 886 | 36617.886 | 1896.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;896 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 896 | 36617.896 | 1896.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;906 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 906 | 36617.906 | 1896.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;916 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 916 | 36617.916 | 1896.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;926 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 926 | 36617.926 | 1896.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;936 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 936 | 36617.936 | 1896.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;946 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 946 | 36617.946 | 1896.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;956 | 95.1703 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 956 | 36617.956 | 1896.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;966 | 95.1703 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 966 | 36617.966 | 1896.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;976 | 95.1703 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 976 | 36617.976 | 1896.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;986 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 986 | 36617.986 | 1896.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:17;996 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 17 | 996 | 36617.996 | 1896.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;006 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 006 | 36618.006 | 1896.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;016 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 016 | 36618.016 | 1896.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;026 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 026 | 36618.026 | 1896.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;036 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 036 | 36618.036 | 1896.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;046 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 046 | 36618.046 | 1896.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;056 | 95.1693 | 295.2247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 056 | 36618.056 | 1896.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;066 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 066 | 36618.066 | 1896.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;076 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 076 | 36618.076 | 1896.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;086 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 086 | 36618.086 | 1896.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;096 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 096 | 36618.096 | 1896.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;106 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 106 | 36618.106 | 1896.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;116 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 116 | 36618.116 | 1896.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;126 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 126 | 36618.126 | 1896.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;136 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 136 | 36618.136 | 1896.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;146 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 146 | 36618.146 | 1896.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;156 | 95.1693 | 295.1876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 156 | 36618.156 | 1896.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;166 | 95.1693 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 166 | 36618.166 | 1896.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;176 | 95.1693 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 176 | 36618.176 | 1896.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;186 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 186 | 36618.186 | 1896.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;196 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 196 | 36618.196 | 1896.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;206 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 206 | 36618.206 | 1896.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;216 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 216 | 36618.216 | 1896.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;226 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 226 | 36618.226 | 1896.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;236 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 236 | 36618.236 | 1896.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;246 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 246 | 36618.246 | 1896.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;256 | 95.1683 | 295.1577 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 256 | 36618.256 | 1896.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;266 | 95.1683 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 266 | 36618.266 | 1896.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;276 | 95.1683 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 276 | 36618.276 | 1896.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;286 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 286 | 36618.286 | 1896.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;296 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 296 | 36618.296 | 1896.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;306 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 306 | 36618.306 | 1896.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;316 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 316 | 36618.316 | 1896.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;326 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 326 | 36618.326 | 1896.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;336 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 336 | 36618.336 | 1896.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;346 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 346 | 36618.346 | 1896.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;356 | 95.1693 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 356 | 36618.356 | 1896.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;366 | 95.1693 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 366 | 36618.366 | 1896.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;376 | 95.1693 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 376 | 36618.376 | 1896.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;386 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 386 | 36618.386 | 1896.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;396 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 396 | 36618.396 | 1896.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;406 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 406 | 36618.406 | 1896.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;416 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 416 | 36618.416 | 1896.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;426 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 426 | 36618.426 | 1896.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;436 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 436 | 36618.436 | 1896.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;446 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 446 | 36618.446 | 1896.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;456 | 95.1683 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 456 | 36618.456 | 1896.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;466 | 95.1683 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 466 | 36618.466 | 1896.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;476 | 95.1683 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 476 | 36618.476 | 1896.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;486 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 486 | 36618.486 | 1896.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;496 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 496 | 36618.496 | 1896.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;506 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 506 | 36618.506 | 1896.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;516 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 516 | 36618.516 | 1896.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;526 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 526 | 36618.526 | 1896.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;536 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 536 | 36618.536 | 1897
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;546 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 546 | 36618.546 | 1897.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;556 | 95.1693 | 295.153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 556 | 36618.556 | 1897.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;566 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 566 | 36618.566 | 1897.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;576 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 576 | 36618.576 | 1897.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;586 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 586 | 36618.586 | 1897.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;596 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 596 | 36618.596 | 1897.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;606 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 606 | 36618.606 | 1897.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;616 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 616 | 36618.616 | 1897.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;626 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 626 | 36618.626 | 1897.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;636 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 636 | 36618.636 | 1897.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;646 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 646 | 36618.646 | 1897.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;656 | 95.1693 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 656 | 36618.656 | 1897.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;666 | 95.1693 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 666 | 36618.666 | 1897.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;676 | 95.1693 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 676 | 36618.676 | 1897.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;686 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 686 | 36618.686 | 1897.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;696 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 696 | 36618.696 | 1897.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;706 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 706 | 36618.706 | 1897.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;716 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 716 | 36618.716 | 1897.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;726 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 726 | 36618.726 | 1897.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;736 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 736 | 36618.736 | 1897.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;746 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 746 | 36618.746 | 1897.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;756 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 756 | 36618.756 | 1897.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;766 | 95.1683 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 766 | 36618.766 | 1897.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;776 | 95.1683 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 776 | 36618.776 | 1897.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;786 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 786 | 36618.786 | 1897.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;796 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 796 | 36618.796 | 1897.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;806 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 806 | 36618.806 | 1897.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;816 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 816 | 36618.816 | 1897.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;826 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 826 | 36618.826 | 1897.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;836 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 836 | 36618.836 | 1897.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;846 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 846 | 36618.846 | 1897.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;856 | 95.1693 | 295.1411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 856 | 36618.856 | 1897.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;866 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 866 | 36618.866 | 1897.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;876 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 876 | 36618.876 | 1897.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;886 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 886 | 36618.886 | 1897.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;896 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 896 | 36618.896 | 1897.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;906 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 906 | 36618.906 | 1897.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;916 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 916 | 36618.916 | 1897.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;926 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 926 | 36618.926 | 1897.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;936 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 936 | 36618.936 | 1897.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;946 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 946 | 36618.946 | 1897.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;956 | 95.1693 | 295.1085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 956 | 36618.956 | 1897.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;966 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 966 | 36618.966 | 1897.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;976 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 976 | 36618.976 | 1897.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;986 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 986 | 36618.986 | 1897.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:18;996 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 18 | 996 | 36618.996 | 1897.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;006 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 006 | 36619.006 | 1897.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;016 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 016 | 36619.016 | 1897.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;026 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 026 | 36619.026 | 1897.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;036 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 036 | 36619.036 | 1897.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;046 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 046 | 36619.046 | 1897.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;056 | 95.1693 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 056 | 36619.056 | 1897.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;066 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 066 | 36619.066 | 1897.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;076 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 076 | 36619.076 | 1897.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;086 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 086 | 36619.086 | 1897.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;096 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 096 | 36619.096 | 1897.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;106 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 106 | 36619.106 | 1897.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;116 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 116 | 36619.116 | 1897.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;126 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 126 | 36619.126 | 1897.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;136 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 136 | 36619.136 | 1897.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;146 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 146 | 36619.146 | 1897.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;156 | 95.1693 | 295.0739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 156 | 36619.156 | 1897.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;166 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 166 | 36619.166 | 1897.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;176 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 176 | 36619.176 | 1897.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;186 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 186 | 36619.186 | 1897.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;196 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 196 | 36619.196 | 1897.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;206 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 206 | 36619.206 | 1897.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;216 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 216 | 36619.216 | 1897.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;226 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 226 | 36619.226 | 1897.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;236 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 236 | 36619.236 | 1897.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;246 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 246 | 36619.246 | 1897.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;256 | 95.1693 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 256 | 36619.256 | 1897.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;266 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 266 | 36619.266 | 1897.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;276 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 276 | 36619.276 | 1897.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;286 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 286 | 36619.286 | 1897.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;296 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 296 | 36619.296 | 1897.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;306 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 306 | 36619.306 | 1897.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;316 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 316 | 36619.316 | 1897.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;326 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 326 | 36619.326 | 1897.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;336 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 336 | 36619.336 | 1897.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;346 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 346 | 36619.346 | 1897.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;356 | 95.1693 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 356 | 36619.356 | 1897.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;366 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 366 | 36619.366 | 1897.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;376 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 376 | 36619.376 | 1897.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;386 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 386 | 36619.386 | 1897.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;396 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 396 | 36619.396 | 1897.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;406 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 406 | 36619.406 | 1897.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;416 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 416 | 36619.416 | 1897.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;426 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 426 | 36619.426 | 1897.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;436 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 436 | 36619.436 | 1897.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;446 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 446 | 36619.446 | 1897.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;456 | 95.1693 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 456 | 36619.456 | 1897.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;466 | 95.1693 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 466 | 36619.466 | 1897.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;476 | 95.1693 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 476 | 36619.476 | 1897.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;486 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 486 | 36619.486 | 1897.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;496 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 496 | 36619.496 | 1897.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;506 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 506 | 36619.506 | 1897.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;516 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 516 | 36619.516 | 1897.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;526 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 526 | 36619.526 | 1897.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;536 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 536 | 36619.536 | 1898
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;546 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 546 | 36619.546 | 1898.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;556 | 95.1703 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 556 | 36619.556 | 1898.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;566 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 566 | 36619.566 | 1898.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;576 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 576 | 36619.576 | 1898.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;586 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 586 | 36619.586 | 1898.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;596 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 596 | 36619.596 | 1898.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;606 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 606 | 36619.606 | 1898.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;616 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 616 | 36619.616 | 1898.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;626 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 626 | 36619.626 | 1898.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;636 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 636 | 36619.636 | 1898.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;646 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 646 | 36619.646 | 1898.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;656 | 95.1703 | 295.0505 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 656 | 36619.656 | 1898.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;666 | 95.1703 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 666 | 36619.666 | 1898.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;676 | 95.1703 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 676 | 36619.676 | 1898.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;686 | 95.1703 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 686 | 36619.686 | 1898.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;696 | 95.1703 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 696 | 36619.696 | 1898.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;706 | 95.1703 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 706 | 36619.706 | 1898.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;716 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 716 | 36619.716 | 1898.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;726 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 726 | 36619.726 | 1898.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;736 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 736 | 36619.736 | 1898.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;746 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 746 | 36619.746 | 1898.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;756 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 756 | 36619.756 | 1898.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;766 | 95.1683 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 766 | 36619.766 | 1898.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;776 | 95.1683 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 776 | 36619.776 | 1898.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;786 | 95.1683 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 786 | 36619.786 | 1898.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;796 | 95.1683 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 796 | 36619.796 | 1898.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;806 | 95.1683 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 806 | 36619.806 | 1898.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;816 | 95.1693 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 816 | 36619.816 | 1898.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;826 | 95.1693 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 826 | 36619.826 | 1898.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;836 | 95.1693 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 836 | 36619.836 | 1898.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;846 | 95.1693 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 846 | 36619.846 | 1898.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;856 | 95.1693 | 295.0591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 856 | 36619.856 | 1898.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;866 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 866 | 36619.866 | 1898.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;876 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 876 | 36619.876 | 1898.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;886 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 886 | 36619.886 | 1898.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;896 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 896 | 36619.896 | 1898.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;906 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 906 | 36619.906 | 1898.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;916 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 916 | 36619.916 | 1898.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;926 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 926 | 36619.926 | 1898.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;936 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 936 | 36619.936 | 1898.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;946 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 946 | 36619.946 | 1898.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;956 | 95.1693 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 956 | 36619.956 | 1898.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;966 | 95.1693 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 966 | 36619.966 | 1898.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;976 | 95.1693 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 976 | 36619.976 | 1898.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;986 | 95.1693 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 986 | 36619.986 | 1898.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:19;996 | 95.1693 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 19 | 996 | 36619.996 | 1898.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;006 | 95.1693 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 006 | 36620.006 | 1898.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;016 | 95.1703 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 016 | 36620.016 | 1898.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;026 | 95.1703 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 026 | 36620.026 | 1898.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;036 | 95.1703 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 036 | 36620.036 | 1898.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;046 | 95.1703 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 046 | 36620.046 | 1898.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;056 | 95.1703 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 056 | 36620.056 | 1898.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;066 | 95.1703 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 066 | 36620.066 | 1898.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;076 | 95.1703 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 076 | 36620.076 | 1898.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;086 | 95.1703 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 086 | 36620.086 | 1898.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;096 | 95.1703 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 096 | 36620.096 | 1898.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;106 | 95.1703 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 106 | 36620.106 | 1898.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;116 | 95.1693 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 116 | 36620.116 | 1898.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;126 | 95.1693 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 126 | 36620.126 | 1898.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;136 | 95.1693 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 136 | 36620.136 | 1898.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;146 | 95.1693 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 146 | 36620.146 | 1898.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;156 | 95.1693 | 295.1288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 156 | 36620.156 | 1898.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;166 | 95.1693 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 166 | 36620.166 | 1898.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;176 | 95.1693 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 176 | 36620.176 | 1898.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;186 | 95.1693 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 186 | 36620.186 | 1898.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;196 | 95.1693 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 196 | 36620.196 | 1898.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;206 | 95.1693 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 206 | 36620.206 | 1898.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;216 | 95.1703 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 216 | 36620.216 | 1898.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;226 | 95.1703 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 226 | 36620.226 | 1898.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;236 | 95.1703 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 236 | 36620.236 | 1898.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;246 | 95.1703 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 246 | 36620.246 | 1898.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;256 | 95.1703 | 295.0978 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 256 | 36620.256 | 1898.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;266 | 95.1703 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 266 | 36620.266 | 1898.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;276 | 95.1703 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 276 | 36620.276 | 1898.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;286 | 95.1703 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 286 | 36620.286 | 1898.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;296 | 95.1703 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 296 | 36620.296 | 1898.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;306 | 95.1703 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 306 | 36620.306 | 1898.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;316 | 95.1693 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 316 | 36620.316 | 1898.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;326 | 95.1693 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 326 | 36620.326 | 1898.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;336 | 95.1693 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 336 | 36620.336 | 1898.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;346 | 95.1693 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 346 | 36620.346 | 1898.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;356 | 95.1693 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 356 | 36620.356 | 1898.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;366 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 366 | 36620.366 | 1898.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;376 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 376 | 36620.376 | 1898.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;386 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 386 | 36620.386 | 1898.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;396 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 396 | 36620.396 | 1898.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;406 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 406 | 36620.406 | 1898.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;416 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 416 | 36620.416 | 1898.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;426 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 426 | 36620.426 | 1898.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;436 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 436 | 36620.436 | 1898.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;446 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 446 | 36620.446 | 1898.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;456 | 95.1693 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 456 | 36620.456 | 1898.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;466 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 466 | 36620.466 | 1898.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;476 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 476 | 36620.476 | 1898.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;486 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 486 | 36620.486 | 1898.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;496 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 496 | 36620.496 | 1898.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;506 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 506 | 36620.506 | 1898.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;516 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 516 | 36620.516 | 1898.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;526 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 526 | 36620.526 | 1898.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;536 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 536 | 36620.536 | 1899
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;546 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 546 | 36620.546 | 1899.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;556 | 95.1693 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 556 | 36620.556 | 1899.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;566 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 566 | 36620.566 | 1899.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;576 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 576 | 36620.576 | 1899.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;586 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 586 | 36620.586 | 1899.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;596 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 596 | 36620.596 | 1899.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;606 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 606 | 36620.606 | 1899.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;616 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 616 | 36620.616 | 1899.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;626 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 626 | 36620.626 | 1899.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;636 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 636 | 36620.636 | 1899.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;646 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 646 | 36620.646 | 1899.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;656 | 95.1693 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 656 | 36620.656 | 1899.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;666 | 95.1693 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 666 | 36620.666 | 1899.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;676 | 95.1693 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 676 | 36620.676 | 1899.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;686 | 95.1693 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 686 | 36620.686 | 1899.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;696 | 95.1693 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 696 | 36620.696 | 1899.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;706 | 95.1693 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 706 | 36620.706 | 1899.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;716 | 95.1703 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 716 | 36620.716 | 1899.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;726 | 95.1703 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 726 | 36620.726 | 1899.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;736 | 95.1703 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 736 | 36620.736 | 1899.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;746 | 95.1703 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 746 | 36620.746 | 1899.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;756 | 95.1703 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 756 | 36620.756 | 1899.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;766 | 95.1703 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 766 | 36620.766 | 1899.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;776 | 95.1703 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 776 | 36620.776 | 1899.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;786 | 95.1703 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 786 | 36620.786 | 1899.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;796 | 95.1703 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 796 | 36620.796 | 1899.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;806 | 95.1703 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 806 | 36620.806 | 1899.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;816 | 95.1693 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 816 | 36620.816 | 1899.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;826 | 95.1693 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 826 | 36620.826 | 1899.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;836 | 95.1693 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 836 | 36620.836 | 1899.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;846 | 95.1693 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 846 | 36620.846 | 1899.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;856 | 95.1693 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 856 | 36620.856 | 1899.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;866 | 95.1693 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 866 | 36620.866 | 1899.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;876 | 95.1693 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 876 | 36620.876 | 1899.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;886 | 95.1693 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 886 | 36620.886 | 1899.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;896 | 95.1693 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 896 | 36620.896 | 1899.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;906 | 95.1693 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 906 | 36620.906 | 1899.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;916 | 95.1693 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 916 | 36620.916 | 1899.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;926 | 95.1693 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 926 | 36620.926 | 1899.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;936 | 95.1703 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 936 | 36620.936 | 1899.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;946 | 95.1703 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 946 | 36620.946 | 1899.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;956 | 95.1703 | 295.0411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 956 | 36620.956 | 1899.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;966 | 95.1703 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 966 | 36620.966 | 1899.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;976 | 95.1703 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 976 | 36620.976 | 1899.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;986 | 95.1703 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 986 | 36620.986 | 1899.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:20;996 | 95.1703 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 20 | 996 | 36620.996 | 1899.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;006 | 95.1703 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 006 | 36621.006 | 1899.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;016 | 95.1703 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 016 | 36621.016 | 1899.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;026 | 95.1703 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 026 | 36621.026 | 1899.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;036 | 95.1683 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 036 | 36621.036 | 1899.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;046 | 95.1683 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 046 | 36621.046 | 1899.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;056 | 95.1683 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 056 | 36621.056 | 1899.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;066 | 95.1683 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 066 | 36621.066 | 1899.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;076 | 95.1683 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 076 | 36621.076 | 1899.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;086 | 95.1683 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 086 | 36621.086 | 1899.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;096 | 95.1683 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 096 | 36621.096 | 1899.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;106 | 95.1683 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 106 | 36621.106 | 1899.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;116 | 95.1683 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 116 | 36621.116 | 1899.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;126 | 95.1683 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 126 | 36621.126 | 1899.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;136 | 95.1693 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 136 | 36621.136 | 1899.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;146 | 95.1693 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 146 | 36621.146 | 1899.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;156 | 95.1693 | 295.0328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 156 | 36621.156 | 1899.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;166 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 166 | 36621.166 | 1899.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;176 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 176 | 36621.176 | 1899.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;186 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 186 | 36621.186 | 1899.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;196 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 196 | 36621.196 | 1899.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;206 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 206 | 36621.206 | 1899.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;216 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 216 | 36621.216 | 1899.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;226 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 226 | 36621.226 | 1899.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;236 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 236 | 36621.236 | 1899.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;246 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 246 | 36621.246 | 1899.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;256 | 95.1693 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 256 | 36621.256 | 1899.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;266 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 266 | 36621.266 | 1899.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;276 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 276 | 36621.276 | 1899.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;286 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 286 | 36621.286 | 1899.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;296 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 296 | 36621.296 | 1899.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;306 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 306 | 36621.306 | 1899.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;316 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 316 | 36621.316 | 1899.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;326 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 326 | 36621.326 | 1899.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;336 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 336 | 36621.336 | 1899.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;346 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 346 | 36621.346 | 1899.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;356 | 95.1693 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 356 | 36621.356 | 1899.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;366 | 95.1693 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 366 | 36621.366 | 1899.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;376 | 95.1693 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 376 | 36621.376 | 1899.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;386 | 95.1693 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 386 | 36621.386 | 1899.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;396 | 95.1693 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 396 | 36621.396 | 1899.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;406 | 95.1693 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 406 | 36621.406 | 1899.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;416 | 95.1693 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 416 | 36621.416 | 1899.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;426 | 95.1693 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 426 | 36621.426 | 1899.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;436 | 95.1683 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 436 | 36621.436 | 1899.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;446 | 95.1683 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 446 | 36621.446 | 1899.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;456 | 95.1683 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 456 | 36621.456 | 1899.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;466 | 95.1683 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 466 | 36621.466 | 1899.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;476 | 95.1683 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 476 | 36621.476 | 1899.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;486 | 95.1683 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 486 | 36621.486 | 1899.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;496 | 95.1683 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 496 | 36621.496 | 1899.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;506 | 95.1683 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 506 | 36621.506 | 1899.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;516 | 95.1683 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 516 | 36621.516 | 1899.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;526 | 95.1683 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 526 | 36621.526 | 1899.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;536 | 95.1693 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 536 | 36621.536 | 1900
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;546 | 95.1693 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 546 | 36621.546 | 1900.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;556 | 95.1693 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 556 | 36621.556 | 1900.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;566 | 95.1693 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 566 | 36621.566 | 1900.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;576 | 95.1693 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 576 | 36621.576 | 1900.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;586 | 95.1693 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 586 | 36621.586 | 1900.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;596 | 95.1693 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 596 | 36621.596 | 1900.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;606 | 95.1693 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 606 | 36621.606 | 1900.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;616 | 95.1693 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 616 | 36621.616 | 1900.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;626 | 95.1693 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 626 | 36621.626 | 1900.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;636 | 95.1683 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 636 | 36621.636 | 1900.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;646 | 95.1683 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 646 | 36621.646 | 1900.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;656 | 95.1683 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 656 | 36621.656 | 1900.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;666 | 95.1683 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 666 | 36621.666 | 1900.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;676 | 95.1683 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 676 | 36621.676 | 1900.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;686 | 95.1683 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 686 | 36621.686 | 1900.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;696 | 95.1683 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 696 | 36621.696 | 1900.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;706 | 95.1683 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 706 | 36621.706 | 1900.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;716 | 95.1683 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 716 | 36621.716 | 1900.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;726 | 95.1683 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 726 | 36621.726 | 1900.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;736 | 95.1693 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 736 | 36621.736 | 1900.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;746 | 95.1693 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 746 | 36621.746 | 1900.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;756 | 95.1693 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 756 | 36621.756 | 1900.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;766 | 95.1693 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 766 | 36621.766 | 1900.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;776 | 95.1693 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 776 | 36621.776 | 1900.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;786 | 95.1693 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 786 | 36621.786 | 1900.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;796 | 95.1693 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 796 | 36621.796 | 1900.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;806 | 95.1693 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 806 | 36621.806 | 1900.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;816 | 95.1693 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 816 | 36621.816 | 1900.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;826 | 95.1693 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 826 | 36621.826 | 1900.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;836 | 95.1673 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 836 | 36621.836 | 1900.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;846 | 95.1673 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 846 | 36621.846 | 1900.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;856 | 95.1673 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 856 | 36621.856 | 1900.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;866 | 95.1673 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 866 | 36621.866 | 1900.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;876 | 95.1673 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 876 | 36621.876 | 1900.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;886 | 95.1673 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 886 | 36621.886 | 1900.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;896 | 95.1673 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 896 | 36621.896 | 1900.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;906 | 95.1673 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 906 | 36621.906 | 1900.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;916 | 95.1673 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 916 | 36621.916 | 1900.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;926 | 95.1673 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 926 | 36621.926 | 1900.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;936 | 95.1693 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 936 | 36621.936 | 1900.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;946 | 95.1693 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 946 | 36621.946 | 1900.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;956 | 95.1693 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 956 | 36621.956 | 1900.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;966 | 95.1693 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 966 | 36621.966 | 1900.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;976 | 95.1693 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 976 | 36621.976 | 1900.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;986 | 95.1693 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 986 | 36621.986 | 1900.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:21;996 | 95.1693 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 21 | 996 | 36621.996 | 1900.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;006 | 95.1693 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 006 | 36622.006 | 1900.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;016 | 95.1693 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 016 | 36622.016 | 1900.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;026 | 95.1693 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 026 | 36622.026 | 1900.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;036 | 95.1683 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 036 | 36622.036 | 1900.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;046 | 95.1683 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 046 | 36622.046 | 1900.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;056 | 95.1683 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 056 | 36622.056 | 1900.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;066 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 066 | 36622.066 | 1900.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;076 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 076 | 36622.076 | 1900.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;086 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 086 | 36622.086 | 1900.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;096 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 096 | 36622.096 | 1900.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;106 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 106 | 36622.106 | 1900.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;116 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 116 | 36622.116 | 1900.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;126 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 126 | 36622.126 | 1900.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;136 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 136 | 36622.136 | 1900.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;146 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 146 | 36622.146 | 1900.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;156 | 95.1683 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 156 | 36622.156 | 1900.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;166 | 95.1683 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 166 | 36622.166 | 1900.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;176 | 95.1683 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 176 | 36622.176 | 1900.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;186 | 95.1683 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 186 | 36622.186 | 1900.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;196 | 95.1683 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 196 | 36622.196 | 1900.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;206 | 95.1683 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 206 | 36622.206 | 1900.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;216 | 95.1683 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 216 | 36622.216 | 1900.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;226 | 95.1683 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 226 | 36622.226 | 1900.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;236 | 95.1693 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 236 | 36622.236 | 1900.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;246 | 95.1693 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 246 | 36622.246 | 1900.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;256 | 95.1693 | 294.9056 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 256 | 36622.256 | 1900.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;266 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 266 | 36622.266 | 1900.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;276 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 276 | 36622.276 | 1900.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;286 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 286 | 36622.286 | 1900.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;296 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 296 | 36622.296 | 1900.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;306 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 306 | 36622.306 | 1900.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;316 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 316 | 36622.316 | 1900.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;326 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 326 | 36622.326 | 1900.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;336 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 336 | 36622.336 | 1900.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;346 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 346 | 36622.346 | 1900.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;356 | 95.1693 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 356 | 36622.356 | 1900.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;366 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 366 | 36622.366 | 1900.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;376 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 376 | 36622.376 | 1900.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;386 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 386 | 36622.386 | 1900.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;396 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 396 | 36622.396 | 1900.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;406 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 406 | 36622.406 | 1900.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;416 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 416 | 36622.416 | 1900.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;426 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 426 | 36622.426 | 1900.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;436 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 436 | 36622.436 | 1900.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;446 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 446 | 36622.446 | 1900.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;456 | 95.1693 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 456 | 36622.456 | 1900.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;466 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 466 | 36622.466 | 1900.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;476 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 476 | 36622.476 | 1900.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;486 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 486 | 36622.486 | 1900.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;496 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 496 | 36622.496 | 1900.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;506 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 506 | 36622.506 | 1900.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;516 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 516 | 36622.516 | 1900.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;526 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 526 | 36622.526 | 1900.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;536 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 536 | 36622.536 | 1901
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;546 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 546 | 36622.546 | 1901.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;556 | 95.1693 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 556 | 36622.556 | 1901.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;566 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 566 | 36622.566 | 1901.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;576 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 576 | 36622.576 | 1901.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;586 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 586 | 36622.586 | 1901.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;596 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 596 | 36622.596 | 1901.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;606 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 606 | 36622.606 | 1901.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;616 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 616 | 36622.616 | 1901.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;626 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 626 | 36622.626 | 1901.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;636 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 636 | 36622.636 | 1901.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;646 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 646 | 36622.646 | 1901.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;656 | 95.1693 | 294.8846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 656 | 36622.656 | 1901.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;666 | 95.1693 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 666 | 36622.666 | 1901.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;676 | 95.1693 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 676 | 36622.676 | 1901.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;686 | 95.1693 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 686 | 36622.686 | 1901.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;696 | 95.1693 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 696 | 36622.696 | 1901.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;706 | 95.1693 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 706 | 36622.706 | 1901.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;716 | 95.1693 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 716 | 36622.716 | 1901.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;726 | 95.1693 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 726 | 36622.726 | 1901.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;736 | 95.1683 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 736 | 36622.736 | 1901.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;746 | 95.1683 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 746 | 36622.746 | 1901.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;756 | 95.1683 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 756 | 36622.756 | 1901.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;766 | 95.1683 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 766 | 36622.766 | 1901.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;776 | 95.1683 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 776 | 36622.776 | 1901.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;786 | 95.1683 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 786 | 36622.786 | 1901.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;796 | 95.1683 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 796 | 36622.796 | 1901.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;806 | 95.1683 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 806 | 36622.806 | 1901.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;816 | 95.1683 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 816 | 36622.816 | 1901.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;826 | 95.1683 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 826 | 36622.826 | 1901.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;836 | 95.1693 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 836 | 36622.836 | 1901.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;846 | 95.1693 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 846 | 36622.846 | 1901.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;856 | 95.1693 | 294.9119 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 856 | 36622.856 | 1901.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;866 | 95.1693 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 866 | 36622.866 | 1901.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;876 | 95.1693 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 876 | 36622.876 | 1901.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;886 | 95.1693 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 886 | 36622.886 | 1901.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;896 | 95.1693 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 896 | 36622.896 | 1901.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;906 | 95.1693 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 906 | 36622.906 | 1901.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;916 | 95.1693 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 916 | 36622.916 | 1901.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;926 | 95.1693 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 926 | 36622.926 | 1901.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;936 | 95.1683 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 936 | 36622.936 | 1901.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;946 | 95.1683 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 946 | 36622.946 | 1901.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;956 | 95.1683 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 956 | 36622.956 | 1901.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;966 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 966 | 36622.966 | 1901.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;976 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 976 | 36622.976 | 1901.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;986 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 986 | 36622.986 | 1901.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:22;996 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 22 | 996 | 36622.996 | 1901.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;006 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 006 | 36623.006 | 1901.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;016 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 016 | 36623.016 | 1901.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;026 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 026 | 36623.026 | 1901.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;036 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 036 | 36623.036 | 1901.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;046 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 046 | 36623.046 | 1901.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;056 | 95.1683 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 056 | 36623.056 | 1901.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;066 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 066 | 36623.066 | 1901.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;076 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 076 | 36623.076 | 1901.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;086 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 086 | 36623.086 | 1901.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;096 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 096 | 36623.096 | 1901.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;106 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 106 | 36623.106 | 1901.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;116 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 116 | 36623.116 | 1901.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;126 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 126 | 36623.126 | 1901.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;136 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 136 | 36623.136 | 1901.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;146 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 146 | 36623.146 | 1901.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;156 | 95.1683 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 156 | 36623.156 | 1901.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;166 | 95.1683 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 166 | 36623.166 | 1901.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;176 | 95.1683 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 176 | 36623.176 | 1901.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;186 | 95.1683 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 186 | 36623.186 | 1901.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;196 | 95.1683 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 196 | 36623.196 | 1901.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;206 | 95.1683 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 206 | 36623.206 | 1901.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;216 | 95.1683 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 216 | 36623.216 | 1901.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;226 | 95.1683 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 226 | 36623.226 | 1901.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;236 | 95.1693 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 236 | 36623.236 | 1901.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;246 | 95.1693 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 246 | 36623.246 | 1901.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;256 | 95.1693 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 256 | 36623.256 | 1901.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;266 | 95.1693 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 266 | 36623.266 | 1901.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;276 | 95.1693 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 276 | 36623.276 | 1901.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;286 | 95.1693 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 286 | 36623.286 | 1901.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;296 | 95.1693 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 296 | 36623.296 | 1901.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;306 | 95.1693 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 306 | 36623.306 | 1901.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;316 | 95.1693 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 316 | 36623.316 | 1901.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;326 | 95.1693 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 326 | 36623.326 | 1901.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;336 | 95.1683 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 336 | 36623.336 | 1901.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;346 | 95.1683 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 346 | 36623.346 | 1901.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;356 | 95.1683 | 294.8694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 356 | 36623.356 | 1901.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;366 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 366 | 36623.366 | 1901.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;376 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 376 | 36623.376 | 1901.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;386 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 386 | 36623.386 | 1901.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;396 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 396 | 36623.396 | 1901.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;406 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 406 | 36623.406 | 1901.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;416 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 416 | 36623.416 | 1901.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;426 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 426 | 36623.426 | 1901.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;436 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 436 | 36623.436 | 1901.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;446 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 446 | 36623.446 | 1901.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;456 | 95.1683 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 456 | 36623.456 | 1901.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;466 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 466 | 36623.466 | 1901.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;476 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 476 | 36623.476 | 1901.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;486 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 486 | 36623.486 | 1901.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;496 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 496 | 36623.496 | 1901.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;506 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 506 | 36623.506 | 1901.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;516 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 516 | 36623.516 | 1901.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;526 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 526 | 36623.526 | 1901.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;536 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 536 | 36623.536 | 1902
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;546 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 546 | 36623.546 | 1902.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;556 | 95.1683 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 556 | 36623.556 | 1902.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;566 | 95.1683 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 566 | 36623.566 | 1902.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;576 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 576 | 36623.576 | 1902.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;586 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 586 | 36623.586 | 1902.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;596 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 596 | 36623.596 | 1902.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;606 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 606 | 36623.606 | 1902.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;616 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 616 | 36623.616 | 1902.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;626 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 626 | 36623.626 | 1902.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;636 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 636 | 36623.636 | 1902.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;646 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 646 | 36623.646 | 1902.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;656 | 95.1673 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 656 | 36623.656 | 1902.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;666 | 95.1673 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 666 | 36623.666 | 1902.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;676 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 676 | 36623.676 | 1902.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;686 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 686 | 36623.686 | 1902.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;696 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 696 | 36623.696 | 1902.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;706 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 706 | 36623.706 | 1902.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;716 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 716 | 36623.716 | 1902.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;726 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 726 | 36623.726 | 1902.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;736 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 736 | 36623.736 | 1902.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;746 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 746 | 36623.746 | 1902.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;756 | 95.1693 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 756 | 36623.756 | 1902.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;766 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 766 | 36623.766 | 1902.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;776 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 776 | 36623.776 | 1902.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;786 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 786 | 36623.786 | 1902.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;796 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 796 | 36623.796 | 1902.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;806 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 806 | 36623.806 | 1902.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;816 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 816 | 36623.816 | 1902.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;826 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 826 | 36623.826 | 1902.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;836 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 836 | 36623.836 | 1902.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;846 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 846 | 36623.846 | 1902.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;856 | 95.1693 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 856 | 36623.856 | 1902.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;866 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 866 | 36623.866 | 1902.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;876 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 876 | 36623.876 | 1902.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;886 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 886 | 36623.886 | 1902.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;896 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 896 | 36623.896 | 1902.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;906 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 906 | 36623.906 | 1902.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;916 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 916 | 36623.916 | 1902.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;926 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 926 | 36623.926 | 1902.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;936 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 936 | 36623.936 | 1902.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;946 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 946 | 36623.946 | 1902.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;956 | 95.1693 | 294.8037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 956 | 36623.956 | 1902.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;966 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 966 | 36623.966 | 1902.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;976 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 976 | 36623.976 | 1902.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;986 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 986 | 36623.986 | 1902.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:23;996 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 23 | 996 | 36623.996 | 1902.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;006 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 006 | 36624.006 | 1902.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;016 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 016 | 36624.016 | 1902.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;026 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 026 | 36624.026 | 1902.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;036 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 036 | 36624.036 | 1902.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;046 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 046 | 36624.046 | 1902.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;056 | 95.1703 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 056 | 36624.056 | 1902.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;066 | 95.1703 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 066 | 36624.066 | 1902.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;076 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 076 | 36624.076 | 1902.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;086 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 086 | 36624.086 | 1902.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;096 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 096 | 36624.096 | 1902.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;106 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 106 | 36624.106 | 1902.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;116 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 116 | 36624.116 | 1902.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;126 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 126 | 36624.126 | 1902.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;136 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 136 | 36624.136 | 1902.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;146 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 146 | 36624.146 | 1902.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;156 | 95.1693 | 294.7981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 156 | 36624.156 | 1902.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;166 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 166 | 36624.166 | 1902.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;176 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 176 | 36624.176 | 1902.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;186 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 186 | 36624.186 | 1902.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;196 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 196 | 36624.196 | 1902.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;206 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 206 | 36624.206 | 1902.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;216 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 216 | 36624.216 | 1902.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;226 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 226 | 36624.226 | 1902.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;236 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 236 | 36624.236 | 1902.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;246 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 246 | 36624.246 | 1902.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;256 | 95.1693 | 294.7971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 256 | 36624.256 | 1902.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;266 | 95.1693 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 266 | 36624.266 | 1902.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;276 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 276 | 36624.276 | 1902.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;286 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 286 | 36624.286 | 1902.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;296 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 296 | 36624.296 | 1902.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;306 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 306 | 36624.306 | 1902.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;316 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 316 | 36624.316 | 1902.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;326 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 326 | 36624.326 | 1902.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;336 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 336 | 36624.336 | 1902.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;346 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 346 | 36624.346 | 1902.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;356 | 95.1683 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 356 | 36624.356 | 1902.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;366 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 366 | 36624.366 | 1902.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;376 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 376 | 36624.376 | 1902.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;386 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 386 | 36624.386 | 1902.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;396 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 396 | 36624.396 | 1902.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;406 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 406 | 36624.406 | 1902.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;416 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 416 | 36624.416 | 1902.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;426 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 426 | 36624.426 | 1902.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;436 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 436 | 36624.436 | 1902.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;446 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 446 | 36624.446 | 1902.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;456 | 95.1683 | 294.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 456 | 36624.456 | 1902.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;466 | 95.1683 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 466 | 36624.466 | 1902.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;476 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 476 | 36624.476 | 1902.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;486 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 486 | 36624.486 | 1902.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;496 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 496 | 36624.496 | 1902.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;506 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 506 | 36624.506 | 1902.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;516 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 516 | 36624.516 | 1902.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;526 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 526 | 36624.526 | 1902.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;536 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 536 | 36624.536 | 1903
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;546 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 546 | 36624.546 | 1903.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;556 | 95.1693 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 556 | 36624.556 | 1903.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;566 | 95.1693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 566 | 36624.566 | 1903.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;576 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 576 | 36624.576 | 1903.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;586 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 586 | 36624.586 | 1903.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;596 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 596 | 36624.596 | 1903.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;606 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 606 | 36624.606 | 1903.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;616 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 616 | 36624.616 | 1903.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;626 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 626 | 36624.626 | 1903.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;636 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 636 | 36624.636 | 1903.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;646 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 646 | 36624.646 | 1903.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;656 | 95.1673 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 656 | 36624.656 | 1903.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;666 | 95.1673 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 666 | 36624.666 | 1903.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;676 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 676 | 36624.676 | 1903.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;686 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 686 | 36624.686 | 1903.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;696 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 696 | 36624.696 | 1903.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;706 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 706 | 36624.706 | 1903.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;716 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 716 | 36624.716 | 1903.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;726 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 726 | 36624.726 | 1903.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;736 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 736 | 36624.736 | 1903.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;746 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 746 | 36624.746 | 1903.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;756 | 95.1683 | 294.7557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 756 | 36624.756 | 1903.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;766 | 95.1683 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 766 | 36624.766 | 1903.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;776 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 776 | 36624.776 | 1903.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;786 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 786 | 36624.786 | 1903.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;796 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 796 | 36624.796 | 1903.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;806 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 806 | 36624.806 | 1903.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;816 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 816 | 36624.816 | 1903.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;826 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 826 | 36624.826 | 1903.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;836 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 836 | 36624.836 | 1903.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;846 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 846 | 36624.846 | 1903.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;856 | 95.1673 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 856 | 36624.856 | 1903.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;866 | 95.1673 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 866 | 36624.866 | 1903.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;876 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 876 | 36624.876 | 1903.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;886 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 886 | 36624.886 | 1903.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;896 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 896 | 36624.896 | 1903.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;906 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 906 | 36624.906 | 1903.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;916 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 916 | 36624.916 | 1903.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;926 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 926 | 36624.926 | 1903.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;936 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 936 | 36624.936 | 1903.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;946 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 946 | 36624.946 | 1903.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;956 | 95.1683 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 956 | 36624.956 | 1903.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;966 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 966 | 36624.966 | 1903.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;976 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 976 | 36624.976 | 1903.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;986 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 986 | 36624.986 | 1903.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:24;996 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 24 | 996 | 36624.996 | 1903.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;006 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 006 | 36625.006 | 1903.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;016 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 016 | 36625.016 | 1903.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;026 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 026 | 36625.026 | 1903.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;036 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 036 | 36625.036 | 1903.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;046 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 046 | 36625.046 | 1903.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;056 | 95.1683 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 056 | 36625.056 | 1903.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;066 | 95.1683 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 066 | 36625.066 | 1903.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;076 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 076 | 36625.076 | 1903.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;086 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 086 | 36625.086 | 1903.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;096 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 096 | 36625.096 | 1903.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;106 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 106 | 36625.106 | 1903.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;116 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 116 | 36625.116 | 1903.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;126 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 126 | 36625.126 | 1903.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;136 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 136 | 36625.136 | 1903.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;146 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 146 | 36625.146 | 1903.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;156 | 95.1693 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 156 | 36625.156 | 1903.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;166 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 166 | 36625.166 | 1903.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;176 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 176 | 36625.176 | 1903.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;186 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 186 | 36625.186 | 1903.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;196 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 196 | 36625.196 | 1903.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;206 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 206 | 36625.206 | 1903.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;216 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 216 | 36625.216 | 1903.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;226 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 226 | 36625.226 | 1903.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;236 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 236 | 36625.236 | 1903.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;246 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 246 | 36625.246 | 1903.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;256 | 95.1693 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 256 | 36625.256 | 1903.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;266 | 95.1693 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 266 | 36625.266 | 1903.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;276 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 276 | 36625.276 | 1903.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;286 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 286 | 36625.286 | 1903.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;296 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 296 | 36625.296 | 1903.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;306 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 306 | 36625.306 | 1903.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;316 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 316 | 36625.316 | 1903.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;326 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 326 | 36625.326 | 1903.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;336 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 336 | 36625.336 | 1903.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;346 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 346 | 36625.346 | 1903.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;356 | 95.1683 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 356 | 36625.356 | 1903.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;366 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 366 | 36625.366 | 1903.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;376 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 376 | 36625.376 | 1903.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;386 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 386 | 36625.386 | 1903.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;396 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 396 | 36625.396 | 1903.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;406 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 406 | 36625.406 | 1903.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;416 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 416 | 36625.416 | 1903.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;426 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 426 | 36625.426 | 1903.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;436 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 436 | 36625.436 | 1903.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;446 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 446 | 36625.446 | 1903.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;456 | 95.1683 | 294.7185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 456 | 36625.456 | 1903.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;466 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 466 | 36625.466 | 1903.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;476 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 476 | 36625.476 | 1903.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;486 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 486 | 36625.486 | 1903.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;496 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 496 | 36625.496 | 1903.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;506 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 506 | 36625.506 | 1903.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;516 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 516 | 36625.516 | 1903.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;526 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 526 | 36625.526 | 1903.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;536 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 536 | 36625.536 | 1904
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;546 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 546 | 36625.546 | 1904.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;556 | 95.1683 | 294.7243 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 556 | 36625.556 | 1904.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;566 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 566 | 36625.566 | 1904.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;576 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 576 | 36625.576 | 1904.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;586 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 586 | 36625.586 | 1904.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;596 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 596 | 36625.596 | 1904.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;606 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 606 | 36625.606 | 1904.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;616 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 616 | 36625.616 | 1904.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;626 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 626 | 36625.626 | 1904.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;636 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 636 | 36625.636 | 1904.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;646 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 646 | 36625.646 | 1904.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;656 | 95.1683 | 294.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 656 | 36625.656 | 1904.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;666 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 666 | 36625.666 | 1904.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;676 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 676 | 36625.676 | 1904.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;686 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 686 | 36625.686 | 1904.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;696 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 696 | 36625.696 | 1904.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;706 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 706 | 36625.706 | 1904.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;716 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 716 | 36625.716 | 1904.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;726 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 726 | 36625.726 | 1904.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;736 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 736 | 36625.736 | 1904.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;746 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 746 | 36625.746 | 1904.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;756 | 95.1683 | 294.6904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 756 | 36625.756 | 1904.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;766 | 95.1683 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 766 | 36625.766 | 1904.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;776 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 776 | 36625.776 | 1904.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;786 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 786 | 36625.786 | 1904.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;796 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 796 | 36625.796 | 1904.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;806 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 806 | 36625.806 | 1904.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;816 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 816 | 36625.816 | 1904.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;826 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 826 | 36625.826 | 1904.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;836 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 836 | 36625.836 | 1904.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;846 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 846 | 36625.846 | 1904.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;856 | 95.1693 | 294.6686 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 856 | 36625.856 | 1904.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;866 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 866 | 36625.866 | 1904.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;876 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 876 | 36625.876 | 1904.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;886 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 886 | 36625.886 | 1904.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;896 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 896 | 36625.896 | 1904.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;906 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 906 | 36625.906 | 1904.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;916 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 916 | 36625.916 | 1904.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;926 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 926 | 36625.926 | 1904.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;936 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 936 | 36625.936 | 1904.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;946 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 946 | 36625.946 | 1904.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;956 | 95.1693 | 294.6665 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 956 | 36625.956 | 1904.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;966 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 966 | 36625.966 | 1904.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;976 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 976 | 36625.976 | 1904.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;986 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 986 | 36625.986 | 1904.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:25;996 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 25 | 996 | 36625.996 | 1904.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;006 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 006 | 36626.006 | 1904.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;016 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 016 | 36626.016 | 1904.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;026 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 026 | 36626.026 | 1904.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;036 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 036 | 36626.036 | 1904.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;046 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 046 | 36626.046 | 1904.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;056 | 95.1693 | 294.6695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 056 | 36626.056 | 1904.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;066 | 95.1693 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 066 | 36626.066 | 1904.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;076 | 95.1693 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 076 | 36626.076 | 1904.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;086 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 086 | 36626.086 | 1904.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;096 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 096 | 36626.096 | 1904.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;106 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 106 | 36626.106 | 1904.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;116 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 116 | 36626.116 | 1904.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;126 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 126 | 36626.126 | 1904.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;136 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 136 | 36626.136 | 1904.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;146 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 146 | 36626.146 | 1904.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;156 | 95.1683 | 294.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 156 | 36626.156 | 1904.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;166 | 95.1683 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 166 | 36626.166 | 1904.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;176 | 95.1683 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 176 | 36626.176 | 1904.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;186 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 186 | 36626.186 | 1904.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;196 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 196 | 36626.196 | 1904.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;206 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 206 | 36626.206 | 1904.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;216 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 216 | 36626.216 | 1904.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;226 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 226 | 36626.226 | 1904.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;236 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 236 | 36626.236 | 1904.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;246 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 246 | 36626.246 | 1904.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;256 | 95.1673 | 294.6691 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 256 | 36626.256 | 1904.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;266 | 95.1673 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 266 | 36626.266 | 1904.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;276 | 95.1673 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 276 | 36626.276 | 1904.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;286 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 286 | 36626.286 | 1904.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;296 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 296 | 36626.296 | 1904.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;306 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 306 | 36626.306 | 1904.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;316 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 316 | 36626.316 | 1904.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;326 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 326 | 36626.326 | 1904.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;336 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 336 | 36626.336 | 1904.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;346 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 346 | 36626.346 | 1904.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;356 | 95.1683 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 356 | 36626.356 | 1904.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;366 | 95.1683 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 366 | 36626.366 | 1904.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;376 | 95.1683 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 376 | 36626.376 | 1904.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;386 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 386 | 36626.386 | 1904.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;396 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 396 | 36626.396 | 1904.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;406 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 406 | 36626.406 | 1904.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;416 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 416 | 36626.416 | 1904.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;426 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 426 | 36626.426 | 1904.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;436 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 436 | 36626.436 | 1904.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;446 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 446 | 36626.446 | 1904.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;456 | 95.1693 | 294.6557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 456 | 36626.456 | 1904.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;466 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 466 | 36626.466 | 1904.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;476 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 476 | 36626.476 | 1904.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;486 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 486 | 36626.486 | 1904.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;496 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 496 | 36626.496 | 1904.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;506 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 506 | 36626.506 | 1904.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;516 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 516 | 36626.516 | 1904.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;526 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 526 | 36626.526 | 1904.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;536 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 536 | 36626.536 | 1905
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;546 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 546 | 36626.546 | 1905.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;556 | 95.1693 | 294.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 556 | 36626.556 | 1905.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;566 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 566 | 36626.566 | 1905.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;576 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 576 | 36626.576 | 1905.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;586 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 586 | 36626.586 | 1905.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;596 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 596 | 36626.596 | 1905.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;606 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 606 | 36626.606 | 1905.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;616 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 616 | 36626.616 | 1905.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;626 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 626 | 36626.626 | 1905.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;636 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 636 | 36626.636 | 1905.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;646 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 646 | 36626.646 | 1905.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;656 | 95.1693 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 656 | 36626.656 | 1905.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;666 | 95.1693 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 666 | 36626.666 | 1905.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;676 | 95.1693 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 676 | 36626.676 | 1905.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;686 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 686 | 36626.686 | 1905.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;696 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 696 | 36626.696 | 1905.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;706 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 706 | 36626.706 | 1905.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;716 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 716 | 36626.716 | 1905.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;726 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 726 | 36626.726 | 1905.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;736 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 736 | 36626.736 | 1905.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;746 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 746 | 36626.746 | 1905.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;756 | 95.1683 | 294.5953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 756 | 36626.756 | 1905.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;766 | 95.1683 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 766 | 36626.766 | 1905.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;776 | 95.1683 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 776 | 36626.776 | 1905.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;786 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 786 | 36626.786 | 1905.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;796 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 796 | 36626.796 | 1905.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;806 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 806 | 36626.806 | 1905.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;816 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 816 | 36626.816 | 1905.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;826 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 826 | 36626.826 | 1905.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;836 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 836 | 36626.836 | 1905.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;846 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 846 | 36626.846 | 1905.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;856 | 95.1693 | 294.5904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 856 | 36626.856 | 1905.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;866 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 866 | 36626.866 | 1905.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;876 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 876 | 36626.876 | 1905.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;886 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 886 | 36626.886 | 1905.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;896 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 896 | 36626.896 | 1905.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;906 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 906 | 36626.906 | 1905.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;916 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 916 | 36626.916 | 1905.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;926 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 926 | 36626.926 | 1905.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;936 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 936 | 36626.936 | 1905.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;946 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 946 | 36626.946 | 1905.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;956 | 95.1693 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 956 | 36626.956 | 1905.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;966 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 966 | 36626.966 | 1905.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;976 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 976 | 36626.976 | 1905.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;986 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 986 | 36626.986 | 1905.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:26;996 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 26 | 996 | 36626.996 | 1905.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;006 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 006 | 36627.006 | 1905.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;016 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 016 | 36627.016 | 1905.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;026 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 026 | 36627.026 | 1905.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;036 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 036 | 36627.036 | 1905.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;046 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 046 | 36627.046 | 1905.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;056 | 95.1693 | 294.6078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 056 | 36627.056 | 1905.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;066 | 95.1693 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 066 | 36627.066 | 1905.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;076 | 95.1693 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 076 | 36627.076 | 1905.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;086 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 086 | 36627.086 | 1905.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;096 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 096 | 36627.096 | 1905.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;106 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 106 | 36627.106 | 1905.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;116 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 116 | 36627.116 | 1905.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;126 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 126 | 36627.126 | 1905.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;136 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 136 | 36627.136 | 1905.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;146 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 146 | 36627.146 | 1905.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;156 | 95.1703 | 294.618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 156 | 36627.156 | 1905.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;166 | 95.1703 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 166 | 36627.166 | 1905.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;176 | 95.1703 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 176 | 36627.176 | 1905.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;186 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 186 | 36627.186 | 1905.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;196 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 196 | 36627.196 | 1905.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;206 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 206 | 36627.206 | 1905.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;216 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 216 | 36627.216 | 1905.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;226 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 226 | 36627.226 | 1905.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;236 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 236 | 36627.236 | 1905.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;246 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 246 | 36627.246 | 1905.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;256 | 95.1693 | 294.6223 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 256 | 36627.256 | 1905.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;266 | 95.1693 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 266 | 36627.266 | 1905.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;276 | 95.1693 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 276 | 36627.276 | 1905.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;286 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 286 | 36627.286 | 1905.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;296 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 296 | 36627.296 | 1905.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;306 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 306 | 36627.306 | 1905.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;316 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 316 | 36627.316 | 1905.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;326 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 326 | 36627.326 | 1905.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;336 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 336 | 36627.336 | 1905.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;346 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 346 | 36627.346 | 1905.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;356 | 95.1713 | 294.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 356 | 36627.356 | 1905.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;366 | 95.1713 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 366 | 36627.366 | 1905.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;376 | 95.1713 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 376 | 36627.376 | 1905.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;386 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 386 | 36627.386 | 1905.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;396 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 396 | 36627.396 | 1905.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;406 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 406 | 36627.406 | 1905.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;416 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 416 | 36627.416 | 1905.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;426 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 426 | 36627.426 | 1905.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;436 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 436 | 36627.436 | 1905.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;446 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 446 | 36627.446 | 1905.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;456 | 95.1693 | 294.6398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 456 | 36627.456 | 1905.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;466 | 95.1693 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 466 | 36627.466 | 1905.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;476 | 95.1693 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 476 | 36627.476 | 1905.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;486 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 486 | 36627.486 | 1905.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;496 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 496 | 36627.496 | 1905.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;506 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 506 | 36627.506 | 1905.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;516 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 516 | 36627.516 | 1905.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;526 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 526 | 36627.526 | 1905.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;536 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 536 | 36627.536 | 1906
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;546 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 546 | 36627.546 | 1906.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;556 | 95.1683 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 556 | 36627.556 | 1906.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;566 | 95.1683 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 566 | 36627.566 | 1906.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;576 | 95.1683 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 576 | 36627.576 | 1906.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;586 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 586 | 36627.586 | 1906.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;596 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 596 | 36627.596 | 1906.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;606 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 606 | 36627.606 | 1906.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;616 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 616 | 36627.616 | 1906.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;626 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 626 | 36627.626 | 1906.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;636 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 636 | 36627.636 | 1906.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;646 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 646 | 36627.646 | 1906.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;656 | 95.1673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 656 | 36627.656 | 1906.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;666 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 666 | 36627.666 | 1906.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;676 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 676 | 36627.676 | 1906.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;686 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 686 | 36627.686 | 1906.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;696 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 696 | 36627.696 | 1906.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;706 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 706 | 36627.706 | 1906.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;716 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 716 | 36627.716 | 1906.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;726 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 726 | 36627.726 | 1906.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;736 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 736 | 36627.736 | 1906.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;746 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 746 | 36627.746 | 1906.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;756 | 95.1673 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 756 | 36627.756 | 1906.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;766 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 766 | 36627.766 | 1906.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;776 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 776 | 36627.776 | 1906.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;786 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 786 | 36627.786 | 1906.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;796 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 796 | 36627.796 | 1906.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;806 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 806 | 36627.806 | 1906.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;816 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 816 | 36627.816 | 1906.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;826 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 826 | 36627.826 | 1906.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;836 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 836 | 36627.836 | 1906.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;846 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 846 | 36627.846 | 1906.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;856 | 95.1673 | 294.6884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 856 | 36627.856 | 1906.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;866 | 95.1673 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 866 | 36627.866 | 1906.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;876 | 95.1673 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 876 | 36627.876 | 1906.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;886 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 886 | 36627.886 | 1906.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;896 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 896 | 36627.896 | 1906.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;906 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 906 | 36627.906 | 1906.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;916 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 916 | 36627.916 | 1906.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;926 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 926 | 36627.926 | 1906.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;936 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 936 | 36627.936 | 1906.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;946 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 946 | 36627.946 | 1906.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;956 | 95.1693 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 956 | 36627.956 | 1906.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;966 | 95.1693 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 966 | 36627.966 | 1906.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;976 | 95.1693 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 976 | 36627.976 | 1906.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;986 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 986 | 36627.986 | 1906.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:27;996 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 27 | 996 | 36627.996 | 1906.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;006 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 006 | 36628.006 | 1906.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;016 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 016 | 36628.016 | 1906.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;026 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 026 | 36628.026 | 1906.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;036 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 036 | 36628.036 | 1906.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;046 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 046 | 36628.046 | 1906.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;056 | 95.1683 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 056 | 36628.056 | 1906.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;066 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 066 | 36628.066 | 1906.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;076 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 076 | 36628.076 | 1906.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;086 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 086 | 36628.086 | 1906.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;096 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 096 | 36628.096 | 1906.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;106 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 106 | 36628.106 | 1906.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;116 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 116 | 36628.116 | 1906.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;126 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 126 | 36628.126 | 1906.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;136 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 136 | 36628.136 | 1906.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;146 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 146 | 36628.146 | 1906.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;156 | 95.1683 | 294.7215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 156 | 36628.156 | 1906.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;166 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 166 | 36628.166 | 1906.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;176 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 176 | 36628.176 | 1906.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;186 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 186 | 36628.186 | 1906.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;196 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 196 | 36628.196 | 1906.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;206 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 206 | 36628.206 | 1906.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;216 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 216 | 36628.216 | 1906.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;226 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 226 | 36628.226 | 1906.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;236 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 236 | 36628.236 | 1906.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;246 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 246 | 36628.246 | 1906.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;256 | 95.1683 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 256 | 36628.256 | 1906.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;266 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 266 | 36628.266 | 1906.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;276 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 276 | 36628.276 | 1906.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;286 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 286 | 36628.286 | 1906.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;296 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 296 | 36628.296 | 1906.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;306 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 306 | 36628.306 | 1906.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;316 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 316 | 36628.316 | 1906.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;326 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 326 | 36628.326 | 1906.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;336 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 336 | 36628.336 | 1906.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;346 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 346 | 36628.346 | 1906.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;356 | 95.1693 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 356 | 36628.356 | 1906.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;366 | 95.1693 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 366 | 36628.366 | 1906.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;376 | 95.1693 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 376 | 36628.376 | 1906.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;386 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 386 | 36628.386 | 1906.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;396 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 396 | 36628.396 | 1906.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;406 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 406 | 36628.406 | 1906.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;416 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 416 | 36628.416 | 1906.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;426 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 426 | 36628.426 | 1906.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;436 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 436 | 36628.436 | 1906.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;446 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 446 | 36628.446 | 1906.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;456 | 95.1683 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 456 | 36628.456 | 1906.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;466 | 95.1683 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 466 | 36628.466 | 1906.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;476 | 95.1683 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 476 | 36628.476 | 1906.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;486 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 486 | 36628.486 | 1906.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;496 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 496 | 36628.496 | 1906.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;506 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 506 | 36628.506 | 1906.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;516 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 516 | 36628.516 | 1906.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;526 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 526 | 36628.526 | 1906.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;536 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 536 | 36628.536 | 1907
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;546 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 546 | 36628.546 | 1907.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;556 | 95.1693 | 294.7566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 556 | 36628.556 | 1907.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;566 | 95.1693 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 566 | 36628.566 | 1907.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;576 | 95.1693 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 576 | 36628.576 | 1907.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;586 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 586 | 36628.586 | 1907.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;596 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 596 | 36628.596 | 1907.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;606 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 606 | 36628.606 | 1907.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;616 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 616 | 36628.616 | 1907.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;626 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 626 | 36628.626 | 1907.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;636 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 636 | 36628.636 | 1907.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;646 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 646 | 36628.646 | 1907.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;656 | 95.1683 | 294.7455 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 656 | 36628.656 | 1907.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;666 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 666 | 36628.666 | 1907.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;676 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 676 | 36628.676 | 1907.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;686 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 686 | 36628.686 | 1907.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;696 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 696 | 36628.696 | 1907.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;706 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 706 | 36628.706 | 1907.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;716 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 716 | 36628.716 | 1907.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;726 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 726 | 36628.726 | 1907.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;736 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 736 | 36628.736 | 1907.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;746 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 746 | 36628.746 | 1907.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;756 | 95.1683 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 756 | 36628.756 | 1907.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;766 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 766 | 36628.766 | 1907.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;776 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 776 | 36628.776 | 1907.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;786 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 786 | 36628.786 | 1907.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;796 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 796 | 36628.796 | 1907.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;806 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 806 | 36628.806 | 1907.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;816 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 816 | 36628.816 | 1907.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;826 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 826 | 36628.826 | 1907.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;836 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 836 | 36628.836 | 1907.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;846 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 846 | 36628.846 | 1907.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;856 | 95.1683 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 856 | 36628.856 | 1907.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;866 | 95.1683 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 866 | 36628.866 | 1907.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;876 | 95.1683 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 876 | 36628.876 | 1907.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;886 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 886 | 36628.886 | 1907.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;896 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 896 | 36628.896 | 1907.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;906 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 906 | 36628.906 | 1907.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;916 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 916 | 36628.916 | 1907.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;926 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 926 | 36628.926 | 1907.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;936 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 936 | 36628.936 | 1907.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;946 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 946 | 36628.946 | 1907.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;956 | 95.1693 | 294.762 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 956 | 36628.956 | 1907.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;966 | 95.1693 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 966 | 36628.966 | 1907.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;976 | 95.1693 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 976 | 36628.976 | 1907.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;986 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 986 | 36628.986 | 1907.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:28;996 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 28 | 996 | 36628.996 | 1907.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;006 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 006 | 36629.006 | 1907.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;016 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 016 | 36629.016 | 1907.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;026 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 026 | 36629.026 | 1907.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;036 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 036 | 36629.036 | 1907.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;046 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 046 | 36629.046 | 1907.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;056 | 95.1683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 056 | 36629.056 | 1907.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;066 | 95.1683 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 066 | 36629.066 | 1907.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;076 | 95.1683 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 076 | 36629.076 | 1907.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;086 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 086 | 36629.086 | 1907.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;096 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 096 | 36629.096 | 1907.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;106 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 106 | 36629.106 | 1907.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;116 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 116 | 36629.116 | 1907.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;126 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 126 | 36629.126 | 1907.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;136 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 136 | 36629.136 | 1907.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;146 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 146 | 36629.146 | 1907.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;156 | 95.1693 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 156 | 36629.156 | 1907.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;166 | 95.1693 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 166 | 36629.166 | 1907.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;176 | 95.1693 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 176 | 36629.176 | 1907.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;186 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 186 | 36629.186 | 1907.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;196 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 196 | 36629.196 | 1907.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;206 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 206 | 36629.206 | 1907.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;216 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 216 | 36629.216 | 1907.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;226 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 226 | 36629.226 | 1907.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;236 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 236 | 36629.236 | 1907.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;246 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 246 | 36629.246 | 1907.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;256 | 95.1683 | 294.758 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 256 | 36629.256 | 1907.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;266 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 266 | 36629.266 | 1907.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;276 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 276 | 36629.276 | 1907.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;286 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 286 | 36629.286 | 1907.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;296 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 296 | 36629.296 | 1907.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;306 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 306 | 36629.306 | 1907.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;316 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 316 | 36629.316 | 1907.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;326 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 326 | 36629.326 | 1907.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;336 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 336 | 36629.336 | 1907.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;346 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 346 | 36629.346 | 1907.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;356 | 95.1683 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 356 | 36629.356 | 1907.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;366 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 366 | 36629.366 | 1907.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;376 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 376 | 36629.376 | 1907.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;386 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 386 | 36629.386 | 1907.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;396 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 396 | 36629.396 | 1907.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;406 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 406 | 36629.406 | 1907.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;416 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 416 | 36629.416 | 1907.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;426 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 426 | 36629.426 | 1907.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;436 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 436 | 36629.436 | 1907.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;446 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 446 | 36629.446 | 1907.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;456 | 95.1683 | 294.7958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 456 | 36629.456 | 1907.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;466 | 95.1683 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 466 | 36629.466 | 1907.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;476 | 95.1683 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 476 | 36629.476 | 1907.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;486 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 486 | 36629.486 | 1907.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;496 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 496 | 36629.496 | 1907.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;506 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 506 | 36629.506 | 1907.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;516 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 516 | 36629.516 | 1907.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;526 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 526 | 36629.526 | 1907.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;536 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 536 | 36629.536 | 1908
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;546 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 546 | 36629.546 | 1908.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;556 | 95.1693 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 556 | 36629.556 | 1908.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;566 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 566 | 36629.566 | 1908.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;576 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 576 | 36629.576 | 1908.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;586 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 586 | 36629.586 | 1908.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;596 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 596 | 36629.596 | 1908.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;606 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 606 | 36629.606 | 1908.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;616 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 616 | 36629.616 | 1908.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;626 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 626 | 36629.626 | 1908.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;636 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 636 | 36629.636 | 1908.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;646 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 646 | 36629.646 | 1908.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;656 | 95.1693 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 656 | 36629.656 | 1908.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;666 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 666 | 36629.666 | 1908.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;676 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 676 | 36629.676 | 1908.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;686 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 686 | 36629.686 | 1908.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;696 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 696 | 36629.696 | 1908.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;706 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 706 | 36629.706 | 1908.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;716 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 716 | 36629.716 | 1908.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;726 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 726 | 36629.726 | 1908.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;736 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 736 | 36629.736 | 1908.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;746 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 746 | 36629.746 | 1908.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;756 | 95.1693 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 756 | 36629.756 | 1908.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;766 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 766 | 36629.766 | 1908.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;776 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 776 | 36629.776 | 1908.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;786 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 786 | 36629.786 | 1908.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;796 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 796 | 36629.796 | 1908.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;806 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 806 | 36629.806 | 1908.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;816 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 816 | 36629.816 | 1908.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;826 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 826 | 36629.826 | 1908.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;836 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 836 | 36629.836 | 1908.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;846 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 846 | 36629.846 | 1908.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;856 | 95.1693 | 294.8441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 856 | 36629.856 | 1908.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;866 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 866 | 36629.866 | 1908.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;876 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 876 | 36629.876 | 1908.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;886 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 886 | 36629.886 | 1908.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;896 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 896 | 36629.896 | 1908.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;906 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 906 | 36629.906 | 1908.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;916 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 916 | 36629.916 | 1908.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;926 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 926 | 36629.926 | 1908.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;936 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 936 | 36629.936 | 1908.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;946 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 946 | 36629.946 | 1908.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;956 | 95.1693 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 956 | 36629.956 | 1908.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;966 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 966 | 36629.966 | 1908.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;976 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 976 | 36629.976 | 1908.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;986 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 986 | 36629.986 | 1908.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:29;996 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 29 | 996 | 36629.996 | 1908.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;006 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 006 | 36630.006 | 1908.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;016 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 016 | 36630.016 | 1908.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;026 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 026 | 36630.026 | 1908.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;036 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 036 | 36630.036 | 1908.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;046 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 046 | 36630.046 | 1908.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;056 | 95.1693 | 294.8722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 056 | 36630.056 | 1908.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;066 | 95.1693 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 066 | 36630.066 | 1908.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;076 | 95.1693 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 076 | 36630.076 | 1908.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;086 | 95.1693 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 086 | 36630.086 | 1908.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;096 | 95.1693 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 096 | 36630.096 | 1908.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;106 | 95.1693 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 106 | 36630.106 | 1908.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;116 | 95.1673 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 116 | 36630.116 | 1908.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;126 | 95.1673 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 126 | 36630.126 | 1908.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;136 | 95.1673 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 136 | 36630.136 | 1908.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;146 | 95.1673 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 146 | 36630.146 | 1908.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;156 | 95.1673 | 294.8994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 156 | 36630.156 | 1908.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;166 | 95.1673 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 166 | 36630.166 | 1908.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;176 | 95.1673 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 176 | 36630.176 | 1908.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;186 | 95.1673 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 186 | 36630.186 | 1908.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;196 | 95.1673 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 196 | 36630.196 | 1908.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;206 | 95.1673 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 206 | 36630.206 | 1908.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;216 | 95.1693 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 216 | 36630.216 | 1908.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;226 | 95.1693 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 226 | 36630.226 | 1908.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;236 | 95.1693 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 236 | 36630.236 | 1908.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;246 | 95.1693 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 246 | 36630.246 | 1908.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;256 | 95.1693 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 256 | 36630.256 | 1908.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;266 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 266 | 36630.266 | 1908.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;276 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 276 | 36630.276 | 1908.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;286 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 286 | 36630.286 | 1908.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;296 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 296 | 36630.296 | 1908.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;306 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 306 | 36630.306 | 1908.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;316 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 316 | 36630.316 | 1908.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;326 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 326 | 36630.326 | 1908.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;336 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 336 | 36630.336 | 1908.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;346 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 346 | 36630.346 | 1908.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;356 | 95.1693 | 294.9859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 356 | 36630.356 | 1908.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;366 | 95.1693 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 366 | 36630.366 | 1908.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;376 | 95.1693 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 376 | 36630.376 | 1908.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;386 | 95.1693 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 386 | 36630.386 | 1908.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;396 | 95.1693 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 396 | 36630.396 | 1908.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;406 | 95.1693 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 406 | 36630.406 | 1908.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;416 | 95.1673 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 416 | 36630.416 | 1908.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;426 | 95.1673 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 426 | 36630.426 | 1908.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;436 | 95.1673 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 436 | 36630.436 | 1908.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;446 | 95.1673 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 446 | 36630.446 | 1908.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;456 | 95.1673 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 456 | 36630.456 | 1908.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;466 | 95.1673 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 466 | 36630.466 | 1908.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;476 | 95.1673 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 476 | 36630.476 | 1908.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;486 | 95.1673 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 486 | 36630.486 | 1908.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;496 | 95.1673 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 496 | 36630.496 | 1908.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;506 | 95.1673 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 506 | 36630.506 | 1908.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;516 | 95.1683 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 516 | 36630.516 | 1908.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;526 | 95.1683 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 526 | 36630.526 | 1908.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;536 | 95.1683 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 536 | 36630.536 | 1909
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;546 | 95.1683 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 546 | 36630.546 | 1909.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;556 | 95.1683 | 295.0343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 556 | 36630.556 | 1909.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;566 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 566 | 36630.566 | 1909.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;576 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 576 | 36630.576 | 1909.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;586 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 586 | 36630.586 | 1909.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;596 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 596 | 36630.596 | 1909.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;606 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 606 | 36630.606 | 1909.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;616 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 616 | 36630.616 | 1909.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;626 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 626 | 36630.626 | 1909.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;636 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 636 | 36630.636 | 1909.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;646 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 646 | 36630.646 | 1909.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;656 | 95.1683 | 295.0447 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 656 | 36630.656 | 1909.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;666 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 666 | 36630.666 | 1909.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;676 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 676 | 36630.676 | 1909.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;686 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 686 | 36630.686 | 1909.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;696 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 696 | 36630.696 | 1909.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;706 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 706 | 36630.706 | 1909.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;716 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 716 | 36630.716 | 1909.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;726 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 726 | 36630.726 | 1909.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;736 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 736 | 36630.736 | 1909.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;746 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 746 | 36630.746 | 1909.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;756 | 95.1683 | 295.0557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 756 | 36630.756 | 1909.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;766 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 766 | 36630.766 | 1909.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;776 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 776 | 36630.776 | 1909.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;786 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 786 | 36630.786 | 1909.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;796 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 796 | 36630.796 | 1909.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;806 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 806 | 36630.806 | 1909.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;816 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 816 | 36630.816 | 1909.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;826 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 826 | 36630.826 | 1909.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;836 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 836 | 36630.836 | 1909.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;846 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 846 | 36630.846 | 1909.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;856 | 95.1683 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 856 | 36630.856 | 1909.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;866 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 866 | 36630.866 | 1909.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;876 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 876 | 36630.876 | 1909.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;886 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 886 | 36630.886 | 1909.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;896 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 896 | 36630.896 | 1909.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;906 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 906 | 36630.906 | 1909.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;916 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 916 | 36630.916 | 1909.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;926 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 926 | 36630.926 | 1909.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;936 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 936 | 36630.936 | 1909.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;946 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 946 | 36630.946 | 1909.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;956 | 95.1683 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 956 | 36630.956 | 1909.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;966 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 966 | 36630.966 | 1909.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;976 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 976 | 36630.976 | 1909.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;986 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 986 | 36630.986 | 1909.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:30;996 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 30 | 996 | 36630.996 | 1909.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;006 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 006 | 36631.006 | 1909.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;016 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 016 | 36631.016 | 1909.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;026 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 026 | 36631.026 | 1909.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;036 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 036 | 36631.036 | 1909.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;046 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 046 | 36631.046 | 1909.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;056 | 95.1683 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 056 | 36631.056 | 1909.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;066 | 95.1683 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 066 | 36631.066 | 1909.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;076 | 95.1683 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 076 | 36631.076 | 1909.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;086 | 95.1683 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 086 | 36631.086 | 1909.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;096 | 95.1683 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 096 | 36631.096 | 1909.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;106 | 95.1683 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 106 | 36631.106 | 1909.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;116 | 95.1683 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 116 | 36631.116 | 1909.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;126 | 95.1683 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 126 | 36631.126 | 1909.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;136 | 95.1673 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 136 | 36631.136 | 1909.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;146 | 95.1673 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 146 | 36631.146 | 1909.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;156 | 95.1673 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 156 | 36631.156 | 1909.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;166 | 95.1673 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 166 | 36631.166 | 1909.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;176 | 95.1673 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 176 | 36631.176 | 1909.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;186 | 95.1673 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 186 | 36631.186 | 1909.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;196 | 95.1673 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 196 | 36631.196 | 1909.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;206 | 95.1673 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 206 | 36631.206 | 1909.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;216 | 95.1673 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 216 | 36631.216 | 1909.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;226 | 95.1673 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 226 | 36631.226 | 1909.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;236 | 95.1693 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 236 | 36631.236 | 1909.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;246 | 95.1693 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 246 | 36631.246 | 1909.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;256 | 95.1693 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 256 | 36631.256 | 1909.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;266 | 95.1693 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 266 | 36631.266 | 1909.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;276 | 95.1693 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 276 | 36631.276 | 1909.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;286 | 95.1693 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 286 | 36631.286 | 1909.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;296 | 95.1693 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 296 | 36631.296 | 1909.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;306 | 95.1693 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 306 | 36631.306 | 1909.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;316 | 95.1693 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 316 | 36631.316 | 1909.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;326 | 95.1693 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 326 | 36631.326 | 1909.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;336 | 95.1683 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 336 | 36631.336 | 1909.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;346 | 95.1683 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 346 | 36631.346 | 1909.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;356 | 95.1683 | 295.0846 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 356 | 36631.356 | 1909.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;366 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 366 | 36631.366 | 1909.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;376 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 376 | 36631.376 | 1909.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;386 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 386 | 36631.386 | 1909.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;396 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 396 | 36631.396 | 1909.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;406 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 406 | 36631.406 | 1909.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;416 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 416 | 36631.416 | 1909.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;426 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 426 | 36631.426 | 1909.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;436 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 436 | 36631.436 | 1909.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;446 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 446 | 36631.446 | 1909.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;456 | 95.1683 | 295.099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 456 | 36631.456 | 1909.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;466 | 95.1683 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 466 | 36631.466 | 1909.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;476 | 95.1683 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 476 | 36631.476 | 1909.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;486 | 95.1683 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 486 | 36631.486 | 1909.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;496 | 95.1683 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 496 | 36631.496 | 1909.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;506 | 95.1683 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 506 | 36631.506 | 1909.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;516 | 95.1683 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 516 | 36631.516 | 1909.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;526 | 95.1683 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 526 | 36631.526 | 1909.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;536 | 95.1693 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 536 | 36631.536 | 1910
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;546 | 95.1693 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 546 | 36631.546 | 1910.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;556 | 95.1693 | 295.0991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 556 | 36631.556 | 1910.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;566 | 95.1693 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 566 | 36631.566 | 1910.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;576 | 95.1693 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 576 | 36631.576 | 1910.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;586 | 95.1693 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 586 | 36631.586 | 1910.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;596 | 95.1693 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 596 | 36631.596 | 1910.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;606 | 95.1693 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 606 | 36631.606 | 1910.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;616 | 95.1693 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 616 | 36631.616 | 1910.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;626 | 95.1693 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 626 | 36631.626 | 1910.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;636 | 95.1683 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 636 | 36631.636 | 1910.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;646 | 95.1683 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 646 | 36631.646 | 1910.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;656 | 95.1683 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 656 | 36631.656 | 1910.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;666 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 666 | 36631.666 | 1910.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;676 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 676 | 36631.676 | 1910.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;686 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 686 | 36631.686 | 1910.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;696 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 696 | 36631.696 | 1910.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;706 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 706 | 36631.706 | 1910.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;716 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 716 | 36631.716 | 1910.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;726 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 726 | 36631.726 | 1910.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;736 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 736 | 36631.736 | 1910.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;746 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 746 | 36631.746 | 1910.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;756 | 95.1683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 756 | 36631.756 | 1910.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;766 | 95.1683 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 766 | 36631.766 | 1910.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;776 | 95.1683 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 776 | 36631.776 | 1910.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;786 | 95.1683 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 786 | 36631.786 | 1910.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;796 | 95.1683 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 796 | 36631.796 | 1910.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;806 | 95.1683 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 806 | 36631.806 | 1910.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;816 | 95.1683 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 816 | 36631.816 | 1910.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;826 | 95.1683 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 826 | 36631.826 | 1910.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;836 | 95.1673 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 836 | 36631.836 | 1910.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;846 | 95.1673 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 846 | 36631.846 | 1910.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;856 | 95.1673 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 856 | 36631.856 | 1910.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;866 | 95.1673 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 866 | 36631.866 | 1910.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;876 | 95.1673 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 876 | 36631.876 | 1910.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;886 | 95.1673 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 886 | 36631.886 | 1910.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;896 | 95.1673 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 896 | 36631.896 | 1910.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;906 | 95.1673 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 906 | 36631.906 | 1910.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;916 | 95.1673 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 916 | 36631.916 | 1910.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;926 | 95.1673 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 926 | 36631.926 | 1910.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;936 | 95.1693 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 936 | 36631.936 | 1910.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;946 | 95.1693 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 946 | 36631.946 | 1910.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;956 | 95.1693 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 956 | 36631.956 | 1910.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;966 | 95.1693 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 966 | 36631.966 | 1910.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;976 | 95.1693 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 976 | 36631.976 | 1910.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;986 | 95.1693 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 986 | 36631.986 | 1910.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:31;996 | 95.1693 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 31 | 996 | 36631.996 | 1910.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;006 | 95.1693 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 006 | 36632.006 | 1910.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;016 | 95.1693 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 016 | 36632.016 | 1910.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;026 | 95.1693 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 026 | 36632.026 | 1910.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;036 | 95.1683 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 036 | 36632.036 | 1910.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;046 | 95.1683 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 046 | 36632.046 | 1910.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;056 | 95.1683 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 056 | 36632.056 | 1910.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;066 | 95.1683 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 066 | 36632.066 | 1910.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;076 | 95.1683 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 076 | 36632.076 | 1910.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;086 | 95.1683 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 086 | 36632.086 | 1910.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;096 | 95.1683 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 096 | 36632.096 | 1910.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;106 | 95.1683 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 106 | 36632.106 | 1910.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;116 | 95.1683 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 116 | 36632.116 | 1910.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;126 | 95.1683 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 126 | 36632.126 | 1910.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;136 | 95.1673 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 136 | 36632.136 | 1910.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;146 | 95.1673 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 146 | 36632.146 | 1910.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;156 | 95.1673 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 156 | 36632.156 | 1910.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;166 | 95.1673 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 166 | 36632.166 | 1910.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;176 | 95.1673 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 176 | 36632.176 | 1910.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;186 | 95.1673 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 186 | 36632.186 | 1910.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;196 | 95.1673 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 196 | 36632.196 | 1910.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;206 | 95.1673 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 206 | 36632.206 | 1910.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;216 | 95.1673 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 216 | 36632.216 | 1910.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;226 | 95.1673 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 226 | 36632.226 | 1910.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;236 | 95.1693 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 236 | 36632.236 | 1910.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;246 | 95.1693 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 246 | 36632.246 | 1910.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;256 | 95.1693 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 256 | 36632.256 | 1910.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;266 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 266 | 36632.266 | 1910.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;276 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 276 | 36632.276 | 1910.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;286 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 286 | 36632.286 | 1910.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;296 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 296 | 36632.296 | 1910.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;306 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 306 | 36632.306 | 1910.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;316 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 316 | 36632.316 | 1910.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;326 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 326 | 36632.326 | 1910.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;336 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 336 | 36632.336 | 1910.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;346 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 346 | 36632.346 | 1910.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;356 | 95.1693 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 356 | 36632.356 | 1910.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;366 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 366 | 36632.366 | 1910.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;376 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 376 | 36632.376 | 1910.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;386 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 386 | 36632.386 | 1910.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;396 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 396 | 36632.396 | 1910.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;406 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 406 | 36632.406 | 1910.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;416 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 416 | 36632.416 | 1910.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;426 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 426 | 36632.426 | 1910.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;436 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 436 | 36632.436 | 1910.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;446 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 446 | 36632.446 | 1910.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;456 | 95.1693 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 456 | 36632.456 | 1910.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;466 | 95.1693 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 466 | 36632.466 | 1910.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;476 | 95.1693 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 476 | 36632.476 | 1910.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;486 | 95.1693 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 486 | 36632.486 | 1910.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;496 | 95.1693 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 496 | 36632.496 | 1910.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;506 | 95.1693 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 506 | 36632.506 | 1910.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;516 | 95.1693 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 516 | 36632.516 | 1910.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;526 | 95.1693 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 526 | 36632.526 | 1910.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;536 | 95.1683 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 536 | 36632.536 | 1911
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;546 | 95.1683 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 546 | 36632.546 | 1911.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;556 | 95.1683 | 295.2191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 556 | 36632.556 | 1911.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;566 | 95.1683 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 566 | 36632.566 | 1911.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;576 | 95.1683 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 576 | 36632.576 | 1911.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;586 | 95.1683 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 586 | 36632.586 | 1911.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;596 | 95.1683 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 596 | 36632.596 | 1911.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;606 | 95.1683 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 606 | 36632.606 | 1911.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;616 | 95.1683 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 616 | 36632.616 | 1911.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;626 | 95.1683 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 626 | 36632.626 | 1911.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;636 | 95.1693 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 636 | 36632.636 | 1911.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;646 | 95.1693 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 646 | 36632.646 | 1911.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;656 | 95.1693 | 295.2198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 656 | 36632.656 | 1911.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;666 | 95.1693 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 666 | 36632.666 | 1911.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;676 | 95.1693 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 676 | 36632.676 | 1911.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;686 | 95.1693 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 686 | 36632.686 | 1911.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;696 | 95.1693 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 696 | 36632.696 | 1911.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;706 | 95.1693 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 706 | 36632.706 | 1911.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;716 | 95.1693 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 716 | 36632.716 | 1911.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;726 | 95.1693 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 726 | 36632.726 | 1911.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;736 | 95.1683 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 736 | 36632.736 | 1911.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;746 | 95.1683 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 746 | 36632.746 | 1911.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;756 | 95.1683 | 295.2454 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 756 | 36632.756 | 1911.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;766 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 766 | 36632.766 | 1911.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;776 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 776 | 36632.776 | 1911.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;786 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 786 | 36632.786 | 1911.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;796 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 796 | 36632.796 | 1911.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;806 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 806 | 36632.806 | 1911.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;816 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 816 | 36632.816 | 1911.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;826 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 826 | 36632.826 | 1911.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;836 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 836 | 36632.836 | 1911.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;846 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 846 | 36632.846 | 1911.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;856 | 95.1683 | 295.283 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 856 | 36632.856 | 1911.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;866 | 95.1683 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 866 | 36632.866 | 1911.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;876 | 95.1683 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 876 | 36632.876 | 1911.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;886 | 95.1683 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 886 | 36632.886 | 1911.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;896 | 95.1683 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 896 | 36632.896 | 1911.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;906 | 95.1683 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 906 | 36632.906 | 1911.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;916 | 95.1683 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 916 | 36632.916 | 1911.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;926 | 95.1683 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 926 | 36632.926 | 1911.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;936 | 95.1693 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 936 | 36632.936 | 1911.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;946 | 95.1693 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 946 | 36632.946 | 1911.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;956 | 95.1693 | 295.3106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 956 | 36632.956 | 1911.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;966 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 966 | 36632.966 | 1911.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;976 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 976 | 36632.976 | 1911.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;986 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 986 | 36632.986 | 1911.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:32;996 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 32 | 996 | 36632.996 | 1911.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;006 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 006 | 36633.006 | 1911.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;016 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 016 | 36633.016 | 1911.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;026 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 026 | 36633.026 | 1911.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;036 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 036 | 36633.036 | 1911.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;046 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 046 | 36633.046 | 1911.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;056 | 95.1693 | 295.3322 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 056 | 36633.056 | 1911.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;066 | 95.1693 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 066 | 36633.066 | 1911.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;076 | 95.1693 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 076 | 36633.076 | 1911.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;086 | 95.1693 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 086 | 36633.086 | 1911.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;096 | 95.1693 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 096 | 36633.096 | 1911.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;106 | 95.1693 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 106 | 36633.106 | 1911.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;116 | 95.1693 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 116 | 36633.116 | 1911.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;126 | 95.1693 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 126 | 36633.126 | 1911.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;136 | 95.1713 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 136 | 36633.136 | 1911.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;146 | 95.1713 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 146 | 36633.146 | 1911.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;156 | 95.1713 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 156 | 36633.156 | 1911.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;166 | 95.1713 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 166 | 36633.166 | 1911.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;176 | 95.1713 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 176 | 36633.176 | 1911.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;186 | 95.1713 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 186 | 36633.186 | 1911.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;196 | 95.1713 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 196 | 36633.196 | 1911.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;206 | 95.1713 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 206 | 36633.206 | 1911.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;216 | 95.1713 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 216 | 36633.216 | 1911.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;226 | 95.1713 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 226 | 36633.226 | 1911.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;236 | 95.1683 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 236 | 36633.236 | 1911.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;246 | 95.1683 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 246 | 36633.246 | 1911.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;256 | 95.1683 | 295.3259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 256 | 36633.256 | 1911.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;266 | 95.1683 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 266 | 36633.266 | 1911.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;276 | 95.1683 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 276 | 36633.276 | 1911.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;286 | 95.1683 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 286 | 36633.286 | 1911.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;296 | 95.1683 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 296 | 36633.296 | 1911.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;306 | 95.1683 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 306 | 36633.306 | 1911.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;316 | 95.1683 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 316 | 36633.316 | 1911.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;326 | 95.1683 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 326 | 36633.326 | 1911.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;336 | 95.1693 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 336 | 36633.336 | 1911.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;346 | 95.1693 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 346 | 36633.346 | 1911.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;356 | 95.1693 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 356 | 36633.356 | 1911.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;366 | 95.1693 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 366 | 36633.366 | 1911.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;376 | 95.1693 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 376 | 36633.376 | 1911.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;386 | 95.1693 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 386 | 36633.386 | 1911.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;396 | 95.1693 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 396 | 36633.396 | 1911.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;406 | 95.1693 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 406 | 36633.406 | 1911.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;416 | 95.1693 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 416 | 36633.416 | 1911.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;426 | 95.1693 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 426 | 36633.426 | 1911.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;436 | 95.1683 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 436 | 36633.436 | 1911.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;446 | 95.1683 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 446 | 36633.446 | 1911.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;456 | 95.1683 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 456 | 36633.456 | 1911.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;466 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 466 | 36633.466 | 1911.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;476 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 476 | 36633.476 | 1911.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;486 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 486 | 36633.486 | 1911.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;496 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 496 | 36633.496 | 1911.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;506 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 506 | 36633.506 | 1911.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;516 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 516 | 36633.516 | 1911.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;526 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 526 | 36633.526 | 1911.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;536 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 536 | 36633.536 | 1912
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;546 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 546 | 36633.546 | 1912.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;556 | 95.1683 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 556 | 36633.556 | 1912.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;566 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 566 | 36633.566 | 1912.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;576 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 576 | 36633.576 | 1912.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;586 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 586 | 36633.586 | 1912.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;596 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 596 | 36633.596 | 1912.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;606 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 606 | 36633.606 | 1912.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;616 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 616 | 36633.616 | 1912.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;626 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 626 | 36633.626 | 1912.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;636 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 636 | 36633.636 | 1912.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;646 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 646 | 36633.646 | 1912.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;656 | 95.1683 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 656 | 36633.656 | 1912.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;666 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 666 | 36633.666 | 1912.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;676 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 676 | 36633.676 | 1912.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;686 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 686 | 36633.686 | 1912.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;696 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 696 | 36633.696 | 1912.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;706 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 706 | 36633.706 | 1912.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;716 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 716 | 36633.716 | 1912.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;726 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 726 | 36633.726 | 1912.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;736 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 736 | 36633.736 | 1912.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;746 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 746 | 36633.746 | 1912.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;756 | 95.1683 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 756 | 36633.756 | 1912.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;766 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 766 | 36633.766 | 1912.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;776 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 776 | 36633.776 | 1912.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;786 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 786 | 36633.786 | 1912.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;796 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 796 | 36633.796 | 1912.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;806 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 806 | 36633.806 | 1912.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;816 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 816 | 36633.816 | 1912.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;826 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 826 | 36633.826 | 1912.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;836 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 836 | 36633.836 | 1912.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;846 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 846 | 36633.846 | 1912.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;856 | 95.1683 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 856 | 36633.856 | 1912.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;866 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 866 | 36633.866 | 1912.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;876 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 876 | 36633.876 | 1912.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;886 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 886 | 36633.886 | 1912.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;896 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 896 | 36633.896 | 1912.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;906 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 906 | 36633.906 | 1912.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;916 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 916 | 36633.916 | 1912.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;926 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 926 | 36633.926 | 1912.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;936 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 936 | 36633.936 | 1912.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;946 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 946 | 36633.946 | 1912.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;956 | 95.1683 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 956 | 36633.956 | 1912.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;966 | 95.1683 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 966 | 36633.966 | 1912.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;976 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 976 | 36633.976 | 1912.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;986 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 986 | 36633.986 | 1912.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:33;996 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 33 | 996 | 36633.996 | 1912.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;006 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 006 | 36634.006 | 1912.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;016 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 016 | 36634.016 | 1912.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;026 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 026 | 36634.026 | 1912.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;036 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 036 | 36634.036 | 1912.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;046 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 046 | 36634.046 | 1912.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;056 | 95.1693 | 295.1905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 056 | 36634.056 | 1912.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;066 | 95.1693 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 066 | 36634.066 | 1912.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;076 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 076 | 36634.076 | 1912.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;086 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 086 | 36634.086 | 1912.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;096 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 096 | 36634.096 | 1912.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;106 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 106 | 36634.106 | 1912.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;116 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 116 | 36634.116 | 1912.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;126 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 126 | 36634.126 | 1912.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;136 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 136 | 36634.136 | 1912.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;146 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 146 | 36634.146 | 1912.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;156 | 95.1683 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 156 | 36634.156 | 1912.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;166 | 95.1683 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 166 | 36634.166 | 1912.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;176 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 176 | 36634.176 | 1912.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;186 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 186 | 36634.186 | 1912.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;196 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 196 | 36634.196 | 1912.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;206 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 206 | 36634.206 | 1912.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;216 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 216 | 36634.216 | 1912.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;226 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 226 | 36634.226 | 1912.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;236 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 236 | 36634.236 | 1912.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;246 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 246 | 36634.246 | 1912.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;256 | 95.1693 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 256 | 36634.256 | 1912.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;266 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 266 | 36634.266 | 1912.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;276 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 276 | 36634.276 | 1912.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;286 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 286 | 36634.286 | 1912.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;296 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 296 | 36634.296 | 1912.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;306 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 306 | 36634.306 | 1912.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;316 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 316 | 36634.316 | 1912.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;326 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 326 | 36634.326 | 1912.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;336 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 336 | 36634.336 | 1912.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;346 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 346 | 36634.346 | 1912.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;356 | 95.1693 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 356 | 36634.356 | 1912.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;366 | 95.1693 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 366 | 36634.366 | 1912.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;376 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 376 | 36634.376 | 1912.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;386 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 386 | 36634.386 | 1912.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;396 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 396 | 36634.396 | 1912.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;406 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 406 | 36634.406 | 1912.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;416 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 416 | 36634.416 | 1912.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;426 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 426 | 36634.426 | 1912.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;436 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 436 | 36634.436 | 1912.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;446 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 446 | 36634.446 | 1912.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;456 | 95.1703 | 295.1546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 456 | 36634.456 | 1912.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;466 | 95.1703 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 466 | 36634.466 | 1912.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;476 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 476 | 36634.476 | 1912.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;486 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 486 | 36634.486 | 1912.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;496 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 496 | 36634.496 | 1912.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;506 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 506 | 36634.506 | 1912.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;516 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 516 | 36634.516 | 1912.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;526 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 526 | 36634.526 | 1912.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;536 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 536 | 36634.536 | 1913
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;546 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 546 | 36634.546 | 1913.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;556 | 95.1693 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 556 | 36634.556 | 1913.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;566 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 566 | 36634.566 | 1913.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;576 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 576 | 36634.576 | 1913.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;586 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 586 | 36634.586 | 1913.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;596 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 596 | 36634.596 | 1913.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;606 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 606 | 36634.606 | 1913.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;616 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 616 | 36634.616 | 1913.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;626 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 626 | 36634.626 | 1913.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;636 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 636 | 36634.636 | 1913.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;646 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 646 | 36634.646 | 1913.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;656 | 95.1693 | 295.1433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 656 | 36634.656 | 1913.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;666 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 666 | 36634.666 | 1913.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;676 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 676 | 36634.676 | 1913.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;686 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 686 | 36634.686 | 1913.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;696 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 696 | 36634.696 | 1913.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;706 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 706 | 36634.706 | 1913.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;716 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 716 | 36634.716 | 1913.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;726 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 726 | 36634.726 | 1913.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;736 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 736 | 36634.736 | 1913.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;746 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 746 | 36634.746 | 1913.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;756 | 95.1693 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 756 | 36634.756 | 1913.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;766 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 766 | 36634.766 | 1913.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;776 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 776 | 36634.776 | 1913.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;786 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 786 | 36634.786 | 1913.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;796 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 796 | 36634.796 | 1913.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;806 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 806 | 36634.806 | 1913.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;816 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 816 | 36634.816 | 1913.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;826 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 826 | 36634.826 | 1913.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;836 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 836 | 36634.836 | 1913.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;846 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 846 | 36634.846 | 1913.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;856 | 95.1693 | 295.182 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 856 | 36634.856 | 1913.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;866 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 866 | 36634.866 | 1913.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;876 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 876 | 36634.876 | 1913.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;886 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 886 | 36634.886 | 1913.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;896 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 896 | 36634.896 | 1913.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;906 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 906 | 36634.906 | 1913.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;916 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 916 | 36634.916 | 1913.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;926 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 926 | 36634.926 | 1913.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;936 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 936 | 36634.936 | 1913.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;946 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 946 | 36634.946 | 1913.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;956 | 95.1693 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 956 | 36634.956 | 1913.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;966 | 95.1693 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 966 | 36634.966 | 1913.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;976 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 976 | 36634.976 | 1913.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;986 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 986 | 36634.986 | 1913.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:34;996 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 34 | 996 | 36634.996 | 1913.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;006 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 006 | 36635.006 | 1913.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;016 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 016 | 36635.016 | 1913.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;026 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 026 | 36635.026 | 1913.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;036 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 036 | 36635.036 | 1913.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;046 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 046 | 36635.046 | 1913.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;056 | 95.1683 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 056 | 36635.056 | 1913.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;066 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 066 | 36635.066 | 1913.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;076 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 076 | 36635.076 | 1913.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;086 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 086 | 36635.086 | 1913.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;096 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 096 | 36635.096 | 1913.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;106 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 106 | 36635.106 | 1913.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;116 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 116 | 36635.116 | 1913.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;126 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 126 | 36635.126 | 1913.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;136 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 136 | 36635.136 | 1913.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;146 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 146 | 36635.146 | 1913.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;156 | 95.1683 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 156 | 36635.156 | 1913.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;166 | 95.1683 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 166 | 36635.166 | 1913.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;176 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 176 | 36635.176 | 1913.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;186 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 186 | 36635.186 | 1913.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;196 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 196 | 36635.196 | 1913.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;206 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 206 | 36635.206 | 1913.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;216 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 216 | 36635.216 | 1913.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;226 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 226 | 36635.226 | 1913.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;236 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 236 | 36635.236 | 1913.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;246 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 246 | 36635.246 | 1913.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;256 | 95.1673 | 295.2124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 256 | 36635.256 | 1913.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;266 | 95.1673 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 266 | 36635.266 | 1913.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;276 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 276 | 36635.276 | 1913.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;286 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 286 | 36635.286 | 1913.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;296 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 296 | 36635.296 | 1913.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;306 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 306 | 36635.306 | 1913.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;316 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 316 | 36635.316 | 1913.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;326 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 326 | 36635.326 | 1913.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;336 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 336 | 36635.336 | 1913.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;346 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 346 | 36635.346 | 1913.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;356 | 95.1683 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 356 | 36635.356 | 1913.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;366 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 366 | 36635.366 | 1913.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;376 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 376 | 36635.376 | 1913.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;386 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 386 | 36635.386 | 1913.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;396 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 396 | 36635.396 | 1913.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;406 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 406 | 36635.406 | 1913.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;416 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 416 | 36635.416 | 1913.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;426 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 426 | 36635.426 | 1913.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;436 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 436 | 36635.436 | 1913.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;446 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 446 | 36635.446 | 1913.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;456 | 95.1683 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 456 | 36635.456 | 1913.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;466 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 466 | 36635.466 | 1913.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;476 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 476 | 36635.476 | 1913.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;486 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 486 | 36635.486 | 1913.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;496 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 496 | 36635.496 | 1913.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;506 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 506 | 36635.506 | 1913.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;516 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 516 | 36635.516 | 1913.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;526 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 526 | 36635.526 | 1913.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;536 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 536 | 36635.536 | 1914
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;546 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 546 | 36635.546 | 1914.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;556 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 556 | 36635.556 | 1914.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;566 | 95.1683 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 566 | 36635.566 | 1914.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;576 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 576 | 36635.576 | 1914.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;586 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 586 | 36635.586 | 1914.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;596 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 596 | 36635.596 | 1914.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;606 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 606 | 36635.606 | 1914.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;616 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 616 | 36635.616 | 1914.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;626 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 626 | 36635.626 | 1914.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;636 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 636 | 36635.636 | 1914.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;646 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 646 | 36635.646 | 1914.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;656 | 95.1693 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 656 | 36635.656 | 1914.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;666 | 95.1693 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 666 | 36635.666 | 1914.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;676 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 676 | 36635.676 | 1914.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;686 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 686 | 36635.686 | 1914.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;696 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 696 | 36635.696 | 1914.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;706 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 706 | 36635.706 | 1914.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;716 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 716 | 36635.716 | 1914.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;726 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 726 | 36635.726 | 1914.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;736 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 736 | 36635.736 | 1914.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;746 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 746 | 36635.746 | 1914.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;756 | 95.1683 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 756 | 36635.756 | 1914.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;766 | 95.1683 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 766 | 36635.766 | 1914.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;776 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 776 | 36635.776 | 1914.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;786 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 786 | 36635.786 | 1914.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;796 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 796 | 36635.796 | 1914.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;806 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 806 | 36635.806 | 1914.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;816 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 816 | 36635.816 | 1914.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;826 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 826 | 36635.826 | 1914.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;836 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 836 | 36635.836 | 1914.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;846 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 846 | 36635.846 | 1914.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;856 | 95.1673 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 856 | 36635.856 | 1914.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;866 | 95.1673 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 866 | 36635.866 | 1914.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;876 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 876 | 36635.876 | 1914.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;886 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 886 | 36635.886 | 1914.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;896 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 896 | 36635.896 | 1914.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;906 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 906 | 36635.906 | 1914.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;916 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 916 | 36635.916 | 1914.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;926 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 926 | 36635.926 | 1914.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;936 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 936 | 36635.936 | 1914.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;946 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 946 | 36635.946 | 1914.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;956 | 95.1683 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 956 | 36635.956 | 1914.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;966 | 95.1683 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 966 | 36635.966 | 1914.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;976 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 976 | 36635.976 | 1914.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;986 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 986 | 36635.986 | 1914.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:35;996 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 35 | 996 | 36635.996 | 1914.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;006 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 006 | 36636.006 | 1914.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;016 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 016 | 36636.016 | 1914.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;026 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 026 | 36636.026 | 1914.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;036 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 036 | 36636.036 | 1914.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;046 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 046 | 36636.046 | 1914.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;056 | 95.1693 | 295.1547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 056 | 36636.056 | 1914.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;066 | 95.1693 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 066 | 36636.066 | 1914.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;076 | 95.1693 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 076 | 36636.076 | 1914.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;086 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 086 | 36636.086 | 1914.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;096 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 096 | 36636.096 | 1914.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;106 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 106 | 36636.106 | 1914.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;116 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 116 | 36636.116 | 1914.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;126 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 126 | 36636.126 | 1914.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;136 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 136 | 36636.136 | 1914.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;146 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 146 | 36636.146 | 1914.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;156 | 95.1673 | 295.0989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 156 | 36636.156 | 1914.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;166 | 95.1673 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 166 | 36636.166 | 1914.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;176 | 95.1673 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 176 | 36636.176 | 1914.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;186 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 186 | 36636.186 | 1914.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;196 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 196 | 36636.196 | 1914.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;206 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 206 | 36636.206 | 1914.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;216 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 216 | 36636.216 | 1914.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;226 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 226 | 36636.226 | 1914.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;236 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 236 | 36636.236 | 1914.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;246 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 246 | 36636.246 | 1914.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;256 | 95.1693 | 295.0722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 256 | 36636.256 | 1914.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;266 | 95.1693 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 266 | 36636.266 | 1914.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;276 | 95.1693 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 276 | 36636.276 | 1914.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;286 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 286 | 36636.286 | 1914.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;296 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 296 | 36636.296 | 1914.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;306 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 306 | 36636.306 | 1914.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;316 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 316 | 36636.316 | 1914.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;326 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 326 | 36636.326 | 1914.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;336 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 336 | 36636.336 | 1914.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;346 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 346 | 36636.346 | 1914.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;356 | 95.1683 | 295.0836 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 356 | 36636.356 | 1914.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;366 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 366 | 36636.366 | 1914.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;376 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 376 | 36636.376 | 1914.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;386 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 386 | 36636.386 | 1914.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;396 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 396 | 36636.396 | 1914.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;406 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 406 | 36636.406 | 1914.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;416 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 416 | 36636.416 | 1914.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;426 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 426 | 36636.426 | 1914.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;436 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 436 | 36636.436 | 1914.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;446 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 446 | 36636.446 | 1914.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;456 | 95.1683 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 456 | 36636.456 | 1914.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;466 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 466 | 36636.466 | 1914.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;476 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 476 | 36636.476 | 1914.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;486 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 486 | 36636.486 | 1914.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;496 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 496 | 36636.496 | 1914.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;506 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 506 | 36636.506 | 1914.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;516 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 516 | 36636.516 | 1914.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;526 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 526 | 36636.526 | 1914.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;536 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 536 | 36636.536 | 1915
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;546 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 546 | 36636.546 | 1915.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;556 | 95.1683 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 556 | 36636.556 | 1915.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;566 | 95.1683 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 566 | 36636.566 | 1915.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;576 | 95.1683 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 576 | 36636.576 | 1915.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;586 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 586 | 36636.586 | 1915.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;596 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 596 | 36636.596 | 1915.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;606 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 606 | 36636.606 | 1915.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;616 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 616 | 36636.616 | 1915.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;626 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 626 | 36636.626 | 1915.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;636 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 636 | 36636.636 | 1915.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;646 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 646 | 36636.646 | 1915.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;656 | 95.1673 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 656 | 36636.656 | 1915.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;666 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 666 | 36636.666 | 1915.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;676 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 676 | 36636.676 | 1915.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;686 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 686 | 36636.686 | 1915.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;696 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 696 | 36636.696 | 1915.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;706 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 706 | 36636.706 | 1915.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;716 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 716 | 36636.716 | 1915.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;726 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 726 | 36636.726 | 1915.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;736 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 736 | 36636.736 | 1915.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;746 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 746 | 36636.746 | 1915.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;756 | 95.1673 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 756 | 36636.756 | 1915.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;766 | 95.1673 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 766 | 36636.766 | 1915.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;776 | 95.1673 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 776 | 36636.776 | 1915.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;786 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 786 | 36636.786 | 1915.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;796 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 796 | 36636.796 | 1915.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;806 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 806 | 36636.806 | 1915.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;816 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 816 | 36636.816 | 1915.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;826 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 826 | 36636.826 | 1915.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;836 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 836 | 36636.836 | 1915.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;846 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 846 | 36636.846 | 1915.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;856 | 95.1683 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 856 | 36636.856 | 1915.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;866 | 95.1683 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 866 | 36636.866 | 1915.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;876 | 95.1683 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 876 | 36636.876 | 1915.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;886 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 886 | 36636.886 | 1915.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;896 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 896 | 36636.896 | 1915.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;906 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 906 | 36636.906 | 1915.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;916 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 916 | 36636.916 | 1915.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;926 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 926 | 36636.926 | 1915.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;936 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 936 | 36636.936 | 1915.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;946 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 946 | 36636.946 | 1915.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;956 | 95.1693 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 956 | 36636.956 | 1915.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;966 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 966 | 36636.966 | 1915.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;976 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 976 | 36636.976 | 1915.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;986 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 986 | 36636.986 | 1915.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:36;996 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 36 | 996 | 36636.996 | 1915.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;006 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 006 | 36637.006 | 1915.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;016 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 016 | 36637.016 | 1915.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;026 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 026 | 36637.026 | 1915.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;036 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 036 | 36637.036 | 1915.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;046 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 046 | 36637.046 | 1915.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;056 | 95.1693 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 056 | 36637.056 | 1915.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;066 | 95.1693 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 066 | 36637.066 | 1915.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;076 | 95.1693 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 076 | 36637.076 | 1915.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;086 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 086 | 36637.086 | 1915.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;096 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 096 | 36637.096 | 1915.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;106 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 106 | 36637.106 | 1915.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;116 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 116 | 36637.116 | 1915.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;126 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 126 | 36637.126 | 1915.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;136 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 136 | 36637.136 | 1915.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;146 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 146 | 36637.146 | 1915.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;156 | 95.1683 | 295.0313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 156 | 36637.156 | 1915.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;166 | 95.1683 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 166 | 36637.166 | 1915.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;176 | 95.1683 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 176 | 36637.176 | 1915.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;186 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 186 | 36637.186 | 1915.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;196 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 196 | 36637.196 | 1915.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;206 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 206 | 36637.206 | 1915.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;216 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 216 | 36637.216 | 1915.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;226 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 226 | 36637.226 | 1915.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;236 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 236 | 36637.236 | 1915.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;246 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 246 | 36637.246 | 1915.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;256 | 95.1693 | 295.009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 256 | 36637.256 | 1915.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;266 | 95.1693 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 266 | 36637.266 | 1915.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;276 | 95.1693 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 276 | 36637.276 | 1915.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;286 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 286 | 36637.286 | 1915.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;296 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 296 | 36637.296 | 1915.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;306 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 306 | 36637.306 | 1915.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;316 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 316 | 36637.316 | 1915.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;326 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 326 | 36637.326 | 1915.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;336 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 336 | 36637.336 | 1915.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;346 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 346 | 36637.346 | 1915.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;356 | 95.1683 | 294.9932 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 356 | 36637.356 | 1915.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;366 | 95.1683 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 366 | 36637.366 | 1915.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;376 | 95.1683 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 376 | 36637.376 | 1915.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;386 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 386 | 36637.386 | 1915.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;396 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 396 | 36637.396 | 1915.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;406 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 406 | 36637.406 | 1915.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;416 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 416 | 36637.416 | 1915.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;426 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 426 | 36637.426 | 1915.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;436 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 436 | 36637.436 | 1915.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;446 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 446 | 36637.446 | 1915.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;456 | 95.1693 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 456 | 36637.456 | 1915.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;466 | 95.1693 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 466 | 36637.466 | 1915.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;476 | 95.1693 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 476 | 36637.476 | 1915.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;486 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 486 | 36637.486 | 1915.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;496 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 496 | 36637.496 | 1915.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;506 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 506 | 36637.506 | 1915.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;516 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 516 | 36637.516 | 1915.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;526 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 526 | 36637.526 | 1915.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;536 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 536 | 36637.536 | 1916
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;546 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 546 | 36637.546 | 1916.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;556 | 95.1673 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 556 | 36637.556 | 1916.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;566 | 95.1673 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 566 | 36637.566 | 1916.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;576 | 95.1673 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 576 | 36637.576 | 1916.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;586 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 586 | 36637.586 | 1916.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;596 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 596 | 36637.596 | 1916.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;606 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 606 | 36637.606 | 1916.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;616 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 616 | 36637.616 | 1916.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;626 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 626 | 36637.626 | 1916.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;636 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 636 | 36637.636 | 1916.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;646 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 646 | 36637.646 | 1916.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;656 | 95.1693 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 656 | 36637.656 | 1916.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;666 | 95.1693 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 666 | 36637.666 | 1916.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;676 | 95.1693 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 676 | 36637.676 | 1916.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;686 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 686 | 36637.686 | 1916.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;696 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 696 | 36637.696 | 1916.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;706 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 706 | 36637.706 | 1916.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;716 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 716 | 36637.716 | 1916.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;726 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 726 | 36637.726 | 1916.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;736 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 736 | 36637.736 | 1916.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;746 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 746 | 36637.746 | 1916.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;756 | 95.1683 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 756 | 36637.756 | 1916.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;766 | 95.1683 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 766 | 36637.766 | 1916.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;776 | 95.1683 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 776 | 36637.776 | 1916.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;786 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 786 | 36637.786 | 1916.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;796 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 796 | 36637.796 | 1916.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;806 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 806 | 36637.806 | 1916.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;816 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 816 | 36637.816 | 1916.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;826 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 826 | 36637.826 | 1916.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;836 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 836 | 36637.836 | 1916.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;846 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 846 | 36637.846 | 1916.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;856 | 95.1693 | 295.0247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 856 | 36637.856 | 1916.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;866 | 95.1693 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 866 | 36637.866 | 1916.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;876 | 95.1693 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 876 | 36637.876 | 1916.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;886 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 886 | 36637.886 | 1916.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;896 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 896 | 36637.896 | 1916.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;906 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 906 | 36637.906 | 1916.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;916 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 916 | 36637.916 | 1916.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;926 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 926 | 36637.926 | 1916.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;936 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 936 | 36637.936 | 1916.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;946 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 946 | 36637.946 | 1916.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;956 | 95.1683 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 956 | 36637.956 | 1916.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;966 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 966 | 36637.966 | 1916.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;976 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 976 | 36637.976 | 1916.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;986 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 986 | 36637.986 | 1916.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:37;996 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 37 | 996 | 36637.996 | 1916.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;006 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 006 | 36638.006 | 1916.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;016 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 016 | 36638.016 | 1916.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;026 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 026 | 36638.026 | 1916.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;036 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 036 | 36638.036 | 1916.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;046 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 046 | 36638.046 | 1916.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;056 | 95.1683 | 295.0448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 056 | 36638.056 | 1916.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;066 | 95.1683 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 066 | 36638.066 | 1916.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;076 | 95.1683 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 076 | 36638.076 | 1916.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;086 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 086 | 36638.086 | 1916.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;096 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 096 | 36638.096 | 1916.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;106 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 106 | 36638.106 | 1916.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;116 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 116 | 36638.116 | 1916.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;126 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 126 | 36638.126 | 1916.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;136 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 136 | 36638.136 | 1916.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;146 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 146 | 36638.146 | 1916.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;156 | 95.1673 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 156 | 36638.156 | 1916.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;166 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 166 | 36638.166 | 1916.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;176 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 176 | 36638.176 | 1916.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;186 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 186 | 36638.186 | 1916.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;196 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 196 | 36638.196 | 1916.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;206 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 206 | 36638.206 | 1916.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;216 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 216 | 36638.216 | 1916.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;226 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 226 | 36638.226 | 1916.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;236 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 236 | 36638.236 | 1916.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;246 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 246 | 36638.246 | 1916.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;256 | 95.1673 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 256 | 36638.256 | 1916.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;266 | 95.1673 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 266 | 36638.266 | 1916.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;276 | 95.1673 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 276 | 36638.276 | 1916.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;286 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 286 | 36638.286 | 1916.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;296 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 296 | 36638.296 | 1916.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;306 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 306 | 36638.306 | 1916.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;316 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 316 | 36638.316 | 1916.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;326 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 326 | 36638.326 | 1916.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;336 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 336 | 36638.336 | 1916.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;346 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 346 | 36638.346 | 1916.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;356 | 95.1693 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 356 | 36638.356 | 1916.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;366 | 95.1693 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 366 | 36638.366 | 1916.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;376 | 95.1693 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 376 | 36638.376 | 1916.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;386 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 386 | 36638.386 | 1916.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;396 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 396 | 36638.396 | 1916.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;406 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 406 | 36638.406 | 1916.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;416 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 416 | 36638.416 | 1916.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;426 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 426 | 36638.426 | 1916.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;436 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 436 | 36638.436 | 1916.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;446 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 446 | 36638.446 | 1916.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;456 | 95.1673 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 456 | 36638.456 | 1916.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;466 | 95.1673 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 466 | 36638.466 | 1916.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;476 | 95.1673 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 476 | 36638.476 | 1916.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;486 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 486 | 36638.486 | 1916.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;496 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 496 | 36638.496 | 1916.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;506 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 506 | 36638.506 | 1916.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;516 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 516 | 36638.516 | 1916.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;526 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 526 | 36638.526 | 1916.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;536 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 536 | 36638.536 | 1917
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;546 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 546 | 36638.546 | 1917.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;556 | 95.1683 | 295.0584 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 556 | 36638.556 | 1917.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;566 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 566 | 36638.566 | 1917.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;576 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 576 | 36638.576 | 1917.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;586 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 586 | 36638.586 | 1917.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;596 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 596 | 36638.596 | 1917.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;606 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 606 | 36638.606 | 1917.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;616 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 616 | 36638.616 | 1917.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;626 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 626 | 36638.626 | 1917.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;636 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 636 | 36638.636 | 1917.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;646 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 646 | 36638.646 | 1917.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;656 | 95.1683 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 656 | 36638.656 | 1917.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;666 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 666 | 36638.666 | 1917.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;676 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 676 | 36638.676 | 1917.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;686 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 686 | 36638.686 | 1917.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;696 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 696 | 36638.696 | 1917.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;706 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 706 | 36638.706 | 1917.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;716 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 716 | 36638.716 | 1917.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;726 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 726 | 36638.726 | 1917.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;736 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 736 | 36638.736 | 1917.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;746 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 746 | 36638.746 | 1917.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;756 | 95.1683 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 756 | 36638.756 | 1917.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;766 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 766 | 36638.766 | 1917.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;776 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 776 | 36638.776 | 1917.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;786 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 786 | 36638.786 | 1917.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;796 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 796 | 36638.796 | 1917.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;806 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 806 | 36638.806 | 1917.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;816 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 816 | 36638.816 | 1917.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;826 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 826 | 36638.826 | 1917.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;836 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 836 | 36638.836 | 1917.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;846 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 846 | 36638.846 | 1917.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;856 | 95.1683 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 856 | 36638.856 | 1917.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;866 | 95.1683 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 866 | 36638.866 | 1917.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;876 | 95.1683 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 876 | 36638.876 | 1917.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;886 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 886 | 36638.886 | 1917.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;896 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 896 | 36638.896 | 1917.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;906 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 906 | 36638.906 | 1917.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;916 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 916 | 36638.916 | 1917.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;926 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 926 | 36638.926 | 1917.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;936 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 936 | 36638.936 | 1917.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;946 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 946 | 36638.946 | 1917.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;956 | 95.1673 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 956 | 36638.956 | 1917.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;966 | 95.1673 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 966 | 36638.966 | 1917.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;976 | 95.1673 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 976 | 36638.976 | 1917.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;986 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 986 | 36638.986 | 1917.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:38;996 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 38 | 996 | 36638.996 | 1917.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;006 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 006 | 36639.006 | 1917.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;016 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 016 | 36639.016 | 1917.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;026 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 026 | 36639.026 | 1917.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;036 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 036 | 36639.036 | 1917.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;046 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 046 | 36639.046 | 1917.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;056 | 95.1693 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 056 | 36639.056 | 1917.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;066 | 95.1693 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 066 | 36639.066 | 1917.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;076 | 95.1693 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 076 | 36639.076 | 1917.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;086 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 086 | 36639.086 | 1917.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;096 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 096 | 36639.096 | 1917.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;106 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 106 | 36639.106 | 1917.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;116 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 116 | 36639.116 | 1917.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;126 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 126 | 36639.126 | 1917.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;136 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 136 | 36639.136 | 1917.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;146 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 146 | 36639.146 | 1917.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;156 | 95.1673 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 156 | 36639.156 | 1917.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;166 | 95.1673 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 166 | 36639.166 | 1917.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;176 | 95.1673 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 176 | 36639.176 | 1917.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;186 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 186 | 36639.186 | 1917.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;196 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 196 | 36639.196 | 1917.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;206 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 206 | 36639.206 | 1917.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;216 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 216 | 36639.216 | 1917.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;226 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 226 | 36639.226 | 1917.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;236 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 236 | 36639.236 | 1917.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;246 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 246 | 36639.246 | 1917.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;256 | 95.1683 | 295.0479 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 256 | 36639.256 | 1917.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;266 | 95.1683 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 266 | 36639.266 | 1917.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;276 | 95.1683 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 276 | 36639.276 | 1917.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;286 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 286 | 36639.286 | 1917.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;296 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 296 | 36639.296 | 1917.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;306 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 306 | 36639.306 | 1917.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;316 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 316 | 36639.316 | 1917.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;326 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 326 | 36639.326 | 1917.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;336 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 336 | 36639.336 | 1917.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;346 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 346 | 36639.346 | 1917.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;356 | 95.1693 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 356 | 36639.356 | 1917.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;366 | 95.1693 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 366 | 36639.366 | 1917.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;376 | 95.1693 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 376 | 36639.376 | 1917.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;386 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 386 | 36639.386 | 1917.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;396 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 396 | 36639.396 | 1917.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;406 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 406 | 36639.406 | 1917.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;416 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 416 | 36639.416 | 1917.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;426 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 426 | 36639.426 | 1917.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;436 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 436 | 36639.436 | 1917.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;446 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 446 | 36639.446 | 1917.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;456 | 95.1673 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 456 | 36639.456 | 1917.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;466 | 95.1673 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 466 | 36639.466 | 1917.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;476 | 95.1673 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 476 | 36639.476 | 1917.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;486 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 486 | 36639.486 | 1917.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;496 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 496 | 36639.496 | 1917.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;506 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 506 | 36639.506 | 1917.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;516 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 516 | 36639.516 | 1917.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;526 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 526 | 36639.526 | 1917.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;536 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 536 | 36639.536 | 1918
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;546 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 546 | 36639.546 | 1918.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;556 | 95.1693 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 556 | 36639.556 | 1918.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;566 | 95.1693 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 566 | 36639.566 | 1918.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;576 | 95.1693 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 576 | 36639.576 | 1918.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;586 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 586 | 36639.586 | 1918.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;596 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 596 | 36639.596 | 1918.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;606 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 606 | 36639.606 | 1918.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;616 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 616 | 36639.616 | 1918.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;626 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 626 | 36639.626 | 1918.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;636 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 636 | 36639.636 | 1918.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;646 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 646 | 36639.646 | 1918.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;656 | 95.1683 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 656 | 36639.656 | 1918.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;666 | 95.1683 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 666 | 36639.666 | 1918.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;676 | 95.1683 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 676 | 36639.676 | 1918.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;686 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 686 | 36639.686 | 1918.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;696 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 696 | 36639.696 | 1918.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;706 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 706 | 36639.706 | 1918.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;716 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 716 | 36639.716 | 1918.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;726 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 726 | 36639.726 | 1918.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;736 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 736 | 36639.736 | 1918.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;746 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 746 | 36639.746 | 1918.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;756 | 95.1673 | 295.0178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 756 | 36639.756 | 1918.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;766 | 95.1673 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 766 | 36639.766 | 1918.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;776 | 95.1673 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 776 | 36639.776 | 1918.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;786 | 95.1673 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 786 | 36639.786 | 1918.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;796 | 95.1673 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 796 | 36639.796 | 1918.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;806 | 95.1673 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 806 | 36639.806 | 1918.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;816 | 95.1683 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 816 | 36639.816 | 1918.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;826 | 95.1683 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 826 | 36639.826 | 1918.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;836 | 95.1683 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 836 | 36639.836 | 1918.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;846 | 95.1683 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 846 | 36639.846 | 1918.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;856 | 95.1683 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 856 | 36639.856 | 1918.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;866 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 866 | 36639.866 | 1918.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;876 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 876 | 36639.876 | 1918.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;886 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 886 | 36639.886 | 1918.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;896 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 896 | 36639.896 | 1918.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;906 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 906 | 36639.906 | 1918.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;916 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 916 | 36639.916 | 1918.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;926 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 926 | 36639.926 | 1918.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;936 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 936 | 36639.936 | 1918.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;946 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 946 | 36639.946 | 1918.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;956 | 95.1683 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 956 | 36639.956 | 1918.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;966 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 966 | 36639.966 | 1918.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;976 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 976 | 36639.976 | 1918.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;986 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 986 | 36639.986 | 1918.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:39;996 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 39 | 996 | 36639.996 | 1918.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;006 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 006 | 36640.006 | 1918.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;016 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 016 | 36640.016 | 1918.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;026 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 026 | 36640.026 | 1918.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;036 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 036 | 36640.036 | 1918.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;046 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 046 | 36640.046 | 1918.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;056 | 95.1683 | 295.0527 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 056 | 36640.056 | 1918.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;066 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 066 | 36640.066 | 1918.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;076 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 076 | 36640.076 | 1918.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;086 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 086 | 36640.086 | 1918.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;096 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 096 | 36640.096 | 1918.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;106 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 106 | 36640.106 | 1918.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;116 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 116 | 36640.116 | 1918.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;126 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 126 | 36640.126 | 1918.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;136 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 136 | 36640.136 | 1918.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;146 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 146 | 36640.146 | 1918.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;156 | 95.1683 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 156 | 36640.156 | 1918.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;166 | 95.1683 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 166 | 36640.166 | 1918.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;176 | 95.1683 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 176 | 36640.176 | 1918.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;186 | 95.1683 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 186 | 36640.186 | 1918.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;196 | 95.1683 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 196 | 36640.196 | 1918.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;206 | 95.1683 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 206 | 36640.206 | 1918.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;216 | 95.1693 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 216 | 36640.216 | 1918.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;226 | 95.1693 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 226 | 36640.226 | 1918.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;236 | 95.1693 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 236 | 36640.236 | 1918.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;246 | 95.1693 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 246 | 36640.246 | 1918.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;256 | 95.1693 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 256 | 36640.256 | 1918.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;266 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 266 | 36640.266 | 1918.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;276 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 276 | 36640.276 | 1918.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;286 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 286 | 36640.286 | 1918.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;296 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 296 | 36640.296 | 1918.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;306 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 306 | 36640.306 | 1918.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;316 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 316 | 36640.316 | 1918.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;326 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 326 | 36640.326 | 1918.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;336 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 336 | 36640.336 | 1918.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;346 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 346 | 36640.346 | 1918.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;356 | 95.1693 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 356 | 36640.356 | 1918.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;366 | 95.1693 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 366 | 36640.366 | 1918.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;376 | 95.1693 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 376 | 36640.376 | 1918.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;386 | 95.1693 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 386 | 36640.386 | 1918.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;396 | 95.1693 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 396 | 36640.396 | 1918.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;406 | 95.1693 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 406 | 36640.406 | 1918.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;416 | 95.1673 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 416 | 36640.416 | 1918.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;426 | 95.1673 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 426 | 36640.426 | 1918.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;436 | 95.1673 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 436 | 36640.436 | 1918.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;446 | 95.1673 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 446 | 36640.446 | 1918.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;456 | 95.1673 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 456 | 36640.456 | 1918.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;466 | 95.1673 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 466 | 36640.466 | 1918.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;476 | 95.1673 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 476 | 36640.476 | 1918.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;486 | 95.1673 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 486 | 36640.486 | 1918.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;496 | 95.1673 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 496 | 36640.496 | 1918.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;506 | 95.1673 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 506 | 36640.506 | 1918.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;516 | 95.1683 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 516 | 36640.516 | 1918.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;526 | 95.1683 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 526 | 36640.526 | 1918.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;536 | 95.1683 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 536 | 36640.536 | 1919
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;546 | 95.1683 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 546 | 36640.546 | 1919.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;556 | 95.1683 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 556 | 36640.556 | 1919.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;566 | 95.1683 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 566 | 36640.566 | 1919.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;576 | 95.1683 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 576 | 36640.576 | 1919.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;586 | 95.1683 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 586 | 36640.586 | 1919.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;596 | 95.1683 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 596 | 36640.596 | 1919.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;606 | 95.1683 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 606 | 36640.606 | 1919.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;616 | 95.1693 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 616 | 36640.616 | 1919.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;626 | 95.1693 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 626 | 36640.626 | 1919.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;636 | 95.1693 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 636 | 36640.636 | 1919.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;646 | 95.1693 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 646 | 36640.646 | 1919.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;656 | 95.1693 | 295.1955 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 656 | 36640.656 | 1919.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;666 | 95.1693 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 666 | 36640.666 | 1919.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;676 | 95.1693 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 676 | 36640.676 | 1919.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;686 | 95.1693 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 686 | 36640.686 | 1919.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;696 | 95.1693 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 696 | 36640.696 | 1919.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;706 | 95.1693 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 706 | 36640.706 | 1919.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;716 | 95.1683 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 716 | 36640.716 | 1919.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;726 | 95.1683 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 726 | 36640.726 | 1919.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;736 | 95.1683 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 736 | 36640.736 | 1919.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;746 | 95.1683 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 746 | 36640.746 | 1919.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;756 | 95.1683 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 756 | 36640.756 | 1919.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;766 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 766 | 36640.766 | 1919.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;776 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 776 | 36640.776 | 1919.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;786 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 786 | 36640.786 | 1919.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;796 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 796 | 36640.796 | 1919.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;806 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 806 | 36640.806 | 1919.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;816 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 816 | 36640.816 | 1919.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;826 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 826 | 36640.826 | 1919.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;836 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 836 | 36640.836 | 1919.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;846 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 846 | 36640.846 | 1919.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;856 | 95.1683 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 856 | 36640.856 | 1919.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;866 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 866 | 36640.866 | 1919.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;876 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 876 | 36640.876 | 1919.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;886 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 886 | 36640.886 | 1919.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;896 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 896 | 36640.896 | 1919.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;906 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 906 | 36640.906 | 1919.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;916 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 916 | 36640.916 | 1919.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;926 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 926 | 36640.926 | 1919.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;936 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 936 | 36640.936 | 1919.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;946 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 946 | 36640.946 | 1919.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;956 | 95.1683 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 956 | 36640.956 | 1919.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;966 | 95.1683 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 966 | 36640.966 | 1919.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;976 | 95.1683 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 976 | 36640.976 | 1919.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;986 | 95.1683 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 986 | 36640.986 | 1919.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:40;996 | 95.1683 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 40 | 996 | 36640.996 | 1919.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;006 | 95.1683 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 006 | 36641.006 | 1919.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;016 | 95.1683 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 016 | 36641.016 | 1919.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;026 | 95.1683 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 026 | 36641.026 | 1919.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;036 | 95.1693 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 036 | 36641.036 | 1919.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;046 | 95.1693 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 046 | 36641.046 | 1919.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;056 | 95.1693 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 056 | 36641.056 | 1919.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;066 | 95.1693 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 066 | 36641.066 | 1919.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;076 | 95.1693 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 076 | 36641.076 | 1919.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;086 | 95.1693 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 086 | 36641.086 | 1919.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;096 | 95.1693 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 096 | 36641.096 | 1919.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;106 | 95.1693 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 106 | 36641.106 | 1919.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;116 | 95.1693 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 116 | 36641.116 | 1919.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;126 | 95.1693 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 126 | 36641.126 | 1919.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;136 | 95.1683 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 136 | 36641.136 | 1919.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;146 | 95.1683 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 146 | 36641.146 | 1919.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;156 | 95.1683 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 156 | 36641.156 | 1919.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;166 | 95.1683 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 166 | 36641.166 | 1919.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;176 | 95.1683 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 176 | 36641.176 | 1919.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;186 | 95.1683 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 186 | 36641.186 | 1919.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;196 | 95.1683 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 196 | 36641.196 | 1919.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;206 | 95.1683 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 206 | 36641.206 | 1919.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;216 | 95.1683 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 216 | 36641.216 | 1919.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;226 | 95.1683 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 226 | 36641.226 | 1919.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;236 | 95.1693 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 236 | 36641.236 | 1919.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;246 | 95.1693 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 246 | 36641.246 | 1919.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;256 | 95.1693 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 256 | 36641.256 | 1919.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;266 | 95.1693 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 266 | 36641.266 | 1919.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;276 | 95.1693 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 276 | 36641.276 | 1919.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;286 | 95.1693 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 286 | 36641.286 | 1919.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;296 | 95.1693 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 296 | 36641.296 | 1919.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;306 | 95.1693 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 306 | 36641.306 | 1919.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;316 | 95.1693 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 316 | 36641.316 | 1919.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;326 | 95.1693 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 326 | 36641.326 | 1919.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;336 | 95.1683 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 336 | 36641.336 | 1919.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;346 | 95.1683 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 346 | 36641.346 | 1919.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;356 | 95.1683 | 295.299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 356 | 36641.356 | 1919.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;366 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 366 | 36641.366 | 1919.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;376 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 376 | 36641.376 | 1919.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;386 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 386 | 36641.386 | 1919.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;396 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 396 | 36641.396 | 1919.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;406 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 406 | 36641.406 | 1919.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;416 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 416 | 36641.416 | 1919.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;426 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 426 | 36641.426 | 1919.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;436 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 436 | 36641.436 | 1919.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;446 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 446 | 36641.446 | 1919.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;456 | 95.1683 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 456 | 36641.456 | 1919.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;466 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 466 | 36641.466 | 1919.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;476 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 476 | 36641.476 | 1919.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;486 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 486 | 36641.486 | 1919.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;496 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 496 | 36641.496 | 1919.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;506 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 506 | 36641.506 | 1919.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;516 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 516 | 36641.516 | 1919.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;526 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 526 | 36641.526 | 1919.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;536 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 536 | 36641.536 | 1920
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;546 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 546 | 36641.546 | 1920.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;556 | 95.1683 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 556 | 36641.556 | 1920.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;566 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 566 | 36641.566 | 1920.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;576 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 576 | 36641.576 | 1920.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;586 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 586 | 36641.586 | 1920.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;596 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 596 | 36641.596 | 1920.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;606 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 606 | 36641.606 | 1920.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;616 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 616 | 36641.616 | 1920.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;626 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 626 | 36641.626 | 1920.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;636 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 636 | 36641.636 | 1920.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;646 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 646 | 36641.646 | 1920.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;656 | 95.1683 | 295.275 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 656 | 36641.656 | 1920.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;666 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 666 | 36641.666 | 1920.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;676 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 676 | 36641.676 | 1920.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;686 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 686 | 36641.686 | 1920.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;696 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 696 | 36641.696 | 1920.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;706 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 706 | 36641.706 | 1920.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;716 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 716 | 36641.716 | 1920.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;726 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 726 | 36641.726 | 1920.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;736 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 736 | 36641.736 | 1920.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;746 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 746 | 36641.746 | 1920.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;756 | 95.1683 | 295.2687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 756 | 36641.756 | 1920.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;766 | 95.1683 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 766 | 36641.766 | 1920.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;776 | 95.1683 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 776 | 36641.776 | 1920.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;786 | 95.1683 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 786 | 36641.786 | 1920.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;796 | 95.1683 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 796 | 36641.796 | 1920.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;806 | 95.1683 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 806 | 36641.806 | 1920.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;816 | 95.1683 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 816 | 36641.816 | 1920.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;826 | 95.1683 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 826 | 36641.826 | 1920.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;836 | 95.1693 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 836 | 36641.836 | 1920.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;846 | 95.1693 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 846 | 36641.846 | 1920.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;856 | 95.1693 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 856 | 36641.856 | 1920.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;866 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 866 | 36641.866 | 1920.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;876 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 876 | 36641.876 | 1920.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;886 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 886 | 36641.886 | 1920.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;896 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 896 | 36641.896 | 1920.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;906 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 906 | 36641.906 | 1920.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;916 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 916 | 36641.916 | 1920.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;926 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 926 | 36641.926 | 1920.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;936 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 936 | 36641.936 | 1920.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;946 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 946 | 36641.946 | 1920.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;956 | 95.1693 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 956 | 36641.956 | 1920.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;966 | 95.1693 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 966 | 36641.966 | 1920.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;976 | 95.1693 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 976 | 36641.976 | 1920.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;986 | 95.1693 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 986 | 36641.986 | 1920.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:41;996 | 95.1693 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 41 | 996 | 36641.996 | 1920.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;006 | 95.1693 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 006 | 36642.006 | 1920.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;016 | 95.1693 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 016 | 36642.016 | 1920.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;026 | 95.1693 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 026 | 36642.026 | 1920.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;036 | 95.1673 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 036 | 36642.036 | 1920.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;046 | 95.1673 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 046 | 36642.046 | 1920.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;056 | 95.1673 | 295.2888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 056 | 36642.056 | 1920.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;066 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 066 | 36642.066 | 1920.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;076 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 076 | 36642.076 | 1920.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;086 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 086 | 36642.086 | 1920.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;096 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 096 | 36642.096 | 1920.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;106 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 106 | 36642.106 | 1920.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;116 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 116 | 36642.116 | 1920.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;126 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 126 | 36642.126 | 1920.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;136 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 136 | 36642.136 | 1920.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;146 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 146 | 36642.146 | 1920.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;156 | 95.1673 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 156 | 36642.156 | 1920.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;166 | 95.1673 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 166 | 36642.166 | 1920.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;176 | 95.1673 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 176 | 36642.176 | 1920.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;186 | 95.1673 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 186 | 36642.186 | 1920.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;196 | 95.1673 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 196 | 36642.196 | 1920.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;206 | 95.1673 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 206 | 36642.206 | 1920.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;216 | 95.1673 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 216 | 36642.216 | 1920.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;226 | 95.1673 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 226 | 36642.226 | 1920.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;236 | 95.1683 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 236 | 36642.236 | 1920.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;246 | 95.1683 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 246 | 36642.246 | 1920.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;256 | 95.1683 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 256 | 36642.256 | 1920.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;266 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 266 | 36642.266 | 1920.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;276 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 276 | 36642.276 | 1920.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;286 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 286 | 36642.286 | 1920.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;296 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 296 | 36642.296 | 1920.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;306 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 306 | 36642.306 | 1920.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;316 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 316 | 36642.316 | 1920.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;326 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 326 | 36642.326 | 1920.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;336 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 336 | 36642.336 | 1920.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;346 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 346 | 36642.346 | 1920.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;356 | 95.1683 | 295.3349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 356 | 36642.356 | 1920.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;366 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 366 | 36642.366 | 1920.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;376 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 376 | 36642.376 | 1920.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;386 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 386 | 36642.386 | 1920.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;396 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 396 | 36642.396 | 1920.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;406 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 406 | 36642.406 | 1920.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;416 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 416 | 36642.416 | 1920.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;426 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 426 | 36642.426 | 1920.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;436 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 436 | 36642.436 | 1920.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;446 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 446 | 36642.446 | 1920.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;456 | 95.1683 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 456 | 36642.456 | 1920.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;466 | 95.1683 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 466 | 36642.466 | 1920.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;476 | 95.1683 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 476 | 36642.476 | 1920.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;486 | 95.1683 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 486 | 36642.486 | 1920.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;496 | 95.1683 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 496 | 36642.496 | 1920.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;506 | 95.1683 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 506 | 36642.506 | 1920.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;516 | 95.1683 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 516 | 36642.516 | 1920.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;526 | 95.1683 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 526 | 36642.526 | 1920.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;536 | 95.1693 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 536 | 36642.536 | 1921
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;546 | 95.1693 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 546 | 36642.546 | 1921.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;556 | 95.1693 | 295.3869 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 556 | 36642.556 | 1921.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;566 | 95.1693 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 566 | 36642.566 | 1921.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;576 | 95.1693 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 576 | 36642.576 | 1921.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;586 | 95.1693 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 586 | 36642.586 | 1921.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;596 | 95.1693 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 596 | 36642.596 | 1921.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;606 | 95.1693 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 606 | 36642.606 | 1921.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;616 | 95.1693 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 616 | 36642.616 | 1921.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;626 | 95.1693 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 626 | 36642.626 | 1921.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;636 | 95.1683 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 636 | 36642.636 | 1921.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;646 | 95.1683 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 646 | 36642.646 | 1921.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;656 | 95.1683 | 295.4144 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 656 | 36642.656 | 1921.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;666 | 95.1683 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 666 | 36642.666 | 1921.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;676 | 95.1683 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 676 | 36642.676 | 1921.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;686 | 95.1683 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 686 | 36642.686 | 1921.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;696 | 95.1683 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 696 | 36642.696 | 1921.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;706 | 95.1683 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 706 | 36642.706 | 1921.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;716 | 95.1683 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 716 | 36642.716 | 1921.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;726 | 95.1683 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 726 | 36642.726 | 1921.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;736 | 95.1673 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 736 | 36642.736 | 1921.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;746 | 95.1673 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 746 | 36642.746 | 1921.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;756 | 95.1673 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 756 | 36642.756 | 1921.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;766 | 95.1673 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 766 | 36642.766 | 1921.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;776 | 95.1673 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 776 | 36642.776 | 1921.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;786 | 95.1673 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 786 | 36642.786 | 1921.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;796 | 95.1673 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 796 | 36642.796 | 1921.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;806 | 95.1673 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 806 | 36642.806 | 1921.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;816 | 95.1673 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 816 | 36642.816 | 1921.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;826 | 95.1673 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 826 | 36642.826 | 1921.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;836 | 95.1683 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 836 | 36642.836 | 1921.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;846 | 95.1683 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 846 | 36642.846 | 1921.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;856 | 95.1683 | 295.4376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 856 | 36642.856 | 1921.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;866 | 95.1683 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 866 | 36642.866 | 1921.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;876 | 95.1683 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 876 | 36642.876 | 1921.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;886 | 95.1683 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 886 | 36642.886 | 1921.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;896 | 95.1683 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 896 | 36642.896 | 1921.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;906 | 95.1683 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 906 | 36642.906 | 1921.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;916 | 95.1683 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 916 | 36642.916 | 1921.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;926 | 95.1683 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 926 | 36642.926 | 1921.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;936 | 95.1693 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 936 | 36642.936 | 1921.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;946 | 95.1693 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 946 | 36642.946 | 1921.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;956 | 95.1693 | 295.483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 956 | 36642.956 | 1921.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;966 | 95.1693 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 966 | 36642.966 | 1921.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;976 | 95.1693 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 976 | 36642.976 | 1921.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;986 | 95.1693 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 986 | 36642.986 | 1921.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:42;996 | 95.1693 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 42 | 996 | 36642.996 | 1921.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;006 | 95.1693 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 006 | 36643.006 | 1921.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;016 | 95.1693 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 016 | 36643.016 | 1921.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;026 | 95.1693 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 026 | 36643.026 | 1921.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;036 | 95.1683 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 036 | 36643.036 | 1921.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;046 | 95.1683 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 046 | 36643.046 | 1921.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;056 | 95.1683 | 295.5194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 056 | 36643.056 | 1921.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;066 | 95.1683 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 066 | 36643.066 | 1921.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;076 | 95.1683 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 076 | 36643.076 | 1921.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;086 | 95.1683 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 086 | 36643.086 | 1921.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;096 | 95.1683 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 096 | 36643.096 | 1921.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;106 | 95.1683 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 106 | 36643.106 | 1921.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;116 | 95.1683 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 116 | 36643.116 | 1921.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;126 | 95.1683 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 126 | 36643.126 | 1921.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;136 | 95.1693 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 136 | 36643.136 | 1921.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;146 | 95.1693 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 146 | 36643.146 | 1921.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;156 | 95.1693 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 156 | 36643.156 | 1921.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;166 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 166 | 36643.166 | 1921.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;176 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 176 | 36643.176 | 1921.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;186 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 186 | 36643.186 | 1921.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;196 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 196 | 36643.196 | 1921.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;206 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 206 | 36643.206 | 1921.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;216 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 216 | 36643.216 | 1921.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;226 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 226 | 36643.226 | 1921.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;236 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 236 | 36643.236 | 1921.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;246 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 246 | 36643.246 | 1921.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;256 | 95.1693 | 295.5663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 256 | 36643.256 | 1921.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;266 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 266 | 36643.266 | 1921.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;276 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 276 | 36643.276 | 1921.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;286 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 286 | 36643.286 | 1921.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;296 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 296 | 36643.296 | 1921.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;306 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 306 | 36643.306 | 1921.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;316 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 316 | 36643.316 | 1921.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;326 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 326 | 36643.326 | 1921.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;336 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 336 | 36643.336 | 1921.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;346 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 346 | 36643.346 | 1921.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;356 | 95.1693 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 356 | 36643.356 | 1921.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;366 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 366 | 36643.366 | 1921.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;376 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 376 | 36643.376 | 1921.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;386 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 386 | 36643.386 | 1921.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;396 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 396 | 36643.396 | 1921.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;406 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 406 | 36643.406 | 1921.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;416 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 416 | 36643.416 | 1921.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;426 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 426 | 36643.426 | 1921.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;436 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 436 | 36643.436 | 1921.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;446 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 446 | 36643.446 | 1921.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;456 | 95.1693 | 295.5423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 456 | 36643.456 | 1921.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;466 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 466 | 36643.466 | 1921.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;476 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 476 | 36643.476 | 1921.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;486 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 486 | 36643.486 | 1921.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;496 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 496 | 36643.496 | 1921.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;506 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 506 | 36643.506 | 1921.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;516 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 516 | 36643.516 | 1921.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;526 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 526 | 36643.526 | 1921.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;536 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 536 | 36643.536 | 1922
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;546 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 546 | 36643.546 | 1922.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;556 | 95.1693 | 295.5372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 556 | 36643.556 | 1922.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;566 | 95.1693 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 566 | 36643.566 | 1922.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;576 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 576 | 36643.576 | 1922.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;586 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 586 | 36643.586 | 1922.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;596 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 596 | 36643.596 | 1922.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;606 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 606 | 36643.606 | 1922.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;616 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 616 | 36643.616 | 1922.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;626 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 626 | 36643.626 | 1922.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;636 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 636 | 36643.636 | 1922.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;646 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 646 | 36643.646 | 1922.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;656 | 95.1683 | 295.5545 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 656 | 36643.656 | 1922.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;666 | 95.1683 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 666 | 36643.666 | 1922.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;676 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 676 | 36643.676 | 1922.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;686 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 686 | 36643.686 | 1922.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;696 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 696 | 36643.696 | 1922.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;706 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 706 | 36643.706 | 1922.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;716 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 716 | 36643.716 | 1922.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;726 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 726 | 36643.726 | 1922.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;736 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 736 | 36643.736 | 1922.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;746 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 746 | 36643.746 | 1922.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;756 | 95.1693 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 756 | 36643.756 | 1922.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;766 | 95.1693 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 766 | 36643.766 | 1922.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;776 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 776 | 36643.776 | 1922.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;786 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 786 | 36643.786 | 1922.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;796 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 796 | 36643.796 | 1922.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;806 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 806 | 36643.806 | 1922.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;816 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 816 | 36643.816 | 1922.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;826 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 826 | 36643.826 | 1922.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;836 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 836 | 36643.836 | 1922.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;846 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 846 | 36643.846 | 1922.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;856 | 95.1673 | 295.5547 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 856 | 36643.856 | 1922.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;866 | 95.1673 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 866 | 36643.866 | 1922.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;876 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 876 | 36643.876 | 1922.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;886 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 886 | 36643.886 | 1922.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;896 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 896 | 36643.896 | 1922.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;906 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 906 | 36643.906 | 1922.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;916 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 916 | 36643.916 | 1922.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;926 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 926 | 36643.926 | 1922.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;936 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 936 | 36643.936 | 1922.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;946 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 946 | 36643.946 | 1922.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;956 | 95.1683 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 956 | 36643.956 | 1922.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;966 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 966 | 36643.966 | 1922.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;976 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 976 | 36643.976 | 1922.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;986 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 986 | 36643.986 | 1922.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:43;996 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 43 | 996 | 36643.996 | 1922.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;006 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 006 | 36644.006 | 1922.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;016 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 016 | 36644.016 | 1922.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;026 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 026 | 36644.026 | 1922.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;036 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 036 | 36644.036 | 1922.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;046 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 046 | 36644.046 | 1922.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;056 | 95.1683 | 295.5375 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 056 | 36644.056 | 1922.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;066 | 95.1683 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 066 | 36644.066 | 1922.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;076 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 076 | 36644.076 | 1922.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;086 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 086 | 36644.086 | 1922.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;096 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 096 | 36644.096 | 1922.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;106 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 106 | 36644.106 | 1922.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;116 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 116 | 36644.116 | 1922.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;126 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 126 | 36644.126 | 1922.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;136 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 136 | 36644.136 | 1922.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;146 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 146 | 36644.146 | 1922.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;156 | 95.1673 | 295.5158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 156 | 36644.156 | 1922.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;166 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 166 | 36644.166 | 1922.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;176 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 176 | 36644.176 | 1922.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;186 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 186 | 36644.186 | 1922.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;196 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 196 | 36644.196 | 1922.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;206 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 206 | 36644.206 | 1922.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;216 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 216 | 36644.216 | 1922.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;226 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 226 | 36644.226 | 1922.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;236 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 236 | 36644.236 | 1922.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;246 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 246 | 36644.246 | 1922.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;256 | 95.1673 | 295.5102 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 256 | 36644.256 | 1922.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;266 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 266 | 36644.266 | 1922.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;276 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 276 | 36644.276 | 1922.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;286 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 286 | 36644.286 | 1922.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;296 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 296 | 36644.296 | 1922.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;306 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 306 | 36644.306 | 1922.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;316 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 316 | 36644.316 | 1922.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;326 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 326 | 36644.326 | 1922.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;336 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 336 | 36644.336 | 1922.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;346 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 346 | 36644.346 | 1922.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;356 | 95.1673 | 295.5131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 356 | 36644.356 | 1922.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;366 | 95.1673 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 366 | 36644.366 | 1922.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;376 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 376 | 36644.376 | 1922.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;386 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 386 | 36644.386 | 1922.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;396 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 396 | 36644.396 | 1922.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;406 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 406 | 36644.406 | 1922.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;416 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 416 | 36644.416 | 1922.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;426 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 426 | 36644.426 | 1922.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;436 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 436 | 36644.436 | 1922.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;446 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 446 | 36644.446 | 1922.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;456 | 95.1683 | 295.4977 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 456 | 36644.456 | 1922.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;466 | 95.1683 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 466 | 36644.466 | 1922.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;476 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 476 | 36644.476 | 1922.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;486 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 486 | 36644.486 | 1922.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;496 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 496 | 36644.496 | 1922.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;506 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 506 | 36644.506 | 1922.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;516 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 516 | 36644.516 | 1922.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;526 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 526 | 36644.526 | 1922.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;536 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 536 | 36644.536 | 1923
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;546 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 546 | 36644.546 | 1923.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;556 | 95.1673 | 295.4787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 556 | 36644.556 | 1923.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;566 | 95.1673 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 566 | 36644.566 | 1923.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;576 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 576 | 36644.576 | 1923.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;586 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 586 | 36644.586 | 1923.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;596 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 596 | 36644.596 | 1923.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;606 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 606 | 36644.606 | 1923.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;616 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 616 | 36644.616 | 1923.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;626 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 626 | 36644.626 | 1923.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;636 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 636 | 36644.636 | 1923.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;646 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 646 | 36644.646 | 1923.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;656 | 95.1683 | 295.4731 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 656 | 36644.656 | 1923.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;666 | 95.1683 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 666 | 36644.666 | 1923.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;676 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 676 | 36644.676 | 1923.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;686 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 686 | 36644.686 | 1923.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;696 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 696 | 36644.696 | 1923.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;706 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 706 | 36644.706 | 1923.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;716 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 716 | 36644.716 | 1923.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;726 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 726 | 36644.726 | 1923.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;736 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 736 | 36644.736 | 1923.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;746 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 746 | 36644.746 | 1923.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;756 | 95.1673 | 295.476 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 756 | 36644.756 | 1923.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;766 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 766 | 36644.766 | 1923.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;776 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 776 | 36644.776 | 1923.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;786 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 786 | 36644.786 | 1923.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;796 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 796 | 36644.796 | 1923.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;806 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 806 | 36644.806 | 1923.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;816 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 816 | 36644.816 | 1923.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;826 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 826 | 36644.826 | 1923.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;836 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 836 | 36644.836 | 1923.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;846 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 846 | 36644.846 | 1923.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;856 | 95.1673 | 295.4885 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 856 | 36644.856 | 1923.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;866 | 95.1673 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 866 | 36644.866 | 1923.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;876 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 876 | 36644.876 | 1923.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;886 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 886 | 36644.886 | 1923.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;896 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 896 | 36644.896 | 1923.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;906 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 906 | 36644.906 | 1923.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;916 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 916 | 36644.916 | 1923.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;926 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 926 | 36644.926 | 1923.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;936 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 936 | 36644.936 | 1923.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;946 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 946 | 36644.946 | 1923.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;956 | 95.1683 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 956 | 36644.956 | 1923.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;966 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 966 | 36644.966 | 1923.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;976 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 976 | 36644.976 | 1923.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;986 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 986 | 36644.986 | 1923.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:44;996 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 44 | 996 | 36644.996 | 1923.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;006 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 006 | 36645.006 | 1923.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;016 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 016 | 36645.016 | 1923.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;026 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 026 | 36645.026 | 1923.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;036 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 036 | 36645.036 | 1923.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;046 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 046 | 36645.046 | 1923.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;056 | 95.1683 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 056 | 36645.056 | 1923.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;066 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 066 | 36645.066 | 1923.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;076 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 076 | 36645.076 | 1923.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;086 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 086 | 36645.086 | 1923.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;096 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 096 | 36645.096 | 1923.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;106 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 106 | 36645.106 | 1923.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;116 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 116 | 36645.116 | 1923.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;126 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 126 | 36645.126 | 1923.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;136 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 136 | 36645.136 | 1923.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;146 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 146 | 36645.146 | 1923.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;156 | 95.1683 | 295.5692 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 156 | 36645.156 | 1923.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;166 | 95.1683 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 166 | 36645.166 | 1923.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;176 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 176 | 36645.176 | 1923.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;186 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 186 | 36645.186 | 1923.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;196 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 196 | 36645.196 | 1923.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;206 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 206 | 36645.206 | 1923.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;216 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 216 | 36645.216 | 1923.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;226 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 226 | 36645.226 | 1923.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;236 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 236 | 36645.236 | 1923.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;246 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 246 | 36645.246 | 1923.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;256 | 95.1673 | 295.5695 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 256 | 36645.256 | 1923.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;266 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 266 | 36645.266 | 1923.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;276 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 276 | 36645.276 | 1923.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;286 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 286 | 36645.286 | 1923.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;296 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 296 | 36645.296 | 1923.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;306 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 306 | 36645.306 | 1923.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;316 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 316 | 36645.316 | 1923.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;326 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 326 | 36645.326 | 1923.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;336 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 336 | 36645.336 | 1923.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;346 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 346 | 36645.346 | 1923.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;356 | 95.1673 | 295.5774 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 356 | 36645.356 | 1923.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;366 | 95.1673 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 366 | 36645.366 | 1923.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;376 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 376 | 36645.376 | 1923.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;386 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 386 | 36645.386 | 1923.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;396 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 396 | 36645.396 | 1923.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;406 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 406 | 36645.406 | 1923.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;416 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 416 | 36645.416 | 1923.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;426 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 426 | 36645.426 | 1923.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;436 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 436 | 36645.436 | 1923.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;446 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 446 | 36645.446 | 1923.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;456 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 456 | 36645.456 | 1923.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;466 | 95.1683 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 466 | 36645.466 | 1923.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;476 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 476 | 36645.476 | 1923.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;486 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 486 | 36645.486 | 1923.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;496 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 496 | 36645.496 | 1923.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;506 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 506 | 36645.506 | 1923.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;516 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 516 | 36645.516 | 1923.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;526 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 526 | 36645.526 | 1923.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;536 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 536 | 36645.536 | 1924
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;546 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 546 | 36645.546 | 1924.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;556 | 95.1673 | 295.6011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 556 | 36645.556 | 1924.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;566 | 95.1673 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 566 | 36645.566 | 1924.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;576 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 576 | 36645.576 | 1924.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;586 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 586 | 36645.586 | 1924.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;596 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 596 | 36645.596 | 1924.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;606 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 606 | 36645.606 | 1924.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;616 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 616 | 36645.616 | 1924.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;626 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 626 | 36645.626 | 1924.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;636 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 636 | 36645.636 | 1924.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;646 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 646 | 36645.646 | 1924.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;656 | 95.1683 | 295.6149 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 656 | 36645.656 | 1924.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;666 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 666 | 36645.666 | 1924.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;676 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 676 | 36645.676 | 1924.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;686 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 686 | 36645.686 | 1924.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;696 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 696 | 36645.696 | 1924.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;706 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 706 | 36645.706 | 1924.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;716 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 716 | 36645.716 | 1924.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;726 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 726 | 36645.726 | 1924.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;736 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 736 | 36645.736 | 1924.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;746 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 746 | 36645.746 | 1924.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;756 | 95.1683 | 295.6274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 756 | 36645.756 | 1924.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;766 | 95.1683 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 766 | 36645.766 | 1924.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;776 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 776 | 36645.776 | 1924.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;786 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 786 | 36645.786 | 1924.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;796 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 796 | 36645.796 | 1924.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;806 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 806 | 36645.806 | 1924.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;816 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 816 | 36645.816 | 1924.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;826 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 826 | 36645.826 | 1924.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;836 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 836 | 36645.836 | 1924.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;846 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 846 | 36645.846 | 1924.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;856 | 95.1663 | 295.6357 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 856 | 36645.856 | 1924.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;866 | 95.1663 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 866 | 36645.866 | 1924.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;876 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 876 | 36645.876 | 1924.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;886 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 886 | 36645.886 | 1924.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;896 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 896 | 36645.896 | 1924.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;906 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 906 | 36645.906 | 1924.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;916 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 916 | 36645.916 | 1924.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;926 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 926 | 36645.926 | 1924.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;936 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 936 | 36645.936 | 1924.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;946 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 946 | 36645.946 | 1924.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;956 | 95.1683 | 295.646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 956 | 36645.956 | 1924.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;966 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 966 | 36645.966 | 1924.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;976 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 976 | 36645.976 | 1924.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;986 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 986 | 36645.986 | 1924.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:45;996 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 45 | 996 | 36645.996 | 1924.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;006 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 006 | 36646.006 | 1924.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;016 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 016 | 36646.016 | 1924.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;026 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 026 | 36646.026 | 1924.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;036 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 036 | 36646.036 | 1924.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;046 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 046 | 36646.046 | 1924.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;056 | 95.1683 | 295.6594 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 056 | 36646.056 | 1924.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;066 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 066 | 36646.066 | 1924.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;076 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 076 | 36646.076 | 1924.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;086 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 086 | 36646.086 | 1924.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;096 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 096 | 36646.096 | 1924.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;106 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 106 | 36646.106 | 1924.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;116 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 116 | 36646.116 | 1924.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;126 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 126 | 36646.126 | 1924.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;136 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 136 | 36646.136 | 1924.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;146 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 146 | 36646.146 | 1924.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;156 | 95.1683 | 295.6718 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 156 | 36646.156 | 1924.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;166 | 95.1683 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 166 | 36646.166 | 1924.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;176 | 95.1683 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 176 | 36646.176 | 1924.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;186 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 186 | 36646.186 | 1924.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;196 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 196 | 36646.196 | 1924.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;206 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 206 | 36646.206 | 1924.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;216 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 216 | 36646.216 | 1924.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;226 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 226 | 36646.226 | 1924.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;236 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 236 | 36646.236 | 1924.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;246 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 246 | 36646.246 | 1924.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;256 | 95.1673 | 295.6747 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 256 | 36646.256 | 1924.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;266 | 95.1673 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 266 | 36646.266 | 1924.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;276 | 95.1673 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 276 | 36646.276 | 1924.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;286 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 286 | 36646.286 | 1924.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;296 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 296 | 36646.296 | 1924.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;306 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 306 | 36646.306 | 1924.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;316 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 316 | 36646.316 | 1924.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;326 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 326 | 36646.326 | 1924.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;336 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 336 | 36646.336 | 1924.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;346 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 346 | 36646.346 | 1924.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;356 | 95.1683 | 295.6664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 356 | 36646.356 | 1924.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;366 | 95.1683 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 366 | 36646.366 | 1924.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;376 | 95.1683 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 376 | 36646.376 | 1924.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;386 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 386 | 36646.386 | 1924.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;396 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 396 | 36646.396 | 1924.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;406 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 406 | 36646.406 | 1924.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;416 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 416 | 36646.416 | 1924.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;426 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 426 | 36646.426 | 1924.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;436 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 436 | 36646.436 | 1924.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;446 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 446 | 36646.446 | 1924.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;456 | 95.1673 | 295.6556 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 456 | 36646.456 | 1924.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;466 | 95.1673 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 466 | 36646.466 | 1924.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;476 | 95.1673 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 476 | 36646.476 | 1924.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;486 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 486 | 36646.486 | 1924.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;496 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 496 | 36646.496 | 1924.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;506 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 506 | 36646.506 | 1924.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;516 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 516 | 36646.516 | 1924.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;526 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 526 | 36646.526 | 1924.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;536 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 536 | 36646.536 | 1925
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;546 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 546 | 36646.546 | 1925.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;556 | 95.1683 | 295.6446 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 556 | 36646.556 | 1925.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;566 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 566 | 36646.566 | 1925.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;576 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 576 | 36646.576 | 1925.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;586 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 586 | 36646.586 | 1925.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;596 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 596 | 36646.596 | 1925.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;606 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 606 | 36646.606 | 1925.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;616 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 616 | 36646.616 | 1925.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;626 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 626 | 36646.626 | 1925.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;636 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 636 | 36646.636 | 1925.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;646 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 646 | 36646.646 | 1925.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;656 | 95.1683 | 295.6345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 656 | 36646.656 | 1925.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;666 | 95.1683 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 666 | 36646.666 | 1925.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;676 | 95.1683 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 676 | 36646.676 | 1925.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;686 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 686 | 36646.686 | 1925.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;696 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 696 | 36646.696 | 1925.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;706 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 706 | 36646.706 | 1925.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;716 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 716 | 36646.716 | 1925.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;726 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 726 | 36646.726 | 1925.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;736 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 736 | 36646.736 | 1925.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;746 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 746 | 36646.746 | 1925.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;756 | 95.1673 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 756 | 36646.756 | 1925.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;766 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 766 | 36646.766 | 1925.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;776 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 776 | 36646.776 | 1925.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;786 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 786 | 36646.786 | 1925.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;796 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 796 | 36646.796 | 1925.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;806 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 806 | 36646.806 | 1925.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;816 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 816 | 36646.816 | 1925.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;826 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 826 | 36646.826 | 1925.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;836 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 836 | 36646.836 | 1925.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;846 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 846 | 36646.846 | 1925.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;856 | 95.1683 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 856 | 36646.856 | 1925.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;866 | 95.1683 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 866 | 36646.866 | 1925.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;876 | 95.1683 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 876 | 36646.876 | 1925.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;886 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 886 | 36646.886 | 1925.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;896 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 896 | 36646.896 | 1925.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;906 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 906 | 36646.906 | 1925.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;916 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 916 | 36646.916 | 1925.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;926 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 926 | 36646.926 | 1925.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;936 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 936 | 36646.936 | 1925.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;946 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 946 | 36646.946 | 1925.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;956 | 95.1693 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 956 | 36646.956 | 1925.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;966 | 95.1693 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 966 | 36646.966 | 1925.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;976 | 95.1693 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 976 | 36646.976 | 1925.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;986 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 986 | 36646.986 | 1925.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:46;996 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 46 | 996 | 36646.996 | 1925.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;006 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 006 | 36647.006 | 1925.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;016 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 016 | 36647.016 | 1925.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;026 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 026 | 36647.026 | 1925.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;036 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 036 | 36647.036 | 1925.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;046 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 046 | 36647.046 | 1925.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;056 | 95.1683 | 295.6399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 056 | 36647.056 | 1925.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;066 | 95.1683 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 066 | 36647.066 | 1925.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;076 | 95.1683 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 076 | 36647.076 | 1925.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;086 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 086 | 36647.086 | 1925.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;096 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 096 | 36647.096 | 1925.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;106 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 106 | 36647.106 | 1925.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;116 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 116 | 36647.116 | 1925.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;126 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 126 | 36647.126 | 1925.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;136 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 136 | 36647.136 | 1925.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;146 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 146 | 36647.146 | 1925.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;156 | 95.1673 | 295.6394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 156 | 36647.156 | 1925.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;166 | 95.1673 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 166 | 36647.166 | 1925.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;176 | 95.1673 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 176 | 36647.176 | 1925.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;186 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 186 | 36647.186 | 1925.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;196 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 196 | 36647.196 | 1925.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;206 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 206 | 36647.206 | 1925.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;216 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 216 | 36647.216 | 1925.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;226 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 226 | 36647.226 | 1925.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;236 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 236 | 36647.236 | 1925.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;246 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 246 | 36647.246 | 1925.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;256 | 95.1683 | 295.6371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 256 | 36647.256 | 1925.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;266 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 266 | 36647.266 | 1925.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;276 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 276 | 36647.276 | 1925.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;286 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 286 | 36647.286 | 1925.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;296 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 296 | 36647.296 | 1925.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;306 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 306 | 36647.306 | 1925.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;316 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 316 | 36647.316 | 1925.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;326 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 326 | 36647.326 | 1925.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;336 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 336 | 36647.336 | 1925.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;346 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 346 | 36647.346 | 1925.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;356 | 95.1683 | 295.6331 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 356 | 36647.356 | 1925.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;366 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 366 | 36647.366 | 1925.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;376 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 376 | 36647.376 | 1925.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;386 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 386 | 36647.386 | 1925.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;396 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 396 | 36647.396 | 1925.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;406 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 406 | 36647.406 | 1925.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;416 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 416 | 36647.416 | 1925.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;426 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 426 | 36647.426 | 1925.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;436 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 436 | 36647.436 | 1925.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;446 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 446 | 36647.446 | 1925.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;456 | 95.1683 | 295.6353 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 456 | 36647.456 | 1925.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;466 | 95.1683 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 466 | 36647.466 | 1925.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;476 | 95.1683 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 476 | 36647.476 | 1925.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;486 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 486 | 36647.486 | 1925.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;496 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 496 | 36647.496 | 1925.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;506 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 506 | 36647.506 | 1925.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;516 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 516 | 36647.516 | 1925.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;526 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 526 | 36647.526 | 1925.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;536 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 536 | 36647.536 | 1926
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;546 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 546 | 36647.546 | 1926.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;556 | 95.1673 | 295.6486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 556 | 36647.556 | 1926.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;566 | 95.1673 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 566 | 36647.566 | 1926.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;576 | 95.1673 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 576 | 36647.576 | 1926.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;586 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 586 | 36647.586 | 1926.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;596 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 596 | 36647.596 | 1926.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;606 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 606 | 36647.606 | 1926.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;616 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 616 | 36647.616 | 1926.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;626 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 626 | 36647.626 | 1926.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;636 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 636 | 36647.636 | 1926.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;646 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 646 | 36647.646 | 1926.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;656 | 95.1683 | 295.6697 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 656 | 36647.656 | 1926.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;666 | 95.1683 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 666 | 36647.666 | 1926.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;676 | 95.1683 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 676 | 36647.676 | 1926.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;686 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 686 | 36647.686 | 1926.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;696 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 696 | 36647.696 | 1926.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;706 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 706 | 36647.706 | 1926.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;716 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 716 | 36647.716 | 1926.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;726 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 726 | 36647.726 | 1926.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;736 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 736 | 36647.736 | 1926.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;746 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 746 | 36647.746 | 1926.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;756 | 95.1693 | 295.6963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 756 | 36647.756 | 1926.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;766 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 766 | 36647.766 | 1926.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;776 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 776 | 36647.776 | 1926.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;786 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 786 | 36647.786 | 1926.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;796 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 796 | 36647.796 | 1926.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;806 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 806 | 36647.806 | 1926.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;816 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 816 | 36647.816 | 1926.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;826 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 826 | 36647.826 | 1926.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;836 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 836 | 36647.836 | 1926.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;846 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 846 | 36647.846 | 1926.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;856 | 95.1693 | 295.7251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 856 | 36647.856 | 1926.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;866 | 95.1693 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 866 | 36647.866 | 1926.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;876 | 95.1693 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 876 | 36647.876 | 1926.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;886 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 886 | 36647.886 | 1926.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;896 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 896 | 36647.896 | 1926.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;906 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 906 | 36647.906 | 1926.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;916 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 916 | 36647.916 | 1926.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;926 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 926 | 36647.926 | 1926.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;936 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 936 | 36647.936 | 1926.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;946 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 946 | 36647.946 | 1926.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;956 | 95.1683 | 295.7507 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 956 | 36647.956 | 1926.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;966 | 95.1683 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 966 | 36647.966 | 1926.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;976 | 95.1683 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 976 | 36647.976 | 1926.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;986 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 986 | 36647.986 | 1926.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:47;996 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 47 | 996 | 36647.996 | 1926.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;006 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 006 | 36648.006 | 1926.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;016 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 016 | 36648.016 | 1926.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;026 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 026 | 36648.026 | 1926.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;036 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 036 | 36648.036 | 1926.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;046 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 046 | 36648.046 | 1926.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;056 | 95.1693 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 056 | 36648.056 | 1926.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;066 | 95.1693 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 066 | 36648.066 | 1926.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;076 | 95.1693 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 076 | 36648.076 | 1926.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;086 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 086 | 36648.086 | 1926.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;096 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 096 | 36648.096 | 1926.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;106 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 106 | 36648.106 | 1926.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;116 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 116 | 36648.116 | 1926.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;126 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 126 | 36648.126 | 1926.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;136 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 136 | 36648.136 | 1926.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;146 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 146 | 36648.146 | 1926.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;156 | 95.1683 | 295.7867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 156 | 36648.156 | 1926.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;166 | 95.1683 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 166 | 36648.166 | 1926.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;176 | 95.1683 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 176 | 36648.176 | 1926.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;186 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 186 | 36648.186 | 1926.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;196 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 196 | 36648.196 | 1926.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;206 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 206 | 36648.206 | 1926.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;216 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 216 | 36648.216 | 1926.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;226 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 226 | 36648.226 | 1926.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;236 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 236 | 36648.236 | 1926.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;246 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 246 | 36648.246 | 1926.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;256 | 95.1673 | 295.7986 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 256 | 36648.256 | 1926.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;266 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 266 | 36648.266 | 1926.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;276 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 276 | 36648.276 | 1926.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;286 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 286 | 36648.286 | 1926.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;296 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 296 | 36648.296 | 1926.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;306 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 306 | 36648.306 | 1926.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;316 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 316 | 36648.316 | 1926.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;326 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 326 | 36648.326 | 1926.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;336 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 336 | 36648.336 | 1926.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;346 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 346 | 36648.346 | 1926.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;356 | 95.1673 | 295.8071 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 356 | 36648.356 | 1926.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;366 | 95.1673 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 366 | 36648.366 | 1926.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;376 | 95.1673 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 376 | 36648.376 | 1926.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;386 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 386 | 36648.386 | 1926.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;396 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 396 | 36648.396 | 1926.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;406 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 406 | 36648.406 | 1926.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;416 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 416 | 36648.416 | 1926.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;426 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 426 | 36648.426 | 1926.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;436 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 436 | 36648.436 | 1926.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;446 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 446 | 36648.446 | 1926.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;456 | 95.1683 | 295.8069 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 456 | 36648.456 | 1926.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;466 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 466 | 36648.466 | 1926.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;476 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 476 | 36648.476 | 1926.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;486 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 486 | 36648.486 | 1926.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;496 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 496 | 36648.496 | 1926.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;506 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 506 | 36648.506 | 1926.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;516 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 516 | 36648.516 | 1926.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;526 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 526 | 36648.526 | 1926.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;536 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 536 | 36648.536 | 1927
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;546 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 546 | 36648.546 | 1927.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;556 | 95.1683 | 295.7957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 556 | 36648.556 | 1927.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;566 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 566 | 36648.566 | 1927.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;576 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 576 | 36648.576 | 1927.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;586 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 586 | 36648.586 | 1927.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;596 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 596 | 36648.596 | 1927.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;606 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 606 | 36648.606 | 1927.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;616 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 616 | 36648.616 | 1927.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;626 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 626 | 36648.626 | 1927.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;636 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 636 | 36648.636 | 1927.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;646 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 646 | 36648.646 | 1927.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;656 | 95.1683 | 295.7847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 656 | 36648.656 | 1927.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;666 | 95.1683 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 666 | 36648.666 | 1927.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;676 | 95.1683 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 676 | 36648.676 | 1927.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;686 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 686 | 36648.686 | 1927.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;696 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 696 | 36648.696 | 1927.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;706 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 706 | 36648.706 | 1927.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;716 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 716 | 36648.716 | 1927.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;726 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 726 | 36648.726 | 1927.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;736 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 736 | 36648.736 | 1927.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;746 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 746 | 36648.746 | 1927.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;756 | 95.1673 | 295.7785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 756 | 36648.756 | 1927.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;766 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 766 | 36648.766 | 1927.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;776 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 776 | 36648.776 | 1927.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;786 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 786 | 36648.786 | 1927.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;796 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 796 | 36648.796 | 1927.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;806 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 806 | 36648.806 | 1927.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;816 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 816 | 36648.816 | 1927.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;826 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 826 | 36648.826 | 1927.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;836 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 836 | 36648.836 | 1927.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;846 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 846 | 36648.846 | 1927.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;856 | 95.1673 | 295.7701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 856 | 36648.856 | 1927.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;866 | 95.1673 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 866 | 36648.866 | 1927.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;876 | 95.1673 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 876 | 36648.876 | 1927.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;886 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 886 | 36648.886 | 1927.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;896 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 896 | 36648.896 | 1927.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;906 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 906 | 36648.906 | 1927.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;916 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 916 | 36648.916 | 1927.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;926 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 926 | 36648.926 | 1927.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;936 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 936 | 36648.936 | 1927.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;946 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 946 | 36648.946 | 1927.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;956 | 95.1683 | 295.7578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 956 | 36648.956 | 1927.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;966 | 95.1683 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 966 | 36648.966 | 1927.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;976 | 95.1683 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 976 | 36648.976 | 1927.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;986 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 986 | 36648.986 | 1927.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:48;996 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 48 | 996 | 36648.996 | 1927.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;006 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 006 | 36649.006 | 1927.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;016 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 016 | 36649.016 | 1927.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;026 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 026 | 36649.026 | 1927.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;036 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 036 | 36649.036 | 1927.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;046 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 046 | 36649.046 | 1927.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;056 | 95.1673 | 295.7433 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 056 | 36649.056 | 1927.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;066 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 066 | 36649.066 | 1927.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;076 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 076 | 36649.076 | 1927.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;086 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 086 | 36649.086 | 1927.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;096 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 096 | 36649.096 | 1927.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;106 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 106 | 36649.106 | 1927.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;116 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 116 | 36649.116 | 1927.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;126 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 126 | 36649.126 | 1927.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;136 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 136 | 36649.136 | 1927.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;146 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 146 | 36649.146 | 1927.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;156 | 95.1673 | 295.7263 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 156 | 36649.156 | 1927.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;166 | 95.1673 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 166 | 36649.166 | 1927.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;176 | 95.1673 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 176 | 36649.176 | 1927.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;186 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 186 | 36649.186 | 1927.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;196 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 196 | 36649.196 | 1927.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;206 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 206 | 36649.206 | 1927.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;216 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 216 | 36649.216 | 1927.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;226 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 226 | 36649.226 | 1927.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;236 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 236 | 36649.236 | 1927.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;246 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 246 | 36649.246 | 1927.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;256 | 95.1683 | 295.7079 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 256 | 36649.256 | 1927.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;266 | 95.1683 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 266 | 36649.266 | 1927.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;276 | 95.1683 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 276 | 36649.276 | 1927.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;286 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 286 | 36649.286 | 1927.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;296 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 296 | 36649.296 | 1927.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;306 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 306 | 36649.306 | 1927.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;316 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 316 | 36649.316 | 1927.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;326 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 326 | 36649.326 | 1927.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;336 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 336 | 36649.336 | 1927.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;346 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 346 | 36649.346 | 1927.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;356 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 356 | 36649.356 | 1927.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;366 | 95.1693 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 366 | 36649.366 | 1927.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;376 | 95.1693 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 376 | 36649.376 | 1927.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;386 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 386 | 36649.386 | 1927.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;396 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 396 | 36649.396 | 1927.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;406 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 406 | 36649.406 | 1927.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;416 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 416 | 36649.416 | 1927.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;426 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 426 | 36649.426 | 1927.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;436 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 436 | 36649.436 | 1927.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;446 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 446 | 36649.446 | 1927.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;456 | 95.1683 | 295.6756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 456 | 36649.456 | 1927.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;466 | 95.1683 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 466 | 36649.466 | 1927.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;476 | 95.1683 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 476 | 36649.476 | 1927.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;486 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 486 | 36649.486 | 1927.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;496 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 496 | 36649.496 | 1927.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;506 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 506 | 36649.506 | 1927.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;516 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 516 | 36649.516 | 1927.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;526 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 526 | 36649.526 | 1927.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;536 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 536 | 36649.536 | 1928
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;546 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 546 | 36649.546 | 1928.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;556 | 95.1673 | 295.6529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 556 | 36649.556 | 1928.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;566 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 566 | 36649.566 | 1928.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;576 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 576 | 36649.576 | 1928.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;586 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 586 | 36649.586 | 1928.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;596 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 596 | 36649.596 | 1928.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;606 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 606 | 36649.606 | 1928.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;616 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 616 | 36649.616 | 1928.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;626 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 626 | 36649.626 | 1928.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;636 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 636 | 36649.636 | 1928.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;646 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 646 | 36649.646 | 1928.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;656 | 95.1673 | 295.6289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 656 | 36649.656 | 1928.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;666 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 666 | 36649.666 | 1928.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;676 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 676 | 36649.676 | 1928.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;686 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 686 | 36649.686 | 1928.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;696 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 696 | 36649.696 | 1928.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;706 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 706 | 36649.706 | 1928.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;716 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 716 | 36649.716 | 1928.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;726 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 726 | 36649.726 | 1928.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;736 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 736 | 36649.736 | 1928.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;746 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 746 | 36649.746 | 1928.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;756 | 95.1673 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 756 | 36649.756 | 1928.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;766 | 95.1673 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 766 | 36649.766 | 1928.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;776 | 95.1673 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 776 | 36649.776 | 1928.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;786 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 786 | 36649.786 | 1928.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;796 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 796 | 36649.796 | 1928.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;806 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 806 | 36649.806 | 1928.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;816 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 816 | 36649.816 | 1928.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;826 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 826 | 36649.826 | 1928.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;836 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 836 | 36649.836 | 1928.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;846 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 846 | 36649.846 | 1928.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;856 | 95.1683 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 856 | 36649.856 | 1928.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;866 | 95.1683 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 866 | 36649.866 | 1928.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;876 | 95.1683 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 876 | 36649.876 | 1928.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;886 | 95.1683 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 886 | 36649.886 | 1928.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;896 | 95.1683 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 896 | 36649.896 | 1928.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;906 | 95.1683 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 906 | 36649.906 | 1928.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;916 | 95.1673 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 916 | 36649.916 | 1928.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;926 | 95.1673 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 926 | 36649.926 | 1928.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;936 | 95.1673 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 936 | 36649.936 | 1928.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;946 | 95.1673 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 946 | 36649.946 | 1928.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;956 | 95.1673 | 295.6022 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 956 | 36649.956 | 1928.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;966 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 966 | 36649.966 | 1928.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;976 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 976 | 36649.976 | 1928.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;986 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 986 | 36649.986 | 1928.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:49;996 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 49 | 996 | 36649.996 | 1928.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;006 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 006 | 36650.006 | 1928.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;016 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 016 | 36650.016 | 1928.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;026 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 026 | 36650.026 | 1928.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;036 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 036 | 36650.036 | 1928.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;046 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 046 | 36650.046 | 1928.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;056 | 95.1673 | 295.6024 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 056 | 36650.056 | 1928.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;066 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 066 | 36650.066 | 1928.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;076 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 076 | 36650.076 | 1928.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;086 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 086 | 36650.086 | 1928.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;096 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 096 | 36650.096 | 1928.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;106 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 106 | 36650.106 | 1928.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;116 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 116 | 36650.116 | 1928.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;126 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 126 | 36650.126 | 1928.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;136 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 136 | 36650.136 | 1928.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;146 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 146 | 36650.146 | 1928.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;156 | 95.1673 | 295.6008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 156 | 36650.156 | 1928.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;166 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 166 | 36650.166 | 1928.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;176 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 176 | 36650.176 | 1928.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;186 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 186 | 36650.186 | 1928.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;196 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 196 | 36650.196 | 1928.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;206 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 206 | 36650.206 | 1928.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;216 | 95.1683 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 216 | 36650.216 | 1928.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;226 | 95.1683 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 226 | 36650.226 | 1928.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;236 | 95.1683 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 236 | 36650.236 | 1928.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;246 | 95.1683 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 246 | 36650.246 | 1928.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;256 | 95.1683 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 256 | 36650.256 | 1928.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;266 | 95.1683 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 266 | 36650.266 | 1928.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;276 | 95.1683 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 276 | 36650.276 | 1928.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;286 | 95.1683 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 286 | 36650.286 | 1928.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;296 | 95.1683 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 296 | 36650.296 | 1928.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;306 | 95.1683 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 306 | 36650.306 | 1928.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;316 | 95.1673 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 316 | 36650.316 | 1928.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;326 | 95.1673 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 326 | 36650.326 | 1928.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;336 | 95.1673 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 336 | 36650.336 | 1928.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;346 | 95.1673 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 346 | 36650.346 | 1928.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;356 | 95.1673 | 295.5822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 356 | 36650.356 | 1928.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;366 | 95.1673 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 366 | 36650.366 | 1928.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;376 | 95.1673 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 376 | 36650.376 | 1928.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;386 | 95.1673 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 386 | 36650.386 | 1928.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;396 | 95.1673 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 396 | 36650.396 | 1928.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;406 | 95.1673 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 406 | 36650.406 | 1928.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;416 | 95.1683 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 416 | 36650.416 | 1928.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;426 | 95.1683 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 426 | 36650.426 | 1928.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;436 | 95.1683 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 436 | 36650.436 | 1928.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;446 | 95.1683 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 446 | 36650.446 | 1928.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;456 | 95.1683 | 295.5823 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 456 | 36650.456 | 1928.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;466 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 466 | 36650.466 | 1928.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;476 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 476 | 36650.476 | 1928.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;486 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 486 | 36650.486 | 1928.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;496 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 496 | 36650.496 | 1928.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;506 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 506 | 36650.506 | 1928.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;516 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 516 | 36650.516 | 1928.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;526 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 526 | 36650.526 | 1928.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;536 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 536 | 36650.536 | 1929
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;546 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 546 | 36650.546 | 1929.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;556 | 95.1683 | 295.5888 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 556 | 36650.556 | 1929.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;566 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 566 | 36650.566 | 1929.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;576 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 576 | 36650.576 | 1929.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;586 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 586 | 36650.586 | 1929.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;596 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 596 | 36650.596 | 1929.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;606 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 606 | 36650.606 | 1929.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;616 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 616 | 36650.616 | 1929.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;626 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 626 | 36650.626 | 1929.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;636 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 636 | 36650.636 | 1929.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;646 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 646 | 36650.646 | 1929.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;656 | 95.1683 | 295.5989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 656 | 36650.656 | 1929.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;666 | 95.1683 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 666 | 36650.666 | 1929.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;676 | 95.1683 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 676 | 36650.676 | 1929.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;686 | 95.1683 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 686 | 36650.686 | 1929.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;696 | 95.1683 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 696 | 36650.696 | 1929.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;706 | 95.1683 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 706 | 36650.706 | 1929.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;716 | 95.1693 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 716 | 36650.716 | 1929.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;726 | 95.1693 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 726 | 36650.726 | 1929.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;736 | 95.1693 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 736 | 36650.736 | 1929.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;746 | 95.1693 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 746 | 36650.746 | 1929.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;756 | 95.1693 | 295.6118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 756 | 36650.756 | 1929.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;766 | 95.1693 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 766 | 36650.766 | 1929.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;776 | 95.1693 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 776 | 36650.776 | 1929.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;786 | 95.1693 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 786 | 36650.786 | 1929.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;796 | 95.1693 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 796 | 36650.796 | 1929.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;806 | 95.1693 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 806 | 36650.806 | 1929.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;816 | 95.1683 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 816 | 36650.816 | 1929.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;826 | 95.1683 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 826 | 36650.826 | 1929.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;836 | 95.1683 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 836 | 36650.836 | 1929.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;846 | 95.1683 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 846 | 36650.846 | 1929.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;856 | 95.1683 | 295.6215 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 856 | 36650.856 | 1929.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;866 | 95.1683 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 866 | 36650.866 | 1929.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;876 | 95.1683 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 876 | 36650.876 | 1929.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;886 | 95.1683 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 886 | 36650.886 | 1929.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;896 | 95.1683 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 896 | 36650.896 | 1929.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;906 | 95.1683 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 906 | 36650.906 | 1929.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;916 | 95.1673 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 916 | 36650.916 | 1929.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;926 | 95.1673 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 926 | 36650.926 | 1929.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;936 | 95.1673 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 936 | 36650.936 | 1929.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;946 | 95.1673 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 946 | 36650.946 | 1929.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;956 | 95.1673 | 295.6211 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 956 | 36650.956 | 1929.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;966 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 966 | 36650.966 | 1929.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;976 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 976 | 36650.976 | 1929.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;986 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 986 | 36650.986 | 1929.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:50;996 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 50 | 996 | 36650.996 | 1929.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;006 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 006 | 36651.006 | 1929.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;016 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 016 | 36651.016 | 1929.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;026 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 026 | 36651.026 | 1929.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;036 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 036 | 36651.036 | 1929.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;046 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 046 | 36651.046 | 1929.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;056 | 95.1673 | 295.6226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 056 | 36651.056 | 1929.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;066 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 066 | 36651.066 | 1929.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;076 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 076 | 36651.076 | 1929.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;086 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 086 | 36651.086 | 1929.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;096 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 096 | 36651.096 | 1929.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;106 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 106 | 36651.106 | 1929.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;116 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 116 | 36651.116 | 1929.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;126 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 126 | 36651.126 | 1929.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;136 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 136 | 36651.136 | 1929.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;146 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 146 | 36651.146 | 1929.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;156 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 156 | 36651.156 | 1929.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;166 | 95.1673 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 166 | 36651.166 | 1929.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;176 | 95.1673 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 176 | 36651.176 | 1929.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;186 | 95.1673 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 186 | 36651.186 | 1929.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;196 | 95.1673 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 196 | 36651.196 | 1929.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;206 | 95.1673 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 206 | 36651.206 | 1929.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;216 | 95.1673 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 216 | 36651.216 | 1929.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;226 | 95.1673 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 226 | 36651.226 | 1929.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;236 | 95.1693 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 236 | 36651.236 | 1929.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;246 | 95.1693 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 246 | 36651.246 | 1929.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;256 | 95.1693 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 256 | 36651.256 | 1929.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;266 | 95.1693 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 266 | 36651.266 | 1929.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;276 | 95.1693 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 276 | 36651.276 | 1929.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;286 | 95.1693 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 286 | 36651.286 | 1929.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;296 | 95.1693 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 296 | 36651.296 | 1929.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;306 | 95.1693 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 306 | 36651.306 | 1929.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;316 | 95.1693 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 316 | 36651.316 | 1929.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;326 | 95.1693 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 326 | 36651.326 | 1929.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;336 | 95.1673 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 336 | 36651.336 | 1929.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;346 | 95.1673 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 346 | 36651.346 | 1929.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;356 | 95.1673 | 295.6414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 356 | 36651.356 | 1929.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;366 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 366 | 36651.366 | 1929.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;376 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 376 | 36651.376 | 1929.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;386 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 386 | 36651.386 | 1929.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;396 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 396 | 36651.396 | 1929.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;406 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 406 | 36651.406 | 1929.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;416 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 416 | 36651.416 | 1929.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;426 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 426 | 36651.426 | 1929.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;436 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 436 | 36651.436 | 1929.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;446 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 446 | 36651.446 | 1929.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;456 | 95.1673 | 295.634 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 456 | 36651.456 | 1929.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;466 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 466 | 36651.466 | 1929.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;476 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 476 | 36651.476 | 1929.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;486 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 486 | 36651.486 | 1929.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;496 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 496 | 36651.496 | 1929.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;506 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 506 | 36651.506 | 1929.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;516 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 516 | 36651.516 | 1929.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;526 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 526 | 36651.526 | 1929.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;536 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 536 | 36651.536 | 1930
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;546 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 546 | 36651.546 | 1930.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;556 | 95.1673 | 295.6216 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 556 | 36651.556 | 1930.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;566 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 566 | 36651.566 | 1930.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;576 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 576 | 36651.576 | 1930.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;586 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 586 | 36651.586 | 1930.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;596 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 596 | 36651.596 | 1930.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;606 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 606 | 36651.606 | 1930.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;616 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 616 | 36651.616 | 1930.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;626 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 626 | 36651.626 | 1930.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;636 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 636 | 36651.636 | 1930.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;646 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 646 | 36651.646 | 1930.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;656 | 95.1673 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 656 | 36651.656 | 1930.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;666 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 666 | 36651.666 | 1930.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;676 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 676 | 36651.676 | 1930.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;686 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 686 | 36651.686 | 1930.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;696 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 696 | 36651.696 | 1930.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;706 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 706 | 36651.706 | 1930.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;716 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 716 | 36651.716 | 1930.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;726 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 726 | 36651.726 | 1930.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;736 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 736 | 36651.736 | 1930.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;746 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 746 | 36651.746 | 1930.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;756 | 95.1673 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 756 | 36651.756 | 1930.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;766 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 766 | 36651.766 | 1930.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;776 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 776 | 36651.776 | 1930.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;786 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 786 | 36651.786 | 1930.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;796 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 796 | 36651.796 | 1930.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;806 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 806 | 36651.806 | 1930.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;816 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 816 | 36651.816 | 1930.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;826 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 826 | 36651.826 | 1930.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;836 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 836 | 36651.836 | 1930.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;846 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 846 | 36651.846 | 1930.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;856 | 95.1673 | 295.6153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 856 | 36651.856 | 1930.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;866 | 95.1673 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 866 | 36651.866 | 1930.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;876 | 95.1673 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 876 | 36651.876 | 1930.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;886 | 95.1673 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 886 | 36651.886 | 1930.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;896 | 95.1673 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 896 | 36651.896 | 1930.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;906 | 95.1673 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 906 | 36651.906 | 1930.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;916 | 95.1673 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 916 | 36651.916 | 1930.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;926 | 95.1673 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 926 | 36651.926 | 1930.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;936 | 95.1663 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 936 | 36651.936 | 1930.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;946 | 95.1663 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 946 | 36651.946 | 1930.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;956 | 95.1663 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 956 | 36651.956 | 1930.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;966 | 95.1663 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 966 | 36651.966 | 1930.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;976 | 95.1663 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 976 | 36651.976 | 1930.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;986 | 95.1663 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 986 | 36651.986 | 1930.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:51;996 | 95.1663 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 51 | 996 | 36651.996 | 1930.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;006 | 95.1663 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 006 | 36652.006 | 1930.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;016 | 95.1663 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 016 | 36652.016 | 1930.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;026 | 95.1663 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 026 | 36652.026 | 1930.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;036 | 95.1683 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 036 | 36652.036 | 1930.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;046 | 95.1683 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 046 | 36652.046 | 1930.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;056 | 95.1683 | 295.6028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 056 | 36652.056 | 1930.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;066 | 95.1683 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 066 | 36652.066 | 1930.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;076 | 95.1683 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 076 | 36652.076 | 1930.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;086 | 95.1683 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 086 | 36652.086 | 1930.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;096 | 95.1683 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 096 | 36652.096 | 1930.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;106 | 95.1683 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 106 | 36652.106 | 1930.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;116 | 95.1683 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 116 | 36652.116 | 1930.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;126 | 95.1683 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 126 | 36652.126 | 1930.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;136 | 95.1663 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 136 | 36652.136 | 1930.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;146 | 95.1663 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 146 | 36652.146 | 1930.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;156 | 95.1663 | 295.5901 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 156 | 36652.156 | 1930.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;166 | 95.1663 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 166 | 36652.166 | 1930.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;176 | 95.1663 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 176 | 36652.176 | 1930.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;186 | 95.1663 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 186 | 36652.186 | 1930.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;196 | 95.1663 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 196 | 36652.196 | 1930.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;206 | 95.1663 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 206 | 36652.206 | 1930.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;216 | 95.1663 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 216 | 36652.216 | 1930.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;226 | 95.1663 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 226 | 36652.226 | 1930.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;236 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 236 | 36652.236 | 1930.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;246 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 246 | 36652.246 | 1930.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;256 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 256 | 36652.256 | 1930.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;266 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 266 | 36652.266 | 1930.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;276 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 276 | 36652.276 | 1930.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;286 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 286 | 36652.286 | 1930.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;296 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 296 | 36652.296 | 1930.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;306 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 306 | 36652.306 | 1930.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;316 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 316 | 36652.316 | 1930.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;326 | 95.1673 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 326 | 36652.326 | 1930.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;336 | 95.1683 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 336 | 36652.336 | 1930.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;346 | 95.1683 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 346 | 36652.346 | 1930.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;356 | 95.1683 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 356 | 36652.356 | 1930.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;366 | 95.1683 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 366 | 36652.366 | 1930.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;376 | 95.1683 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 376 | 36652.376 | 1930.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;386 | 95.1683 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 386 | 36652.386 | 1930.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;396 | 95.1683 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 396 | 36652.396 | 1930.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;406 | 95.1683 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 406 | 36652.406 | 1930.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;416 | 95.1683 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 416 | 36652.416 | 1930.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;426 | 95.1683 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 426 | 36652.426 | 1930.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;436 | 95.1673 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 436 | 36652.436 | 1930.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;446 | 95.1673 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 446 | 36652.446 | 1930.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;456 | 95.1673 | 295.6019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 456 | 36652.456 | 1930.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;466 | 95.1673 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 466 | 36652.466 | 1930.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;476 | 95.1673 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 476 | 36652.476 | 1930.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;486 | 95.1673 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 486 | 36652.486 | 1930.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;496 | 95.1673 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 496 | 36652.496 | 1930.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;506 | 95.1673 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 506 | 36652.506 | 1930.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;516 | 95.1673 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 516 | 36652.516 | 1930.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;526 | 95.1673 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 526 | 36652.526 | 1930.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;536 | 95.1663 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 536 | 36652.536 | 1931
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;546 | 95.1663 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 546 | 36652.546 | 1931.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;556 | 95.1663 | 295.6328 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 556 | 36652.556 | 1931.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;566 | 95.1663 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 566 | 36652.566 | 1931.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;576 | 95.1663 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 576 | 36652.576 | 1931.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;586 | 95.1663 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 586 | 36652.586 | 1931.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;596 | 95.1663 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 596 | 36652.596 | 1931.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;606 | 95.1663 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 606 | 36652.606 | 1931.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;616 | 95.1663 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 616 | 36652.616 | 1931.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;626 | 95.1663 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 626 | 36652.626 | 1931.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;636 | 95.1673 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 636 | 36652.636 | 1931.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;646 | 95.1673 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 646 | 36652.646 | 1931.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;656 | 95.1673 | 295.6393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 656 | 36652.656 | 1931.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;666 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 666 | 36652.666 | 1931.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;676 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 676 | 36652.676 | 1931.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;686 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 686 | 36652.686 | 1931.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;696 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 696 | 36652.696 | 1931.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;706 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 706 | 36652.706 | 1931.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;716 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 716 | 36652.716 | 1931.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;726 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 726 | 36652.726 | 1931.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;736 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 736 | 36652.736 | 1931.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;746 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 746 | 36652.746 | 1931.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;756 | 95.1673 | 295.6245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 756 | 36652.756 | 1931.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;766 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 766 | 36652.766 | 1931.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;776 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 776 | 36652.776 | 1931.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;786 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 786 | 36652.786 | 1931.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;796 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 796 | 36652.796 | 1931.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;806 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 806 | 36652.806 | 1931.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;816 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 816 | 36652.816 | 1931.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;826 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 826 | 36652.826 | 1931.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;836 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 836 | 36652.836 | 1931.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;846 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 846 | 36652.846 | 1931.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;856 | 95.1673 | 295.6229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 856 | 36652.856 | 1931.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;866 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 866 | 36652.866 | 1931.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;876 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 876 | 36652.876 | 1931.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;886 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 886 | 36652.886 | 1931.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;896 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 896 | 36652.896 | 1931.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;906 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 906 | 36652.906 | 1931.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;916 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 916 | 36652.916 | 1931.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;926 | 95.1673 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 926 | 36652.926 | 1931.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;936 | 95.1663 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 936 | 36652.936 | 1931.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;946 | 95.1663 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 946 | 36652.946 | 1931.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;956 | 95.1663 | 295.635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 956 | 36652.956 | 1931.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;966 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 966 | 36652.966 | 1931.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;976 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 976 | 36652.976 | 1931.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;986 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 986 | 36652.986 | 1931.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:52;996 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 52 | 996 | 36652.996 | 1931.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;006 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 006 | 36653.006 | 1931.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;016 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 016 | 36653.016 | 1931.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;026 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 026 | 36653.026 | 1931.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;036 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 036 | 36653.036 | 1931.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;046 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 046 | 36653.046 | 1931.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;056 | 95.1663 | 295.6525 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 056 | 36653.056 | 1931.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;066 | 95.1663 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 066 | 36653.066 | 1931.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;076 | 95.1663 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 076 | 36653.076 | 1931.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;086 | 95.1663 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 086 | 36653.086 | 1931.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;096 | 95.1663 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 096 | 36653.096 | 1931.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;106 | 95.1663 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 106 | 36653.106 | 1931.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;116 | 95.1663 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 116 | 36653.116 | 1931.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;126 | 95.1663 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 126 | 36653.126 | 1931.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;136 | 95.1673 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 136 | 36653.136 | 1931.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;146 | 95.1673 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 146 | 36653.146 | 1931.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;156 | 95.1673 | 295.6817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 156 | 36653.156 | 1931.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;166 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 166 | 36653.166 | 1931.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;176 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 176 | 36653.176 | 1931.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;186 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 186 | 36653.186 | 1931.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;196 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 196 | 36653.196 | 1931.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;206 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 206 | 36653.206 | 1931.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;216 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 216 | 36653.216 | 1931.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;226 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 226 | 36653.226 | 1931.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;236 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 236 | 36653.236 | 1931.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;246 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 246 | 36653.246 | 1931.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;256 | 95.1673 | 295.7173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 256 | 36653.256 | 1931.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;266 | 95.1673 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 266 | 36653.266 | 1931.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;276 | 95.1673 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 276 | 36653.276 | 1931.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;286 | 95.1673 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 286 | 36653.286 | 1931.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;296 | 95.1673 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 296 | 36653.296 | 1931.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;306 | 95.1673 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 306 | 36653.306 | 1931.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;316 | 95.1673 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 316 | 36653.316 | 1931.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;326 | 95.1673 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 326 | 36653.326 | 1931.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;336 | 95.1663 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 336 | 36653.336 | 1931.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;346 | 95.1663 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 346 | 36653.346 | 1931.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;356 | 95.1663 | 295.7247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 356 | 36653.356 | 1931.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;366 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 366 | 36653.366 | 1931.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;376 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 376 | 36653.376 | 1931.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;386 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 386 | 36653.386 | 1931.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;396 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 396 | 36653.396 | 1931.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;406 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 406 | 36653.406 | 1931.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;416 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 416 | 36653.416 | 1931.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;426 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 426 | 36653.426 | 1931.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;436 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 436 | 36653.436 | 1931.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;446 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 446 | 36653.446 | 1931.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;456 | 95.1663 | 295.7172 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 456 | 36653.456 | 1931.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;466 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 466 | 36653.466 | 1931.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;476 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 476 | 36653.476 | 1931.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;486 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 486 | 36653.486 | 1931.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;496 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 496 | 36653.496 | 1931.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;506 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 506 | 36653.506 | 1931.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;516 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 516 | 36653.516 | 1931.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;526 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 526 | 36653.526 | 1931.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;536 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 536 | 36653.536 | 1932
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;546 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 546 | 36653.546 | 1932.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;556 | 95.1663 | 295.7321 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 556 | 36653.556 | 1932.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;566 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 566 | 36653.566 | 1932.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;576 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 576 | 36653.576 | 1932.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;586 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 586 | 36653.586 | 1932.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;596 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 596 | 36653.596 | 1932.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;606 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 606 | 36653.606 | 1932.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;616 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 616 | 36653.616 | 1932.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;626 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 626 | 36653.626 | 1932.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;636 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 636 | 36653.636 | 1932.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;646 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 646 | 36653.646 | 1932.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;656 | 95.1663 | 295.7506 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 656 | 36653.656 | 1932.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;666 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 666 | 36653.666 | 1932.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;676 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 676 | 36653.676 | 1932.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;686 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 686 | 36653.686 | 1932.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;696 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 696 | 36653.696 | 1932.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;706 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 706 | 36653.706 | 1932.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;716 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 716 | 36653.716 | 1932.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;726 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 726 | 36653.726 | 1932.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;736 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 736 | 36653.736 | 1932.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;746 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 746 | 36653.746 | 1932.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;756 | 95.1663 | 295.7546 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 756 | 36653.756 | 1932.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;766 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 766 | 36653.766 | 1932.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;776 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 776 | 36653.776 | 1932.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;786 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 786 | 36653.786 | 1932.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;796 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 796 | 36653.796 | 1932.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;806 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 806 | 36653.806 | 1932.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;816 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 816 | 36653.816 | 1932.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;826 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 826 | 36653.826 | 1932.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;836 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 836 | 36653.836 | 1932.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;846 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 846 | 36653.846 | 1932.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;856 | 95.1663 | 295.7585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 856 | 36653.856 | 1932.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;866 | 95.1663 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 866 | 36653.866 | 1932.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;876 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 876 | 36653.876 | 1932.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;886 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 886 | 36653.886 | 1932.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;896 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 896 | 36653.896 | 1932.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;906 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 906 | 36653.906 | 1932.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;916 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 916 | 36653.916 | 1932.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;926 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 926 | 36653.926 | 1932.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;936 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 936 | 36653.936 | 1932.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;946 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 946 | 36653.946 | 1932.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;956 | 95.1673 | 295.7607 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 956 | 36653.956 | 1932.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;966 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 966 | 36653.966 | 1932.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;976 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 976 | 36653.976 | 1932.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;986 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 986 | 36653.986 | 1932.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:53;996 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 53 | 996 | 36653.996 | 1932.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;006 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 006 | 36654.006 | 1932.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;016 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 016 | 36654.016 | 1932.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;026 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 026 | 36654.026 | 1932.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;036 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 036 | 36654.036 | 1932.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;046 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 046 | 36654.046 | 1932.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;056 | 95.1673 | 295.735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 056 | 36654.056 | 1932.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;066 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 066 | 36654.066 | 1932.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;076 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 076 | 36654.076 | 1932.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;086 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 086 | 36654.086 | 1932.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;096 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 096 | 36654.096 | 1932.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;106 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 106 | 36654.106 | 1932.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;116 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 116 | 36654.116 | 1932.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;126 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 126 | 36654.126 | 1932.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;136 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 136 | 36654.136 | 1932.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;146 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 146 | 36654.146 | 1932.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;156 | 95.1673 | 295.7051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 156 | 36654.156 | 1932.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;166 | 95.1673 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 166 | 36654.166 | 1932.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;176 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 176 | 36654.176 | 1932.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;186 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 186 | 36654.186 | 1932.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;196 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 196 | 36654.196 | 1932.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;206 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 206 | 36654.206 | 1932.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;216 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 216 | 36654.216 | 1932.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;226 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 226 | 36654.226 | 1932.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;236 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 236 | 36654.236 | 1932.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;246 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 246 | 36654.246 | 1932.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;256 | 95.1663 | 295.7085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 256 | 36654.256 | 1932.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;266 | 95.1663 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 266 | 36654.266 | 1932.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;276 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 276 | 36654.276 | 1932.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;286 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 286 | 36654.286 | 1932.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;296 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 296 | 36654.296 | 1932.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;306 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 306 | 36654.306 | 1932.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;316 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 316 | 36654.316 | 1932.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;326 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 326 | 36654.326 | 1932.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;336 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 336 | 36654.336 | 1932.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;346 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 346 | 36654.346 | 1932.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;356 | 95.1673 | 295.7092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 356 | 36654.356 | 1932.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;366 | 95.1673 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 366 | 36654.366 | 1932.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;376 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 376 | 36654.376 | 1932.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;386 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 386 | 36654.386 | 1932.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;396 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 396 | 36654.396 | 1932.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;406 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 406 | 36654.406 | 1932.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;416 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 416 | 36654.416 | 1932.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;426 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 426 | 36654.426 | 1932.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;436 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 436 | 36654.436 | 1932.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;446 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 446 | 36654.446 | 1932.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;456 | 95.1663 | 295.6842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 456 | 36654.456 | 1932.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;466 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 466 | 36654.466 | 1932.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;476 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 476 | 36654.476 | 1932.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;486 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 486 | 36654.486 | 1932.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;496 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 496 | 36654.496 | 1932.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;506 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 506 | 36654.506 | 1932.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;516 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 516 | 36654.516 | 1932.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;526 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 526 | 36654.526 | 1932.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;536 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 536 | 36654.536 | 1933
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;546 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 546 | 36654.546 | 1933.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;556 | 95.1663 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 556 | 36654.556 | 1933.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;566 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 566 | 36654.566 | 1933.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;576 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 576 | 36654.576 | 1933.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;586 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 586 | 36654.586 | 1933.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;596 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 596 | 36654.596 | 1933.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;606 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 606 | 36654.606 | 1933.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;616 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 616 | 36654.616 | 1933.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;626 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 626 | 36654.626 | 1933.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;636 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 636 | 36654.636 | 1933.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;646 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 646 | 36654.646 | 1933.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;656 | 95.1663 | 295.6508 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 656 | 36654.656 | 1933.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;666 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 666 | 36654.666 | 1933.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;676 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 676 | 36654.676 | 1933.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;686 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 686 | 36654.686 | 1933.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;696 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 696 | 36654.696 | 1933.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;706 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 706 | 36654.706 | 1933.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;716 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 716 | 36654.716 | 1933.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;726 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 726 | 36654.726 | 1933.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;736 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 736 | 36654.736 | 1933.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;746 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 746 | 36654.746 | 1933.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;756 | 95.1663 | 295.6248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 756 | 36654.756 | 1933.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;766 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 766 | 36654.766 | 1933.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;776 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 776 | 36654.776 | 1933.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;786 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 786 | 36654.786 | 1933.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;796 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 796 | 36654.796 | 1933.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;806 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 806 | 36654.806 | 1933.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;816 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 816 | 36654.816 | 1933.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;826 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 826 | 36654.826 | 1933.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;836 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 836 | 36654.836 | 1933.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;846 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 846 | 36654.846 | 1933.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;856 | 95.1663 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 856 | 36654.856 | 1933.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;866 | 95.1663 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 866 | 36654.866 | 1933.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;876 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 876 | 36654.876 | 1933.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;886 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 886 | 36654.886 | 1933.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;896 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 896 | 36654.896 | 1933.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;906 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 906 | 36654.906 | 1933.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;916 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 916 | 36654.916 | 1933.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;926 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 926 | 36654.926 | 1933.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;936 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 936 | 36654.936 | 1933.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;946 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 946 | 36654.946 | 1933.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;956 | 95.1673 | 295.6358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 956 | 36654.956 | 1933.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;966 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 966 | 36654.966 | 1933.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;976 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 976 | 36654.976 | 1933.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;986 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 986 | 36654.986 | 1933.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:54;996 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 54 | 996 | 36654.996 | 1933.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;006 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 006 | 36655.006 | 1933.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;016 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 016 | 36655.016 | 1933.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;026 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 026 | 36655.026 | 1933.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;036 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 036 | 36655.036 | 1933.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;046 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 046 | 36655.046 | 1933.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;056 | 95.1673 | 295.6565 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 056 | 36655.056 | 1933.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;066 | 95.1673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 066 | 36655.066 | 1933.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;076 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 076 | 36655.076 | 1933.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;086 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 086 | 36655.086 | 1933.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;096 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 096 | 36655.096 | 1933.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;106 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 106 | 36655.106 | 1933.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;116 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 116 | 36655.116 | 1933.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;126 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 126 | 36655.126 | 1933.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;136 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 136 | 36655.136 | 1933.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;146 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 146 | 36655.146 | 1933.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;156 | 95.1663 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 156 | 36655.156 | 1933.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;166 | 95.1663 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 166 | 36655.166 | 1933.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;176 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 176 | 36655.176 | 1933.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;186 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 186 | 36655.186 | 1933.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;196 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 196 | 36655.196 | 1933.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;206 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 206 | 36655.206 | 1933.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;216 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 216 | 36655.216 | 1933.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;226 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 226 | 36655.226 | 1933.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;236 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 236 | 36655.236 | 1933.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;246 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 246 | 36655.246 | 1933.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;256 | 95.1673 | 295.656 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 256 | 36655.256 | 1933.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;266 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 266 | 36655.266 | 1933.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;276 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 276 | 36655.276 | 1933.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;286 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 286 | 36655.286 | 1933.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;296 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 296 | 36655.296 | 1933.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;306 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 306 | 36655.306 | 1933.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;316 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 316 | 36655.316 | 1933.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;326 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 326 | 36655.326 | 1933.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;336 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 336 | 36655.336 | 1933.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;346 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 346 | 36655.346 | 1933.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;356 | 95.1673 | 295.6657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 356 | 36655.356 | 1933.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;366 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 366 | 36655.366 | 1933.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;376 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 376 | 36655.376 | 1933.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;386 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 386 | 36655.386 | 1933.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;396 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 396 | 36655.396 | 1933.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;406 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 406 | 36655.406 | 1933.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;416 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 416 | 36655.416 | 1933.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;426 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 426 | 36655.426 | 1933.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;436 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 436 | 36655.436 | 1933.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;446 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 446 | 36655.446 | 1933.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;456 | 95.1673 | 295.666 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 456 | 36655.456 | 1933.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;466 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 466 | 36655.466 | 1933.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;476 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 476 | 36655.476 | 1933.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;486 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 486 | 36655.486 | 1933.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;496 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 496 | 36655.496 | 1933.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;506 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 506 | 36655.506 | 1933.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;516 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 516 | 36655.516 | 1933.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;526 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 526 | 36655.526 | 1933.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;536 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 536 | 36655.536 | 1934
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;546 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 546 | 36655.546 | 1934.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;556 | 95.1673 | 295.6777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 556 | 36655.556 | 1934.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;566 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 566 | 36655.566 | 1934.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;576 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 576 | 36655.576 | 1934.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;586 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 586 | 36655.586 | 1934.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;596 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 596 | 36655.596 | 1934.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;606 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 606 | 36655.606 | 1934.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;616 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 616 | 36655.616 | 1934.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;626 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 626 | 36655.626 | 1934.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;636 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 636 | 36655.636 | 1934.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;646 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 646 | 36655.646 | 1934.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;656 | 95.1673 | 295.716 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 656 | 36655.656 | 1934.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;666 | 95.1673 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 666 | 36655.666 | 1934.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;676 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 676 | 36655.676 | 1934.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;686 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 686 | 36655.686 | 1934.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;696 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 696 | 36655.696 | 1934.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;706 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 706 | 36655.706 | 1934.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;716 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 716 | 36655.716 | 1934.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;726 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 726 | 36655.726 | 1934.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;736 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 736 | 36655.736 | 1934.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;746 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 746 | 36655.746 | 1934.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;756 | 95.1663 | 295.7364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 756 | 36655.756 | 1934.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;766 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 766 | 36655.766 | 1934.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;776 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 776 | 36655.776 | 1934.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;786 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 786 | 36655.786 | 1934.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;796 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 796 | 36655.796 | 1934.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;806 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 806 | 36655.806 | 1934.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;816 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 816 | 36655.816 | 1934.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;826 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 826 | 36655.826 | 1934.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;836 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 836 | 36655.836 | 1934.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;846 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 846 | 36655.846 | 1934.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;856 | 95.1663 | 295.7265 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 856 | 36655.856 | 1934.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;866 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 866 | 36655.866 | 1934.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;876 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 876 | 36655.876 | 1934.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;886 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 886 | 36655.886 | 1934.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;896 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 896 | 36655.896 | 1934.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;906 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 906 | 36655.906 | 1934.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;916 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 916 | 36655.916 | 1934.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;926 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 926 | 36655.926 | 1934.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;936 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 936 | 36655.936 | 1934.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;946 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 946 | 36655.946 | 1934.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;956 | 95.1663 | 295.7235 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 956 | 36655.956 | 1934.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;966 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 966 | 36655.966 | 1934.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;976 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 976 | 36655.976 | 1934.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;986 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 986 | 36655.986 | 1934.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:55;996 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 55 | 996 | 36655.996 | 1934.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;006 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 006 | 36656.006 | 1934.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;016 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 016 | 36656.016 | 1934.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;026 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 026 | 36656.026 | 1934.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;036 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 036 | 36656.036 | 1934.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;046 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 046 | 36656.046 | 1934.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;056 | 95.1663 | 295.7238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 056 | 36656.056 | 1934.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;066 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 066 | 36656.066 | 1934.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;076 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 076 | 36656.076 | 1934.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;086 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 086 | 36656.086 | 1934.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;096 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 096 | 36656.096 | 1934.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;106 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 106 | 36656.106 | 1934.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;116 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 116 | 36656.116 | 1934.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;126 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 126 | 36656.126 | 1934.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;136 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 136 | 36656.136 | 1934.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;146 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 146 | 36656.146 | 1934.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;156 | 95.1663 | 295.7067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 156 | 36656.156 | 1934.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;166 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 166 | 36656.166 | 1934.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;176 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 176 | 36656.176 | 1934.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;186 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 186 | 36656.186 | 1934.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;196 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 196 | 36656.196 | 1934.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;206 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 206 | 36656.206 | 1934.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;216 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 216 | 36656.216 | 1934.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;226 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 226 | 36656.226 | 1934.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;236 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 236 | 36656.236 | 1934.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;246 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 246 | 36656.246 | 1934.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;256 | 95.1663 | 295.6803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 256 | 36656.256 | 1934.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;266 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 266 | 36656.266 | 1934.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;276 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 276 | 36656.276 | 1934.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;286 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 286 | 36656.286 | 1934.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;296 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 296 | 36656.296 | 1934.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;306 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 306 | 36656.306 | 1934.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;316 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 316 | 36656.316 | 1934.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;326 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 326 | 36656.326 | 1934.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;336 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 336 | 36656.336 | 1934.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;346 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 346 | 36656.346 | 1934.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;356 | 95.1663 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 356 | 36656.356 | 1934.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;366 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 366 | 36656.366 | 1934.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;376 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 376 | 36656.376 | 1934.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;386 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 386 | 36656.386 | 1934.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;396 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 396 | 36656.396 | 1934.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;406 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 406 | 36656.406 | 1934.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;416 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 416 | 36656.416 | 1934.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;426 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 426 | 36656.426 | 1934.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;436 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 436 | 36656.436 | 1934.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;446 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 446 | 36656.446 | 1934.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;456 | 95.1663 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 456 | 36656.456 | 1934.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;466 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 466 | 36656.466 | 1934.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;476 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 476 | 36656.476 | 1934.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;486 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 486 | 36656.486 | 1934.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;496 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 496 | 36656.496 | 1934.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;506 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 506 | 36656.506 | 1934.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;516 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 516 | 36656.516 | 1934.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;526 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 526 | 36656.526 | 1934.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;536 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 536 | 36656.536 | 1935
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;546 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 546 | 36656.546 | 1935.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;556 | 95.1663 | 295.6389 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 556 | 36656.556 | 1935.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;566 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 566 | 36656.566 | 1935.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;576 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 576 | 36656.576 | 1935.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;586 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 586 | 36656.586 | 1935.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;596 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 596 | 36656.596 | 1935.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;606 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 606 | 36656.606 | 1935.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;616 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 616 | 36656.616 | 1935.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;626 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 626 | 36656.626 | 1935.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;636 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 636 | 36656.636 | 1935.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;646 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 646 | 36656.646 | 1935.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;656 | 95.1663 | 295.6077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 656 | 36656.656 | 1935.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;666 | 95.1663 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 666 | 36656.666 | 1935.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;676 | 95.1663 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 676 | 36656.676 | 1935.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;686 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 686 | 36656.686 | 1935.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;696 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 696 | 36656.696 | 1935.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;706 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 706 | 36656.706 | 1935.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;716 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 716 | 36656.716 | 1935.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;726 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 726 | 36656.726 | 1935.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;736 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 736 | 36656.736 | 1935.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;746 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 746 | 36656.746 | 1935.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;756 | 95.1673 | 295.5958 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 756 | 36656.756 | 1935.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;766 | 95.1673 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 766 | 36656.766 | 1935.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;776 | 95.1673 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 776 | 36656.776 | 1935.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;786 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 786 | 36656.786 | 1935.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;796 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 796 | 36656.796 | 1935.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;806 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 806 | 36656.806 | 1935.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;816 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 816 | 36656.816 | 1935.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;826 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 826 | 36656.826 | 1935.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;836 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 836 | 36656.836 | 1935.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;846 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 846 | 36656.846 | 1935.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;856 | 95.1663 | 295.5909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 856 | 36656.856 | 1935.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;866 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 866 | 36656.866 | 1935.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;876 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 876 | 36656.876 | 1935.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;886 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 886 | 36656.886 | 1935.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;896 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 896 | 36656.896 | 1935.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;906 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 906 | 36656.906 | 1935.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;916 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 916 | 36656.916 | 1935.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;926 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 926 | 36656.926 | 1935.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;936 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 936 | 36656.936 | 1935.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;946 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 946 | 36656.946 | 1935.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;956 | 95.1663 | 295.5703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 956 | 36656.956 | 1935.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;966 | 95.1663 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 966 | 36656.966 | 1935.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;976 | 95.1663 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 976 | 36656.976 | 1935.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;986 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 986 | 36656.986 | 1935.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:56;996 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 56 | 996 | 36656.996 | 1935.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;006 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 006 | 36657.006 | 1935.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;016 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 016 | 36657.016 | 1935.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;026 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 026 | 36657.026 | 1935.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;036 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 036 | 36657.036 | 1935.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;046 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 046 | 36657.046 | 1935.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;056 | 95.1673 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 056 | 36657.056 | 1935.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;066 | 95.1673 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 066 | 36657.066 | 1935.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;076 | 95.1673 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 076 | 36657.076 | 1935.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;086 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 086 | 36657.086 | 1935.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;096 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 096 | 36657.096 | 1935.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;106 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 106 | 36657.106 | 1935.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;116 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 116 | 36657.116 | 1935.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;126 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 126 | 36657.126 | 1935.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;136 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 136 | 36657.136 | 1935.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;146 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 146 | 36657.146 | 1935.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;156 | 95.1653 | 295.5679 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 156 | 36657.156 | 1935.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;166 | 95.1653 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 166 | 36657.166 | 1935.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;176 | 95.1653 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 176 | 36657.176 | 1935.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;186 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 186 | 36657.186 | 1935.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;196 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 196 | 36657.196 | 1935.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;206 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 206 | 36657.206 | 1935.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;216 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 216 | 36657.216 | 1935.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;226 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 226 | 36657.226 | 1935.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;236 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 236 | 36657.236 | 1935.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;246 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 246 | 36657.246 | 1935.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;256 | 95.1663 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 256 | 36657.256 | 1935.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;266 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 266 | 36657.266 | 1935.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;276 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 276 | 36657.276 | 1935.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;286 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 286 | 36657.286 | 1935.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;296 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 296 | 36657.296 | 1935.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;306 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 306 | 36657.306 | 1935.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;316 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 316 | 36657.316 | 1935.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;326 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 326 | 36657.326 | 1935.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;336 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 336 | 36657.336 | 1935.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;346 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 346 | 36657.346 | 1935.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;356 | 95.1663 | 295.5374 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 356 | 36657.356 | 1935.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;366 | 95.1663 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 366 | 36657.366 | 1935.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;376 | 95.1663 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 376 | 36657.376 | 1935.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;386 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 386 | 36657.386 | 1935.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;396 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 396 | 36657.396 | 1935.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;406 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 406 | 36657.406 | 1935.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;416 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 416 | 36657.416 | 1935.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;426 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 426 | 36657.426 | 1935.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;436 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 436 | 36657.436 | 1935.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;446 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 446 | 36657.446 | 1935.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;456 | 95.1653 | 295.5293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 456 | 36657.456 | 1935.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;466 | 95.1653 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 466 | 36657.466 | 1935.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;476 | 95.1653 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 476 | 36657.476 | 1935.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;486 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 486 | 36657.486 | 1935.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;496 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 496 | 36657.496 | 1935.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;506 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 506 | 36657.506 | 1935.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;516 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 516 | 36657.516 | 1935.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;526 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 526 | 36657.526 | 1935.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;536 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 536 | 36657.536 | 1936
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;546 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 546 | 36657.546 | 1936.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;556 | 95.1663 | 295.5248 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 556 | 36657.556 | 1936.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;566 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 566 | 36657.566 | 1936.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;576 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 576 | 36657.576 | 1936.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;586 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 586 | 36657.586 | 1936.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;596 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 596 | 36657.596 | 1936.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;606 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 606 | 36657.606 | 1936.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;616 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 616 | 36657.616 | 1936.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;626 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 626 | 36657.626 | 1936.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;636 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 636 | 36657.636 | 1936.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;646 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 646 | 36657.646 | 1936.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;656 | 95.1663 | 295.5078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 656 | 36657.656 | 1936.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;666 | 95.1663 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 666 | 36657.666 | 1936.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;676 | 95.1663 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 676 | 36657.676 | 1936.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;686 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 686 | 36657.686 | 1936.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;696 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 696 | 36657.696 | 1936.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;706 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 706 | 36657.706 | 1936.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;716 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 716 | 36657.716 | 1936.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;726 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 726 | 36657.726 | 1936.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;736 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 736 | 36657.736 | 1936.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;746 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 746 | 36657.746 | 1936.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;756 | 95.1653 | 295.5054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 756 | 36657.756 | 1936.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;766 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 766 | 36657.766 | 1936.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;776 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 776 | 36657.776 | 1936.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;786 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 786 | 36657.786 | 1936.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;796 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 796 | 36657.796 | 1936.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;806 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 806 | 36657.806 | 1936.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;816 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 816 | 36657.816 | 1936.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;826 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 826 | 36657.826 | 1936.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;836 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 836 | 36657.836 | 1936.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;846 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 846 | 36657.846 | 1936.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;856 | 95.1653 | 295.5254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 856 | 36657.856 | 1936.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;866 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 866 | 36657.866 | 1936.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;876 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 876 | 36657.876 | 1936.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;886 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 886 | 36657.886 | 1936.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;896 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 896 | 36657.896 | 1936.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;906 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 906 | 36657.906 | 1936.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;916 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 916 | 36657.916 | 1936.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;926 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 926 | 36657.926 | 1936.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;936 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 936 | 36657.936 | 1936.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;946 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 946 | 36657.946 | 1936.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;956 | 95.1653 | 295.5336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 956 | 36657.956 | 1936.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;966 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 966 | 36657.966 | 1936.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;976 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 976 | 36657.976 | 1936.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;986 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 986 | 36657.986 | 1936.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:57;996 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 57 | 996 | 36657.996 | 1936.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;006 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 006 | 36658.006 | 1936.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;016 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 016 | 36658.016 | 1936.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;026 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 026 | 36658.026 | 1936.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;036 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 036 | 36658.036 | 1936.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;046 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 046 | 36658.046 | 1936.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;056 | 95.1653 | 295.535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 056 | 36658.056 | 1936.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;066 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 066 | 36658.066 | 1936.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;076 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 076 | 36658.076 | 1936.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;086 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 086 | 36658.086 | 1936.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;096 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 096 | 36658.096 | 1936.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;106 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 106 | 36658.106 | 1936.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;116 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 116 | 36658.116 | 1936.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;126 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 126 | 36658.126 | 1936.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;136 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 136 | 36658.136 | 1936.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;146 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 146 | 36658.146 | 1936.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;156 | 95.1653 | 295.5531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 156 | 36658.156 | 1936.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;166 | 95.1653 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 166 | 36658.166 | 1936.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;176 | 95.1653 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 176 | 36658.176 | 1936.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;186 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 186 | 36658.186 | 1936.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;196 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 196 | 36658.196 | 1936.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;206 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 206 | 36658.206 | 1936.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;216 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 216 | 36658.216 | 1936.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;226 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 226 | 36658.226 | 1936.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;236 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 236 | 36658.236 | 1936.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;246 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 246 | 36658.246 | 1936.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;256 | 95.1663 | 295.5689 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 256 | 36658.256 | 1936.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;266 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 266 | 36658.266 | 1936.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;276 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 276 | 36658.276 | 1936.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;286 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 286 | 36658.286 | 1936.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;296 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 296 | 36658.296 | 1936.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;306 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 306 | 36658.306 | 1936.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;316 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 316 | 36658.316 | 1936.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;326 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 326 | 36658.326 | 1936.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;336 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 336 | 36658.336 | 1936.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;346 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 346 | 36658.346 | 1936.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;356 | 95.1663 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 356 | 36658.356 | 1936.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;366 | 95.1663 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 366 | 36658.366 | 1936.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;376 | 95.1663 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 376 | 36658.376 | 1936.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;386 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 386 | 36658.386 | 1936.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;396 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 396 | 36658.396 | 1936.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;406 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 406 | 36658.406 | 1936.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;416 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 416 | 36658.416 | 1936.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;426 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 426 | 36658.426 | 1936.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;436 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 436 | 36658.436 | 1936.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;446 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 446 | 36658.446 | 1936.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;456 | 95.1653 | 295.5755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 456 | 36658.456 | 1936.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;466 | 95.1653 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 466 | 36658.466 | 1936.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;476 | 95.1653 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 476 | 36658.476 | 1936.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;486 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 486 | 36658.486 | 1936.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;496 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 496 | 36658.496 | 1936.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;506 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 506 | 36658.506 | 1936.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;516 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 516 | 36658.516 | 1936.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;526 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 526 | 36658.526 | 1936.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;536 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 536 | 36658.536 | 1937
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;546 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 546 | 36658.546 | 1937.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;556 | 95.1673 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 556 | 36658.556 | 1937.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;566 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 566 | 36658.566 | 1937.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;576 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 576 | 36658.576 | 1937.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;586 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 586 | 36658.586 | 1937.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;596 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 596 | 36658.596 | 1937.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;606 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 606 | 36658.606 | 1937.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;616 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 616 | 36658.616 | 1937.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;626 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 626 | 36658.626 | 1937.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;636 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 636 | 36658.636 | 1937.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;646 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 646 | 36658.646 | 1937.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;656 | 95.1673 | 295.5914 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 656 | 36658.656 | 1937.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;666 | 95.1673 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 666 | 36658.666 | 1937.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;676 | 95.1673 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 676 | 36658.676 | 1937.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;686 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 686 | 36658.686 | 1937.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;696 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 696 | 36658.696 | 1937.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;706 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 706 | 36658.706 | 1937.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;716 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 716 | 36658.716 | 1937.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;726 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 726 | 36658.726 | 1937.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;736 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 736 | 36658.736 | 1937.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;746 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 746 | 36658.746 | 1937.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;756 | 95.1653 | 295.5728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 756 | 36658.756 | 1937.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;766 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 766 | 36658.766 | 1937.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;776 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 776 | 36658.776 | 1937.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;786 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 786 | 36658.786 | 1937.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;796 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 796 | 36658.796 | 1937.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;806 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 806 | 36658.806 | 1937.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;816 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 816 | 36658.816 | 1937.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;826 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 826 | 36658.826 | 1937.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;836 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 836 | 36658.836 | 1937.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;846 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 846 | 36658.846 | 1937.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;856 | 95.1653 | 295.5741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 856 | 36658.856 | 1937.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;866 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 866 | 36658.866 | 1937.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;876 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 876 | 36658.876 | 1937.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;886 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 886 | 36658.886 | 1937.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;896 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 896 | 36658.896 | 1937.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;906 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 906 | 36658.906 | 1937.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;916 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 916 | 36658.916 | 1937.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;926 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 926 | 36658.926 | 1937.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;936 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 936 | 36658.936 | 1937.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;946 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 946 | 36658.946 | 1937.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;956 | 95.1653 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 956 | 36658.956 | 1937.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;966 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 966 | 36658.966 | 1937.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;976 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 976 | 36658.976 | 1937.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;986 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 986 | 36658.986 | 1937.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:58;996 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 58 | 996 | 36658.996 | 1937.46
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;006 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 006 | 36659.006 | 1937.47
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;016 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 016 | 36659.016 | 1937.48
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;026 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 026 | 36659.026 | 1937.49
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;036 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 036 | 36659.036 | 1937.5
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;046 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 046 | 36659.046 | 1937.51
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;056 | 95.1653 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 056 | 36659.056 | 1937.52
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;066 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 066 | 36659.066 | 1937.53
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;076 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 076 | 36659.076 | 1937.54
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;086 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 086 | 36659.086 | 1937.55
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;096 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 096 | 36659.096 | 1937.56
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;106 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 106 | 36659.106 | 1937.57
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;116 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 116 | 36659.116 | 1937.58
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;126 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 126 | 36659.126 | 1937.59
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;136 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 136 | 36659.136 | 1937.6
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;146 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 146 | 36659.146 | 1937.61
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;156 | 95.1653 | 295.5614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 156 | 36659.156 | 1937.62
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;166 | 95.1653 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 166 | 36659.166 | 1937.63
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;176 | 95.1653 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 176 | 36659.176 | 1937.64
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;186 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 186 | 36659.186 | 1937.65
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;196 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 196 | 36659.196 | 1937.66
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;206 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 206 | 36659.206 | 1937.67
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;216 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 216 | 36659.216 | 1937.68
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;226 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 226 | 36659.226 | 1937.69
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;236 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 236 | 36659.236 | 1937.7
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;246 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 246 | 36659.246 | 1937.71
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;256 | 95.1663 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 256 | 36659.256 | 1937.72
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;266 | 95.1663 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 266 | 36659.266 | 1937.73
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;276 | 95.1663 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 276 | 36659.276 | 1937.74
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;286 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 286 | 36659.286 | 1937.75
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;296 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 296 | 36659.296 | 1937.76
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;306 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 306 | 36659.306 | 1937.77
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;316 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 316 | 36659.316 | 1937.78
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;326 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 326 | 36659.326 | 1937.79
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;336 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 336 | 36659.336 | 1937.8
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;346 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 346 | 36659.346 | 1937.81
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;356 | 95.1653 | 295.5354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 356 | 36659.356 | 1937.82
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;366 | 95.1653 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 366 | 36659.366 | 1937.83
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;376 | 95.1653 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 376 | 36659.376 | 1937.84
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;386 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 386 | 36659.386 | 1937.85
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;396 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 396 | 36659.396 | 1937.86
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;406 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 406 | 36659.406 | 1937.87
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;416 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 416 | 36659.416 | 1937.88
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;426 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 426 | 36659.426 | 1937.89
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;436 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 436 | 36659.436 | 1937.9
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;446 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 446 | 36659.446 | 1937.91
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;456 | 95.1633 | 295.502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 456 | 36659.456 | 1937.92
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;466 | 95.1633 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 466 | 36659.466 | 1937.93
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;476 | 95.1633 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 476 | 36659.476 | 1937.94
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;486 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 486 | 36659.486 | 1937.95
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;496 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 496 | 36659.496 | 1937.96
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;506 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 506 | 36659.506 | 1937.97
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;516 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 516 | 36659.516 | 1937.98
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;526 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 526 | 36659.526 | 1937.99
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;536 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 536 | 36659.536 | 1938
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;546 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 546 | 36659.546 | 1938.01
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;556 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 556 | 36659.556 | 1938.02
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;566 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 566 | 36659.566 | 1938.03
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;576 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 576 | 36659.576 | 1938.04
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;586 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 586 | 36659.586 | 1938.05
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;596 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 596 | 36659.596 | 1938.06
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;606 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 606 | 36659.606 | 1938.07
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;616 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 616 | 36659.616 | 1938.08
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;626 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 626 | 36659.626 | 1938.09
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;636 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 636 | 36659.636 | 1938.1
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;646 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 646 | 36659.646 | 1938.11
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;656 | 95.1643 | 295.4862 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 656 | 36659.656 | 1938.12
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;666 | 95.1643 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 666 | 36659.666 | 1938.13
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;676 | 95.1643 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 676 | 36659.676 | 1938.14
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;686 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 686 | 36659.686 | 1938.15
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;696 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 696 | 36659.696 | 1938.16
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;706 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 706 | 36659.706 | 1938.17
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;716 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 716 | 36659.716 | 1938.18
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;726 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 726 | 36659.726 | 1938.19
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;736 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 736 | 36659.736 | 1938.2
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;746 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 746 | 36659.746 | 1938.21
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;756 | 95.1633 | 295.4684 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 756 | 36659.756 | 1938.22
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;766 | 95.1633 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 766 | 36659.766 | 1938.23
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;776 | 95.1633 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 776 | 36659.776 | 1938.24
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;786 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 786 | 36659.786 | 1938.25
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;796 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 796 | 36659.796 | 1938.26
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;806 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 806 | 36659.806 | 1938.27
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;816 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 816 | 36659.816 | 1938.28
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;826 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 826 | 36659.826 | 1938.29
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;836 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 836 | 36659.836 | 1938.3
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;846 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 846 | 36659.846 | 1938.31
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;856 | 95.1653 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 856 | 36659.856 | 1938.32
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;866 | 95.1653 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 866 | 36659.866 | 1938.33
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;876 | 95.1653 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 876 | 36659.876 | 1938.34
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;886 | 95.1653 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 886 | 36659.886 | 1938.35
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;896 | 95.1653 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 896 | 36659.896 | 1938.36
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;906 | 95.1653 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 906 | 36659.906 | 1938.37
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;916 | 95.1643 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 916 | 36659.916 | 1938.38
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;926 | 95.1643 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 926 | 36659.926 | 1938.39
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;936 | 95.1643 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 936 | 36659.936 | 1938.4
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;946 | 95.1643 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 946 | 36659.946 | 1938.41
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;956 | 95.1643 | 295.4952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 956 | 36659.956 | 1938.42
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;966 | 95.1643 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 966 | 36659.966 | 1938.43
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;976 | 95.1643 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 976 | 36659.976 | 1938.44
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;986 | 95.1643 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 986 | 36659.986 | 1938.45
Data | 10/27/2023 | 10:10:59;996 | 95.1643 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 10 | 59 | 996 | 36659.996 | 1938.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;006 | 95.1643 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 006 | 36660.006 | 1938.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;016 | 95.1653 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 016 | 36660.016 | 1938.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;026 | 95.1653 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 026 | 36660.026 | 1938.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;036 | 95.1653 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 036 | 36660.036 | 1938.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;046 | 95.1653 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 046 | 36660.046 | 1938.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;056 | 95.1653 | 295.4945 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 056 | 36660.056 | 1938.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;066 | 95.1653 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 066 | 36660.066 | 1938.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;076 | 95.1653 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 076 | 36660.076 | 1938.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;086 | 95.1653 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 086 | 36660.086 | 1938.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;096 | 95.1653 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 096 | 36660.096 | 1938.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;106 | 95.1653 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 106 | 36660.106 | 1938.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;116 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 116 | 36660.116 | 1938.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;126 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 126 | 36660.126 | 1938.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;136 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 136 | 36660.136 | 1938.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;146 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 146 | 36660.146 | 1938.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;156 | 95.1643 | 295.4943 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 156 | 36660.156 | 1938.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;166 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 166 | 36660.166 | 1938.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;176 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 176 | 36660.176 | 1938.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;186 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 186 | 36660.186 | 1938.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;196 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 196 | 36660.196 | 1938.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;206 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 206 | 36660.206 | 1938.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;216 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 216 | 36660.216 | 1938.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;226 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 226 | 36660.226 | 1938.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;236 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 236 | 36660.236 | 1938.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;246 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 246 | 36660.246 | 1938.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;256 | 95.1643 | 295.5155 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 256 | 36660.256 | 1938.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;266 | 95.1643 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 266 | 36660.266 | 1938.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;276 | 95.1643 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 276 | 36660.276 | 1938.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;286 | 95.1643 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 286 | 36660.286 | 1938.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;296 | 95.1643 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 296 | 36660.296 | 1938.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;306 | 95.1643 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 306 | 36660.306 | 1938.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;316 | 95.1653 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 316 | 36660.316 | 1938.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;326 | 95.1653 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 326 | 36660.326 | 1938.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;336 | 95.1653 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 336 | 36660.336 | 1938.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;346 | 95.1653 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 346 | 36660.346 | 1938.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;356 | 95.1653 | 295.5238 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 356 | 36660.356 | 1938.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;366 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 366 | 36660.366 | 1938.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;376 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 376 | 36660.376 | 1938.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;386 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 386 | 36660.386 | 1938.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;396 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 396 | 36660.396 | 1938.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;406 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 406 | 36660.406 | 1938.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;416 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 416 | 36660.416 | 1938.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;426 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 426 | 36660.426 | 1938.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;436 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 436 | 36660.436 | 1938.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;446 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 446 | 36660.446 | 1938.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;456 | 95.1653 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 456 | 36660.456 | 1938.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;466 | 95.1653 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 466 | 36660.466 | 1938.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;476 | 95.1653 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 476 | 36660.476 | 1938.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;486 | 95.1653 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 486 | 36660.486 | 1938.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;496 | 95.1653 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 496 | 36660.496 | 1938.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;506 | 95.1653 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 506 | 36660.506 | 1938.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;516 | 95.1633 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 516 | 36660.516 | 1938.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;526 | 95.1633 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 526 | 36660.526 | 1938.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;536 | 95.1633 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 536 | 36660.536 | 1939
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;546 | 95.1633 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 546 | 36660.546 | 1939.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;556 | 95.1633 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 556 | 36660.556 | 1939.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;566 | 95.1633 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 566 | 36660.566 | 1939.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;576 | 95.1633 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 576 | 36660.576 | 1939.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;586 | 95.1633 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 586 | 36660.586 | 1939.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;596 | 95.1633 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 596 | 36660.596 | 1939.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;606 | 95.1633 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 606 | 36660.606 | 1939.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;616 | 95.1653 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 616 | 36660.616 | 1939.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;626 | 95.1653 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 626 | 36660.626 | 1939.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;636 | 95.1653 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 636 | 36660.636 | 1939.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;646 | 95.1653 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 646 | 36660.646 | 1939.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;656 | 95.1653 | 295.5111 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 656 | 36660.656 | 1939.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;666 | 95.1653 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 666 | 36660.666 | 1939.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;676 | 95.1653 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 676 | 36660.676 | 1939.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;686 | 95.1653 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 686 | 36660.686 | 1939.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;696 | 95.1653 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 696 | 36660.696 | 1939.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;706 | 95.1653 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 706 | 36660.706 | 1939.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;716 | 95.1623 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 716 | 36660.716 | 1939.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;726 | 95.1623 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 726 | 36660.726 | 1939.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;736 | 95.1623 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 736 | 36660.736 | 1939.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;746 | 95.1623 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 746 | 36660.746 | 1939.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;756 | 95.1623 | 295.4951 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 756 | 36660.756 | 1939.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;766 | 95.1623 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 766 | 36660.766 | 1939.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;776 | 95.1623 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 776 | 36660.776 | 1939.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;786 | 95.1623 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 786 | 36660.786 | 1939.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;796 | 95.1623 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 796 | 36660.796 | 1939.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;806 | 95.1623 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 806 | 36660.806 | 1939.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;816 | 95.1633 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 816 | 36660.816 | 1939.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;826 | 95.1633 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 826 | 36660.826 | 1939.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;836 | 95.1633 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 836 | 36660.836 | 1939.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;846 | 95.1633 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 846 | 36660.846 | 1939.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;856 | 95.1633 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 856 | 36660.856 | 1939.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;866 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 866 | 36660.866 | 1939.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;876 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 876 | 36660.876 | 1939.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;886 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 886 | 36660.886 | 1939.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;896 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 896 | 36660.896 | 1939.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;906 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 906 | 36660.906 | 1939.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;916 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 916 | 36660.916 | 1939.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;926 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 926 | 36660.926 | 1939.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;936 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 936 | 36660.936 | 1939.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;946 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 946 | 36660.946 | 1939.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;956 | 95.1633 | 295.5108 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 956 | 36660.956 | 1939.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;966 | 95.1633 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 966 | 36660.966 | 1939.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;976 | 95.1633 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 976 | 36660.976 | 1939.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;986 | 95.1633 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 986 | 36660.986 | 1939.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:00;996 | 95.1633 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 00 | 996 | 36660.996 | 1939.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;006 | 95.1633 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 006 | 36661.006 | 1939.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;016 | 95.1643 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 016 | 36661.016 | 1939.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;026 | 95.1643 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 026 | 36661.026 | 1939.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;036 | 95.1643 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 036 | 36661.036 | 1939.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;046 | 95.1643 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 046 | 36661.046 | 1939.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;056 | 95.1643 | 295.5076 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 056 | 36661.056 | 1939.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;066 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 066 | 36661.066 | 1939.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;076 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 076 | 36661.076 | 1939.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;086 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 086 | 36661.086 | 1939.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;096 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 096 | 36661.096 | 1939.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;106 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 106 | 36661.106 | 1939.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;116 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 116 | 36661.116 | 1939.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;126 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 126 | 36661.126 | 1939.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;136 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 136 | 36661.136 | 1939.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;146 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 146 | 36661.146 | 1939.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;156 | 95.1643 | 295.4746 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 156 | 36661.156 | 1939.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;166 | 95.1643 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 166 | 36661.166 | 1939.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;176 | 95.1643 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 176 | 36661.176 | 1939.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;186 | 95.1643 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 186 | 36661.186 | 1939.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;196 | 95.1643 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 196 | 36661.196 | 1939.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;206 | 95.1643 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 206 | 36661.206 | 1939.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;216 | 95.1643 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 216 | 36661.216 | 1939.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;226 | 95.1643 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 226 | 36661.226 | 1939.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;236 | 95.1633 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 236 | 36661.236 | 1939.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;246 | 95.1633 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 246 | 36661.246 | 1939.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;256 | 95.1633 | 295.4578 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 256 | 36661.256 | 1939.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;266 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 266 | 36661.266 | 1939.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;276 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 276 | 36661.276 | 1939.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;286 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 286 | 36661.286 | 1939.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;296 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 296 | 36661.296 | 1939.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;306 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 306 | 36661.306 | 1939.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;316 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 316 | 36661.316 | 1939.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;326 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 326 | 36661.326 | 1939.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;336 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 336 | 36661.336 | 1939.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;346 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 346 | 36661.346 | 1939.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;356 | 95.1633 | 295.4472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 356 | 36661.356 | 1939.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;366 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 366 | 36661.366 | 1939.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;376 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 376 | 36661.376 | 1939.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;386 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 386 | 36661.386 | 1939.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;396 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 396 | 36661.396 | 1939.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;406 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 406 | 36661.406 | 1939.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;416 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 416 | 36661.416 | 1939.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;426 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 426 | 36661.426 | 1939.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;436 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 436 | 36661.436 | 1939.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;446 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 446 | 36661.446 | 1939.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;456 | 95.1633 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 456 | 36661.456 | 1939.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;466 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 466 | 36661.466 | 1939.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;476 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 476 | 36661.476 | 1939.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;486 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 486 | 36661.486 | 1939.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;496 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 496 | 36661.496 | 1939.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;506 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 506 | 36661.506 | 1939.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;516 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 516 | 36661.516 | 1939.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;526 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 526 | 36661.526 | 1939.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;536 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 536 | 36661.536 | 1940
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;546 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 546 | 36661.546 | 1940.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;556 | 95.1633 | 295.402 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 556 | 36661.556 | 1940.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;566 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 566 | 36661.566 | 1940.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;576 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 576 | 36661.576 | 1940.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;586 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 586 | 36661.586 | 1940.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;596 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 596 | 36661.596 | 1940.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;606 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 606 | 36661.606 | 1940.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;616 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 616 | 36661.616 | 1940.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;626 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 626 | 36661.626 | 1940.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;636 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 636 | 36661.636 | 1940.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;646 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 646 | 36661.646 | 1940.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;656 | 95.1633 | 295.4098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 656 | 36661.656 | 1940.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;666 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 666 | 36661.666 | 1940.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;676 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 676 | 36661.676 | 1940.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;686 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 686 | 36661.686 | 1940.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;696 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 696 | 36661.696 | 1940.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;706 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 706 | 36661.706 | 1940.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;716 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 716 | 36661.716 | 1940.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;726 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 726 | 36661.726 | 1940.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;736 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 736 | 36661.736 | 1940.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;746 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 746 | 36661.746 | 1940.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;756 | 95.1633 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 756 | 36661.756 | 1940.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;766 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 766 | 36661.766 | 1940.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;776 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 776 | 36661.776 | 1940.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;786 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 786 | 36661.786 | 1940.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;796 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 796 | 36661.796 | 1940.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;806 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 806 | 36661.806 | 1940.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;816 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 816 | 36661.816 | 1940.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;826 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 826 | 36661.826 | 1940.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;836 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 836 | 36661.836 | 1940.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;846 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 846 | 36661.846 | 1940.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;856 | 95.1633 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 856 | 36661.856 | 1940.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;866 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 866 | 36661.866 | 1940.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;876 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 876 | 36661.876 | 1940.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;886 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 886 | 36661.886 | 1940.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;896 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 896 | 36661.896 | 1940.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;906 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 906 | 36661.906 | 1940.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;916 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 916 | 36661.916 | 1940.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;926 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 926 | 36661.926 | 1940.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;936 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 936 | 36661.936 | 1940.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;946 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 946 | 36661.946 | 1940.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;956 | 95.1633 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 956 | 36661.956 | 1940.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;966 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 966 | 36661.966 | 1940.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;976 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 976 | 36661.976 | 1940.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;986 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 986 | 36661.986 | 1940.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:01;996 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 01 | 996 | 36661.996 | 1940.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;006 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 006 | 36662.006 | 1940.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;016 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 016 | 36662.016 | 1940.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;026 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 026 | 36662.026 | 1940.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;036 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 036 | 36662.036 | 1940.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;046 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 046 | 36662.046 | 1940.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;056 | 95.1633 | 295.352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 056 | 36662.056 | 1940.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;066 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 066 | 36662.066 | 1940.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;076 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 076 | 36662.076 | 1940.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;086 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 086 | 36662.086 | 1940.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;096 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 096 | 36662.096 | 1940.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;106 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 106 | 36662.106 | 1940.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;116 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 116 | 36662.116 | 1940.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;126 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 126 | 36662.126 | 1940.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;136 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 136 | 36662.136 | 1940.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;146 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 146 | 36662.146 | 1940.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;156 | 95.1633 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 156 | 36662.156 | 1940.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;166 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 166 | 36662.166 | 1940.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;176 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 176 | 36662.176 | 1940.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;186 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 186 | 36662.186 | 1940.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;196 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 196 | 36662.196 | 1940.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;206 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 206 | 36662.206 | 1940.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;216 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 216 | 36662.216 | 1940.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;226 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 226 | 36662.226 | 1940.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;236 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 236 | 36662.236 | 1940.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;246 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 246 | 36662.246 | 1940.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;256 | 95.1633 | 295.3256 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 256 | 36662.256 | 1940.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;266 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 266 | 36662.266 | 1940.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;276 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 276 | 36662.276 | 1940.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;286 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 286 | 36662.286 | 1940.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;296 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 296 | 36662.296 | 1940.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;306 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 306 | 36662.306 | 1940.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;316 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 316 | 36662.316 | 1940.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;326 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 326 | 36662.326 | 1940.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;336 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 336 | 36662.336 | 1940.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;346 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 346 | 36662.346 | 1940.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;356 | 95.1633 | 295.3358 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 356 | 36662.356 | 1940.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;366 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 366 | 36662.366 | 1940.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;376 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 376 | 36662.376 | 1940.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;386 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 386 | 36662.386 | 1940.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;396 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 396 | 36662.396 | 1940.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;406 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 406 | 36662.406 | 1940.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;416 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 416 | 36662.416 | 1940.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;426 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 426 | 36662.426 | 1940.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;436 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 436 | 36662.436 | 1940.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;446 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 446 | 36662.446 | 1940.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;456 | 95.1633 | 295.3254 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 456 | 36662.456 | 1940.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;466 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 466 | 36662.466 | 1940.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;476 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 476 | 36662.476 | 1940.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;486 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 486 | 36662.486 | 1940.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;496 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 496 | 36662.496 | 1940.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;506 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 506 | 36662.506 | 1940.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;516 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 516 | 36662.516 | 1940.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;526 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 526 | 36662.526 | 1940.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;536 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 536 | 36662.536 | 1941
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;546 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 546 | 36662.546 | 1941.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;556 | 95.1633 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 556 | 36662.556 | 1941.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;566 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 566 | 36662.566 | 1941.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;576 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 576 | 36662.576 | 1941.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;586 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 586 | 36662.586 | 1941.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;596 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 596 | 36662.596 | 1941.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;606 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 606 | 36662.606 | 1941.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;616 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 616 | 36662.616 | 1941.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;626 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 626 | 36662.626 | 1941.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;636 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 636 | 36662.636 | 1941.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;646 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 646 | 36662.646 | 1941.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;656 | 95.1633 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 656 | 36662.656 | 1941.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;666 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 666 | 36662.666 | 1941.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;676 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 676 | 36662.676 | 1941.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;686 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 686 | 36662.686 | 1941.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;696 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 696 | 36662.696 | 1941.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;706 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 706 | 36662.706 | 1941.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;716 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 716 | 36662.716 | 1941.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;726 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 726 | 36662.726 | 1941.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;736 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 736 | 36662.736 | 1941.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;746 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 746 | 36662.746 | 1941.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;756 | 95.1633 | 295.3163 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 756 | 36662.756 | 1941.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;766 | 95.1633 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 766 | 36662.766 | 1941.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;776 | 95.1633 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 776 | 36662.776 | 1941.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;786 | 95.1633 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 786 | 36662.786 | 1941.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;796 | 95.1633 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 796 | 36662.796 | 1941.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;806 | 95.1633 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 806 | 36662.806 | 1941.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;816 | 95.1633 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 816 | 36662.816 | 1941.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;826 | 95.1633 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 826 | 36662.826 | 1941.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;836 | 95.1643 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 836 | 36662.836 | 1941.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;846 | 95.1643 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 846 | 36662.846 | 1941.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;856 | 95.1643 | 295.303 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 856 | 36662.856 | 1941.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;866 | 95.1643 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 866 | 36662.866 | 1941.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;876 | 95.1643 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 876 | 36662.876 | 1941.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;886 | 95.1643 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 886 | 36662.886 | 1941.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;896 | 95.1643 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 896 | 36662.896 | 1941.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;906 | 95.1643 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 906 | 36662.906 | 1941.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;916 | 95.1643 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 916 | 36662.916 | 1941.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;926 | 95.1643 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 926 | 36662.926 | 1941.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;936 | 95.1633 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 936 | 36662.936 | 1941.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;946 | 95.1633 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 946 | 36662.946 | 1941.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;956 | 95.1633 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 956 | 36662.956 | 1941.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;966 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 966 | 36662.966 | 1941.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;976 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 976 | 36662.976 | 1941.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;986 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 986 | 36662.986 | 1941.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:02;996 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 02 | 996 | 36662.996 | 1941.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;006 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 006 | 36663.006 | 1941.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;016 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 016 | 36663.016 | 1941.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;026 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 026 | 36663.026 | 1941.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;036 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 036 | 36663.036 | 1941.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;046 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 046 | 36663.046 | 1941.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;056 | 95.1633 | 295.3194 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 056 | 36663.056 | 1941.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;066 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 066 | 36663.066 | 1941.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;076 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 076 | 36663.076 | 1941.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;086 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 086 | 36663.086 | 1941.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;096 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 096 | 36663.096 | 1941.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;106 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 106 | 36663.106 | 1941.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;116 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 116 | 36663.116 | 1941.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;126 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 126 | 36663.126 | 1941.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;136 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 136 | 36663.136 | 1941.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;146 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 146 | 36663.146 | 1941.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;156 | 95.1633 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 156 | 36663.156 | 1941.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;166 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 166 | 36663.166 | 1941.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;176 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 176 | 36663.176 | 1941.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;186 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 186 | 36663.186 | 1941.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;196 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 196 | 36663.196 | 1941.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;206 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 206 | 36663.206 | 1941.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;216 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 216 | 36663.216 | 1941.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;226 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 226 | 36663.226 | 1941.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;236 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 236 | 36663.236 | 1941.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;246 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 246 | 36663.246 | 1941.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;256 | 95.1633 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 256 | 36663.256 | 1941.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;266 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 266 | 36663.266 | 1941.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;276 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 276 | 36663.276 | 1941.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;286 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 286 | 36663.286 | 1941.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;296 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 296 | 36663.296 | 1941.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;306 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 306 | 36663.306 | 1941.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;316 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 316 | 36663.316 | 1941.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;326 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 326 | 36663.326 | 1941.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;336 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 336 | 36663.336 | 1941.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;346 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 346 | 36663.346 | 1941.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;356 | 95.1633 | 295.3495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 356 | 36663.356 | 1941.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;366 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 366 | 36663.366 | 1941.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;376 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 376 | 36663.376 | 1941.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;386 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 386 | 36663.386 | 1941.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;396 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 396 | 36663.396 | 1941.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;406 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 406 | 36663.406 | 1941.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;416 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 416 | 36663.416 | 1941.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;426 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 426 | 36663.426 | 1941.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;436 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 436 | 36663.436 | 1941.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;446 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 446 | 36663.446 | 1941.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;456 | 95.1633 | 295.3567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 456 | 36663.456 | 1941.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;466 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 466 | 36663.466 | 1941.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;476 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 476 | 36663.476 | 1941.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;486 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 486 | 36663.486 | 1941.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;496 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 496 | 36663.496 | 1941.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;506 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 506 | 36663.506 | 1941.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;516 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 516 | 36663.516 | 1941.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;526 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 526 | 36663.526 | 1941.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;536 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 536 | 36663.536 | 1942
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;546 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 546 | 36663.546 | 1942.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;556 | 95.1633 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 556 | 36663.556 | 1942.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;566 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 566 | 36663.566 | 1942.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;576 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 576 | 36663.576 | 1942.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;586 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 586 | 36663.586 | 1942.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;596 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 596 | 36663.596 | 1942.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;606 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 606 | 36663.606 | 1942.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;616 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 616 | 36663.616 | 1942.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;626 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 626 | 36663.626 | 1942.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;636 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 636 | 36663.636 | 1942.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;646 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 646 | 36663.646 | 1942.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;656 | 95.1633 | 295.3437 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 656 | 36663.656 | 1942.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;666 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 666 | 36663.666 | 1942.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;676 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 676 | 36663.676 | 1942.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;686 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 686 | 36663.686 | 1942.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;696 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 696 | 36663.696 | 1942.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;706 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 706 | 36663.706 | 1942.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;716 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 716 | 36663.716 | 1942.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;726 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 726 | 36663.726 | 1942.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;736 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 736 | 36663.736 | 1942.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;746 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 746 | 36663.746 | 1942.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;756 | 95.1633 | 295.349 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 756 | 36663.756 | 1942.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;766 | 95.1633 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 766 | 36663.766 | 1942.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;776 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 776 | 36663.776 | 1942.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;786 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 786 | 36663.786 | 1942.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;796 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 796 | 36663.796 | 1942.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;806 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 806 | 36663.806 | 1942.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;816 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 816 | 36663.816 | 1942.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;826 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 826 | 36663.826 | 1942.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;836 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 836 | 36663.836 | 1942.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;846 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 846 | 36663.846 | 1942.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;856 | 95.1623 | 295.3473 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 856 | 36663.856 | 1942.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;866 | 95.1623 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 866 | 36663.866 | 1942.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;876 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 876 | 36663.876 | 1942.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;886 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 886 | 36663.886 | 1942.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;896 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 896 | 36663.896 | 1942.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;906 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 906 | 36663.906 | 1942.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;916 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 916 | 36663.916 | 1942.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;926 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 926 | 36663.926 | 1942.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;936 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 936 | 36663.936 | 1942.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;946 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 946 | 36663.946 | 1942.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;956 | 95.1633 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 956 | 36663.956 | 1942.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;966 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 966 | 36663.966 | 1942.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;976 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 976 | 36663.976 | 1942.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;986 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 986 | 36663.986 | 1942.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:03;996 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 03 | 996 | 36663.996 | 1942.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;006 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 006 | 36664.006 | 1942.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;016 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 016 | 36664.016 | 1942.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;026 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 026 | 36664.026 | 1942.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;036 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 036 | 36664.036 | 1942.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;046 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 046 | 36664.046 | 1942.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;056 | 95.1633 | 295.3329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 056 | 36664.056 | 1942.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;066 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 066 | 36664.066 | 1942.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;076 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 076 | 36664.076 | 1942.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;086 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 086 | 36664.086 | 1942.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;096 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 096 | 36664.096 | 1942.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;106 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 106 | 36664.106 | 1942.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;116 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 116 | 36664.116 | 1942.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;126 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 126 | 36664.126 | 1942.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;136 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 136 | 36664.136 | 1942.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;146 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 146 | 36664.146 | 1942.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;156 | 95.1633 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 156 | 36664.156 | 1942.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;166 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 166 | 36664.166 | 1942.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;176 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 176 | 36664.176 | 1942.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;186 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 186 | 36664.186 | 1942.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;196 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 196 | 36664.196 | 1942.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;206 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 206 | 36664.206 | 1942.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;216 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 216 | 36664.216 | 1942.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;226 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 226 | 36664.226 | 1942.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;236 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 236 | 36664.236 | 1942.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;246 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 246 | 36664.246 | 1942.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;256 | 95.1633 | 295.2739 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 256 | 36664.256 | 1942.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;266 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 266 | 36664.266 | 1942.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;276 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 276 | 36664.276 | 1942.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;286 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 286 | 36664.286 | 1942.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;296 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 296 | 36664.296 | 1942.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;306 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 306 | 36664.306 | 1942.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;316 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 316 | 36664.316 | 1942.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;326 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 326 | 36664.326 | 1942.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;336 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 336 | 36664.336 | 1942.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;346 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 346 | 36664.346 | 1942.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;356 | 95.1633 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 356 | 36664.356 | 1942.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;366 | 95.1633 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 366 | 36664.366 | 1942.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;376 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 376 | 36664.376 | 1942.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;386 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 386 | 36664.386 | 1942.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;396 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 396 | 36664.396 | 1942.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;406 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 406 | 36664.406 | 1942.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;416 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 416 | 36664.416 | 1942.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;426 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 426 | 36664.426 | 1942.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;436 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 436 | 36664.436 | 1942.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;446 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 446 | 36664.446 | 1942.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;456 | 95.1623 | 295.2406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 456 | 36664.456 | 1942.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;466 | 95.1623 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 466 | 36664.466 | 1942.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;476 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 476 | 36664.476 | 1942.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;486 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 486 | 36664.486 | 1942.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;496 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 496 | 36664.496 | 1942.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;506 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 506 | 36664.506 | 1942.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;516 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 516 | 36664.516 | 1942.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;526 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 526 | 36664.526 | 1942.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;536 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 536 | 36664.536 | 1943
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;546 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 546 | 36664.546 | 1943.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;556 | 95.1633 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 556 | 36664.556 | 1943.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;566 | 95.1633 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 566 | 36664.566 | 1943.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;576 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 576 | 36664.576 | 1943.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;586 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 586 | 36664.586 | 1943.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;596 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 596 | 36664.596 | 1943.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;606 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 606 | 36664.606 | 1943.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;616 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 616 | 36664.616 | 1943.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;626 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 626 | 36664.626 | 1943.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;636 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 636 | 36664.636 | 1943.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;646 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 646 | 36664.646 | 1943.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;656 | 95.1623 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 656 | 36664.656 | 1943.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;666 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 666 | 36664.666 | 1943.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;676 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 676 | 36664.676 | 1943.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;686 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 686 | 36664.686 | 1943.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;696 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 696 | 36664.696 | 1943.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;706 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 706 | 36664.706 | 1943.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;716 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 716 | 36664.716 | 1943.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;726 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 726 | 36664.726 | 1943.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;736 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 736 | 36664.736 | 1943.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;746 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 746 | 36664.746 | 1943.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;756 | 95.1623 | 295.1572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 756 | 36664.756 | 1943.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;766 | 95.1623 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 766 | 36664.766 | 1943.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;776 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 776 | 36664.776 | 1943.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;786 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 786 | 36664.786 | 1943.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;796 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 796 | 36664.796 | 1943.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;806 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 806 | 36664.806 | 1943.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;816 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 816 | 36664.816 | 1943.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;826 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 826 | 36664.826 | 1943.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;836 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 836 | 36664.836 | 1943.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;846 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 846 | 36664.846 | 1943.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;856 | 95.1603 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 856 | 36664.856 | 1943.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;866 | 95.1603 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 866 | 36664.866 | 1943.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;876 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 876 | 36664.876 | 1943.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;886 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 886 | 36664.886 | 1943.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;896 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 896 | 36664.896 | 1943.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;906 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 906 | 36664.906 | 1943.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;916 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 916 | 36664.916 | 1943.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;926 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 926 | 36664.926 | 1943.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;936 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 936 | 36664.936 | 1943.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;946 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 946 | 36664.946 | 1943.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;956 | 95.1613 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 956 | 36664.956 | 1943.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;966 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 966 | 36664.966 | 1943.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;976 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 976 | 36664.976 | 1943.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;986 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 986 | 36664.986 | 1943.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:04;996 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 04 | 996 | 36664.996 | 1943.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;006 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 006 | 36665.006 | 1943.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;016 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 016 | 36665.016 | 1943.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;026 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 026 | 36665.026 | 1943.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;036 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 036 | 36665.036 | 1943.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;046 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 046 | 36665.046 | 1943.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;056 | 95.1613 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 056 | 36665.056 | 1943.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;066 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 066 | 36665.066 | 1943.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;076 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 076 | 36665.076 | 1943.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;086 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 086 | 36665.086 | 1943.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;096 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 096 | 36665.096 | 1943.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;106 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 106 | 36665.106 | 1943.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;116 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 116 | 36665.116 | 1943.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;126 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 126 | 36665.126 | 1943.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;136 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 136 | 36665.136 | 1943.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;146 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 146 | 36665.146 | 1943.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;156 | 95.1613 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 156 | 36665.156 | 1943.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;166 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 166 | 36665.166 | 1943.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;176 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 176 | 36665.176 | 1943.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;186 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 186 | 36665.186 | 1943.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;196 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 196 | 36665.196 | 1943.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;206 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 206 | 36665.206 | 1943.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;216 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 216 | 36665.216 | 1943.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;226 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 226 | 36665.226 | 1943.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;236 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 236 | 36665.236 | 1943.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;246 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 246 | 36665.246 | 1943.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;256 | 95.1613 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 256 | 36665.256 | 1943.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;266 | 95.1613 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 266 | 36665.266 | 1943.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;276 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 276 | 36665.276 | 1943.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;286 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 286 | 36665.286 | 1943.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;296 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 296 | 36665.296 | 1943.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;306 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 306 | 36665.306 | 1943.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;316 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 316 | 36665.316 | 1943.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;326 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 326 | 36665.326 | 1943.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;336 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 336 | 36665.336 | 1943.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;346 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 346 | 36665.346 | 1943.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;356 | 95.1623 | 295.1207 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 356 | 36665.356 | 1943.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;366 | 95.1623 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 366 | 36665.366 | 1943.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;376 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 376 | 36665.376 | 1943.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;386 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 386 | 36665.386 | 1943.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;396 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 396 | 36665.396 | 1943.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;406 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 406 | 36665.406 | 1943.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;416 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 416 | 36665.416 | 1943.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;426 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 426 | 36665.426 | 1943.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;436 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 436 | 36665.436 | 1943.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;446 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 446 | 36665.446 | 1943.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;456 | 95.1603 | 295.1309 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 456 | 36665.456 | 1943.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;466 | 95.1603 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 466 | 36665.466 | 1943.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;476 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 476 | 36665.476 | 1943.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;486 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 486 | 36665.486 | 1943.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;496 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 496 | 36665.496 | 1943.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;506 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 506 | 36665.506 | 1943.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;516 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 516 | 36665.516 | 1943.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;526 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 526 | 36665.526 | 1943.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;536 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 536 | 36665.536 | 1944
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;546 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 546 | 36665.546 | 1944.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;556 | 95.1613 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 556 | 36665.556 | 1944.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;566 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 566 | 36665.566 | 1944.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;576 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 576 | 36665.576 | 1944.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;586 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 586 | 36665.586 | 1944.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;596 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 596 | 36665.596 | 1944.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;606 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 606 | 36665.606 | 1944.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;616 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 616 | 36665.616 | 1944.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;626 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 626 | 36665.626 | 1944.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;636 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 636 | 36665.636 | 1944.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;646 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 646 | 36665.646 | 1944.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;656 | 95.1613 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 656 | 36665.656 | 1944.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;666 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 666 | 36665.666 | 1944.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;676 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 676 | 36665.676 | 1944.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;686 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 686 | 36665.686 | 1944.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;696 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 696 | 36665.696 | 1944.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;706 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 706 | 36665.706 | 1944.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;716 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 716 | 36665.716 | 1944.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;726 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 726 | 36665.726 | 1944.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;736 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 736 | 36665.736 | 1944.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;746 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 746 | 36665.746 | 1944.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;756 | 95.1613 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 756 | 36665.756 | 1944.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;766 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 766 | 36665.766 | 1944.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;776 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 776 | 36665.776 | 1944.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;786 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 786 | 36665.786 | 1944.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;796 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 796 | 36665.796 | 1944.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;806 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 806 | 36665.806 | 1944.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;816 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 816 | 36665.816 | 1944.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;826 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 826 | 36665.826 | 1944.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;836 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 836 | 36665.836 | 1944.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;846 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 846 | 36665.846 | 1944.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;856 | 95.1613 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 856 | 36665.856 | 1944.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;866 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 866 | 36665.866 | 1944.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;876 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 876 | 36665.876 | 1944.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;886 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 886 | 36665.886 | 1944.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;896 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 896 | 36665.896 | 1944.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;906 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 906 | 36665.906 | 1944.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;916 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 916 | 36665.916 | 1944.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;926 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 926 | 36665.926 | 1944.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;936 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 936 | 36665.936 | 1944.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;946 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 946 | 36665.946 | 1944.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;956 | 95.1613 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 956 | 36665.956 | 1944.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;966 | 95.1613 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 966 | 36665.966 | 1944.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;976 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 976 | 36665.976 | 1944.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;986 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 986 | 36665.986 | 1944.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:05;996 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 05 | 996 | 36665.996 | 1944.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;006 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 006 | 36666.006 | 1944.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;016 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 016 | 36666.016 | 1944.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;026 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 026 | 36666.026 | 1944.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;036 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 036 | 36666.036 | 1944.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;046 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 046 | 36666.046 | 1944.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;056 | 95.1593 | 295.139 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 056 | 36666.056 | 1944.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;066 | 95.1593 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 066 | 36666.066 | 1944.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;076 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 076 | 36666.076 | 1944.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;086 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 086 | 36666.086 | 1944.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;096 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 096 | 36666.096 | 1944.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;106 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 106 | 36666.106 | 1944.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;116 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 116 | 36666.116 | 1944.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;126 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 126 | 36666.126 | 1944.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;136 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 136 | 36666.136 | 1944.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;146 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 146 | 36666.146 | 1944.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;156 | 95.1603 | 295.1486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 156 | 36666.156 | 1944.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;166 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 166 | 36666.166 | 1944.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;176 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 176 | 36666.176 | 1944.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;186 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 186 | 36666.186 | 1944.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;196 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 196 | 36666.196 | 1944.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;206 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 206 | 36666.206 | 1944.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;216 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 216 | 36666.216 | 1944.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;226 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 226 | 36666.226 | 1944.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;236 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 236 | 36666.236 | 1944.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;246 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 246 | 36666.246 | 1944.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;256 | 95.1603 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 256 | 36666.256 | 1944.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;266 | 95.1603 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 266 | 36666.266 | 1944.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;276 | 95.1603 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 276 | 36666.276 | 1944.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;286 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 286 | 36666.286 | 1944.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;296 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 296 | 36666.296 | 1944.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;306 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 306 | 36666.306 | 1944.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;316 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 316 | 36666.316 | 1944.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;326 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 326 | 36666.326 | 1944.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;336 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 336 | 36666.336 | 1944.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;346 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 346 | 36666.346 | 1944.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;356 | 95.1593 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 356 | 36666.356 | 1944.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;366 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 366 | 36666.366 | 1944.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;376 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 376 | 36666.376 | 1944.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;386 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 386 | 36666.386 | 1944.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;396 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 396 | 36666.396 | 1944.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;406 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 406 | 36666.406 | 1944.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;416 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 416 | 36666.416 | 1944.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;426 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 426 | 36666.426 | 1944.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;436 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 436 | 36666.436 | 1944.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;446 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 446 | 36666.446 | 1944.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;456 | 95.1593 | 295.159 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 456 | 36666.456 | 1944.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;466 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 466 | 36666.466 | 1944.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;476 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 476 | 36666.476 | 1944.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;486 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 486 | 36666.486 | 1944.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;496 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 496 | 36666.496 | 1944.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;506 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 506 | 36666.506 | 1944.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;516 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 516 | 36666.516 | 1944.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;526 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 526 | 36666.526 | 1944.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;536 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 536 | 36666.536 | 1945
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;546 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 546 | 36666.546 | 1945.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;556 | 95.1593 | 295.1544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 556 | 36666.556 | 1945.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;566 | 95.1593 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 566 | 36666.566 | 1945.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;576 | 95.1593 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 576 | 36666.576 | 1945.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;586 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 586 | 36666.586 | 1945.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;596 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 596 | 36666.596 | 1945.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;606 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 606 | 36666.606 | 1945.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;616 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 616 | 36666.616 | 1945.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;626 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 626 | 36666.626 | 1945.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;636 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 636 | 36666.636 | 1945.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;646 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 646 | 36666.646 | 1945.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;656 | 95.1583 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 656 | 36666.656 | 1945.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;666 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 666 | 36666.666 | 1945.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;676 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 676 | 36666.676 | 1945.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;686 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 686 | 36666.686 | 1945.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;696 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 696 | 36666.696 | 1945.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;706 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 706 | 36666.706 | 1945.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;716 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 716 | 36666.716 | 1945.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;726 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 726 | 36666.726 | 1945.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;736 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 736 | 36666.736 | 1945.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;746 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 746 | 36666.746 | 1945.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;756 | 95.1583 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 756 | 36666.756 | 1945.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;766 | 95.1583 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 766 | 36666.766 | 1945.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;776 | 95.1583 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 776 | 36666.776 | 1945.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;786 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 786 | 36666.786 | 1945.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;796 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 796 | 36666.796 | 1945.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;806 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 806 | 36666.806 | 1945.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;816 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 816 | 36666.816 | 1945.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;826 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 826 | 36666.826 | 1945.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;836 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 836 | 36666.836 | 1945.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;846 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 846 | 36666.846 | 1945.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;856 | 95.1593 | 295.087 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 856 | 36666.856 | 1945.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;866 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 866 | 36666.866 | 1945.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;876 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 876 | 36666.876 | 1945.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;886 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 886 | 36666.886 | 1945.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;896 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 896 | 36666.896 | 1945.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;906 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 906 | 36666.906 | 1945.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;916 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 916 | 36666.916 | 1945.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;926 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 926 | 36666.926 | 1945.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;936 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 936 | 36666.936 | 1945.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;946 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 946 | 36666.946 | 1945.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;956 | 95.1593 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 956 | 36666.956 | 1945.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;966 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 966 | 36666.966 | 1945.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;976 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 976 | 36666.976 | 1945.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;986 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 986 | 36666.986 | 1945.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:06;996 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 06 | 996 | 36666.996 | 1945.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;006 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 006 | 36667.006 | 1945.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;016 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 016 | 36667.016 | 1945.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;026 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 026 | 36667.026 | 1945.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;036 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 036 | 36667.036 | 1945.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;046 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 046 | 36667.046 | 1945.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;056 | 95.1593 | 295.0576 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 056 | 36667.056 | 1945.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;066 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 066 | 36667.066 | 1945.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;076 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 076 | 36667.076 | 1945.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;086 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 086 | 36667.086 | 1945.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;096 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 096 | 36667.096 | 1945.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;106 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 106 | 36667.106 | 1945.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;116 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 116 | 36667.116 | 1945.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;126 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 126 | 36667.126 | 1945.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;136 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 136 | 36667.136 | 1945.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;146 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 146 | 36667.146 | 1945.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;156 | 95.1593 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 156 | 36667.156 | 1945.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;166 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 166 | 36667.166 | 1945.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;176 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 176 | 36667.176 | 1945.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;186 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 186 | 36667.186 | 1945.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;196 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 196 | 36667.196 | 1945.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;206 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 206 | 36667.206 | 1945.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;216 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 216 | 36667.216 | 1945.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;226 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 226 | 36667.226 | 1945.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;236 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 236 | 36667.236 | 1945.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;246 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 246 | 36667.246 | 1945.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;256 | 95.1593 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 256 | 36667.256 | 1945.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;266 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 266 | 36667.266 | 1945.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;276 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 276 | 36667.276 | 1945.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;286 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 286 | 36667.286 | 1945.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;296 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 296 | 36667.296 | 1945.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;306 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 306 | 36667.306 | 1945.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;316 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 316 | 36667.316 | 1945.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;326 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 326 | 36667.326 | 1945.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;336 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 336 | 36667.336 | 1945.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;346 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 346 | 36667.346 | 1945.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;356 | 95.1593 | 294.9959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 356 | 36667.356 | 1945.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;366 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 366 | 36667.366 | 1945.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;376 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 376 | 36667.376 | 1945.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;386 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 386 | 36667.386 | 1945.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;396 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 396 | 36667.396 | 1945.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;406 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 406 | 36667.406 | 1945.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;416 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 416 | 36667.416 | 1945.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;426 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 426 | 36667.426 | 1945.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;436 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 436 | 36667.436 | 1945.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;446 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 446 | 36667.446 | 1945.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;456 | 95.1593 | 294.9789 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 456 | 36667.456 | 1945.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;466 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 466 | 36667.466 | 1945.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;476 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 476 | 36667.476 | 1945.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;486 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 486 | 36667.486 | 1945.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;496 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 496 | 36667.496 | 1945.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;506 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 506 | 36667.506 | 1945.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;516 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 516 | 36667.516 | 1945.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;526 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 526 | 36667.526 | 1945.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;536 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 536 | 36667.536 | 1946
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;546 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 546 | 36667.546 | 1946.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;556 | 95.1593 | 294.9677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 556 | 36667.556 | 1946.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;566 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 566 | 36667.566 | 1946.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;576 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 576 | 36667.576 | 1946.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;586 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 586 | 36667.586 | 1946.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;596 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 596 | 36667.596 | 1946.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;606 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 606 | 36667.606 | 1946.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;616 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 616 | 36667.616 | 1946.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;626 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 626 | 36667.626 | 1946.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;636 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 636 | 36667.636 | 1946.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;646 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 646 | 36667.646 | 1946.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;656 | 95.1593 | 294.961 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 656 | 36667.656 | 1946.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;666 | 95.1593 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 666 | 36667.666 | 1946.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;676 | 95.1593 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 676 | 36667.676 | 1946.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;686 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 686 | 36667.686 | 1946.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;696 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 696 | 36667.696 | 1946.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;706 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 706 | 36667.706 | 1946.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;716 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 716 | 36667.716 | 1946.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;726 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 726 | 36667.726 | 1946.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;736 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 736 | 36667.736 | 1946.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;746 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 746 | 36667.746 | 1946.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;756 | 95.1583 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 756 | 36667.756 | 1946.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;766 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 766 | 36667.766 | 1946.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;776 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 776 | 36667.776 | 1946.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;786 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 786 | 36667.786 | 1946.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;796 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 796 | 36667.796 | 1946.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;806 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 806 | 36667.806 | 1946.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;816 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 816 | 36667.816 | 1946.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;826 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 826 | 36667.826 | 1946.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;836 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 836 | 36667.836 | 1946.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;846 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 846 | 36667.846 | 1946.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;856 | 95.1583 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 856 | 36667.856 | 1946.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;866 | 95.1583 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 866 | 36667.866 | 1946.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;876 | 95.1583 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 876 | 36667.876 | 1946.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;886 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 886 | 36667.886 | 1946.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;896 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 896 | 36667.896 | 1946.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;906 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 906 | 36667.906 | 1946.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;916 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 916 | 36667.916 | 1946.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;926 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 926 | 36667.926 | 1946.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;936 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 936 | 36667.936 | 1946.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;946 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 946 | 36667.946 | 1946.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;956 | 95.1593 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 956 | 36667.956 | 1946.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;966 | 95.1593 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 966 | 36667.966 | 1946.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;976 | 95.1593 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 976 | 36667.976 | 1946.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;986 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 986 | 36667.986 | 1946.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:07;996 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 07 | 996 | 36667.996 | 1946.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;006 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 006 | 36668.006 | 1946.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;016 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 016 | 36668.016 | 1946.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;026 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 026 | 36668.026 | 1946.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;036 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 036 | 36668.036 | 1946.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;046 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 046 | 36668.046 | 1946.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;056 | 95.1583 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 056 | 36668.056 | 1946.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;066 | 95.1583 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 066 | 36668.066 | 1946.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;076 | 95.1583 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 076 | 36668.076 | 1946.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;086 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 086 | 36668.086 | 1946.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;096 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 096 | 36668.096 | 1946.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;106 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 106 | 36668.106 | 1946.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;116 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 116 | 36668.116 | 1946.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;126 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 126 | 36668.126 | 1946.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;136 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 136 | 36668.136 | 1946.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;146 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 146 | 36668.146 | 1946.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;156 | 95.1573 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 156 | 36668.156 | 1946.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;166 | 95.1573 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 166 | 36668.166 | 1946.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;176 | 95.1573 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 176 | 36668.176 | 1946.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;186 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 186 | 36668.186 | 1946.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;196 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 196 | 36668.196 | 1946.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;206 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 206 | 36668.206 | 1946.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;216 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 216 | 36668.216 | 1946.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;226 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 226 | 36668.226 | 1946.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;236 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 236 | 36668.236 | 1946.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;246 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 246 | 36668.246 | 1946.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;256 | 95.1583 | 295.0134 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 256 | 36668.256 | 1946.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;266 | 95.1583 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 266 | 36668.266 | 1946.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;276 | 95.1583 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 276 | 36668.276 | 1946.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;286 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 286 | 36668.286 | 1946.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;296 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 296 | 36668.296 | 1946.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;306 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 306 | 36668.306 | 1946.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;316 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 316 | 36668.316 | 1946.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;326 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 326 | 36668.326 | 1946.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;336 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 336 | 36668.336 | 1946.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;346 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 346 | 36668.346 | 1946.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;356 | 95.1573 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 356 | 36668.356 | 1946.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;366 | 95.1573 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 366 | 36668.366 | 1946.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;376 | 95.1573 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 376 | 36668.376 | 1946.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;386 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 386 | 36668.386 | 1946.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;396 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 396 | 36668.396 | 1946.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;406 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 406 | 36668.406 | 1946.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;416 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 416 | 36668.416 | 1946.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;426 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 426 | 36668.426 | 1946.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;436 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 436 | 36668.436 | 1946.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;446 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 446 | 36668.446 | 1946.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;456 | 95.1593 | 295.0255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 456 | 36668.456 | 1946.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;466 | 95.1593 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 466 | 36668.466 | 1946.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;476 | 95.1593 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 476 | 36668.476 | 1946.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;486 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 486 | 36668.486 | 1946.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;496 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 496 | 36668.496 | 1946.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;506 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 506 | 36668.506 | 1946.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;516 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 516 | 36668.516 | 1946.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;526 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 526 | 36668.526 | 1946.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;536 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 536 | 36668.536 | 1947
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;546 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 546 | 36668.546 | 1947.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;556 | 95.1583 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 556 | 36668.556 | 1947.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;566 | 95.1583 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 566 | 36668.566 | 1947.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;576 | 95.1583 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 576 | 36668.576 | 1947.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;586 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 586 | 36668.586 | 1947.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;596 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 596 | 36668.596 | 1947.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;606 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 606 | 36668.606 | 1947.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;616 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 616 | 36668.616 | 1947.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;626 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 626 | 36668.626 | 1947.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;636 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 636 | 36668.636 | 1947.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;646 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 646 | 36668.646 | 1947.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;656 | 95.1593 | 295.0169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 656 | 36668.656 | 1947.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;666 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 666 | 36668.666 | 1947.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;676 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 676 | 36668.676 | 1947.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;686 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 686 | 36668.686 | 1947.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;696 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 696 | 36668.696 | 1947.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;706 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 706 | 36668.706 | 1947.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;716 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 716 | 36668.716 | 1947.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;726 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 726 | 36668.726 | 1947.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;736 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 736 | 36668.736 | 1947.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;746 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 746 | 36668.746 | 1947.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;756 | 95.1593 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 756 | 36668.756 | 1947.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;766 | 95.1593 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 766 | 36668.766 | 1947.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;776 | 95.1593 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 776 | 36668.776 | 1947.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;786 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 786 | 36668.786 | 1947.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;796 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 796 | 36668.796 | 1947.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;806 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 806 | 36668.806 | 1947.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;816 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 816 | 36668.816 | 1947.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;826 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 826 | 36668.826 | 1947.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;836 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 836 | 36668.836 | 1947.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;846 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 846 | 36668.846 | 1947.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;856 | 95.1573 | 295.0295 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 856 | 36668.856 | 1947.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;866 | 95.1573 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 866 | 36668.866 | 1947.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;876 | 95.1573 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 876 | 36668.876 | 1947.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;886 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 886 | 36668.886 | 1947.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;896 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 896 | 36668.896 | 1947.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;906 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 906 | 36668.906 | 1947.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;916 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 916 | 36668.916 | 1947.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;926 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 926 | 36668.926 | 1947.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;936 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 936 | 36668.936 | 1947.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;946 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 946 | 36668.946 | 1947.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;956 | 95.1593 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 956 | 36668.956 | 1947.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;966 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 966 | 36668.966 | 1947.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;976 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 976 | 36668.976 | 1947.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;986 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 986 | 36668.986 | 1947.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:08;996 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 08 | 996 | 36668.996 | 1947.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;006 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 006 | 36669.006 | 1947.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;016 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 016 | 36669.016 | 1947.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;026 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 026 | 36669.026 | 1947.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;036 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 036 | 36669.036 | 1947.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;046 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 046 | 36669.046 | 1947.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;056 | 95.1593 | 295.0387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 056 | 36669.056 | 1947.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;066 | 95.1593 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 066 | 36669.066 | 1947.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;076 | 95.1593 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 076 | 36669.076 | 1947.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;086 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 086 | 36669.086 | 1947.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;096 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 096 | 36669.096 | 1947.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;106 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 106 | 36669.106 | 1947.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;116 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 116 | 36669.116 | 1947.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;126 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 126 | 36669.126 | 1947.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;136 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 136 | 36669.136 | 1947.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;146 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 146 | 36669.146 | 1947.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;156 | 95.1583 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 156 | 36669.156 | 1947.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;166 | 95.1583 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 166 | 36669.166 | 1947.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;176 | 95.1583 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 176 | 36669.176 | 1947.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;186 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 186 | 36669.186 | 1947.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;196 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 196 | 36669.196 | 1947.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;206 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 206 | 36669.206 | 1947.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;216 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 216 | 36669.216 | 1947.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;226 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 226 | 36669.226 | 1947.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;236 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 236 | 36669.236 | 1947.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;246 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 246 | 36669.246 | 1947.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;256 | 95.1573 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 256 | 36669.256 | 1947.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;266 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 266 | 36669.266 | 1947.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;276 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 276 | 36669.276 | 1947.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;286 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 286 | 36669.286 | 1947.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;296 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 296 | 36669.296 | 1947.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;306 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 306 | 36669.306 | 1947.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;316 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 316 | 36669.316 | 1947.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;326 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 326 | 36669.326 | 1947.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;336 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 336 | 36669.336 | 1947.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;346 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 346 | 36669.346 | 1947.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;356 | 95.1573 | 295.0361 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 356 | 36669.356 | 1947.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;366 | 95.1573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 366 | 36669.366 | 1947.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;376 | 95.1573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 376 | 36669.376 | 1947.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;386 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 386 | 36669.386 | 1947.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;396 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 396 | 36669.396 | 1947.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;406 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 406 | 36669.406 | 1947.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;416 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 416 | 36669.416 | 1947.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;426 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 426 | 36669.426 | 1947.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;436 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 436 | 36669.436 | 1947.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;446 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 446 | 36669.446 | 1947.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;456 | 95.1583 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 456 | 36669.456 | 1947.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;466 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 466 | 36669.466 | 1947.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;476 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 476 | 36669.476 | 1947.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;486 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 486 | 36669.486 | 1947.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;496 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 496 | 36669.496 | 1947.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;506 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 506 | 36669.506 | 1947.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;516 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 516 | 36669.516 | 1947.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;526 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 526 | 36669.526 | 1947.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;536 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 536 | 36669.536 | 1948
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;546 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 546 | 36669.546 | 1948.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;556 | 95.1583 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 556 | 36669.556 | 1948.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;566 | 95.1583 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 566 | 36669.566 | 1948.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;576 | 95.1583 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 576 | 36669.576 | 1948.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;586 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 586 | 36669.586 | 1948.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;596 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 596 | 36669.596 | 1948.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;606 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 606 | 36669.606 | 1948.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;616 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 616 | 36669.616 | 1948.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;626 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 626 | 36669.626 | 1948.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;636 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 636 | 36669.636 | 1948.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;646 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 646 | 36669.646 | 1948.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;656 | 95.1573 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 656 | 36669.656 | 1948.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;666 | 95.1573 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 666 | 36669.666 | 1948.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;676 | 95.1573 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 676 | 36669.676 | 1948.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;686 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 686 | 36669.686 | 1948.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;696 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 696 | 36669.696 | 1948.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;706 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 706 | 36669.706 | 1948.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;716 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 716 | 36669.716 | 1948.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;726 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 726 | 36669.726 | 1948.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;736 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 736 | 36669.736 | 1948.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;746 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 746 | 36669.746 | 1948.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;756 | 95.1583 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 756 | 36669.756 | 1948.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;766 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 766 | 36669.766 | 1948.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;776 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 776 | 36669.776 | 1948.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;786 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 786 | 36669.786 | 1948.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;796 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 796 | 36669.796 | 1948.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;806 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 806 | 36669.806 | 1948.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;816 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 816 | 36669.816 | 1948.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;826 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 826 | 36669.826 | 1948.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;836 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 836 | 36669.836 | 1948.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;846 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 846 | 36669.846 | 1948.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;856 | 95.1583 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 856 | 36669.856 | 1948.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;866 | 95.1583 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 866 | 36669.866 | 1948.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;876 | 95.1583 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 876 | 36669.876 | 1948.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;886 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 886 | 36669.886 | 1948.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;896 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 896 | 36669.896 | 1948.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;906 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 906 | 36669.906 | 1948.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;916 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 916 | 36669.916 | 1948.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;926 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 926 | 36669.926 | 1948.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;936 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 936 | 36669.936 | 1948.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;946 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 946 | 36669.946 | 1948.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;956 | 95.1573 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 956 | 36669.956 | 1948.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;966 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 966 | 36669.966 | 1948.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;976 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 976 | 36669.976 | 1948.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;986 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 986 | 36669.986 | 1948.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:09;996 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 09 | 996 | 36669.996 | 1948.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;006 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 006 | 36670.006 | 1948.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;016 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 016 | 36670.016 | 1948.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;026 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 026 | 36670.026 | 1948.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;036 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 036 | 36670.036 | 1948.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;046 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 046 | 36670.046 | 1948.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;056 | 95.1573 | 295.0156 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 056 | 36670.056 | 1948.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;066 | 95.1573 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 066 | 36670.066 | 1948.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;076 | 95.1573 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 076 | 36670.076 | 1948.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;086 | 95.1573 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 086 | 36670.086 | 1948.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;096 | 95.1573 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 096 | 36670.096 | 1948.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;106 | 95.1573 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 106 | 36670.106 | 1948.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;116 | 95.1583 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 116 | 36670.116 | 1948.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;126 | 95.1583 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 126 | 36670.126 | 1948.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;136 | 95.1583 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 136 | 36670.136 | 1948.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;146 | 95.1583 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 146 | 36670.146 | 1948.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;156 | 95.1583 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 156 | 36670.156 | 1948.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;166 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 166 | 36670.166 | 1948.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;176 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 176 | 36670.176 | 1948.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;186 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 186 | 36670.186 | 1948.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;196 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 196 | 36670.196 | 1948.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;206 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 206 | 36670.206 | 1948.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;216 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 216 | 36670.216 | 1948.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;226 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 226 | 36670.226 | 1948.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;236 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 236 | 36670.236 | 1948.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;246 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 246 | 36670.246 | 1948.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;256 | 95.1583 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 256 | 36670.256 | 1948.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;266 | 95.1583 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 266 | 36670.266 | 1948.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;276 | 95.1583 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 276 | 36670.276 | 1948.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;286 | 95.1583 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 286 | 36670.286 | 1948.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;296 | 95.1583 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 296 | 36670.296 | 1948.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;306 | 95.1583 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 306 | 36670.306 | 1948.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;316 | 95.1573 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 316 | 36670.316 | 1948.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;326 | 95.1573 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 326 | 36670.326 | 1948.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;336 | 95.1573 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 336 | 36670.336 | 1948.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;346 | 95.1573 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 346 | 36670.346 | 1948.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;356 | 95.1573 | 295.0416 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 356 | 36670.356 | 1948.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;366 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 366 | 36670.366 | 1948.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;376 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 376 | 36670.376 | 1948.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;386 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 386 | 36670.386 | 1948.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;396 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 396 | 36670.396 | 1948.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;406 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 406 | 36670.406 | 1948.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;416 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 416 | 36670.416 | 1948.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;426 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 426 | 36670.426 | 1948.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;436 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 436 | 36670.436 | 1948.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;446 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 446 | 36670.446 | 1948.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;456 | 95.1573 | 295.0495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 456 | 36670.456 | 1948.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;466 | 95.1573 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 466 | 36670.466 | 1948.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;476 | 95.1573 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 476 | 36670.476 | 1948.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;486 | 95.1573 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 486 | 36670.486 | 1948.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;496 | 95.1573 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 496 | 36670.496 | 1948.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;506 | 95.1573 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 506 | 36670.506 | 1948.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;516 | 95.1583 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 516 | 36670.516 | 1948.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;526 | 95.1583 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 526 | 36670.526 | 1948.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;536 | 95.1583 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 536 | 36670.536 | 1949
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;546 | 95.1583 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 546 | 36670.546 | 1949.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;556 | 95.1583 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 556 | 36670.556 | 1949.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;566 | 95.1583 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 566 | 36670.566 | 1949.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;576 | 95.1583 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 576 | 36670.576 | 1949.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;586 | 95.1583 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 586 | 36670.586 | 1949.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;596 | 95.1583 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 596 | 36670.596 | 1949.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;606 | 95.1583 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 606 | 36670.606 | 1949.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;616 | 95.1573 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 616 | 36670.616 | 1949.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;626 | 95.1573 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 626 | 36670.626 | 1949.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;636 | 95.1573 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 636 | 36670.636 | 1949.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;646 | 95.1573 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 646 | 36670.646 | 1949.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;656 | 95.1573 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 656 | 36670.656 | 1949.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;666 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 666 | 36670.666 | 1949.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;676 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 676 | 36670.676 | 1949.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;686 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 686 | 36670.686 | 1949.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;696 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 696 | 36670.696 | 1949.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;706 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 706 | 36670.706 | 1949.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;716 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 716 | 36670.716 | 1949.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;726 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 726 | 36670.726 | 1949.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;736 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 736 | 36670.736 | 1949.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;746 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 746 | 36670.746 | 1949.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;756 | 95.1573 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 756 | 36670.756 | 1949.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;766 | 95.1573 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 766 | 36670.766 | 1949.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;776 | 95.1573 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 776 | 36670.776 | 1949.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;786 | 95.1573 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 786 | 36670.786 | 1949.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;796 | 95.1573 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 796 | 36670.796 | 1949.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;806 | 95.1573 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 806 | 36670.806 | 1949.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;816 | 95.1583 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 816 | 36670.816 | 1949.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;826 | 95.1583 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 826 | 36670.826 | 1949.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;836 | 95.1583 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 836 | 36670.836 | 1949.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;846 | 95.1583 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 846 | 36670.846 | 1949.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;856 | 95.1583 | 295.1677 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 856 | 36670.856 | 1949.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;866 | 95.1583 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 866 | 36670.866 | 1949.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;876 | 95.1583 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 876 | 36670.876 | 1949.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;886 | 95.1583 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 886 | 36670.886 | 1949.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;896 | 95.1583 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 896 | 36670.896 | 1949.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;906 | 95.1583 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 906 | 36670.906 | 1949.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;916 | 95.1563 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 916 | 36670.916 | 1949.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;926 | 95.1563 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 926 | 36670.926 | 1949.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;936 | 95.1563 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 936 | 36670.936 | 1949.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;946 | 95.1563 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 946 | 36670.946 | 1949.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;956 | 95.1563 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 956 | 36670.956 | 1949.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;966 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 966 | 36670.966 | 1949.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;976 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 976 | 36670.976 | 1949.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;986 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 986 | 36670.986 | 1949.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:10;996 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 10 | 996 | 36670.996 | 1949.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;006 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 006 | 36671.006 | 1949.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;016 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 016 | 36671.016 | 1949.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;026 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 026 | 36671.026 | 1949.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;036 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 036 | 36671.036 | 1949.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;046 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 046 | 36671.046 | 1949.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;056 | 95.1563 | 295.1956 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 056 | 36671.056 | 1949.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;066 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 066 | 36671.066 | 1949.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;076 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 076 | 36671.076 | 1949.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;086 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 086 | 36671.086 | 1949.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;096 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 096 | 36671.096 | 1949.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;106 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 106 | 36671.106 | 1949.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;116 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 116 | 36671.116 | 1949.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;126 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 126 | 36671.126 | 1949.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;136 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 136 | 36671.136 | 1949.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;146 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 146 | 36671.146 | 1949.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;156 | 95.1563 | 295.2078 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 156 | 36671.156 | 1949.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;166 | 95.1563 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 166 | 36671.166 | 1949.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;176 | 95.1563 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 176 | 36671.176 | 1949.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;186 | 95.1563 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 186 | 36671.186 | 1949.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;196 | 95.1563 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 196 | 36671.196 | 1949.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;206 | 95.1563 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 206 | 36671.206 | 1949.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;216 | 95.1573 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 216 | 36671.216 | 1949.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;226 | 95.1573 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 226 | 36671.226 | 1949.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;236 | 95.1573 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 236 | 36671.236 | 1949.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;246 | 95.1573 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 246 | 36671.246 | 1949.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;256 | 95.1573 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 256 | 36671.256 | 1949.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;266 | 95.1573 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 266 | 36671.266 | 1949.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;276 | 95.1573 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 276 | 36671.276 | 1949.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;286 | 95.1573 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 286 | 36671.286 | 1949.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;296 | 95.1573 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 296 | 36671.296 | 1949.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;306 | 95.1573 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 306 | 36671.306 | 1949.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;316 | 95.1573 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 316 | 36671.316 | 1949.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;326 | 95.1573 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 326 | 36671.326 | 1949.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;336 | 95.1563 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 336 | 36671.336 | 1949.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;346 | 95.1563 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 346 | 36671.346 | 1949.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;356 | 95.1563 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 356 | 36671.356 | 1949.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;366 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 366 | 36671.366 | 1949.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;376 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 376 | 36671.376 | 1949.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;386 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 386 | 36671.386 | 1949.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;396 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 396 | 36671.396 | 1949.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;406 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 406 | 36671.406 | 1949.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;416 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 416 | 36671.416 | 1949.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;426 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 426 | 36671.426 | 1949.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;436 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 436 | 36671.436 | 1949.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;446 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 446 | 36671.446 | 1949.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;456 | 95.1563 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 456 | 36671.456 | 1949.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;466 | 95.1563 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 466 | 36671.466 | 1949.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;476 | 95.1563 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 476 | 36671.476 | 1949.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;486 | 95.1563 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 486 | 36671.486 | 1949.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;496 | 95.1563 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 496 | 36671.496 | 1949.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;506 | 95.1563 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 506 | 36671.506 | 1949.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;516 | 95.1563 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 516 | 36671.516 | 1949.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;526 | 95.1563 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 526 | 36671.526 | 1949.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;536 | 95.1573 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 536 | 36671.536 | 1950
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;546 | 95.1573 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 546 | 36671.546 | 1950.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;556 | 95.1573 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 556 | 36671.556 | 1950.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;566 | 95.1573 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 566 | 36671.566 | 1950.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;576 | 95.1573 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 576 | 36671.576 | 1950.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;586 | 95.1573 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 586 | 36671.586 | 1950.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;596 | 95.1573 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 596 | 36671.596 | 1950.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;606 | 95.1573 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 606 | 36671.606 | 1950.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;616 | 95.1573 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 616 | 36671.616 | 1950.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;626 | 95.1573 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 626 | 36671.626 | 1950.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;636 | 95.1563 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 636 | 36671.636 | 1950.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;646 | 95.1563 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 646 | 36671.646 | 1950.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;656 | 95.1563 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 656 | 36671.656 | 1950.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;666 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 666 | 36671.666 | 1950.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;676 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 676 | 36671.676 | 1950.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;686 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 686 | 36671.686 | 1950.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;696 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 696 | 36671.696 | 1950.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;706 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 706 | 36671.706 | 1950.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;716 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 716 | 36671.716 | 1950.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;726 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 726 | 36671.726 | 1950.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;736 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 736 | 36671.736 | 1950.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;746 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 746 | 36671.746 | 1950.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;756 | 95.1563 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 756 | 36671.756 | 1950.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;766 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 766 | 36671.766 | 1950.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;776 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 776 | 36671.776 | 1950.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;786 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 786 | 36671.786 | 1950.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;796 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 796 | 36671.796 | 1950.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;806 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 806 | 36671.806 | 1950.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;816 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 816 | 36671.816 | 1950.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;826 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 826 | 36671.826 | 1950.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;836 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 836 | 36671.836 | 1950.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;846 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 846 | 36671.846 | 1950.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;856 | 95.1563 | 295.2504 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 856 | 36671.856 | 1950.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;866 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 866 | 36671.866 | 1950.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;876 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 876 | 36671.876 | 1950.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;886 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 886 | 36671.886 | 1950.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;896 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 896 | 36671.896 | 1950.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;906 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 906 | 36671.906 | 1950.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;916 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 916 | 36671.916 | 1950.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;926 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 926 | 36671.926 | 1950.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;936 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 936 | 36671.936 | 1950.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;946 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 946 | 36671.946 | 1950.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;956 | 95.1563 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 956 | 36671.956 | 1950.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;966 | 95.1563 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 966 | 36671.966 | 1950.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;976 | 95.1563 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 976 | 36671.976 | 1950.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;986 | 95.1563 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 986 | 36671.986 | 1950.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:11;996 | 95.1563 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 11 | 996 | 36671.996 | 1950.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;006 | 95.1563 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 006 | 36672.006 | 1950.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;016 | 95.1563 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 016 | 36672.016 | 1950.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;026 | 95.1563 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 026 | 36672.026 | 1950.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;036 | 95.1553 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 036 | 36672.036 | 1950.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;046 | 95.1553 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 046 | 36672.046 | 1950.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;056 | 95.1553 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 056 | 36672.056 | 1950.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;066 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 066 | 36672.066 | 1950.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;076 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 076 | 36672.076 | 1950.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;086 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 086 | 36672.086 | 1950.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;096 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 096 | 36672.096 | 1950.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;106 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 106 | 36672.106 | 1950.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;116 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 116 | 36672.116 | 1950.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;126 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 126 | 36672.126 | 1950.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;136 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 136 | 36672.136 | 1950.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;146 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 146 | 36672.146 | 1950.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;156 | 95.1553 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 156 | 36672.156 | 1950.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;166 | 95.1553 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 166 | 36672.166 | 1950.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;176 | 95.1553 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 176 | 36672.176 | 1950.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;186 | 95.1553 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 186 | 36672.186 | 1950.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;196 | 95.1553 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 196 | 36672.196 | 1950.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;206 | 95.1553 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 206 | 36672.206 | 1950.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;216 | 95.1553 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 216 | 36672.216 | 1950.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;226 | 95.1553 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 226 | 36672.226 | 1950.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;236 | 95.1543 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 236 | 36672.236 | 1950.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;246 | 95.1543 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 246 | 36672.246 | 1950.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;256 | 95.1543 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 256 | 36672.256 | 1950.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;266 | 95.1543 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 266 | 36672.266 | 1950.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;276 | 95.1543 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 276 | 36672.276 | 1950.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;286 | 95.1543 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 286 | 36672.286 | 1950.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;296 | 95.1543 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 296 | 36672.296 | 1950.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;306 | 95.1543 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 306 | 36672.306 | 1950.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;316 | 95.1543 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 316 | 36672.316 | 1950.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;326 | 95.1543 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 326 | 36672.326 | 1950.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;336 | 95.1553 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 336 | 36672.336 | 1950.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;346 | 95.1553 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 346 | 36672.346 | 1950.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;356 | 95.1553 | 295.1854 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 356 | 36672.356 | 1950.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;366 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 366 | 36672.366 | 1950.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;376 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 376 | 36672.376 | 1950.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;386 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 386 | 36672.386 | 1950.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;396 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 396 | 36672.396 | 1950.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;406 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 406 | 36672.406 | 1950.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;416 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 416 | 36672.416 | 1950.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;426 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 426 | 36672.426 | 1950.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;436 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 436 | 36672.436 | 1950.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;446 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 446 | 36672.446 | 1950.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;456 | 95.1553 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 456 | 36672.456 | 1950.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;466 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 466 | 36672.466 | 1950.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;476 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 476 | 36672.476 | 1950.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;486 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 486 | 36672.486 | 1950.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;496 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 496 | 36672.496 | 1950.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;506 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 506 | 36672.506 | 1950.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;516 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 516 | 36672.516 | 1950.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;526 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 526 | 36672.526 | 1950.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;536 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 536 | 36672.536 | 1951
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;546 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 546 | 36672.546 | 1951.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;556 | 95.1553 | 295.1928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 556 | 36672.556 | 1951.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;566 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 566 | 36672.566 | 1951.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;576 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 576 | 36672.576 | 1951.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;586 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 586 | 36672.586 | 1951.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;596 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 596 | 36672.596 | 1951.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;606 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 606 | 36672.606 | 1951.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;616 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 616 | 36672.616 | 1951.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;626 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 626 | 36672.626 | 1951.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;636 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 636 | 36672.636 | 1951.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;646 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 646 | 36672.646 | 1951.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;656 | 95.1553 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 656 | 36672.656 | 1951.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;666 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 666 | 36672.666 | 1951.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;676 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 676 | 36672.676 | 1951.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;686 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 686 | 36672.686 | 1951.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;696 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 696 | 36672.696 | 1951.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;706 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 706 | 36672.706 | 1951.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;716 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 716 | 36672.716 | 1951.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;726 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 726 | 36672.726 | 1951.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;736 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 736 | 36672.736 | 1951.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;746 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 746 | 36672.746 | 1951.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;756 | 95.1553 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 756 | 36672.756 | 1951.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;766 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 766 | 36672.766 | 1951.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;776 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 776 | 36672.776 | 1951.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;786 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 786 | 36672.786 | 1951.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;796 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 796 | 36672.796 | 1951.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;806 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 806 | 36672.806 | 1951.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;816 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 816 | 36672.816 | 1951.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;826 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 826 | 36672.826 | 1951.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;836 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 836 | 36672.836 | 1951.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;846 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 846 | 36672.846 | 1951.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;856 | 95.1553 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 856 | 36672.856 | 1951.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;866 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 866 | 36672.866 | 1951.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;876 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 876 | 36672.876 | 1951.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;886 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 886 | 36672.886 | 1951.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;896 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 896 | 36672.896 | 1951.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;906 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 906 | 36672.906 | 1951.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;916 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 916 | 36672.916 | 1951.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;926 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 926 | 36672.926 | 1951.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;936 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 936 | 36672.936 | 1951.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;946 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 946 | 36672.946 | 1951.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;956 | 95.1553 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 956 | 36672.956 | 1951.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;966 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 966 | 36672.966 | 1951.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;976 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 976 | 36672.976 | 1951.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;986 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 986 | 36672.986 | 1951.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:12;996 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 12 | 996 | 36672.996 | 1951.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;006 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 006 | 36673.006 | 1951.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;016 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 016 | 36673.016 | 1951.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;026 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 026 | 36673.026 | 1951.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;036 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 036 | 36673.036 | 1951.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;046 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 046 | 36673.046 | 1951.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;056 | 95.1553 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 056 | 36673.056 | 1951.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;066 | 95.1553 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 066 | 36673.066 | 1951.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;076 | 95.1553 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 076 | 36673.076 | 1951.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;086 | 95.1553 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 086 | 36673.086 | 1951.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;096 | 95.1553 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 096 | 36673.096 | 1951.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;106 | 95.1553 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 106 | 36673.106 | 1951.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;116 | 95.1553 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 116 | 36673.116 | 1951.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;126 | 95.1553 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 126 | 36673.126 | 1951.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;136 | 95.1563 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 136 | 36673.136 | 1951.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;146 | 95.1563 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 146 | 36673.146 | 1951.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;156 | 95.1563 | 295.2628 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 156 | 36673.156 | 1951.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;166 | 95.1563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 166 | 36673.166 | 1951.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;176 | 95.1563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 176 | 36673.176 | 1951.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;186 | 95.1563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 186 | 36673.186 | 1951.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;196 | 95.1563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 196 | 36673.196 | 1951.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;206 | 95.1563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 206 | 36673.206 | 1951.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;216 | 95.1563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 216 | 36673.216 | 1951.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;226 | 95.1563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 226 | 36673.226 | 1951.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;236 | 95.1553 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 236 | 36673.236 | 1951.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;246 | 95.1553 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 246 | 36673.246 | 1951.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;256 | 95.1553 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 256 | 36673.256 | 1951.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;266 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 266 | 36673.266 | 1951.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;276 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 276 | 36673.276 | 1951.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;286 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 286 | 36673.286 | 1951.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;296 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 296 | 36673.296 | 1951.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;306 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 306 | 36673.306 | 1951.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;316 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 316 | 36673.316 | 1951.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;326 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 326 | 36673.326 | 1951.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;336 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 336 | 36673.336 | 1951.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;346 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 346 | 36673.346 | 1951.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;356 | 95.1553 | 295.3147 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 356 | 36673.356 | 1951.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;366 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 366 | 36673.366 | 1951.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;376 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 376 | 36673.376 | 1951.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;386 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 386 | 36673.386 | 1951.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;396 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 396 | 36673.396 | 1951.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;406 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 406 | 36673.406 | 1951.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;416 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 416 | 36673.416 | 1951.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;426 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 426 | 36673.426 | 1951.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;436 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 436 | 36673.436 | 1951.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;446 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 446 | 36673.446 | 1951.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;456 | 95.1553 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 456 | 36673.456 | 1951.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;466 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 466 | 36673.466 | 1951.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;476 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 476 | 36673.476 | 1951.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;486 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 486 | 36673.486 | 1951.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;496 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 496 | 36673.496 | 1951.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;506 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 506 | 36673.506 | 1951.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;516 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 516 | 36673.516 | 1951.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;526 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 526 | 36673.526 | 1951.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;536 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 536 | 36673.536 | 1952
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;546 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 546 | 36673.546 | 1952.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;556 | 95.1553 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 556 | 36673.556 | 1952.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;566 | 95.1553 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 566 | 36673.566 | 1952.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;576 | 95.1553 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 576 | 36673.576 | 1952.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;586 | 95.1553 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 586 | 36673.586 | 1952.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;596 | 95.1553 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 596 | 36673.596 | 1952.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;606 | 95.1553 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 606 | 36673.606 | 1952.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;616 | 95.1553 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 616 | 36673.616 | 1952.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;626 | 95.1553 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 626 | 36673.626 | 1952.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;636 | 95.1543 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 636 | 36673.636 | 1952.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;646 | 95.1543 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 646 | 36673.646 | 1952.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;656 | 95.1543 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 656 | 36673.656 | 1952.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;666 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 666 | 36673.666 | 1952.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;676 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 676 | 36673.676 | 1952.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;686 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 686 | 36673.686 | 1952.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;696 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 696 | 36673.696 | 1952.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;706 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 706 | 36673.706 | 1952.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;716 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 716 | 36673.716 | 1952.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;726 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 726 | 36673.726 | 1952.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;736 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 736 | 36673.736 | 1952.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;746 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 746 | 36673.746 | 1952.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;756 | 95.1543 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 756 | 36673.756 | 1952.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;766 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 766 | 36673.766 | 1952.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;776 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 776 | 36673.776 | 1952.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;786 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 786 | 36673.786 | 1952.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;796 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 796 | 36673.796 | 1952.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;806 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 806 | 36673.806 | 1952.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;816 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 816 | 36673.816 | 1952.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;826 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 826 | 36673.826 | 1952.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;836 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 836 | 36673.836 | 1952.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;846 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 846 | 36673.846 | 1952.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;856 | 95.1543 | 295.3735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 856 | 36673.856 | 1952.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;866 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 866 | 36673.866 | 1952.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;876 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 876 | 36673.876 | 1952.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;886 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 886 | 36673.886 | 1952.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;896 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 896 | 36673.896 | 1952.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;906 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 906 | 36673.906 | 1952.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;916 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 916 | 36673.916 | 1952.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;926 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 926 | 36673.926 | 1952.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;936 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 936 | 36673.936 | 1952.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;946 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 946 | 36673.946 | 1952.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;956 | 95.1543 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 956 | 36673.956 | 1952.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;966 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 966 | 36673.966 | 1952.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;976 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 976 | 36673.976 | 1952.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;986 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 986 | 36673.986 | 1952.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:13;996 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 13 | 996 | 36673.996 | 1952.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;006 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 006 | 36674.006 | 1952.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;016 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 016 | 36674.016 | 1952.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;026 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 026 | 36674.026 | 1952.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;036 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 036 | 36674.036 | 1952.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;046 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 046 | 36674.046 | 1952.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;056 | 95.1543 | 295.3936 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 056 | 36674.056 | 1952.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;066 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 066 | 36674.066 | 1952.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;076 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 076 | 36674.076 | 1952.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;086 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 086 | 36674.086 | 1952.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;096 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 096 | 36674.096 | 1952.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;106 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 106 | 36674.106 | 1952.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;116 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 116 | 36674.116 | 1952.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;126 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 126 | 36674.126 | 1952.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;136 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 136 | 36674.136 | 1952.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;146 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 146 | 36674.146 | 1952.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;156 | 95.1543 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 156 | 36674.156 | 1952.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;166 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 166 | 36674.166 | 1952.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;176 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 176 | 36674.176 | 1952.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;186 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 186 | 36674.186 | 1952.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;196 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 196 | 36674.196 | 1952.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;206 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 206 | 36674.206 | 1952.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;216 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 216 | 36674.216 | 1952.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;226 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 226 | 36674.226 | 1952.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;236 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 236 | 36674.236 | 1952.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;246 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 246 | 36674.246 | 1952.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;256 | 95.1543 | 295.3617 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 256 | 36674.256 | 1952.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;266 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 266 | 36674.266 | 1952.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;276 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 276 | 36674.276 | 1952.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;286 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 286 | 36674.286 | 1952.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;296 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 296 | 36674.296 | 1952.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;306 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 306 | 36674.306 | 1952.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;316 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 316 | 36674.316 | 1952.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;326 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 326 | 36674.326 | 1952.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;336 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 336 | 36674.336 | 1952.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;346 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 346 | 36674.346 | 1952.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;356 | 95.1543 | 295.3529 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 356 | 36674.356 | 1952.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;366 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 366 | 36674.366 | 1952.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;376 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 376 | 36674.376 | 1952.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;386 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 386 | 36674.386 | 1952.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;396 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 396 | 36674.396 | 1952.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;406 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 406 | 36674.406 | 1952.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;416 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 416 | 36674.416 | 1952.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;426 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 426 | 36674.426 | 1952.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;436 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 436 | 36674.436 | 1952.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;446 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 446 | 36674.446 | 1952.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;456 | 95.1543 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 456 | 36674.456 | 1952.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;466 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 466 | 36674.466 | 1952.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;476 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 476 | 36674.476 | 1952.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;486 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 486 | 36674.486 | 1952.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;496 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 496 | 36674.496 | 1952.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;506 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 506 | 36674.506 | 1952.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;516 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 516 | 36674.516 | 1952.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;526 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 526 | 36674.526 | 1952.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;536 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 536 | 36674.536 | 1953
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;546 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 546 | 36674.546 | 1953.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;556 | 95.1543 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 556 | 36674.556 | 1953.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;566 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 566 | 36674.566 | 1953.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;576 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 576 | 36674.576 | 1953.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;586 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 586 | 36674.586 | 1953.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;596 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 596 | 36674.596 | 1953.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;606 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 606 | 36674.606 | 1953.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;616 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 616 | 36674.616 | 1953.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;626 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 626 | 36674.626 | 1953.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;636 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 636 | 36674.636 | 1953.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;646 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 646 | 36674.646 | 1953.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;656 | 95.1543 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 656 | 36674.656 | 1953.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;666 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 666 | 36674.666 | 1953.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;676 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 676 | 36674.676 | 1953.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;686 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 686 | 36674.686 | 1953.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;696 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 696 | 36674.696 | 1953.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;706 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 706 | 36674.706 | 1953.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;716 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 716 | 36674.716 | 1953.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;726 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 726 | 36674.726 | 1953.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;736 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 736 | 36674.736 | 1953.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;746 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 746 | 36674.746 | 1953.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;756 | 95.1543 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 756 | 36674.756 | 1953.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;766 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 766 | 36674.766 | 1953.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;776 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 776 | 36674.776 | 1953.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;786 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 786 | 36674.786 | 1953.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;796 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 796 | 36674.796 | 1953.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;806 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 806 | 36674.806 | 1953.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;816 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 816 | 36674.816 | 1953.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;826 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 826 | 36674.826 | 1953.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;836 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 836 | 36674.836 | 1953.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;846 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 846 | 36674.846 | 1953.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;856 | 95.1543 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 856 | 36674.856 | 1953.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;866 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 866 | 36674.866 | 1953.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;876 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 876 | 36674.876 | 1953.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;886 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 886 | 36674.886 | 1953.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;896 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 896 | 36674.896 | 1953.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;906 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 906 | 36674.906 | 1953.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;916 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 916 | 36674.916 | 1953.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;926 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 926 | 36674.926 | 1953.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;936 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 936 | 36674.936 | 1953.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;946 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 946 | 36674.946 | 1953.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;956 | 95.1543 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 956 | 36674.956 | 1953.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;966 | 95.1543 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 966 | 36674.966 | 1953.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;976 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 976 | 36674.976 | 1953.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;986 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 986 | 36674.986 | 1953.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:14;996 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 14 | 996 | 36674.996 | 1953.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;006 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 006 | 36675.006 | 1953.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;016 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 016 | 36675.016 | 1953.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;026 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 026 | 36675.026 | 1953.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;036 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 036 | 36675.036 | 1953.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;046 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 046 | 36675.046 | 1953.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;056 | 95.1533 | 295.1899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 056 | 36675.056 | 1953.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;066 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 066 | 36675.066 | 1953.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;076 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 076 | 36675.076 | 1953.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;086 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 086 | 36675.086 | 1953.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;096 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 096 | 36675.096 | 1953.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;106 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 106 | 36675.106 | 1953.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;116 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 116 | 36675.116 | 1953.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;126 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 126 | 36675.126 | 1953.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;136 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 136 | 36675.136 | 1953.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;146 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 146 | 36675.146 | 1953.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;156 | 95.1533 | 295.1788 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 156 | 36675.156 | 1953.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;166 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 166 | 36675.166 | 1953.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;176 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 176 | 36675.176 | 1953.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;186 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 186 | 36675.186 | 1953.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;196 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 196 | 36675.196 | 1953.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;206 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 206 | 36675.206 | 1953.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;216 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 216 | 36675.216 | 1953.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;226 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 226 | 36675.226 | 1953.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;236 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 236 | 36675.236 | 1953.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;246 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 246 | 36675.246 | 1953.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;256 | 95.1533 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 256 | 36675.256 | 1953.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;266 | 95.1533 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 266 | 36675.266 | 1953.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;276 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 276 | 36675.276 | 1953.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;286 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 286 | 36675.286 | 1953.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;296 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 296 | 36675.296 | 1953.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;306 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 306 | 36675.306 | 1953.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;316 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 316 | 36675.316 | 1953.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;326 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 326 | 36675.326 | 1953.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;336 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 336 | 36675.336 | 1953.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;346 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 346 | 36675.346 | 1953.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;356 | 95.1543 | 295.1528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 356 | 36675.356 | 1953.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;366 | 95.1543 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 366 | 36675.366 | 1953.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;376 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 376 | 36675.376 | 1953.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;386 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 386 | 36675.386 | 1953.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;396 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 396 | 36675.396 | 1953.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;406 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 406 | 36675.406 | 1953.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;416 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 416 | 36675.416 | 1953.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;426 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 426 | 36675.426 | 1953.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;436 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 436 | 36675.436 | 1953.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;446 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 446 | 36675.446 | 1953.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;456 | 95.1533 | 295.171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 456 | 36675.456 | 1953.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;466 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 466 | 36675.466 | 1953.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;476 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 476 | 36675.476 | 1953.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;486 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 486 | 36675.486 | 1953.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;496 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 496 | 36675.496 | 1953.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;506 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 506 | 36675.506 | 1953.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;516 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 516 | 36675.516 | 1953.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;526 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 526 | 36675.526 | 1953.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;536 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 536 | 36675.536 | 1954
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;546 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 546 | 36675.546 | 1954.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;556 | 95.1533 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 556 | 36675.556 | 1954.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;566 | 95.1533 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 566 | 36675.566 | 1954.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;576 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 576 | 36675.576 | 1954.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;586 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 586 | 36675.586 | 1954.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;596 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 596 | 36675.596 | 1954.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;606 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 606 | 36675.606 | 1954.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;616 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 616 | 36675.616 | 1954.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;626 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 626 | 36675.626 | 1954.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;636 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 636 | 36675.636 | 1954.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;646 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 646 | 36675.646 | 1954.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;656 | 95.1523 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 656 | 36675.656 | 1954.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;666 | 95.1523 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 666 | 36675.666 | 1954.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;676 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 676 | 36675.676 | 1954.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;686 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 686 | 36675.686 | 1954.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;696 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 696 | 36675.696 | 1954.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;706 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 706 | 36675.706 | 1954.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;716 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 716 | 36675.716 | 1954.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;726 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 726 | 36675.726 | 1954.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;736 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 736 | 36675.736 | 1954.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;746 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 746 | 36675.746 | 1954.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;756 | 95.1543 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 756 | 36675.756 | 1954.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;766 | 95.1543 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 766 | 36675.766 | 1954.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;776 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 776 | 36675.776 | 1954.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;786 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 786 | 36675.786 | 1954.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;796 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 796 | 36675.796 | 1954.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;806 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 806 | 36675.806 | 1954.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;816 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 816 | 36675.816 | 1954.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;826 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 826 | 36675.826 | 1954.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;836 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 836 | 36675.836 | 1954.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;846 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 846 | 36675.846 | 1954.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;856 | 95.1523 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 856 | 36675.856 | 1954.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;866 | 95.1523 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 866 | 36675.866 | 1954.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;876 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 876 | 36675.876 | 1954.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;886 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 886 | 36675.886 | 1954.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;896 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 896 | 36675.896 | 1954.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;906 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 906 | 36675.906 | 1954.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;916 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 916 | 36675.916 | 1954.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;926 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 926 | 36675.926 | 1954.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;936 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 936 | 36675.936 | 1954.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;946 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 946 | 36675.946 | 1954.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;956 | 95.1543 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 956 | 36675.956 | 1954.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;966 | 95.1543 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 966 | 36675.966 | 1954.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;976 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 976 | 36675.976 | 1954.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;986 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 986 | 36675.986 | 1954.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:15;996 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 15 | 996 | 36675.996 | 1954.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;006 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 006 | 36676.006 | 1954.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;016 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 016 | 36676.016 | 1954.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;026 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 026 | 36676.026 | 1954.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;036 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 036 | 36676.036 | 1954.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;046 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 046 | 36676.046 | 1954.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;056 | 95.1533 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 056 | 36676.056 | 1954.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;066 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 066 | 36676.066 | 1954.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;076 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 076 | 36676.076 | 1954.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;086 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 086 | 36676.086 | 1954.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;096 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 096 | 36676.096 | 1954.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;106 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 106 | 36676.106 | 1954.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;116 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 116 | 36676.116 | 1954.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;126 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 126 | 36676.126 | 1954.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;136 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 136 | 36676.136 | 1954.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;146 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 146 | 36676.146 | 1954.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;156 | 95.1533 | 295.2701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 156 | 36676.156 | 1954.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;166 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 166 | 36676.166 | 1954.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;176 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 176 | 36676.176 | 1954.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;186 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 186 | 36676.186 | 1954.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;196 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 196 | 36676.196 | 1954.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;206 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 206 | 36676.206 | 1954.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;216 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 216 | 36676.216 | 1954.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;226 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 226 | 36676.226 | 1954.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;236 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 236 | 36676.236 | 1954.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;246 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 246 | 36676.246 | 1954.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;256 | 95.1533 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 256 | 36676.256 | 1954.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;266 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 266 | 36676.266 | 1954.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;276 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 276 | 36676.276 | 1954.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;286 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 286 | 36676.286 | 1954.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;296 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 296 | 36676.296 | 1954.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;306 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 306 | 36676.306 | 1954.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;316 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 316 | 36676.316 | 1954.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;326 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 326 | 36676.326 | 1954.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;336 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 336 | 36676.336 | 1954.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;346 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 346 | 36676.346 | 1954.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;356 | 95.1533 | 295.2734 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 356 | 36676.356 | 1954.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;366 | 95.1533 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 366 | 36676.366 | 1954.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;376 | 95.1533 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 376 | 36676.376 | 1954.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;386 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 386 | 36676.386 | 1954.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;396 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 396 | 36676.396 | 1954.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;406 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 406 | 36676.406 | 1954.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;416 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 416 | 36676.416 | 1954.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;426 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 426 | 36676.426 | 1954.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;436 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 436 | 36676.436 | 1954.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;446 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 446 | 36676.446 | 1954.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;456 | 95.1543 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 456 | 36676.456 | 1954.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;466 | 95.1543 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 466 | 36676.466 | 1954.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;476 | 95.1543 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 476 | 36676.476 | 1954.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;486 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 486 | 36676.486 | 1954.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;496 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 496 | 36676.496 | 1954.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;506 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 506 | 36676.506 | 1954.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;516 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 516 | 36676.516 | 1954.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;526 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 526 | 36676.526 | 1954.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;536 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 536 | 36676.536 | 1955
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;546 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 546 | 36676.546 | 1955.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;556 | 95.1533 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 556 | 36676.556 | 1955.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;566 | 95.1533 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 566 | 36676.566 | 1955.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;576 | 95.1533 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 576 | 36676.576 | 1955.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;586 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 586 | 36676.586 | 1955.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;596 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 596 | 36676.596 | 1955.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;606 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 606 | 36676.606 | 1955.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;616 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 616 | 36676.616 | 1955.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;626 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 626 | 36676.626 | 1955.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;636 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 636 | 36676.636 | 1955.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;646 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 646 | 36676.646 | 1955.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;656 | 95.1513 | 295.2509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 656 | 36676.656 | 1955.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;666 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 666 | 36676.666 | 1955.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;676 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 676 | 36676.676 | 1955.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;686 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 686 | 36676.686 | 1955.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;696 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 696 | 36676.696 | 1955.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;706 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 706 | 36676.706 | 1955.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;716 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 716 | 36676.716 | 1955.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;726 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 726 | 36676.726 | 1955.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;736 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 736 | 36676.736 | 1955.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;746 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 746 | 36676.746 | 1955.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;756 | 95.1513 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 756 | 36676.756 | 1955.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;766 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 766 | 36676.766 | 1955.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;776 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 776 | 36676.776 | 1955.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;786 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 786 | 36676.786 | 1955.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;796 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 796 | 36676.796 | 1955.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;806 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 806 | 36676.806 | 1955.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;816 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 816 | 36676.816 | 1955.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;826 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 826 | 36676.826 | 1955.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;836 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 836 | 36676.836 | 1955.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;846 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 846 | 36676.846 | 1955.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;856 | 95.1513 | 295.2099 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 856 | 36676.856 | 1955.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;866 | 95.1513 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 866 | 36676.866 | 1955.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;876 | 95.1513 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 876 | 36676.876 | 1955.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;886 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 886 | 36676.886 | 1955.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;896 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 896 | 36676.896 | 1955.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;906 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 906 | 36676.906 | 1955.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;916 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 916 | 36676.916 | 1955.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;926 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 926 | 36676.926 | 1955.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;936 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 936 | 36676.936 | 1955.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;946 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 946 | 36676.946 | 1955.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;956 | 95.1523 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 956 | 36676.956 | 1955.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;966 | 95.1523 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 966 | 36676.966 | 1955.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;976 | 95.1523 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 976 | 36676.976 | 1955.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;986 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 986 | 36676.986 | 1955.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:16;996 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 16 | 996 | 36676.996 | 1955.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;006 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 006 | 36677.006 | 1955.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;016 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 016 | 36677.016 | 1955.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;026 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 026 | 36677.026 | 1955.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;036 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 036 | 36677.036 | 1955.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;046 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 046 | 36677.046 | 1955.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;056 | 95.1503 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 056 | 36677.056 | 1955.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;066 | 95.1503 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 066 | 36677.066 | 1955.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;076 | 95.1503 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 076 | 36677.076 | 1955.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;086 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 086 | 36677.086 | 1955.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;096 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 096 | 36677.096 | 1955.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;106 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 106 | 36677.106 | 1955.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;116 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 116 | 36677.116 | 1955.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;126 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 126 | 36677.126 | 1955.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;136 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 136 | 36677.136 | 1955.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;146 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 146 | 36677.146 | 1955.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;156 | 95.1523 | 295.1229 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 156 | 36677.156 | 1955.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;166 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 166 | 36677.166 | 1955.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;176 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 176 | 36677.176 | 1955.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;186 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 186 | 36677.186 | 1955.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;196 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 196 | 36677.196 | 1955.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;206 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 206 | 36677.206 | 1955.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;216 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 216 | 36677.216 | 1955.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;226 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 226 | 36677.226 | 1955.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;236 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 236 | 36677.236 | 1955.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;246 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 246 | 36677.246 | 1955.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;256 | 95.1523 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 256 | 36677.256 | 1955.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;266 | 95.1523 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 266 | 36677.266 | 1955.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;276 | 95.1523 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 276 | 36677.276 | 1955.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;286 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 286 | 36677.286 | 1955.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;296 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 296 | 36677.296 | 1955.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;306 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 306 | 36677.306 | 1955.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;316 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 316 | 36677.316 | 1955.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;326 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 326 | 36677.326 | 1955.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;336 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 336 | 36677.336 | 1955.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;346 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 346 | 36677.346 | 1955.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;356 | 95.1503 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 356 | 36677.356 | 1955.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;366 | 95.1503 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 366 | 36677.366 | 1955.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;376 | 95.1503 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 376 | 36677.376 | 1955.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;386 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 386 | 36677.386 | 1955.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;396 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 396 | 36677.396 | 1955.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;406 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 406 | 36677.406 | 1955.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;416 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 416 | 36677.416 | 1955.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;426 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 426 | 36677.426 | 1955.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;436 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 436 | 36677.436 | 1955.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;446 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 446 | 36677.446 | 1955.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;456 | 95.1513 | 295.0494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 456 | 36677.456 | 1955.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;466 | 95.1513 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 466 | 36677.466 | 1955.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;476 | 95.1513 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 476 | 36677.476 | 1955.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;486 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 486 | 36677.486 | 1955.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;496 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 496 | 36677.496 | 1955.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;506 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 506 | 36677.506 | 1955.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;516 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 516 | 36677.516 | 1955.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;526 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 526 | 36677.526 | 1955.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;536 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 536 | 36677.536 | 1956
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;546 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 546 | 36677.546 | 1956.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;556 | 95.1523 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 556 | 36677.556 | 1956.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;566 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 566 | 36677.566 | 1956.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;576 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 576 | 36677.576 | 1956.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;586 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 586 | 36677.586 | 1956.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;596 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 596 | 36677.596 | 1956.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;606 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 606 | 36677.606 | 1956.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;616 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 616 | 36677.616 | 1956.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;626 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 626 | 36677.626 | 1956.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;636 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 636 | 36677.636 | 1956.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;646 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 646 | 36677.646 | 1956.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;656 | 95.1523 | 295.0299 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 656 | 36677.656 | 1956.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;666 | 95.1523 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 666 | 36677.666 | 1956.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;676 | 95.1523 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 676 | 36677.676 | 1956.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;686 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 686 | 36677.686 | 1956.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;696 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 696 | 36677.696 | 1956.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;706 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 706 | 36677.706 | 1956.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;716 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 716 | 36677.716 | 1956.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;726 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 726 | 36677.726 | 1956.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;736 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 736 | 36677.736 | 1956.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;746 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 746 | 36677.746 | 1956.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;756 | 95.1513 | 294.9963 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 756 | 36677.756 | 1956.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;766 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 766 | 36677.766 | 1956.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;776 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 776 | 36677.776 | 1956.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;786 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 786 | 36677.786 | 1956.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;796 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 796 | 36677.796 | 1956.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;806 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 806 | 36677.806 | 1956.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;816 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 816 | 36677.816 | 1956.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;826 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 826 | 36677.826 | 1956.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;836 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 836 | 36677.836 | 1956.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;846 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 846 | 36677.846 | 1956.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;856 | 95.1513 | 294.9785 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 856 | 36677.856 | 1956.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;866 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 866 | 36677.866 | 1956.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;876 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 876 | 36677.876 | 1956.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;886 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 886 | 36677.886 | 1956.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;896 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 896 | 36677.896 | 1956.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;906 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 906 | 36677.906 | 1956.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;916 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 916 | 36677.916 | 1956.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;926 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 926 | 36677.926 | 1956.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;936 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 936 | 36677.936 | 1956.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;946 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 946 | 36677.946 | 1956.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;956 | 95.1513 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 956 | 36677.956 | 1956.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;966 | 95.1513 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 966 | 36677.966 | 1956.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;976 | 95.1513 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 976 | 36677.976 | 1956.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;986 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 986 | 36677.986 | 1956.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:17;996 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 17 | 996 | 36677.996 | 1956.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;006 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 006 | 36678.006 | 1956.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;016 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 016 | 36678.016 | 1956.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;026 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 026 | 36678.026 | 1956.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;036 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 036 | 36678.036 | 1956.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;046 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 046 | 36678.046 | 1956.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;056 | 95.1493 | 294.9946 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 056 | 36678.056 | 1956.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;066 | 95.1493 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 066 | 36678.066 | 1956.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;076 | 95.1493 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 076 | 36678.076 | 1956.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;086 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 086 | 36678.086 | 1956.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;096 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 096 | 36678.096 | 1956.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;106 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 106 | 36678.106 | 1956.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;116 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 116 | 36678.116 | 1956.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;126 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 126 | 36678.126 | 1956.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;136 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 136 | 36678.136 | 1956.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;146 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 146 | 36678.146 | 1956.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;156 | 95.1503 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 156 | 36678.156 | 1956.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;166 | 95.1503 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 166 | 36678.166 | 1956.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;176 | 95.1503 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 176 | 36678.176 | 1956.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;186 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 186 | 36678.186 | 1956.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;196 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 196 | 36678.196 | 1956.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;206 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 206 | 36678.206 | 1956.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;216 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 216 | 36678.216 | 1956.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;226 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 226 | 36678.226 | 1956.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;236 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 236 | 36678.236 | 1956.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;246 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 246 | 36678.246 | 1956.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;256 | 95.1513 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 256 | 36678.256 | 1956.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;266 | 95.1513 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 266 | 36678.266 | 1956.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;276 | 95.1513 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 276 | 36678.276 | 1956.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;286 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 286 | 36678.286 | 1956.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;296 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 296 | 36678.296 | 1956.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;306 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 306 | 36678.306 | 1956.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;316 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 316 | 36678.316 | 1956.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;326 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 326 | 36678.326 | 1956.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;336 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 336 | 36678.336 | 1956.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;346 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 346 | 36678.346 | 1956.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;356 | 95.1503 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 356 | 36678.356 | 1956.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;366 | 95.1503 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 366 | 36678.366 | 1956.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;376 | 95.1503 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 376 | 36678.376 | 1956.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;386 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 386 | 36678.386 | 1956.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;396 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 396 | 36678.396 | 1956.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;406 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 406 | 36678.406 | 1956.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;416 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 416 | 36678.416 | 1956.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;426 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 426 | 36678.426 | 1956.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;436 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 436 | 36678.436 | 1956.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;446 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 446 | 36678.446 | 1956.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;456 | 95.1513 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 456 | 36678.456 | 1956.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;466 | 95.1513 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 466 | 36678.466 | 1956.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;476 | 95.1513 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 476 | 36678.476 | 1956.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;486 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 486 | 36678.486 | 1956.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;496 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 496 | 36678.496 | 1956.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;506 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 506 | 36678.506 | 1956.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;516 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 516 | 36678.516 | 1956.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;526 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 526 | 36678.526 | 1956.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;536 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 536 | 36678.536 | 1957
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;546 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 546 | 36678.546 | 1957.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;556 | 95.1503 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 556 | 36678.556 | 1957.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;566 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 566 | 36678.566 | 1957.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;576 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 576 | 36678.576 | 1957.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;586 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 586 | 36678.586 | 1957.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;596 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 596 | 36678.596 | 1957.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;606 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 606 | 36678.606 | 1957.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;616 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 616 | 36678.616 | 1957.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;626 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 626 | 36678.626 | 1957.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;636 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 636 | 36678.636 | 1957.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;646 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 646 | 36678.646 | 1957.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;656 | 95.1503 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 656 | 36678.656 | 1957.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;666 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 666 | 36678.666 | 1957.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;676 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 676 | 36678.676 | 1957.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;686 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 686 | 36678.686 | 1957.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;696 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 696 | 36678.696 | 1957.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;706 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 706 | 36678.706 | 1957.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;716 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 716 | 36678.716 | 1957.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;726 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 726 | 36678.726 | 1957.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;736 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 736 | 36678.736 | 1957.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;746 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 746 | 36678.746 | 1957.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;756 | 95.1503 | 295.0713 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 756 | 36678.756 | 1957.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;766 | 95.1503 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 766 | 36678.766 | 1957.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;776 | 95.1503 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 776 | 36678.776 | 1957.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;786 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 786 | 36678.786 | 1957.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;796 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 796 | 36678.796 | 1957.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;806 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 806 | 36678.806 | 1957.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;816 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 816 | 36678.816 | 1957.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;826 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 826 | 36678.826 | 1957.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;836 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 836 | 36678.836 | 1957.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;846 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 846 | 36678.846 | 1957.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;856 | 95.1513 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 856 | 36678.856 | 1957.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;866 | 95.1513 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 866 | 36678.866 | 1957.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;876 | 95.1513 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 876 | 36678.876 | 1957.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;886 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 886 | 36678.886 | 1957.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;896 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 896 | 36678.896 | 1957.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;906 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 906 | 36678.906 | 1957.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;916 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 916 | 36678.916 | 1957.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;926 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 926 | 36678.926 | 1957.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;936 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 936 | 36678.936 | 1957.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;946 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 946 | 36678.946 | 1957.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;956 | 95.1503 | 295.0859 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 956 | 36678.956 | 1957.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;966 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 966 | 36678.966 | 1957.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;976 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 976 | 36678.976 | 1957.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;986 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 986 | 36678.986 | 1957.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:18;996 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 18 | 996 | 36678.996 | 1957.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;006 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 006 | 36679.006 | 1957.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;016 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 016 | 36679.016 | 1957.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;026 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 026 | 36679.026 | 1957.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;036 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 036 | 36679.036 | 1957.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;046 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 046 | 36679.046 | 1957.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;056 | 95.1503 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 056 | 36679.056 | 1957.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;066 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 066 | 36679.066 | 1957.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;076 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 076 | 36679.076 | 1957.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;086 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 086 | 36679.086 | 1957.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;096 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 096 | 36679.096 | 1957.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;106 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 106 | 36679.106 | 1957.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;116 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 116 | 36679.116 | 1957.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;126 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 126 | 36679.126 | 1957.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;136 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 136 | 36679.136 | 1957.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;146 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 146 | 36679.146 | 1957.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;156 | 95.1503 | 295.0847 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 156 | 36679.156 | 1957.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;166 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 166 | 36679.166 | 1957.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;176 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 176 | 36679.176 | 1957.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;186 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 186 | 36679.186 | 1957.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;196 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 196 | 36679.196 | 1957.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;206 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 206 | 36679.206 | 1957.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;216 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 216 | 36679.216 | 1957.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;226 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 226 | 36679.226 | 1957.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;236 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 236 | 36679.236 | 1957.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;246 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 246 | 36679.246 | 1957.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;256 | 95.1503 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 256 | 36679.256 | 1957.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;266 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 266 | 36679.266 | 1957.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;276 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 276 | 36679.276 | 1957.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;286 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 286 | 36679.286 | 1957.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;296 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 296 | 36679.296 | 1957.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;306 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 306 | 36679.306 | 1957.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;316 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 316 | 36679.316 | 1957.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;326 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 326 | 36679.326 | 1957.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;336 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 336 | 36679.336 | 1957.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;346 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 346 | 36679.346 | 1957.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;356 | 95.1503 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 356 | 36679.356 | 1957.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;366 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 366 | 36679.366 | 1957.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;376 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 376 | 36679.376 | 1957.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;386 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 386 | 36679.386 | 1957.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;396 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 396 | 36679.396 | 1957.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;406 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 406 | 36679.406 | 1957.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;416 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 416 | 36679.416 | 1957.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;426 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 426 | 36679.426 | 1957.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;436 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 436 | 36679.436 | 1957.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;446 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 446 | 36679.446 | 1957.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;456 | 95.1503 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 456 | 36679.456 | 1957.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;466 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 466 | 36679.466 | 1957.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;476 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 476 | 36679.476 | 1957.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;486 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 486 | 36679.486 | 1957.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;496 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 496 | 36679.496 | 1957.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;506 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 506 | 36679.506 | 1957.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;516 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 516 | 36679.516 | 1957.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;526 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 526 | 36679.526 | 1957.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;536 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 536 | 36679.536 | 1958
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;546 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 546 | 36679.546 | 1958.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;556 | 95.1503 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 556 | 36679.556 | 1958.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;566 | 95.1503 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 566 | 36679.566 | 1958.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;576 | 95.1503 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 576 | 36679.576 | 1958.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;586 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 586 | 36679.586 | 1958.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;596 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 596 | 36679.596 | 1958.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;606 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 606 | 36679.606 | 1958.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;616 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 616 | 36679.616 | 1958.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;626 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 626 | 36679.626 | 1958.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;636 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 636 | 36679.636 | 1958.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;646 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 646 | 36679.646 | 1958.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;656 | 95.1493 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 656 | 36679.656 | 1958.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;666 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 666 | 36679.666 | 1958.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;676 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 676 | 36679.676 | 1958.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;686 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 686 | 36679.686 | 1958.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;696 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 696 | 36679.696 | 1958.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;706 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 706 | 36679.706 | 1958.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;716 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 716 | 36679.716 | 1958.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;726 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 726 | 36679.726 | 1958.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;736 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 736 | 36679.736 | 1958.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;746 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 746 | 36679.746 | 1958.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;756 | 95.1493 | 295.0302 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 756 | 36679.756 | 1958.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;766 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 766 | 36679.766 | 1958.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;776 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 776 | 36679.776 | 1958.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;786 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 786 | 36679.786 | 1958.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;796 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 796 | 36679.796 | 1958.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;806 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 806 | 36679.806 | 1958.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;816 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 816 | 36679.816 | 1958.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;826 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 826 | 36679.826 | 1958.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;836 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 836 | 36679.836 | 1958.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;846 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 846 | 36679.846 | 1958.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;856 | 95.1493 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 856 | 36679.856 | 1958.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;866 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 866 | 36679.866 | 1958.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;876 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 876 | 36679.876 | 1958.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;886 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 886 | 36679.886 | 1958.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;896 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 896 | 36679.896 | 1958.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;906 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 906 | 36679.906 | 1958.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;916 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 916 | 36679.916 | 1958.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;926 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 926 | 36679.926 | 1958.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;936 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 936 | 36679.936 | 1958.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;946 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 946 | 36679.946 | 1958.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;956 | 95.1493 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 956 | 36679.956 | 1958.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;966 | 95.1493 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 966 | 36679.966 | 1958.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;976 | 95.1493 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 976 | 36679.976 | 1958.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;986 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 986 | 36679.986 | 1958.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:19;996 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 19 | 996 | 36679.996 | 1958.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;006 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 006 | 36680.006 | 1958.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;016 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 016 | 36680.016 | 1958.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;026 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 026 | 36680.026 | 1958.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;036 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 036 | 36680.036 | 1958.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;046 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 046 | 36680.046 | 1958.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;056 | 95.1483 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 056 | 36680.056 | 1958.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;066 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 066 | 36680.066 | 1958.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;076 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 076 | 36680.076 | 1958.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;086 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 086 | 36680.086 | 1958.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;096 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 096 | 36680.096 | 1958.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;106 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 106 | 36680.106 | 1958.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;116 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 116 | 36680.116 | 1958.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;126 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 126 | 36680.126 | 1958.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;136 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 136 | 36680.136 | 1958.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;146 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 146 | 36680.146 | 1958.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;156 | 95.1483 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 156 | 36680.156 | 1958.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;166 | 95.1483 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 166 | 36680.166 | 1958.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;176 | 95.1483 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 176 | 36680.176 | 1958.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;186 | 95.1483 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 186 | 36680.186 | 1958.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;196 | 95.1483 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 196 | 36680.196 | 1958.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;206 | 95.1483 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 206 | 36680.206 | 1958.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;216 | 95.1503 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 216 | 36680.216 | 1958.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;226 | 95.1503 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 226 | 36680.226 | 1958.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;236 | 95.1503 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 236 | 36680.236 | 1958.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;246 | 95.1503 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 246 | 36680.246 | 1958.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;256 | 95.1503 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 256 | 36680.256 | 1958.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;266 | 95.1503 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 266 | 36680.266 | 1958.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;276 | 95.1503 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 276 | 36680.276 | 1958.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;286 | 95.1503 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 286 | 36680.286 | 1958.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;296 | 95.1503 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 296 | 36680.296 | 1958.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;306 | 95.1503 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 306 | 36680.306 | 1958.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;316 | 95.1483 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 316 | 36680.316 | 1958.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;326 | 95.1483 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 326 | 36680.326 | 1958.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;336 | 95.1483 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 336 | 36680.336 | 1958.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;346 | 95.1483 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 346 | 36680.346 | 1958.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;356 | 95.1483 | 295.0345 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 356 | 36680.356 | 1958.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;366 | 95.1483 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 366 | 36680.366 | 1958.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;376 | 95.1483 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 376 | 36680.376 | 1958.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;386 | 95.1483 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 386 | 36680.386 | 1958.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;396 | 95.1483 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 396 | 36680.396 | 1958.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;406 | 95.1483 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 406 | 36680.406 | 1958.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;416 | 95.1493 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 416 | 36680.416 | 1958.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;426 | 95.1493 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 426 | 36680.426 | 1958.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;436 | 95.1493 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 436 | 36680.436 | 1958.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;446 | 95.1493 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 446 | 36680.446 | 1958.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;456 | 95.1493 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 456 | 36680.456 | 1958.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;466 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 466 | 36680.466 | 1958.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;476 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 476 | 36680.476 | 1958.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;486 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 486 | 36680.486 | 1958.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;496 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 496 | 36680.496 | 1958.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;506 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 506 | 36680.506 | 1958.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;516 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 516 | 36680.516 | 1958.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;526 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 526 | 36680.526 | 1958.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;536 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 536 | 36680.536 | 1959
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;546 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 546 | 36680.546 | 1959.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;556 | 95.1493 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 556 | 36680.556 | 1959.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;566 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 566 | 36680.566 | 1959.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;576 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 576 | 36680.576 | 1959.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;586 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 586 | 36680.586 | 1959.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;596 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 596 | 36680.596 | 1959.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;606 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 606 | 36680.606 | 1959.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;616 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 616 | 36680.616 | 1959.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;626 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 626 | 36680.626 | 1959.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;636 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 636 | 36680.636 | 1959.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;646 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 646 | 36680.646 | 1959.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;656 | 95.1493 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 656 | 36680.656 | 1959.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;666 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 666 | 36680.666 | 1959.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;676 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 676 | 36680.676 | 1959.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;686 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 686 | 36680.686 | 1959.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;696 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 696 | 36680.696 | 1959.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;706 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 706 | 36680.706 | 1959.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;716 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 716 | 36680.716 | 1959.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;726 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 726 | 36680.726 | 1959.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;736 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 736 | 36680.736 | 1959.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;746 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 746 | 36680.746 | 1959.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;756 | 95.1493 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 756 | 36680.756 | 1959.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;766 | 95.1493 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 766 | 36680.766 | 1959.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;776 | 95.1493 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 776 | 36680.776 | 1959.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;786 | 95.1493 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 786 | 36680.786 | 1959.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;796 | 95.1493 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 796 | 36680.796 | 1959.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;806 | 95.1493 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 806 | 36680.806 | 1959.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;816 | 95.1483 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 816 | 36680.816 | 1959.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;826 | 95.1483 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 826 | 36680.826 | 1959.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;836 | 95.1483 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 836 | 36680.836 | 1959.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;846 | 95.1483 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 846 | 36680.846 | 1959.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;856 | 95.1483 | 295.1658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 856 | 36680.856 | 1959.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;866 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 866 | 36680.866 | 1959.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;876 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 876 | 36680.876 | 1959.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;886 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 886 | 36680.886 | 1959.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;896 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 896 | 36680.896 | 1959.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;906 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 906 | 36680.906 | 1959.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;916 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 916 | 36680.916 | 1959.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;926 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 926 | 36680.926 | 1959.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;936 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 936 | 36680.936 | 1959.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;946 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 946 | 36680.946 | 1959.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;956 | 95.1483 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 956 | 36680.956 | 1959.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;966 | 95.1483 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 966 | 36680.966 | 1959.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;976 | 95.1483 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 976 | 36680.976 | 1959.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;986 | 95.1483 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 986 | 36680.986 | 1959.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:20;996 | 95.1483 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 20 | 996 | 36680.996 | 1959.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;006 | 95.1483 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 006 | 36681.006 | 1959.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;016 | 95.1493 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 016 | 36681.016 | 1959.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;026 | 95.1493 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 026 | 36681.026 | 1959.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;036 | 95.1493 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 036 | 36681.036 | 1959.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;046 | 95.1493 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 046 | 36681.046 | 1959.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;056 | 95.1493 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 056 | 36681.056 | 1959.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;066 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 066 | 36681.066 | 1959.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;076 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 076 | 36681.076 | 1959.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;086 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 086 | 36681.086 | 1959.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;096 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 096 | 36681.096 | 1959.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;106 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 106 | 36681.106 | 1959.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;116 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 116 | 36681.116 | 1959.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;126 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 126 | 36681.126 | 1959.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;136 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 136 | 36681.136 | 1959.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;146 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 146 | 36681.146 | 1959.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;156 | 95.1493 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 156 | 36681.156 | 1959.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;166 | 95.1493 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 166 | 36681.166 | 1959.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;176 | 95.1493 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 176 | 36681.176 | 1959.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;186 | 95.1493 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 186 | 36681.186 | 1959.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;196 | 95.1493 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 196 | 36681.196 | 1959.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;206 | 95.1493 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 206 | 36681.206 | 1959.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;216 | 95.1483 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 216 | 36681.216 | 1959.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;226 | 95.1483 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 226 | 36681.226 | 1959.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;236 | 95.1483 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 236 | 36681.236 | 1959.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;246 | 95.1483 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 246 | 36681.246 | 1959.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;256 | 95.1483 | 295.324 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 256 | 36681.256 | 1959.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;266 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 266 | 36681.266 | 1959.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;276 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 276 | 36681.276 | 1959.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;286 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 286 | 36681.286 | 1959.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;296 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 296 | 36681.296 | 1959.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;306 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 306 | 36681.306 | 1959.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;316 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 316 | 36681.316 | 1959.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;326 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 326 | 36681.326 | 1959.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;336 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 336 | 36681.336 | 1959.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;346 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 346 | 36681.346 | 1959.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;356 | 95.1483 | 295.3635 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 356 | 36681.356 | 1959.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;366 | 95.1483 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 366 | 36681.366 | 1959.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;376 | 95.1483 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 376 | 36681.376 | 1959.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;386 | 95.1483 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 386 | 36681.386 | 1959.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;396 | 95.1483 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 396 | 36681.396 | 1959.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;406 | 95.1483 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 406 | 36681.406 | 1959.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;416 | 95.1483 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 416 | 36681.416 | 1959.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;426 | 95.1483 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 426 | 36681.426 | 1959.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;436 | 95.1493 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 436 | 36681.436 | 1959.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;446 | 95.1493 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 446 | 36681.446 | 1959.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;456 | 95.1493 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 456 | 36681.456 | 1959.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;466 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 466 | 36681.466 | 1959.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;476 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 476 | 36681.476 | 1959.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;486 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 486 | 36681.486 | 1959.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;496 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 496 | 36681.496 | 1959.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;506 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 506 | 36681.506 | 1959.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;516 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 516 | 36681.516 | 1959.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;526 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 526 | 36681.526 | 1959.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;536 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 536 | 36681.536 | 1960
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;546 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 546 | 36681.546 | 1960.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;556 | 95.1493 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 556 | 36681.556 | 1960.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;566 | 95.1493 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 566 | 36681.566 | 1960.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;576 | 95.1493 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 576 | 36681.576 | 1960.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;586 | 95.1493 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 586 | 36681.586 | 1960.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;596 | 95.1493 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 596 | 36681.596 | 1960.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;606 | 95.1493 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 606 | 36681.606 | 1960.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;616 | 95.1493 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 616 | 36681.616 | 1960.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;626 | 95.1493 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 626 | 36681.626 | 1960.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;636 | 95.1483 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 636 | 36681.636 | 1960.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;646 | 95.1483 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 646 | 36681.646 | 1960.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;656 | 95.1483 | 295.4267 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 656 | 36681.656 | 1960.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;666 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 666 | 36681.666 | 1960.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;676 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 676 | 36681.676 | 1960.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;686 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 686 | 36681.686 | 1960.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;696 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 696 | 36681.696 | 1960.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;706 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 706 | 36681.706 | 1960.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;716 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 716 | 36681.716 | 1960.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;726 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 726 | 36681.726 | 1960.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;736 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 736 | 36681.736 | 1960.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;746 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 746 | 36681.746 | 1960.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;756 | 95.1483 | 295.4355 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 756 | 36681.756 | 1960.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;766 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 766 | 36681.766 | 1960.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;776 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 776 | 36681.776 | 1960.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;786 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 786 | 36681.786 | 1960.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;796 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 796 | 36681.796 | 1960.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;806 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 806 | 36681.806 | 1960.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;816 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 816 | 36681.816 | 1960.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;826 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 826 | 36681.826 | 1960.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;836 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 836 | 36681.836 | 1960.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;846 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 846 | 36681.846 | 1960.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;856 | 95.1483 | 295.4338 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 856 | 36681.856 | 1960.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;866 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 866 | 36681.866 | 1960.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;876 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 876 | 36681.876 | 1960.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;886 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 886 | 36681.886 | 1960.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;896 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 896 | 36681.896 | 1960.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;906 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 906 | 36681.906 | 1960.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;916 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 916 | 36681.916 | 1960.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;926 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 926 | 36681.926 | 1960.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;936 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 936 | 36681.936 | 1960.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;946 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 946 | 36681.946 | 1960.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;956 | 95.1483 | 295.4329 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 956 | 36681.956 | 1960.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;966 | 95.1483 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 966 | 36681.966 | 1960.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;976 | 95.1483 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 976 | 36681.976 | 1960.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;986 | 95.1483 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 986 | 36681.986 | 1960.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:21;996 | 95.1483 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 21 | 996 | 36681.996 | 1960.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;006 | 95.1483 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 006 | 36682.006 | 1960.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;016 | 95.1483 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 016 | 36682.016 | 1960.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;026 | 95.1483 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 026 | 36682.026 | 1960.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;036 | 95.1473 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 036 | 36682.036 | 1960.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;046 | 95.1473 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 046 | 36682.046 | 1960.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;056 | 95.1473 | 295.4585 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 056 | 36682.056 | 1960.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;066 | 95.1473 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 066 | 36682.066 | 1960.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;076 | 95.1473 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 076 | 36682.076 | 1960.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;086 | 95.1473 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 086 | 36682.086 | 1960.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;096 | 95.1473 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 096 | 36682.096 | 1960.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;106 | 95.1473 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 106 | 36682.106 | 1960.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;116 | 95.1473 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 116 | 36682.116 | 1960.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;126 | 95.1473 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 126 | 36682.126 | 1960.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;136 | 95.1483 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 136 | 36682.136 | 1960.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;146 | 95.1483 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 146 | 36682.146 | 1960.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;156 | 95.1483 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 156 | 36682.156 | 1960.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;166 | 95.1483 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 166 | 36682.166 | 1960.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;176 | 95.1483 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 176 | 36682.176 | 1960.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;186 | 95.1483 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 186 | 36682.186 | 1960.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;196 | 95.1483 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 196 | 36682.196 | 1960.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;206 | 95.1483 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 206 | 36682.206 | 1960.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;216 | 95.1483 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 216 | 36682.216 | 1960.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;226 | 95.1483 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 226 | 36682.226 | 1960.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;236 | 95.1473 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 236 | 36682.236 | 1960.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;246 | 95.1473 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 246 | 36682.246 | 1960.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;256 | 95.1473 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 256 | 36682.256 | 1960.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;266 | 95.1473 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 266 | 36682.266 | 1960.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;276 | 95.1473 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 276 | 36682.276 | 1960.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;286 | 95.1473 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 286 | 36682.286 | 1960.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;296 | 95.1473 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 296 | 36682.296 | 1960.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;306 | 95.1473 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 306 | 36682.306 | 1960.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;316 | 95.1473 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 316 | 36682.316 | 1960.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;326 | 95.1473 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 326 | 36682.326 | 1960.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;336 | 95.1463 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 336 | 36682.336 | 1960.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;346 | 95.1463 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 346 | 36682.346 | 1960.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;356 | 95.1463 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 356 | 36682.356 | 1960.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;366 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 366 | 36682.366 | 1960.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;376 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 376 | 36682.376 | 1960.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;386 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 386 | 36682.386 | 1960.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;396 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 396 | 36682.396 | 1960.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;406 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 406 | 36682.406 | 1960.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;416 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 416 | 36682.416 | 1960.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;426 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 426 | 36682.426 | 1960.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;436 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 436 | 36682.436 | 1960.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;446 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 446 | 36682.446 | 1960.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;456 | 95.1463 | 295.4733 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 456 | 36682.456 | 1960.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;466 | 95.1463 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 466 | 36682.466 | 1960.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;476 | 95.1463 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 476 | 36682.476 | 1960.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;486 | 95.1463 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 486 | 36682.486 | 1960.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;496 | 95.1463 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 496 | 36682.496 | 1960.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;506 | 95.1463 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 506 | 36682.506 | 1960.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;516 | 95.1463 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 516 | 36682.516 | 1960.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;526 | 95.1463 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 526 | 36682.526 | 1960.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;536 | 95.1453 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 536 | 36682.536 | 1961
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;546 | 95.1453 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 546 | 36682.546 | 1961.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;556 | 95.1453 | 295.4819 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 556 | 36682.556 | 1961.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;566 | 95.1453 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 566 | 36682.566 | 1961.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;576 | 95.1453 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 576 | 36682.576 | 1961.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;586 | 95.1453 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 586 | 36682.586 | 1961.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;596 | 95.1453 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 596 | 36682.596 | 1961.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;606 | 95.1453 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 606 | 36682.606 | 1961.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;616 | 95.1453 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 616 | 36682.616 | 1961.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;626 | 95.1453 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 626 | 36682.626 | 1961.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;636 | 95.1463 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 636 | 36682.636 | 1961.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;646 | 95.1463 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 646 | 36682.646 | 1961.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;656 | 95.1463 | 295.5008 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 656 | 36682.656 | 1961.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;666 | 95.1463 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 666 | 36682.666 | 1961.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;676 | 95.1463 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 676 | 36682.676 | 1961.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;686 | 95.1463 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 686 | 36682.686 | 1961.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;696 | 95.1463 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 696 | 36682.696 | 1961.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;706 | 95.1463 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 706 | 36682.706 | 1961.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;716 | 95.1463 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 716 | 36682.716 | 1961.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;726 | 95.1463 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 726 | 36682.726 | 1961.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;736 | 95.1473 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 736 | 36682.736 | 1961.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;746 | 95.1473 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 746 | 36682.746 | 1961.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;756 | 95.1473 | 295.5363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 756 | 36682.756 | 1961.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;766 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 766 | 36682.766 | 1961.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;776 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 776 | 36682.776 | 1961.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;786 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 786 | 36682.786 | 1961.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;796 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 796 | 36682.796 | 1961.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;806 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 806 | 36682.806 | 1961.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;816 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 816 | 36682.816 | 1961.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;826 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 826 | 36682.826 | 1961.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;836 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 836 | 36682.836 | 1961.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;846 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 846 | 36682.846 | 1961.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;856 | 95.1473 | 295.5687 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 856 | 36682.856 | 1961.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;866 | 95.1473 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 866 | 36682.866 | 1961.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;876 | 95.1473 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 876 | 36682.876 | 1961.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;886 | 95.1473 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 886 | 36682.886 | 1961.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;896 | 95.1473 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 896 | 36682.896 | 1961.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;906 | 95.1473 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 906 | 36682.906 | 1961.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;916 | 95.1473 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 916 | 36682.916 | 1961.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;926 | 95.1473 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 926 | 36682.926 | 1961.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;936 | 95.1463 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 936 | 36682.936 | 1961.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;946 | 95.1463 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 946 | 36682.946 | 1961.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;956 | 95.1463 | 295.5866 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 956 | 36682.956 | 1961.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;966 | 95.1463 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 966 | 36682.966 | 1961.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;976 | 95.1463 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 976 | 36682.976 | 1961.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;986 | 95.1463 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 986 | 36682.986 | 1961.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:22;996 | 95.1463 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 22 | 996 | 36682.996 | 1961.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;006 | 95.1463 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 006 | 36683.006 | 1961.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;016 | 95.1463 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 016 | 36683.016 | 1961.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;026 | 95.1463 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 026 | 36683.026 | 1961.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;036 | 95.1453 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 036 | 36683.036 | 1961.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;046 | 95.1453 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 046 | 36683.046 | 1961.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;056 | 95.1453 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 056 | 36683.056 | 1961.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;066 | 95.1453 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 066 | 36683.066 | 1961.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;076 | 95.1453 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 076 | 36683.076 | 1961.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;086 | 95.1453 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 086 | 36683.086 | 1961.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;096 | 95.1453 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 096 | 36683.096 | 1961.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;106 | 95.1453 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 106 | 36683.106 | 1961.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;116 | 95.1453 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 116 | 36683.116 | 1961.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;126 | 95.1453 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 126 | 36683.126 | 1961.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;136 | 95.1463 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 136 | 36683.136 | 1961.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;146 | 95.1463 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 146 | 36683.146 | 1961.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;156 | 95.1463 | 295.6706 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 156 | 36683.156 | 1961.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;166 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 166 | 36683.166 | 1961.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;176 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 176 | 36683.176 | 1961.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;186 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 186 | 36683.186 | 1961.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;196 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 196 | 36683.196 | 1961.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;206 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 206 | 36683.206 | 1961.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;216 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 216 | 36683.216 | 1961.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;226 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 226 | 36683.226 | 1961.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;236 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 236 | 36683.236 | 1961.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;246 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 246 | 36683.246 | 1961.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;256 | 95.1463 | 295.7335 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 256 | 36683.256 | 1961.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;266 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 266 | 36683.266 | 1961.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;276 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 276 | 36683.276 | 1961.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;286 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 286 | 36683.286 | 1961.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;296 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 296 | 36683.296 | 1961.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;306 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 306 | 36683.306 | 1961.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;316 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 316 | 36683.316 | 1961.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;326 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 326 | 36683.326 | 1961.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;336 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 336 | 36683.336 | 1961.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;346 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 346 | 36683.346 | 1961.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;356 | 95.1463 | 295.7952 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 356 | 36683.356 | 1961.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;366 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 366 | 36683.366 | 1961.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;376 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 376 | 36683.376 | 1961.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;386 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 386 | 36683.386 | 1961.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;396 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 396 | 36683.396 | 1961.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;406 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 406 | 36683.406 | 1961.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;416 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 416 | 36683.416 | 1961.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;426 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 426 | 36683.426 | 1961.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;436 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 436 | 36683.436 | 1961.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;446 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 446 | 36683.446 | 1961.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;456 | 95.1463 | 295.8456 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 456 | 36683.456 | 1961.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;466 | 95.1463 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 466 | 36683.466 | 1961.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;476 | 95.1463 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 476 | 36683.476 | 1961.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;486 | 95.1463 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 486 | 36683.486 | 1961.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;496 | 95.1463 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 496 | 36683.496 | 1961.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;506 | 95.1463 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 506 | 36683.506 | 1961.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;516 | 95.1463 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 516 | 36683.516 | 1961.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;526 | 95.1463 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 526 | 36683.526 | 1961.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;536 | 95.1473 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 536 | 36683.536 | 1962
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;546 | 95.1473 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 546 | 36683.546 | 1962.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;556 | 95.1473 | 295.8703 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 556 | 36683.556 | 1962.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;566 | 95.1473 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 566 | 36683.566 | 1962.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;576 | 95.1473 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 576 | 36683.576 | 1962.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;586 | 95.1473 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 586 | 36683.586 | 1962.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;596 | 95.1473 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 596 | 36683.596 | 1962.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;606 | 95.1473 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 606 | 36683.606 | 1962.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;616 | 95.1473 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 616 | 36683.616 | 1962.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;626 | 95.1473 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 626 | 36683.626 | 1962.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;636 | 95.1443 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 636 | 36683.636 | 1962.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;646 | 95.1443 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 646 | 36683.646 | 1962.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;656 | 95.1443 | 295.8717 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 656 | 36683.656 | 1962.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;666 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 666 | 36683.666 | 1962.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;676 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 676 | 36683.676 | 1962.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;686 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 686 | 36683.686 | 1962.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;696 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 696 | 36683.696 | 1962.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;706 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 706 | 36683.706 | 1962.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;716 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 716 | 36683.716 | 1962.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;726 | 95.1443 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 726 | 36683.726 | 1962.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;736 | 95.1463 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 736 | 36683.736 | 1962.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;746 | 95.1463 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 746 | 36683.746 | 1962.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;756 | 95.1463 | 295.887 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 756 | 36683.756 | 1962.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;766 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 766 | 36683.766 | 1962.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;776 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 776 | 36683.776 | 1962.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;786 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 786 | 36683.786 | 1962.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;796 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 796 | 36683.796 | 1962.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;806 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 806 | 36683.806 | 1962.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;816 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 816 | 36683.816 | 1962.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;826 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 826 | 36683.826 | 1962.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;836 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 836 | 36683.836 | 1962.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;846 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 846 | 36683.846 | 1962.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;856 | 95.1463 | 295.9212 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 856 | 36683.856 | 1962.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;866 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 866 | 36683.866 | 1962.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;876 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 876 | 36683.876 | 1962.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;886 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 886 | 36683.886 | 1962.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;896 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 896 | 36683.896 | 1962.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;906 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 906 | 36683.906 | 1962.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;916 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 916 | 36683.916 | 1962.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;926 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 926 | 36683.926 | 1962.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;936 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 936 | 36683.936 | 1962.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;946 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 946 | 36683.946 | 1962.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;956 | 95.1463 | 295.954 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 956 | 36683.956 | 1962.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;966 | 95.1463 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 966 | 36683.966 | 1962.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;976 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 976 | 36683.976 | 1962.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;986 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 986 | 36683.986 | 1962.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:23;996 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 23 | 996 | 36683.996 | 1962.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;006 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 006 | 36684.006 | 1962.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;016 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 016 | 36684.016 | 1962.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;026 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 026 | 36684.026 | 1962.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;036 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 036 | 36684.036 | 1962.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;046 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 046 | 36684.046 | 1962.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;056 | 95.1443 | 295.9842 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 056 | 36684.056 | 1962.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;066 | 95.1443 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 066 | 36684.066 | 1962.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;076 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 076 | 36684.076 | 1962.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;086 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 086 | 36684.086 | 1962.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;096 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 096 | 36684.096 | 1962.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;106 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 106 | 36684.106 | 1962.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;116 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 116 | 36684.116 | 1962.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;126 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 126 | 36684.126 | 1962.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;136 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 136 | 36684.136 | 1962.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;146 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 146 | 36684.146 | 1962.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;156 | 95.1453 | 296.0128 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 156 | 36684.156 | 1962.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;166 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 166 | 36684.166 | 1962.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;176 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 176 | 36684.176 | 1962.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;186 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 186 | 36684.186 | 1962.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;196 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 196 | 36684.196 | 1962.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;206 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 206 | 36684.206 | 1962.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;216 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 216 | 36684.216 | 1962.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;226 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 226 | 36684.226 | 1962.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;236 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 236 | 36684.236 | 1962.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;246 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 246 | 36684.246 | 1962.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;256 | 95.1453 | 296.0219 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 256 | 36684.256 | 1962.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;266 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 266 | 36684.266 | 1962.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;276 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 276 | 36684.276 | 1962.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;286 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 286 | 36684.286 | 1962.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;296 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 296 | 36684.296 | 1962.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;306 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 306 | 36684.306 | 1962.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;316 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 316 | 36684.316 | 1962.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;326 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 326 | 36684.326 | 1962.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;336 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 336 | 36684.336 | 1962.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;346 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 346 | 36684.346 | 1962.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;356 | 95.1453 | 296.0095 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 356 | 36684.356 | 1962.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;366 | 95.1453 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 366 | 36684.366 | 1962.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;376 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 376 | 36684.376 | 1962.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;386 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 386 | 36684.386 | 1962.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;396 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 396 | 36684.396 | 1962.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;406 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 406 | 36684.406 | 1962.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;416 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 416 | 36684.416 | 1962.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;426 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 426 | 36684.426 | 1962.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;436 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 436 | 36684.436 | 1962.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;446 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 446 | 36684.446 | 1962.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;456 | 95.1443 | 296.002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 456 | 36684.456 | 1962.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;466 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 466 | 36684.466 | 1962.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;476 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 476 | 36684.476 | 1962.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;486 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 486 | 36684.486 | 1962.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;496 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 496 | 36684.496 | 1962.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;506 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 506 | 36684.506 | 1962.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;516 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 516 | 36684.516 | 1962.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;526 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 526 | 36684.526 | 1962.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;536 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 536 | 36684.536 | 1963
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;546 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 546 | 36684.546 | 1963.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;556 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 556 | 36684.556 | 1963.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;566 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 566 | 36684.566 | 1963.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;576 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 576 | 36684.576 | 1963.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;586 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 586 | 36684.586 | 1963.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;596 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 596 | 36684.596 | 1963.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;606 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 606 | 36684.606 | 1963.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;616 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 616 | 36684.616 | 1963.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;626 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 626 | 36684.626 | 1963.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;636 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 636 | 36684.636 | 1963.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;646 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 646 | 36684.646 | 1963.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;656 | 95.1443 | 295.9889 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 656 | 36684.656 | 1963.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;666 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 666 | 36684.666 | 1963.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;676 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 676 | 36684.676 | 1963.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;686 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 686 | 36684.686 | 1963.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;696 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 696 | 36684.696 | 1963.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;706 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 706 | 36684.706 | 1963.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;716 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 716 | 36684.716 | 1963.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;726 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 726 | 36684.726 | 1963.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;736 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 736 | 36684.736 | 1963.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;746 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 746 | 36684.746 | 1963.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;756 | 95.1443 | 295.9742 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 756 | 36684.756 | 1963.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;766 | 95.1443 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 766 | 36684.766 | 1963.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;776 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 776 | 36684.776 | 1963.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;786 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 786 | 36684.786 | 1963.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;796 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 796 | 36684.796 | 1963.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;806 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 806 | 36684.806 | 1963.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;816 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 816 | 36684.816 | 1963.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;826 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 826 | 36684.826 | 1963.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;836 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 836 | 36684.836 | 1963.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;846 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 846 | 36684.846 | 1963.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;856 | 95.1453 | 295.9615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 856 | 36684.856 | 1963.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;866 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 866 | 36684.866 | 1963.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;876 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 876 | 36684.876 | 1963.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;886 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 886 | 36684.886 | 1963.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;896 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 896 | 36684.896 | 1963.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;906 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 906 | 36684.906 | 1963.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;916 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 916 | 36684.916 | 1963.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;926 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 926 | 36684.926 | 1963.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;936 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 936 | 36684.936 | 1963.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;946 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 946 | 36684.946 | 1963.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;956 | 95.1453 | 295.9539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 956 | 36684.956 | 1963.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;966 | 95.1453 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 966 | 36684.966 | 1963.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;976 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 976 | 36684.976 | 1963.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;986 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 986 | 36684.986 | 1963.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:24;996 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 24 | 996 | 36684.996 | 1963.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;006 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 006 | 36685.006 | 1963.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;016 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 016 | 36685.016 | 1963.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;026 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 026 | 36685.026 | 1963.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;036 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 036 | 36685.036 | 1963.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;046 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 046 | 36685.046 | 1963.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;056 | 95.1443 | 295.9519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 056 | 36685.056 | 1963.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;066 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 066 | 36685.066 | 1963.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;076 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 076 | 36685.076 | 1963.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;086 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 086 | 36685.086 | 1963.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;096 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 096 | 36685.096 | 1963.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;106 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 106 | 36685.106 | 1963.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;116 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 116 | 36685.116 | 1963.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;126 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 126 | 36685.126 | 1963.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;136 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 136 | 36685.136 | 1963.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;146 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 146 | 36685.146 | 1963.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;156 | 95.1443 | 295.9572 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 156 | 36685.156 | 1963.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;166 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 166 | 36685.166 | 1963.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;176 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 176 | 36685.176 | 1963.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;186 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 186 | 36685.186 | 1963.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;196 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 196 | 36685.196 | 1963.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;206 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 206 | 36685.206 | 1963.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;216 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 216 | 36685.216 | 1963.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;226 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 226 | 36685.226 | 1963.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;236 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 236 | 36685.236 | 1963.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;246 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 246 | 36685.246 | 1963.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;256 | 95.1443 | 295.9618 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 256 | 36685.256 | 1963.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;266 | 95.1443 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 266 | 36685.266 | 1963.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;276 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 276 | 36685.276 | 1963.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;286 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 286 | 36685.286 | 1963.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;296 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 296 | 36685.296 | 1963.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;306 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 306 | 36685.306 | 1963.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;316 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 316 | 36685.316 | 1963.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;326 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 326 | 36685.326 | 1963.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;336 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 336 | 36685.336 | 1963.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;346 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 346 | 36685.346 | 1963.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;356 | 95.1433 | 295.9566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 356 | 36685.356 | 1963.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;366 | 95.1433 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 366 | 36685.366 | 1963.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;376 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 376 | 36685.376 | 1963.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;386 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 386 | 36685.386 | 1963.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;396 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 396 | 36685.396 | 1963.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;406 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 406 | 36685.406 | 1963.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;416 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 416 | 36685.416 | 1963.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;426 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 426 | 36685.426 | 1963.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;436 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 436 | 36685.436 | 1963.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;446 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 446 | 36685.446 | 1963.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;456 | 95.1443 | 295.957 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 456 | 36685.456 | 1963.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;466 | 95.1443 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 466 | 36685.466 | 1963.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;476 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 476 | 36685.476 | 1963.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;486 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 486 | 36685.486 | 1963.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;496 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 496 | 36685.496 | 1963.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;506 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 506 | 36685.506 | 1963.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;516 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 516 | 36685.516 | 1963.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;526 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 526 | 36685.526 | 1963.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;536 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 536 | 36685.536 | 1964
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;546 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 546 | 36685.546 | 1964.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;556 | 95.1433 | 295.9728 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 556 | 36685.556 | 1964.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;566 | 95.1433 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 566 | 36685.566 | 1964.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;576 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 576 | 36685.576 | 1964.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;586 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 586 | 36685.586 | 1964.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;596 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 596 | 36685.596 | 1964.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;606 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 606 | 36685.606 | 1964.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;616 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 616 | 36685.616 | 1964.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;626 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 626 | 36685.626 | 1964.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;636 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 636 | 36685.636 | 1964.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;646 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 646 | 36685.646 | 1964.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;656 | 95.1443 | 295.9995 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 656 | 36685.656 | 1964.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;666 | 95.1443 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 666 | 36685.666 | 1964.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;676 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 676 | 36685.676 | 1964.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;686 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 686 | 36685.686 | 1964.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;696 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 696 | 36685.696 | 1964.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;706 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 706 | 36685.706 | 1964.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;716 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 716 | 36685.716 | 1964.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;726 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 726 | 36685.726 | 1964.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;736 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 736 | 36685.736 | 1964.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;746 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 746 | 36685.746 | 1964.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;756 | 95.1433 | 296.0364 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 756 | 36685.756 | 1964.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;766 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 766 | 36685.766 | 1964.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;776 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 776 | 36685.776 | 1964.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;786 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 786 | 36685.786 | 1964.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;796 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 796 | 36685.796 | 1964.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;806 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 806 | 36685.806 | 1964.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;816 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 816 | 36685.816 | 1964.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;826 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 826 | 36685.826 | 1964.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;836 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 836 | 36685.836 | 1964.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;846 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 846 | 36685.846 | 1964.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;856 | 95.1433 | 296.0851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 856 | 36685.856 | 1964.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;866 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 866 | 36685.866 | 1964.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;876 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 876 | 36685.876 | 1964.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;886 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 886 | 36685.886 | 1964.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;896 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 896 | 36685.896 | 1964.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;906 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 906 | 36685.906 | 1964.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;916 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 916 | 36685.916 | 1964.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;926 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 926 | 36685.926 | 1964.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;936 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 936 | 36685.936 | 1964.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;946 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 946 | 36685.946 | 1964.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;956 | 95.1433 | 296.126 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 956 | 36685.956 | 1964.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;966 | 95.1433 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 966 | 36685.966 | 1964.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;976 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 976 | 36685.976 | 1964.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;986 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 986 | 36685.986 | 1964.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:25;996 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 25 | 996 | 36685.996 | 1964.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;006 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 006 | 36686.006 | 1964.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;016 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 016 | 36686.016 | 1964.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;026 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 026 | 36686.026 | 1964.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;036 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 036 | 36686.036 | 1964.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;046 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 046 | 36686.046 | 1964.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;056 | 95.1423 | 296.1431 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 056 | 36686.056 | 1964.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;066 | 95.1423 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 066 | 36686.066 | 1964.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;076 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 076 | 36686.076 | 1964.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;086 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 086 | 36686.086 | 1964.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;096 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 096 | 36686.096 | 1964.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;106 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 106 | 36686.106 | 1964.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;116 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 116 | 36686.116 | 1964.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;126 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 126 | 36686.126 | 1964.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;136 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 136 | 36686.136 | 1964.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;146 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 146 | 36686.146 | 1964.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;156 | 95.1433 | 296.1494 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 156 | 36686.156 | 1964.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;166 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 166 | 36686.166 | 1964.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;176 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 176 | 36686.176 | 1964.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;186 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 186 | 36686.186 | 1964.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;196 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 196 | 36686.196 | 1964.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;206 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 206 | 36686.206 | 1964.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;216 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 216 | 36686.216 | 1964.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;226 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 226 | 36686.226 | 1964.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;236 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 236 | 36686.236 | 1964.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;246 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 246 | 36686.246 | 1964.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;256 | 95.1433 | 296.1533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 256 | 36686.256 | 1964.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;266 | 95.1433 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 266 | 36686.266 | 1964.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;276 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 276 | 36686.276 | 1964.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;286 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 286 | 36686.286 | 1964.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;296 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 296 | 36686.296 | 1964.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;306 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 306 | 36686.306 | 1964.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;316 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 316 | 36686.316 | 1964.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;326 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 326 | 36686.326 | 1964.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;336 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 336 | 36686.336 | 1964.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;346 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 346 | 36686.346 | 1964.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;356 | 95.1423 | 296.1566 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 356 | 36686.356 | 1964.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;366 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 366 | 36686.366 | 1964.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;376 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 376 | 36686.376 | 1964.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;386 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 386 | 36686.386 | 1964.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;396 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 396 | 36686.396 | 1964.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;406 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 406 | 36686.406 | 1964.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;416 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 416 | 36686.416 | 1964.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;426 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 426 | 36686.426 | 1964.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;436 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 436 | 36686.436 | 1964.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;446 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 446 | 36686.446 | 1964.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;456 | 95.1423 | 296.1616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 456 | 36686.456 | 1964.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;466 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 466 | 36686.466 | 1964.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;476 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 476 | 36686.476 | 1964.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;486 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 486 | 36686.486 | 1964.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;496 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 496 | 36686.496 | 1964.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;506 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 506 | 36686.506 | 1964.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;516 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 516 | 36686.516 | 1964.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;526 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 526 | 36686.526 | 1964.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;536 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 536 | 36686.536 | 1965
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;546 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 546 | 36686.546 | 1965.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;556 | 95.1423 | 296.1681 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 556 | 36686.556 | 1965.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;566 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 566 | 36686.566 | 1965.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;576 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 576 | 36686.576 | 1965.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;586 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 586 | 36686.586 | 1965.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;596 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 596 | 36686.596 | 1965.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;606 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 606 | 36686.606 | 1965.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;616 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 616 | 36686.616 | 1965.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;626 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 626 | 36686.626 | 1965.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;636 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 636 | 36686.636 | 1965.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;646 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 646 | 36686.646 | 1965.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;656 | 95.1423 | 296.1767 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 656 | 36686.656 | 1965.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;666 | 95.1423 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 666 | 36686.666 | 1965.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;676 | 95.1423 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 676 | 36686.676 | 1965.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;686 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 686 | 36686.686 | 1965.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;696 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 696 | 36686.696 | 1965.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;706 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 706 | 36686.706 | 1965.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;716 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 716 | 36686.716 | 1965.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;726 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 726 | 36686.726 | 1965.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;736 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 736 | 36686.736 | 1965.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;746 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 746 | 36686.746 | 1965.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;756 | 95.1413 | 296.185 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 756 | 36686.756 | 1965.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;766 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 766 | 36686.766 | 1965.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;776 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 776 | 36686.776 | 1965.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;786 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 786 | 36686.786 | 1965.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;796 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 796 | 36686.796 | 1965.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;806 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 806 | 36686.806 | 1965.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;816 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 816 | 36686.816 | 1965.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;826 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 826 | 36686.826 | 1965.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;836 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 836 | 36686.836 | 1965.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;846 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 846 | 36686.846 | 1965.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;856 | 95.1413 | 296.1881 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 856 | 36686.856 | 1965.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;866 | 95.1413 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 866 | 36686.866 | 1965.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;876 | 95.1413 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 876 | 36686.876 | 1965.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;886 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 886 | 36686.886 | 1965.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;896 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 896 | 36686.896 | 1965.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;906 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 906 | 36686.906 | 1965.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;916 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 916 | 36686.916 | 1965.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;926 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 926 | 36686.926 | 1965.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;936 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 936 | 36686.936 | 1965.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;946 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 946 | 36686.946 | 1965.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;956 | 95.1403 | 296.1787 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 956 | 36686.956 | 1965.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;966 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 966 | 36686.966 | 1965.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;976 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 976 | 36686.976 | 1965.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;986 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 986 | 36686.986 | 1965.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:26;996 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 26 | 996 | 36686.996 | 1965.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;006 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 006 | 36687.006 | 1965.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;016 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 016 | 36687.016 | 1965.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;026 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 026 | 36687.026 | 1965.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;036 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 036 | 36687.036 | 1965.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;046 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 046 | 36687.046 | 1965.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;056 | 95.1403 | 296.1575 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 056 | 36687.056 | 1965.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;066 | 95.1403 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 066 | 36687.066 | 1965.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;076 | 95.1403 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 076 | 36687.076 | 1965.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;086 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 086 | 36687.086 | 1965.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;096 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 096 | 36687.096 | 1965.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;106 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 106 | 36687.106 | 1965.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;116 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 116 | 36687.116 | 1965.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;126 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 126 | 36687.126 | 1965.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;136 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 136 | 36687.136 | 1965.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;146 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 146 | 36687.146 | 1965.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;156 | 95.1413 | 296.1378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 156 | 36687.156 | 1965.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;166 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 166 | 36687.166 | 1965.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;176 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 176 | 36687.176 | 1965.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;186 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 186 | 36687.186 | 1965.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;196 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 196 | 36687.196 | 1965.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;206 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 206 | 36687.206 | 1965.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;216 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 216 | 36687.216 | 1965.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;226 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 226 | 36687.226 | 1965.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;236 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 236 | 36687.236 | 1965.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;246 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 246 | 36687.246 | 1965.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;256 | 95.1413 | 296.1176 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 256 | 36687.256 | 1965.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;266 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 266 | 36687.266 | 1965.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;276 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 276 | 36687.276 | 1965.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;286 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 286 | 36687.286 | 1965.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;296 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 296 | 36687.296 | 1965.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;306 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 306 | 36687.306 | 1965.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;316 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 316 | 36687.316 | 1965.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;326 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 326 | 36687.326 | 1965.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;336 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 336 | 36687.336 | 1965.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;346 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 346 | 36687.346 | 1965.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;356 | 95.1413 | 296.0905 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 356 | 36687.356 | 1965.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;366 | 95.1413 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 366 | 36687.366 | 1965.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;376 | 95.1413 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 376 | 36687.376 | 1965.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;386 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 386 | 36687.386 | 1965.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;396 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 396 | 36687.396 | 1965.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;406 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 406 | 36687.406 | 1965.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;416 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 416 | 36687.416 | 1965.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;426 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 426 | 36687.426 | 1965.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;436 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 436 | 36687.436 | 1965.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;446 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 446 | 36687.446 | 1965.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;456 | 95.1423 | 296.0672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 456 | 36687.456 | 1965.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;466 | 95.1423 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 466 | 36687.466 | 1965.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;476 | 95.1423 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 476 | 36687.476 | 1965.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;486 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 486 | 36687.486 | 1965.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;496 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 496 | 36687.496 | 1965.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;506 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 506 | 36687.506 | 1965.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;516 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 516 | 36687.516 | 1965.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;526 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 526 | 36687.526 | 1965.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;536 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 536 | 36687.536 | 1966
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;546 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 546 | 36687.546 | 1966.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;556 | 95.1413 | 296.0555 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 556 | 36687.556 | 1966.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;566 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 566 | 36687.566 | 1966.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;576 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 576 | 36687.576 | 1966.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;586 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 586 | 36687.586 | 1966.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;596 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 596 | 36687.596 | 1966.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;606 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 606 | 36687.606 | 1966.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;616 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 616 | 36687.616 | 1966.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;626 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 626 | 36687.626 | 1966.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;636 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 636 | 36687.636 | 1966.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;646 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 646 | 36687.646 | 1966.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;656 | 95.1413 | 296.05 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 656 | 36687.656 | 1966.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;666 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 666 | 36687.666 | 1966.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;676 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 676 | 36687.676 | 1966.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;686 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 686 | 36687.686 | 1966.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;696 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 696 | 36687.696 | 1966.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;706 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 706 | 36687.706 | 1966.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;716 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 716 | 36687.716 | 1966.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;726 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 726 | 36687.726 | 1966.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;736 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 736 | 36687.736 | 1966.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;746 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 746 | 36687.746 | 1966.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;756 | 95.1413 | 296.0515 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 756 | 36687.756 | 1966.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;766 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 766 | 36687.766 | 1966.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;776 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 776 | 36687.776 | 1966.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;786 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 786 | 36687.786 | 1966.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;796 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 796 | 36687.796 | 1966.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;806 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 806 | 36687.806 | 1966.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;816 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 816 | 36687.816 | 1966.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;826 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 826 | 36687.826 | 1966.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;836 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 836 | 36687.836 | 1966.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;846 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 846 | 36687.846 | 1966.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;856 | 95.1413 | 296.0623 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 856 | 36687.856 | 1966.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;866 | 95.1413 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 866 | 36687.866 | 1966.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;876 | 95.1413 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 876 | 36687.876 | 1966.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;886 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 886 | 36687.886 | 1966.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;896 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 896 | 36687.896 | 1966.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;906 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 906 | 36687.906 | 1966.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;916 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 916 | 36687.916 | 1966.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;926 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 926 | 36687.926 | 1966.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;936 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 936 | 36687.936 | 1966.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;946 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 946 | 36687.946 | 1966.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;956 | 95.1403 | 296.0701 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 956 | 36687.956 | 1966.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;966 | 95.1403 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 966 | 36687.966 | 1966.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;976 | 95.1403 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 976 | 36687.976 | 1966.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;986 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 986 | 36687.986 | 1966.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:27;996 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 27 | 996 | 36687.996 | 1966.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;006 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 006 | 36688.006 | 1966.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;016 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 016 | 36688.016 | 1966.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;026 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 026 | 36688.026 | 1966.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;036 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 036 | 36688.036 | 1966.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;046 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 046 | 36688.046 | 1966.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;056 | 95.1413 | 296.0639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 056 | 36688.056 | 1966.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;066 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 066 | 36688.066 | 1966.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;076 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 076 | 36688.076 | 1966.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;086 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 086 | 36688.086 | 1966.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;096 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 096 | 36688.096 | 1966.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;106 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 106 | 36688.106 | 1966.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;116 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 116 | 36688.116 | 1966.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;126 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 126 | 36688.126 | 1966.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;136 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 136 | 36688.136 | 1966.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;146 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 146 | 36688.146 | 1966.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;156 | 95.1413 | 296.0533 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 156 | 36688.156 | 1966.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;166 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 166 | 36688.166 | 1966.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;176 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 176 | 36688.176 | 1966.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;186 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 186 | 36688.186 | 1966.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;196 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 196 | 36688.196 | 1966.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;206 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 206 | 36688.206 | 1966.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;216 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 216 | 36688.216 | 1966.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;226 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 226 | 36688.226 | 1966.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;236 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 236 | 36688.236 | 1966.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;246 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 246 | 36688.246 | 1966.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;256 | 95.1413 | 296.0469 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 256 | 36688.256 | 1966.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;266 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 266 | 36688.266 | 1966.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;276 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 276 | 36688.276 | 1966.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;286 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 286 | 36688.286 | 1966.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;296 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 296 | 36688.296 | 1966.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;306 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 306 | 36688.306 | 1966.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;316 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 316 | 36688.316 | 1966.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;326 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 326 | 36688.326 | 1966.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;336 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 336 | 36688.336 | 1966.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;346 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 346 | 36688.346 | 1966.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;356 | 95.1413 | 296.0472 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 356 | 36688.356 | 1966.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;366 | 95.1413 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 366 | 36688.366 | 1966.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;376 | 95.1413 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 376 | 36688.376 | 1966.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;386 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 386 | 36688.386 | 1966.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;396 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 396 | 36688.396 | 1966.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;406 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 406 | 36688.406 | 1966.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;416 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 416 | 36688.416 | 1966.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;426 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 426 | 36688.426 | 1966.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;436 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 436 | 36688.436 | 1966.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;446 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 446 | 36688.446 | 1966.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;456 | 95.1393 | 296.0582 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 456 | 36688.456 | 1966.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;466 | 95.1393 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 466 | 36688.466 | 1966.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;476 | 95.1393 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 476 | 36688.476 | 1966.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;486 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 486 | 36688.486 | 1966.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;496 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 496 | 36688.496 | 1966.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;506 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 506 | 36688.506 | 1966.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;516 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 516 | 36688.516 | 1966.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;526 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 526 | 36688.526 | 1966.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;536 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 536 | 36688.536 | 1967
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;546 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 546 | 36688.546 | 1967.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;556 | 95.1413 | 296.0808 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 556 | 36688.556 | 1967.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;566 | 95.1413 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 566 | 36688.566 | 1967.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;576 | 95.1413 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 576 | 36688.576 | 1967.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;586 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 586 | 36688.586 | 1967.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;596 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 596 | 36688.596 | 1967.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;606 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 606 | 36688.606 | 1967.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;616 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 616 | 36688.616 | 1967.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;626 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 626 | 36688.626 | 1967.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;636 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 636 | 36688.636 | 1967.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;646 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 646 | 36688.646 | 1967.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;656 | 95.1393 | 296.0966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 656 | 36688.656 | 1967.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;666 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 666 | 36688.666 | 1967.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;676 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 676 | 36688.676 | 1967.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;686 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 686 | 36688.686 | 1967.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;696 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 696 | 36688.696 | 1967.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;706 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 706 | 36688.706 | 1967.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;716 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 716 | 36688.716 | 1967.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;726 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 726 | 36688.726 | 1967.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;736 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 736 | 36688.736 | 1967.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;746 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 746 | 36688.746 | 1967.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;756 | 95.1393 | 296.093 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 756 | 36688.756 | 1967.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;766 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 766 | 36688.766 | 1967.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;776 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 776 | 36688.776 | 1967.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;786 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 786 | 36688.786 | 1967.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;796 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 796 | 36688.796 | 1967.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;806 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 806 | 36688.806 | 1967.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;816 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 816 | 36688.816 | 1967.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;826 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 826 | 36688.826 | 1967.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;836 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 836 | 36688.836 | 1967.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;846 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 846 | 36688.846 | 1967.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;856 | 95.1393 | 296.0953 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 856 | 36688.856 | 1967.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;866 | 95.1393 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 866 | 36688.866 | 1967.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;876 | 95.1393 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 876 | 36688.876 | 1967.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;886 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 886 | 36688.886 | 1967.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;896 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 896 | 36688.896 | 1967.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;906 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 906 | 36688.906 | 1967.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;916 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 916 | 36688.916 | 1967.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;926 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 926 | 36688.926 | 1967.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;936 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 936 | 36688.936 | 1967.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;946 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 946 | 36688.946 | 1967.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;956 | 95.1403 | 296.1115 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 956 | 36688.956 | 1967.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;966 | 95.1403 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 966 | 36688.966 | 1967.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;976 | 95.1403 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 976 | 36688.976 | 1967.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;986 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 986 | 36688.986 | 1967.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:28;996 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 28 | 996 | 36688.996 | 1967.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;006 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 006 | 36689.006 | 1967.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;016 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 016 | 36689.016 | 1967.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;026 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 026 | 36689.026 | 1967.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;036 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 036 | 36689.036 | 1967.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;046 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 046 | 36689.046 | 1967.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;056 | 95.1383 | 296.1169 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 056 | 36689.056 | 1967.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;066 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 066 | 36689.066 | 1967.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;076 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 076 | 36689.076 | 1967.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;086 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 086 | 36689.086 | 1967.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;096 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 096 | 36689.096 | 1967.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;106 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 106 | 36689.106 | 1967.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;116 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 116 | 36689.116 | 1967.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;126 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 126 | 36689.126 | 1967.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;136 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 136 | 36689.136 | 1967.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;146 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 146 | 36689.146 | 1967.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;156 | 95.1383 | 296.1109 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 156 | 36689.156 | 1967.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;166 | 95.1383 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 166 | 36689.166 | 1967.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;176 | 95.1383 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 176 | 36689.176 | 1967.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;186 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 186 | 36689.186 | 1967.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;196 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 196 | 36689.196 | 1967.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;206 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 206 | 36689.206 | 1967.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;216 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 216 | 36689.216 | 1967.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;226 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 226 | 36689.226 | 1967.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;236 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 236 | 36689.236 | 1967.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;246 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 246 | 36689.246 | 1967.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;256 | 95.1393 | 296.1077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 256 | 36689.256 | 1967.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;266 | 95.1393 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 266 | 36689.266 | 1967.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;276 | 95.1393 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 276 | 36689.276 | 1967.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;286 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 286 | 36689.286 | 1967.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;296 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 296 | 36689.296 | 1967.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;306 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 306 | 36689.306 | 1967.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;316 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 316 | 36689.316 | 1967.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;326 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 326 | 36689.326 | 1967.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;336 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 336 | 36689.336 | 1967.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;346 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 346 | 36689.346 | 1967.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;356 | 95.1373 | 296.1007 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 356 | 36689.356 | 1967.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;366 | 95.1373 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 366 | 36689.366 | 1967.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;376 | 95.1373 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 376 | 36689.376 | 1967.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;386 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 386 | 36689.386 | 1967.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;396 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 396 | 36689.396 | 1967.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;406 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 406 | 36689.406 | 1967.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;416 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 416 | 36689.416 | 1967.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;426 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 426 | 36689.426 | 1967.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;436 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 436 | 36689.436 | 1967.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;446 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 446 | 36689.446 | 1967.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;456 | 95.1383 | 296.0863 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 456 | 36689.456 | 1967.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;466 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 466 | 36689.466 | 1967.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;476 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 476 | 36689.476 | 1967.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;486 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 486 | 36689.486 | 1967.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;496 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 496 | 36689.496 | 1967.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;506 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 506 | 36689.506 | 1967.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;516 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 516 | 36689.516 | 1967.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;526 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 526 | 36689.526 | 1967.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;536 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 536 | 36689.536 | 1968
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;546 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 546 | 36689.546 | 1968.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;556 | 95.1383 | 296.0839 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 556 | 36689.556 | 1968.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;566 | 95.1383 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 566 | 36689.566 | 1968.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;576 | 95.1383 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 576 | 36689.576 | 1968.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;586 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 586 | 36689.586 | 1968.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;596 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 596 | 36689.596 | 1968.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;606 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 606 | 36689.606 | 1968.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;616 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 616 | 36689.616 | 1968.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;626 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 626 | 36689.626 | 1968.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;636 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 636 | 36689.636 | 1968.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;646 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 646 | 36689.646 | 1968.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;656 | 95.1393 | 296.092 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 656 | 36689.656 | 1968.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;666 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 666 | 36689.666 | 1968.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;676 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 676 | 36689.676 | 1968.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;686 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 686 | 36689.686 | 1968.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;696 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 696 | 36689.696 | 1968.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;706 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 706 | 36689.706 | 1968.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;716 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 716 | 36689.716 | 1968.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;726 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 726 | 36689.726 | 1968.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;736 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 736 | 36689.736 | 1968.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;746 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 746 | 36689.746 | 1968.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;756 | 95.1393 | 296.0791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 756 | 36689.756 | 1968.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;766 | 95.1393 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 766 | 36689.766 | 1968.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;776 | 95.1393 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 776 | 36689.776 | 1968.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;786 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 786 | 36689.786 | 1968.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;796 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 796 | 36689.796 | 1968.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;806 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 806 | 36689.806 | 1968.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;816 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 816 | 36689.816 | 1968.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;826 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 826 | 36689.826 | 1968.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;836 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 836 | 36689.836 | 1968.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;846 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 846 | 36689.846 | 1968.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;856 | 95.1363 | 296.0517 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 856 | 36689.856 | 1968.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;866 | 95.1363 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 866 | 36689.866 | 1968.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;876 | 95.1363 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 876 | 36689.876 | 1968.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;886 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 886 | 36689.886 | 1968.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;896 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 896 | 36689.896 | 1968.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;906 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 906 | 36689.906 | 1968.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;916 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 916 | 36689.916 | 1968.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;926 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 926 | 36689.926 | 1968.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;936 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 936 | 36689.936 | 1968.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;946 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 946 | 36689.946 | 1968.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;956 | 95.1373 | 296.0332 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 956 | 36689.956 | 1968.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;966 | 95.1373 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 966 | 36689.966 | 1968.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;976 | 95.1373 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 976 | 36689.976 | 1968.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;986 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 986 | 36689.986 | 1968.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:29;996 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 29 | 996 | 36689.996 | 1968.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;006 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 006 | 36690.006 | 1968.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;016 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 016 | 36690.016 | 1968.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;026 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 026 | 36690.026 | 1968.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;036 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 036 | 36690.036 | 1968.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;046 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 046 | 36690.046 | 1968.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;056 | 95.1363 | 296.0135 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 056 | 36690.056 | 1968.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;066 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 066 | 36690.066 | 1968.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;076 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 076 | 36690.076 | 1968.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;086 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 086 | 36690.086 | 1968.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;096 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 096 | 36690.096 | 1968.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;106 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 106 | 36690.106 | 1968.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;116 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 116 | 36690.116 | 1968.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;126 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 126 | 36690.126 | 1968.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;136 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 136 | 36690.136 | 1968.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;146 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 146 | 36690.146 | 1968.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;156 | 95.1363 | 295.9882 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 156 | 36690.156 | 1968.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;166 | 95.1363 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 166 | 36690.166 | 1968.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;176 | 95.1363 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 176 | 36690.176 | 1968.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;186 | 95.1363 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 186 | 36690.186 | 1968.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;196 | 95.1363 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 196 | 36690.196 | 1968.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;206 | 95.1363 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 206 | 36690.206 | 1968.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;216 | 95.1373 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 216 | 36690.216 | 1968.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;226 | 95.1373 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 226 | 36690.226 | 1968.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;236 | 95.1373 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 236 | 36690.236 | 1968.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;246 | 95.1373 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 246 | 36690.246 | 1968.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;256 | 95.1373 | 295.981 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 256 | 36690.256 | 1968.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;266 | 95.1373 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 266 | 36690.266 | 1968.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;276 | 95.1373 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 276 | 36690.276 | 1968.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;286 | 95.1373 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 286 | 36690.286 | 1968.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;296 | 95.1373 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 296 | 36690.296 | 1968.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;306 | 95.1373 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 306 | 36690.306 | 1968.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;316 | 95.1363 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 316 | 36690.316 | 1968.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;326 | 95.1363 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 326 | 36690.326 | 1968.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;336 | 95.1363 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 336 | 36690.336 | 1968.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;346 | 95.1363 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 346 | 36690.346 | 1968.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;356 | 95.1363 | 295.9884 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 356 | 36690.356 | 1968.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;366 | 95.1363 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 366 | 36690.366 | 1968.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;376 | 95.1363 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 376 | 36690.376 | 1968.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;386 | 95.1363 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 386 | 36690.386 | 1968.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;396 | 95.1363 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 396 | 36690.396 | 1968.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;406 | 95.1363 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 406 | 36690.406 | 1968.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;416 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 416 | 36690.416 | 1968.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;426 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 426 | 36690.426 | 1968.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;436 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 436 | 36690.436 | 1968.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;446 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 446 | 36690.446 | 1968.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;456 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 456 | 36690.456 | 1968.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;466 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 466 | 36690.466 | 1968.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;476 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 476 | 36690.476 | 1968.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;486 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 486 | 36690.486 | 1968.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;496 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 496 | 36690.496 | 1968.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;506 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 506 | 36690.506 | 1968.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;516 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 516 | 36690.516 | 1968.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;526 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 526 | 36690.526 | 1968.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;536 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 536 | 36690.536 | 1969
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;546 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 546 | 36690.546 | 1969.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;556 | 95.1373 | 295.9757 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 556 | 36690.556 | 1969.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;566 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 566 | 36690.566 | 1969.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;576 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 576 | 36690.576 | 1969.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;586 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 586 | 36690.586 | 1969.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;596 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 596 | 36690.596 | 1969.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;606 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 606 | 36690.606 | 1969.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;616 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 616 | 36690.616 | 1969.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;626 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 626 | 36690.626 | 1969.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;636 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 636 | 36690.636 | 1969.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;646 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 646 | 36690.646 | 1969.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;656 | 95.1373 | 295.983 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 656 | 36690.656 | 1969.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;666 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 666 | 36690.666 | 1969.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;676 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 676 | 36690.676 | 1969.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;686 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 686 | 36690.686 | 1969.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;696 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 696 | 36690.696 | 1969.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;706 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 706 | 36690.706 | 1969.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;716 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 716 | 36690.716 | 1969.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;726 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 726 | 36690.726 | 1969.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;736 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 736 | 36690.736 | 1969.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;746 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 746 | 36690.746 | 1969.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;756 | 95.1373 | 295.9864 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 756 | 36690.756 | 1969.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;766 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 766 | 36690.766 | 1969.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;776 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 776 | 36690.776 | 1969.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;786 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 786 | 36690.786 | 1969.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;796 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 796 | 36690.796 | 1969.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;806 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 806 | 36690.806 | 1969.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;816 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 816 | 36690.816 | 1969.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;826 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 826 | 36690.826 | 1969.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;836 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 836 | 36690.836 | 1969.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;846 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 846 | 36690.846 | 1969.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;856 | 95.1373 | 295.9782 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 856 | 36690.856 | 1969.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;866 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 866 | 36690.866 | 1969.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;876 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 876 | 36690.876 | 1969.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;886 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 886 | 36690.886 | 1969.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;896 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 896 | 36690.896 | 1969.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;906 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 906 | 36690.906 | 1969.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;916 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 916 | 36690.916 | 1969.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;926 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 926 | 36690.926 | 1969.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;936 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 936 | 36690.936 | 1969.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;946 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 946 | 36690.946 | 1969.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;956 | 95.1373 | 295.9751 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 956 | 36690.956 | 1969.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;966 | 95.1373 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 966 | 36690.966 | 1969.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;976 | 95.1373 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 976 | 36690.976 | 1969.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;986 | 95.1373 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 986 | 36690.986 | 1969.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:30;996 | 95.1373 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 30 | 996 | 36690.996 | 1969.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;006 | 95.1373 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 006 | 36691.006 | 1969.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;016 | 95.1363 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 016 | 36691.016 | 1969.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;026 | 95.1363 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 026 | 36691.026 | 1969.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;036 | 95.1363 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 036 | 36691.036 | 1969.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;046 | 95.1363 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 046 | 36691.046 | 1969.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;056 | 95.1363 | 295.9735 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 056 | 36691.056 | 1969.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;066 | 95.1363 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 066 | 36691.066 | 1969.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;076 | 95.1363 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 076 | 36691.076 | 1969.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;086 | 95.1363 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 086 | 36691.086 | 1969.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;096 | 95.1363 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 096 | 36691.096 | 1969.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;106 | 95.1363 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 106 | 36691.106 | 1969.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;116 | 95.1373 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 116 | 36691.116 | 1969.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;126 | 95.1373 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 126 | 36691.126 | 1969.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;136 | 95.1373 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 136 | 36691.136 | 1969.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;146 | 95.1373 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 146 | 36691.146 | 1969.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;156 | 95.1373 | 295.9574 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 156 | 36691.156 | 1969.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;166 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 166 | 36691.166 | 1969.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;176 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 176 | 36691.176 | 1969.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;186 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 186 | 36691.186 | 1969.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;196 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 196 | 36691.196 | 1969.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;206 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 206 | 36691.206 | 1969.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;216 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 216 | 36691.216 | 1969.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;226 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 226 | 36691.226 | 1969.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;236 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 236 | 36691.236 | 1969.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;246 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 246 | 36691.246 | 1969.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;256 | 95.1373 | 295.9392 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 256 | 36691.256 | 1969.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;266 | 95.1373 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 266 | 36691.266 | 1969.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;276 | 95.1373 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 276 | 36691.276 | 1969.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;286 | 95.1373 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 286 | 36691.286 | 1969.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;296 | 95.1373 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 296 | 36691.296 | 1969.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;306 | 95.1373 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 306 | 36691.306 | 1969.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;316 | 95.1363 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 316 | 36691.316 | 1969.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;326 | 95.1363 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 326 | 36691.326 | 1969.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;336 | 95.1363 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 336 | 36691.336 | 1969.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;346 | 95.1363 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 346 | 36691.346 | 1969.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;356 | 95.1363 | 295.9319 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 356 | 36691.356 | 1969.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;366 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 366 | 36691.366 | 1969.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;376 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 376 | 36691.376 | 1969.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;386 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 386 | 36691.386 | 1969.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;396 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 396 | 36691.396 | 1969.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;406 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 406 | 36691.406 | 1969.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;416 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 416 | 36691.416 | 1969.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;426 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 426 | 36691.426 | 1969.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;436 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 436 | 36691.436 | 1969.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;446 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 446 | 36691.446 | 1969.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;456 | 95.1363 | 295.9178 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 456 | 36691.456 | 1969.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;466 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 466 | 36691.466 | 1969.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;476 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 476 | 36691.476 | 1969.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;486 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 486 | 36691.486 | 1969.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;496 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 496 | 36691.496 | 1969.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;506 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 506 | 36691.506 | 1969.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;516 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 516 | 36691.516 | 1969.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;526 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 526 | 36691.526 | 1969.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;536 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 536 | 36691.536 | 1970
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;546 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 546 | 36691.546 | 1970.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;556 | 95.1363 | 295.8915 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 556 | 36691.556 | 1970.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;566 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 566 | 36691.566 | 1970.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;576 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 576 | 36691.576 | 1970.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;586 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 586 | 36691.586 | 1970.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;596 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 596 | 36691.596 | 1970.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;606 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 606 | 36691.606 | 1970.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;616 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 616 | 36691.616 | 1970.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;626 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 626 | 36691.626 | 1970.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;636 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 636 | 36691.636 | 1970.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;646 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 646 | 36691.646 | 1970.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;656 | 95.1363 | 295.8658 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 656 | 36691.656 | 1970.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;666 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 666 | 36691.666 | 1970.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;676 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 676 | 36691.676 | 1970.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;686 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 686 | 36691.686 | 1970.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;696 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 696 | 36691.696 | 1970.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;706 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 706 | 36691.706 | 1970.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;716 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 716 | 36691.716 | 1970.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;726 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 726 | 36691.726 | 1970.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;736 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 736 | 36691.736 | 1970.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;746 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 746 | 36691.746 | 1970.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;756 | 95.1363 | 295.8406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 756 | 36691.756 | 1970.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;766 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 766 | 36691.766 | 1970.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;776 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 776 | 36691.776 | 1970.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;786 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 786 | 36691.786 | 1970.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;796 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 796 | 36691.796 | 1970.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;806 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 806 | 36691.806 | 1970.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;816 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 816 | 36691.816 | 1970.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;826 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 826 | 36691.826 | 1970.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;836 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 836 | 36691.836 | 1970.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;846 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 846 | 36691.846 | 1970.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;856 | 95.1363 | 295.811 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 856 | 36691.856 | 1970.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;866 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 866 | 36691.866 | 1970.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;876 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 876 | 36691.876 | 1970.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;886 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 886 | 36691.886 | 1970.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;896 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 896 | 36691.896 | 1970.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;906 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 906 | 36691.906 | 1970.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;916 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 916 | 36691.916 | 1970.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;926 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 926 | 36691.926 | 1970.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;936 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 936 | 36691.936 | 1970.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;946 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 946 | 36691.946 | 1970.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;956 | 95.1363 | 295.7928 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 956 | 36691.956 | 1970.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;966 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 966 | 36691.966 | 1970.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;976 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 976 | 36691.976 | 1970.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;986 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 986 | 36691.986 | 1970.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:31;996 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 31 | 996 | 36691.996 | 1970.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;006 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 006 | 36692.006 | 1970.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;016 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 016 | 36692.016 | 1970.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;026 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 026 | 36692.026 | 1970.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;036 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 036 | 36692.036 | 1970.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;046 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 046 | 36692.046 | 1970.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;056 | 95.1363 | 295.7926 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 056 | 36692.056 | 1970.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;066 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 066 | 36692.066 | 1970.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;076 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 076 | 36692.076 | 1970.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;086 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 086 | 36692.086 | 1970.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;096 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 096 | 36692.096 | 1970.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;106 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 106 | 36692.106 | 1970.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;116 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 116 | 36692.116 | 1970.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;126 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 126 | 36692.126 | 1970.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;136 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 136 | 36692.136 | 1970.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;146 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 146 | 36692.146 | 1970.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;156 | 95.1363 | 295.7817 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 156 | 36692.156 | 1970.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;166 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 166 | 36692.166 | 1970.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;176 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 176 | 36692.176 | 1970.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;186 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 186 | 36692.186 | 1970.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;196 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 196 | 36692.196 | 1970.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;206 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 206 | 36692.206 | 1970.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;216 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 216 | 36692.216 | 1970.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;226 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 226 | 36692.226 | 1970.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;236 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 236 | 36692.236 | 1970.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;246 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 246 | 36692.246 | 1970.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;256 | 95.1363 | 295.756 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 256 | 36692.256 | 1970.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;266 | 95.1363 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 266 | 36692.266 | 1970.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;276 | 95.1363 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 276 | 36692.276 | 1970.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;286 | 95.1363 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 286 | 36692.286 | 1970.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;296 | 95.1363 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 296 | 36692.296 | 1970.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;306 | 95.1363 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 306 | 36692.306 | 1970.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;316 | 95.1363 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 316 | 36692.316 | 1970.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;326 | 95.1363 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 326 | 36692.326 | 1970.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;336 | 95.1373 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 336 | 36692.336 | 1970.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;346 | 95.1373 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 346 | 36692.346 | 1970.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;356 | 95.1373 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 356 | 36692.356 | 1970.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;366 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 366 | 36692.366 | 1970.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;376 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 376 | 36692.376 | 1970.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;386 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 386 | 36692.386 | 1970.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;396 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 396 | 36692.396 | 1970.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;406 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 406 | 36692.406 | 1970.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;416 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 416 | 36692.416 | 1970.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;426 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 426 | 36692.426 | 1970.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;436 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 436 | 36692.436 | 1970.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;446 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 446 | 36692.446 | 1970.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;456 | 95.1373 | 295.7177 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 456 | 36692.456 | 1970.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;466 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 466 | 36692.466 | 1970.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;476 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 476 | 36692.476 | 1970.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;486 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 486 | 36692.486 | 1970.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;496 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 496 | 36692.496 | 1970.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;506 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 506 | 36692.506 | 1970.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;516 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 516 | 36692.516 | 1970.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;526 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 526 | 36692.526 | 1970.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;536 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 536 | 36692.536 | 1971
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;546 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 546 | 36692.546 | 1971.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;556 | 95.1373 | 295.6916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 556 | 36692.556 | 1971.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;566 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 566 | 36692.566 | 1971.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;576 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 576 | 36692.576 | 1971.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;586 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 586 | 36692.586 | 1971.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;596 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 596 | 36692.596 | 1971.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;606 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 606 | 36692.606 | 1971.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;616 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 616 | 36692.616 | 1971.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;626 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 626 | 36692.626 | 1971.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;636 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 636 | 36692.636 | 1971.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;646 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 646 | 36692.646 | 1971.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;656 | 95.1373 | 295.6749 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 656 | 36692.656 | 1971.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;666 | 95.1373 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 666 | 36692.666 | 1971.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;676 | 95.1373 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 676 | 36692.676 | 1971.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;686 | 95.1373 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 686 | 36692.686 | 1971.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;696 | 95.1373 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 696 | 36692.696 | 1971.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;706 | 95.1373 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 706 | 36692.706 | 1971.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;716 | 95.1373 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 716 | 36692.716 | 1971.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;726 | 95.1373 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 726 | 36692.726 | 1971.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;736 | 95.1363 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 736 | 36692.736 | 1971.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;746 | 95.1363 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 746 | 36692.746 | 1971.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;756 | 95.1363 | 295.6727 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 756 | 36692.756 | 1971.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;766 | 95.1363 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 766 | 36692.766 | 1971.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;776 | 95.1363 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 776 | 36692.776 | 1971.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;786 | 95.1363 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 786 | 36692.786 | 1971.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;796 | 95.1363 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 796 | 36692.796 | 1971.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;806 | 95.1363 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 806 | 36692.806 | 1971.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;816 | 95.1363 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 816 | 36692.816 | 1971.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;826 | 95.1363 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 826 | 36692.826 | 1971.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;836 | 95.1373 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 836 | 36692.836 | 1971.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;846 | 95.1373 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 846 | 36692.846 | 1971.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;856 | 95.1373 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 856 | 36692.856 | 1971.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;866 | 95.1373 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 866 | 36692.866 | 1971.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;876 | 95.1373 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 876 | 36692.876 | 1971.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;886 | 95.1373 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 886 | 36692.886 | 1971.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;896 | 95.1373 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 896 | 36692.896 | 1971.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;906 | 95.1373 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 906 | 36692.906 | 1971.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;916 | 95.1373 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 916 | 36692.916 | 1971.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;926 | 95.1373 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 926 | 36692.926 | 1971.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;936 | 95.1363 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 936 | 36692.936 | 1971.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;946 | 95.1363 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 946 | 36692.946 | 1971.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;956 | 95.1363 | 295.6327 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 956 | 36692.956 | 1971.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;966 | 95.1363 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 966 | 36692.966 | 1971.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;976 | 95.1363 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 976 | 36692.976 | 1971.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;986 | 95.1363 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 986 | 36692.986 | 1971.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:32;996 | 95.1363 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 32 | 996 | 36692.996 | 1971.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;006 | 95.1363 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 006 | 36693.006 | 1971.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;016 | 95.1363 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 016 | 36693.016 | 1971.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;026 | 95.1363 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 026 | 36693.026 | 1971.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;036 | 95.1373 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 036 | 36693.036 | 1971.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;046 | 95.1373 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 046 | 36693.046 | 1971.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;056 | 95.1373 | 295.6231 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 056 | 36693.056 | 1971.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;066 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 066 | 36693.066 | 1971.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;076 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 076 | 36693.076 | 1971.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;086 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 086 | 36693.086 | 1971.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;096 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 096 | 36693.096 | 1971.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;106 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 106 | 36693.106 | 1971.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;116 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 116 | 36693.116 | 1971.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;126 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 126 | 36693.126 | 1971.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;136 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 136 | 36693.136 | 1971.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;146 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 146 | 36693.146 | 1971.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;156 | 95.1373 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 156 | 36693.156 | 1971.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;166 | 95.1373 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 166 | 36693.166 | 1971.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;176 | 95.1373 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 176 | 36693.176 | 1971.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;186 | 95.1373 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 186 | 36693.186 | 1971.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;196 | 95.1373 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 196 | 36693.196 | 1971.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;206 | 95.1373 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 206 | 36693.206 | 1971.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;216 | 95.1373 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 216 | 36693.216 | 1971.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;226 | 95.1373 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 226 | 36693.226 | 1971.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;236 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 236 | 36693.236 | 1971.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;246 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 246 | 36693.246 | 1971.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;256 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 256 | 36693.256 | 1971.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;266 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 266 | 36693.266 | 1971.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;276 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 276 | 36693.276 | 1971.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;286 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 286 | 36693.286 | 1971.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;296 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 296 | 36693.296 | 1971.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;306 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 306 | 36693.306 | 1971.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;316 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 316 | 36693.316 | 1971.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;326 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 326 | 36693.326 | 1971.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;336 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 336 | 36693.336 | 1971.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;346 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 346 | 36693.346 | 1971.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;356 | 95.1363 | 295.6074 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 356 | 36693.356 | 1971.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;366 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 366 | 36693.366 | 1971.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;376 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 376 | 36693.376 | 1971.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;386 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 386 | 36693.386 | 1971.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;396 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 396 | 36693.396 | 1971.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;406 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 406 | 36693.406 | 1971.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;416 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 416 | 36693.416 | 1971.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;426 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 426 | 36693.426 | 1971.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;436 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 436 | 36693.436 | 1971.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;446 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 446 | 36693.446 | 1971.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;456 | 95.1363 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 456 | 36693.456 | 1971.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;466 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 466 | 36693.466 | 1971.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;476 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 476 | 36693.476 | 1971.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;486 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 486 | 36693.486 | 1971.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;496 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 496 | 36693.496 | 1971.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;506 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 506 | 36693.506 | 1971.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;516 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 516 | 36693.516 | 1971.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;526 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 526 | 36693.526 | 1971.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;536 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 536 | 36693.536 | 1972
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;546 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 546 | 36693.546 | 1972.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;556 | 95.1363 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 556 | 36693.556 | 1972.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;566 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 566 | 36693.566 | 1972.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;576 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 576 | 36693.576 | 1972.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;586 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 586 | 36693.586 | 1972.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;596 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 596 | 36693.596 | 1972.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;606 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 606 | 36693.606 | 1972.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;616 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 616 | 36693.616 | 1972.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;626 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 626 | 36693.626 | 1972.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;636 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 636 | 36693.636 | 1972.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;646 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 646 | 36693.646 | 1972.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;656 | 95.1363 | 295.5903 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 656 | 36693.656 | 1972.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;666 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 666 | 36693.666 | 1972.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;676 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 676 | 36693.676 | 1972.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;686 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 686 | 36693.686 | 1972.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;696 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 696 | 36693.696 | 1972.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;706 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 706 | 36693.706 | 1972.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;716 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 716 | 36693.716 | 1972.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;726 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 726 | 36693.726 | 1972.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;736 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 736 | 36693.736 | 1972.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;746 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 746 | 36693.746 | 1972.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;756 | 95.1363 | 295.58 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 756 | 36693.756 | 1972.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;766 | 95.1363 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 766 | 36693.766 | 1972.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;776 | 95.1363 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 776 | 36693.776 | 1972.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;786 | 95.1363 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 786 | 36693.786 | 1972.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;796 | 95.1363 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 796 | 36693.796 | 1972.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;806 | 95.1363 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 806 | 36693.806 | 1972.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;816 | 95.1363 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 816 | 36693.816 | 1972.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;826 | 95.1363 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 826 | 36693.826 | 1972.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;836 | 95.1353 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 836 | 36693.836 | 1972.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;846 | 95.1353 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 846 | 36693.846 | 1972.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;856 | 95.1353 | 295.571 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 856 | 36693.856 | 1972.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;866 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 866 | 36693.866 | 1972.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;876 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 876 | 36693.876 | 1972.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;886 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 886 | 36693.886 | 1972.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;896 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 896 | 36693.896 | 1972.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;906 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 906 | 36693.906 | 1972.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;916 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 916 | 36693.916 | 1972.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;926 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 926 | 36693.926 | 1972.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;936 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 936 | 36693.936 | 1972.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;946 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 946 | 36693.946 | 1972.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;956 | 95.1353 | 295.5534 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 956 | 36693.956 | 1972.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;966 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 966 | 36693.966 | 1972.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;976 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 976 | 36693.976 | 1972.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;986 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 986 | 36693.986 | 1972.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:33;996 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 33 | 996 | 36693.996 | 1972.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;006 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 006 | 36694.006 | 1972.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;016 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 016 | 36694.016 | 1972.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;026 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 026 | 36694.026 | 1972.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;036 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 036 | 36694.036 | 1972.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;046 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 046 | 36694.046 | 1972.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;056 | 95.1353 | 295.5478 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 056 | 36694.056 | 1972.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;066 | 95.1353 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 066 | 36694.066 | 1972.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;076 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 076 | 36694.076 | 1972.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;086 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 086 | 36694.086 | 1972.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;096 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 096 | 36694.096 | 1972.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;106 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 106 | 36694.106 | 1972.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;116 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 116 | 36694.116 | 1972.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;126 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 126 | 36694.126 | 1972.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;136 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 136 | 36694.136 | 1972.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;146 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 146 | 36694.146 | 1972.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;156 | 95.1363 | 295.5535 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 156 | 36694.156 | 1972.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;166 | 95.1363 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 166 | 36694.166 | 1972.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;176 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 176 | 36694.176 | 1972.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;186 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 186 | 36694.186 | 1972.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;196 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 196 | 36694.196 | 1972.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;206 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 206 | 36694.206 | 1972.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;216 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 216 | 36694.216 | 1972.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;226 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 226 | 36694.226 | 1972.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;236 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 236 | 36694.236 | 1972.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;246 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 246 | 36694.246 | 1972.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;256 | 95.1353 | 295.5439 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 256 | 36694.256 | 1972.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;266 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 266 | 36694.266 | 1972.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;276 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 276 | 36694.276 | 1972.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;286 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 286 | 36694.286 | 1972.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;296 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 296 | 36694.296 | 1972.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;306 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 306 | 36694.306 | 1972.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;316 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 316 | 36694.316 | 1972.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;326 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 326 | 36694.326 | 1972.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;336 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 336 | 36694.336 | 1972.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;346 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 346 | 36694.346 | 1972.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;356 | 95.1353 | 295.5298 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 356 | 36694.356 | 1972.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;366 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 366 | 36694.366 | 1972.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;376 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 376 | 36694.376 | 1972.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;386 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 386 | 36694.386 | 1972.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;396 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 396 | 36694.396 | 1972.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;406 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 406 | 36694.406 | 1972.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;416 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 416 | 36694.416 | 1972.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;426 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 426 | 36694.426 | 1972.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;436 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 436 | 36694.436 | 1972.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;446 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 446 | 36694.446 | 1972.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;456 | 95.1353 | 295.5318 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 456 | 36694.456 | 1972.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;466 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 466 | 36694.466 | 1972.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;476 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 476 | 36694.476 | 1972.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;486 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 486 | 36694.486 | 1972.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;496 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 496 | 36694.496 | 1972.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;506 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 506 | 36694.506 | 1972.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;516 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 516 | 36694.516 | 1972.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;526 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 526 | 36694.526 | 1972.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;536 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 536 | 36694.536 | 1973
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;546 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 546 | 36694.546 | 1973.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;556 | 95.1353 | 295.519 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 556 | 36694.556 | 1973.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;566 | 95.1353 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 566 | 36694.566 | 1973.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;576 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 576 | 36694.576 | 1973.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;586 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 586 | 36694.586 | 1973.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;596 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 596 | 36694.596 | 1973.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;606 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 606 | 36694.606 | 1973.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;616 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 616 | 36694.616 | 1973.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;626 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 626 | 36694.626 | 1973.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;636 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 636 | 36694.636 | 1973.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;646 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 646 | 36694.646 | 1973.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;656 | 95.1343 | 295.4786 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 656 | 36694.656 | 1973.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;666 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 666 | 36694.666 | 1973.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;676 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 676 | 36694.676 | 1973.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;686 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 686 | 36694.686 | 1973.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;696 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 696 | 36694.696 | 1973.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;706 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 706 | 36694.706 | 1973.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;716 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 716 | 36694.716 | 1973.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;726 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 726 | 36694.726 | 1973.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;736 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 736 | 36694.736 | 1973.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;746 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 746 | 36694.746 | 1973.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;756 | 95.1343 | 295.4513 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 756 | 36694.756 | 1973.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;766 | 95.1343 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 766 | 36694.766 | 1973.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;776 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 776 | 36694.776 | 1973.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;786 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 786 | 36694.786 | 1973.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;796 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 796 | 36694.796 | 1973.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;806 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 806 | 36694.806 | 1973.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;816 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 816 | 36694.816 | 1973.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;826 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 826 | 36694.826 | 1973.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;836 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 836 | 36694.836 | 1973.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;846 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 846 | 36694.846 | 1973.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;856 | 95.1353 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 856 | 36694.856 | 1973.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;866 | 95.1353 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 866 | 36694.866 | 1973.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;876 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 876 | 36694.876 | 1973.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;886 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 886 | 36694.886 | 1973.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;896 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 896 | 36694.896 | 1973.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;906 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 906 | 36694.906 | 1973.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;916 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 916 | 36694.916 | 1973.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;926 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 926 | 36694.926 | 1973.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;936 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 936 | 36694.936 | 1973.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;946 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 946 | 36694.946 | 1973.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;956 | 95.1343 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 11 | 34 | 956 | 36694.956 | 1973.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;966 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 34 | 966 | 36694.966 | 1973.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;976 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 34 | 976 | 36694.976 | 1973.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;986 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 34 | 986 | 36694.986 | 1973.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:34;996 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 34 | 996 | 36694.996 | 1973.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;006 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 006 | 36695.006 | 1973.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;016 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 016 | 36695.016 | 1973.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;026 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 026 | 36695.026 | 1973.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;036 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 036 | 36695.036 | 1973.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;046 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 046 | 36695.046 | 1973.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;056 | 95.1343 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 056 | 36695.056 | 1973.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;066 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 066 | 36695.066 | 1973.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;076 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 076 | 36695.076 | 1973.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;086 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 086 | 36695.086 | 1973.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;096 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 096 | 36695.096 | 1973.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;106 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 106 | 36695.106 | 1973.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;116 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 116 | 36695.116 | 1973.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;126 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 126 | 36695.126 | 1973.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;136 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 136 | 36695.136 | 1973.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;146 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 146 | 36695.146 | 1973.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;156 | 95.1343 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 156 | 36695.156 | 1973.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;166 | 95.1343 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 166 | 36695.166 | 1973.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;176 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 176 | 36695.176 | 1973.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;186 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 186 | 36695.186 | 1973.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;196 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 196 | 36695.196 | 1973.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;206 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 206 | 36695.206 | 1973.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;216 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 216 | 36695.216 | 1973.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;226 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 226 | 36695.226 | 1973.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;236 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 236 | 36695.236 | 1973.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;246 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 246 | 36695.246 | 1973.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;256 | 95.1333 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 256 | 36695.256 | 1973.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;266 | 95.1333 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 266 | 36695.266 | 1973.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;276 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 276 | 36695.276 | 1973.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;286 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 286 | 36695.286 | 1973.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;296 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 296 | 36695.296 | 1973.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;306 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 306 | 36695.306 | 1973.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;316 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 316 | 36695.316 | 1973.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;326 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 326 | 36695.326 | 1973.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;336 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 336 | 36695.336 | 1973.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;346 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 346 | 36695.346 | 1973.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;356 | 95.1323 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 356 | 36695.356 | 1973.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;366 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 366 | 36695.366 | 1973.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;376 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 376 | 36695.376 | 1973.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;386 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 386 | 36695.386 | 1973.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;396 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 396 | 36695.396 | 1973.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;406 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 406 | 36695.406 | 1973.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;416 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 416 | 36695.416 | 1973.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;426 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 426 | 36695.426 | 1973.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;436 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 436 | 36695.436 | 1973.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;446 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 446 | 36695.446 | 1973.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;456 | 95.1323 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 456 | 36695.456 | 1973.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;466 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 466 | 36695.466 | 1973.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;476 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 476 | 36695.476 | 1973.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;486 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 486 | 36695.486 | 1973.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;496 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 496 | 36695.496 | 1973.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;506 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 506 | 36695.506 | 1973.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;516 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 516 | 36695.516 | 1973.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;526 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 526 | 36695.526 | 1973.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;536 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 536 | 36695.536 | 1974
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;546 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 546 | 36695.546 | 1974.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;556 | 95.1323 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 556 | 36695.556 | 1974.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;566 | 95.1323 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 566 | 36695.566 | 1974.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;576 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 576 | 36695.576 | 1974.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;586 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 586 | 36695.586 | 1974.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;596 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 596 | 36695.596 | 1974.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;606 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 606 | 36695.606 | 1974.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;616 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 616 | 36695.616 | 1974.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;626 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 626 | 36695.626 | 1974.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;636 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 636 | 36695.636 | 1974.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;646 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 646 | 36695.646 | 1974.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;656 | 95.1313 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 656 | 36695.656 | 1974.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;666 | 95.1313 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 666 | 36695.666 | 1974.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;676 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 676 | 36695.676 | 1974.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;686 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 686 | 36695.686 | 1974.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;696 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 696 | 36695.696 | 1974.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;706 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 706 | 36695.706 | 1974.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;716 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 716 | 36695.716 | 1974.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;726 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 726 | 36695.726 | 1974.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;736 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 736 | 36695.736 | 1974.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;746 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 746 | 36695.746 | 1974.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;756 | 95.1323 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 756 | 36695.756 | 1974.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;766 | 95.1323 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 766 | 36695.766 | 1974.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;776 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 776 | 36695.776 | 1974.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;786 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 786 | 36695.786 | 1974.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;796 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 796 | 36695.796 | 1974.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;806 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 806 | 36695.806 | 1974.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;816 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 816 | 36695.816 | 1974.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;826 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 826 | 36695.826 | 1974.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;836 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 836 | 36695.836 | 1974.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;846 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 846 | 36695.846 | 1974.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;856 | 95.1313 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 856 | 36695.856 | 1974.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;866 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 866 | 36695.866 | 1974.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;876 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 876 | 36695.876 | 1974.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;886 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 886 | 36695.886 | 1974.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;896 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 896 | 36695.896 | 1974.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;906 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 906 | 36695.906 | 1974.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;916 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 916 | 36695.916 | 1974.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;926 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 926 | 36695.926 | 1974.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;936 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 936 | 36695.936 | 1974.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;946 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 946 | 36695.946 | 1974.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;956 | 95.1313 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 956 | 36695.956 | 1974.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;966 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 966 | 36695.966 | 1974.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;976 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 976 | 36695.976 | 1974.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;986 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 986 | 36695.986 | 1974.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:35;996 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 35 | 996 | 36695.996 | 1974.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;006 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 006 | 36696.006 | 1974.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;016 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 016 | 36696.016 | 1974.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;026 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 026 | 36696.026 | 1974.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;036 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 036 | 36696.036 | 1974.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;046 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 046 | 36696.046 | 1974.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;056 | 95.1313 | 295.257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 056 | 36696.056 | 1974.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;066 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 066 | 36696.066 | 1974.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;076 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 076 | 36696.076 | 1974.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;086 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 086 | 36696.086 | 1974.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;096 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 096 | 36696.096 | 1974.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;106 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 106 | 36696.106 | 1974.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;116 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 116 | 36696.116 | 1974.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;126 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 126 | 36696.126 | 1974.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;136 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 136 | 36696.136 | 1974.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;146 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 146 | 36696.146 | 1974.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;156 | 95.1313 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 156 | 36696.156 | 1974.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;166 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 166 | 36696.166 | 1974.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;176 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 176 | 36696.176 | 1974.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;186 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 186 | 36696.186 | 1974.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;196 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 196 | 36696.196 | 1974.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;206 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 206 | 36696.206 | 1974.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;216 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 216 | 36696.216 | 1974.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;226 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 226 | 36696.226 | 1974.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;236 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 236 | 36696.236 | 1974.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;246 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 246 | 36696.246 | 1974.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;256 | 95.1313 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 256 | 36696.256 | 1974.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;266 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 266 | 36696.266 | 1974.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;276 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 276 | 36696.276 | 1974.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;286 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 286 | 36696.286 | 1974.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;296 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 296 | 36696.296 | 1974.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;306 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 306 | 36696.306 | 1974.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;316 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 316 | 36696.316 | 1974.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;326 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 326 | 36696.326 | 1974.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;336 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 336 | 36696.336 | 1974.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;346 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 346 | 36696.346 | 1974.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;356 | 95.1313 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 356 | 36696.356 | 1974.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;366 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 366 | 36696.366 | 1974.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;376 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 376 | 36696.376 | 1974.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;386 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 386 | 36696.386 | 1974.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;396 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 396 | 36696.396 | 1974.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;406 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 406 | 36696.406 | 1974.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;416 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 416 | 36696.416 | 1974.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;426 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 426 | 36696.426 | 1974.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;436 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 436 | 36696.436 | 1974.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;446 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 446 | 36696.446 | 1974.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;456 | 95.1313 | 295.268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 456 | 36696.456 | 1974.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;466 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 466 | 36696.466 | 1974.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;476 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 476 | 36696.476 | 1974.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;486 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 486 | 36696.486 | 1974.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;496 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 496 | 36696.496 | 1974.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;506 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 506 | 36696.506 | 1974.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;516 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 516 | 36696.516 | 1974.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;526 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 526 | 36696.526 | 1974.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;536 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 536 | 36696.536 | 1975
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;546 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 546 | 36696.546 | 1975.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;556 | 95.1313 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 556 | 36696.556 | 1975.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;566 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 566 | 36696.566 | 1975.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;576 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 576 | 36696.576 | 1975.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;586 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 586 | 36696.586 | 1975.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;596 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 596 | 36696.596 | 1975.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;606 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 606 | 36696.606 | 1975.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;616 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 616 | 36696.616 | 1975.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;626 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 626 | 36696.626 | 1975.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;636 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 636 | 36696.636 | 1975.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;646 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 646 | 36696.646 | 1975.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;656 | 95.1313 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 656 | 36696.656 | 1975.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;666 | 95.1313 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 666 | 36696.666 | 1975.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;676 | 95.1313 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 676 | 36696.676 | 1975.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;686 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 686 | 36696.686 | 1975.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;696 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 696 | 36696.696 | 1975.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;706 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 706 | 36696.706 | 1975.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;716 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 716 | 36696.716 | 1975.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;726 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 726 | 36696.726 | 1975.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;736 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 736 | 36696.736 | 1975.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;746 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 746 | 36696.746 | 1975.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;756 | 95.1303 | 295.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 756 | 36696.756 | 1975.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;766 | 95.1303 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 766 | 36696.766 | 1975.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;776 | 95.1303 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 776 | 36696.776 | 1975.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;786 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 786 | 36696.786 | 1975.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;796 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 796 | 36696.796 | 1975.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;806 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 806 | 36696.806 | 1975.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;816 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 816 | 36696.816 | 1975.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;826 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 826 | 36696.826 | 1975.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;836 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 836 | 36696.836 | 1975.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;846 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 846 | 36696.846 | 1975.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;856 | 95.1323 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 856 | 36696.856 | 1975.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;866 | 95.1323 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 866 | 36696.866 | 1975.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;876 | 95.1323 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 876 | 36696.876 | 1975.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;886 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 886 | 36696.886 | 1975.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;896 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 896 | 36696.896 | 1975.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;906 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 906 | 36696.906 | 1975.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;916 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 916 | 36696.916 | 1975.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;926 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 926 | 36696.926 | 1975.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;936 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 936 | 36696.936 | 1975.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;946 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 946 | 36696.946 | 1975.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;956 | 95.1313 | 295.3492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 956 | 36696.956 | 1975.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;966 | 95.1313 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 966 | 36696.966 | 1975.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;976 | 95.1313 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 976 | 36696.976 | 1975.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;986 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 986 | 36696.986 | 1975.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:36;996 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 36 | 996 | 36696.996 | 1975.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;006 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 006 | 36697.006 | 1975.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;016 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 016 | 36697.016 | 1975.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;026 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 026 | 36697.026 | 1975.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;036 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 036 | 36697.036 | 1975.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;046 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 046 | 36697.046 | 1975.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;056 | 95.1303 | 295.3681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 056 | 36697.056 | 1975.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;066 | 95.1303 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 066 | 36697.066 | 1975.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;076 | 95.1303 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 076 | 36697.076 | 1975.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;086 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 086 | 36697.086 | 1975.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;096 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 096 | 36697.096 | 1975.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;106 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 106 | 36697.106 | 1975.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;116 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 116 | 36697.116 | 1975.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;126 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 126 | 36697.126 | 1975.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;136 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 136 | 36697.136 | 1975.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;146 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 146 | 36697.146 | 1975.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;156 | 95.1283 | 295.3483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 156 | 36697.156 | 1975.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;166 | 95.1283 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 166 | 36697.166 | 1975.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;176 | 95.1283 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 176 | 36697.176 | 1975.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;186 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 186 | 36697.186 | 1975.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;196 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 196 | 36697.196 | 1975.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;206 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 206 | 36697.206 | 1975.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;216 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 216 | 36697.216 | 1975.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;226 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 226 | 36697.226 | 1975.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;236 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 236 | 36697.236 | 1975.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;246 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 246 | 36697.246 | 1975.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;256 | 95.1293 | 295.3295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 256 | 36697.256 | 1975.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;266 | 95.1293 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 266 | 36697.266 | 1975.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;276 | 95.1293 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 276 | 36697.276 | 1975.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;286 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 286 | 36697.286 | 1975.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;296 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 296 | 36697.296 | 1975.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;306 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 306 | 36697.306 | 1975.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;316 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 316 | 36697.316 | 1975.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;326 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 326 | 36697.326 | 1975.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;336 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 336 | 36697.336 | 1975.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;346 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 346 | 36697.346 | 1975.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;356 | 95.1283 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 356 | 36697.356 | 1975.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;366 | 95.1283 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 366 | 36697.366 | 1975.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;376 | 95.1283 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 376 | 36697.376 | 1975.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;386 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 386 | 36697.386 | 1975.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;396 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 396 | 36697.396 | 1975.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;406 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 406 | 36697.406 | 1975.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;416 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 416 | 36697.416 | 1975.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;426 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 426 | 36697.426 | 1975.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;436 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 436 | 36697.436 | 1975.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;446 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 446 | 36697.446 | 1975.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;456 | 95.1273 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 456 | 36697.456 | 1975.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;466 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 466 | 36697.466 | 1975.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;476 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 476 | 36697.476 | 1975.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;486 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 486 | 36697.486 | 1975.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;496 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 496 | 36697.496 | 1975.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;506 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 506 | 36697.506 | 1975.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;516 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 516 | 36697.516 | 1975.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;526 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 526 | 36697.526 | 1975.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;536 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 536 | 36697.536 | 1976
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;546 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 546 | 36697.546 | 1976.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;556 | 95.1273 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 556 | 36697.556 | 1976.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;566 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 566 | 36697.566 | 1976.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;576 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 576 | 36697.576 | 1976.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;586 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 586 | 36697.586 | 1976.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;596 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 596 | 36697.596 | 1976.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;606 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 606 | 36697.606 | 1976.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;616 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 616 | 36697.616 | 1976.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;626 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 626 | 36697.626 | 1976.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;636 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 636 | 36697.636 | 1976.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;646 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 646 | 36697.646 | 1976.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;656 | 95.1273 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 656 | 36697.656 | 1976.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;666 | 95.1273 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 666 | 36697.666 | 1976.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;676 | 95.1273 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 676 | 36697.676 | 1976.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;686 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 686 | 36697.686 | 1976.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;696 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 696 | 36697.696 | 1976.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;706 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 706 | 36697.706 | 1976.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;716 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 716 | 36697.716 | 1976.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;726 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 726 | 36697.726 | 1976.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;736 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 736 | 36697.736 | 1976.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;746 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 746 | 36697.746 | 1976.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;756 | 95.1263 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 756 | 36697.756 | 1976.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;766 | 95.1263 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 766 | 36697.766 | 1976.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;776 | 95.1263 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 776 | 36697.776 | 1976.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;786 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 786 | 36697.786 | 1976.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;796 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 796 | 36697.796 | 1976.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;806 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 806 | 36697.806 | 1976.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;816 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 816 | 36697.816 | 1976.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;826 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 826 | 36697.826 | 1976.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;836 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 836 | 36697.836 | 1976.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;846 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 846 | 36697.846 | 1976.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;856 | 95.1273 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 856 | 36697.856 | 1976.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;866 | 95.1273 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 866 | 36697.866 | 1976.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;876 | 95.1273 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 876 | 36697.876 | 1976.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;886 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 886 | 36697.886 | 1976.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;896 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 896 | 36697.896 | 1976.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;906 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 906 | 36697.906 | 1976.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;916 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 916 | 36697.916 | 1976.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;926 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 926 | 36697.926 | 1976.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;936 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 936 | 36697.936 | 1976.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;946 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 946 | 36697.946 | 1976.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;956 | 95.1263 | 295.3042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 956 | 36697.956 | 1976.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;966 | 95.1263 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 966 | 36697.966 | 1976.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;976 | 95.1263 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 976 | 36697.976 | 1976.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;986 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 986 | 36697.986 | 1976.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:37;996 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 37 | 996 | 36697.996 | 1976.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;006 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 006 | 36698.006 | 1976.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;016 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 016 | 36698.016 | 1976.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;026 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 026 | 36698.026 | 1976.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;036 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 036 | 36698.036 | 1976.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;046 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 046 | 36698.046 | 1976.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;056 | 95.1253 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 056 | 36698.056 | 1976.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;066 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 066 | 36698.066 | 1976.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;076 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 076 | 36698.076 | 1976.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;086 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 086 | 36698.086 | 1976.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;096 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 096 | 36698.096 | 1976.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;106 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 106 | 36698.106 | 1976.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;116 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 116 | 36698.116 | 1976.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;126 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 126 | 36698.126 | 1976.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;136 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 136 | 36698.136 | 1976.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;146 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 146 | 36698.146 | 1976.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;156 | 95.1253 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 156 | 36698.156 | 1976.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;166 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 166 | 36698.166 | 1976.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;176 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 176 | 36698.176 | 1976.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;186 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 186 | 36698.186 | 1976.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;196 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 196 | 36698.196 | 1976.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;206 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 206 | 36698.206 | 1976.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;216 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 216 | 36698.216 | 1976.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;226 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 226 | 36698.226 | 1976.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;236 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 236 | 36698.236 | 1976.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;246 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 246 | 36698.246 | 1976.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;256 | 95.1253 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 256 | 36698.256 | 1976.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;266 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 266 | 36698.266 | 1976.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;276 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 276 | 36698.276 | 1976.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;286 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 286 | 36698.286 | 1976.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;296 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 296 | 36698.296 | 1976.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;306 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 306 | 36698.306 | 1976.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;316 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 316 | 36698.316 | 1976.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;326 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 326 | 36698.326 | 1976.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;336 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 336 | 36698.336 | 1976.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;346 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 346 | 36698.346 | 1976.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;356 | 95.1253 | 295.3051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 356 | 36698.356 | 1976.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;366 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 366 | 36698.366 | 1976.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;376 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 376 | 36698.376 | 1976.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;386 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 386 | 36698.386 | 1976.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;396 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 396 | 36698.396 | 1976.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;406 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 406 | 36698.406 | 1976.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;416 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 416 | 36698.416 | 1976.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;426 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 426 | 36698.426 | 1976.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;436 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 436 | 36698.436 | 1976.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;446 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 446 | 36698.446 | 1976.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;456 | 95.1253 | 295.3055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 456 | 36698.456 | 1976.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;466 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 466 | 36698.466 | 1976.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;476 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 476 | 36698.476 | 1976.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;486 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 486 | 36698.486 | 1976.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;496 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 496 | 36698.496 | 1976.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;506 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 506 | 36698.506 | 1976.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;516 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 516 | 36698.516 | 1976.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;526 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 526 | 36698.526 | 1976.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;536 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 536 | 36698.536 | 1977
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;546 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 546 | 36698.546 | 1977.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;556 | 95.1253 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 556 | 36698.556 | 1977.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;566 | 95.1253 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 566 | 36698.566 | 1977.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;576 | 95.1253 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 576 | 36698.576 | 1977.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;586 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 586 | 36698.586 | 1977.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;596 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 596 | 36698.596 | 1977.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;606 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 606 | 36698.606 | 1977.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;616 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 616 | 36698.616 | 1977.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;626 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 626 | 36698.626 | 1977.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;636 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 636 | 36698.636 | 1977.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;646 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 646 | 36698.646 | 1977.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;656 | 95.1233 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 656 | 36698.656 | 1977.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;666 | 95.1233 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 666 | 36698.666 | 1977.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;676 | 95.1233 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 676 | 36698.676 | 1977.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;686 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 686 | 36698.686 | 1977.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;696 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 696 | 36698.696 | 1977.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;706 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 706 | 36698.706 | 1977.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;716 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 716 | 36698.716 | 1977.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;726 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 726 | 36698.726 | 1977.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;736 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 736 | 36698.736 | 1977.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;746 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 746 | 36698.746 | 1977.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;756 | 95.1243 | 295.3088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 756 | 36698.756 | 1977.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;766 | 95.1243 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 766 | 36698.766 | 1977.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;776 | 95.1243 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 776 | 36698.776 | 1977.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;786 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 786 | 36698.786 | 1977.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;796 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 796 | 36698.796 | 1977.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;806 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 806 | 36698.806 | 1977.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;816 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 816 | 36698.816 | 1977.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;826 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 826 | 36698.826 | 1977.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;836 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 836 | 36698.836 | 1977.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;846 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 846 | 36698.846 | 1977.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;856 | 95.1233 | 295.3047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 856 | 36698.856 | 1977.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;866 | 95.1233 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 866 | 36698.866 | 1977.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;876 | 95.1233 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 876 | 36698.876 | 1977.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;886 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 886 | 36698.886 | 1977.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;896 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 896 | 36698.896 | 1977.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;906 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 906 | 36698.906 | 1977.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;916 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 916 | 36698.916 | 1977.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;926 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 926 | 36698.926 | 1977.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;936 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 936 | 36698.936 | 1977.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;946 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 946 | 36698.946 | 1977.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;956 | 95.1223 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 956 | 36698.956 | 1977.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;966 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 966 | 36698.966 | 1977.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;976 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 976 | 36698.976 | 1977.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;986 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 986 | 36698.986 | 1977.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:38;996 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 38 | 996 | 36698.996 | 1977.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;006 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 006 | 36699.006 | 1977.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;016 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 016 | 36699.016 | 1977.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;026 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 026 | 36699.026 | 1977.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;036 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 036 | 36699.036 | 1977.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;046 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 046 | 36699.046 | 1977.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;056 | 95.1223 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 056 | 36699.056 | 1977.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;066 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 066 | 36699.066 | 1977.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;076 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 076 | 36699.076 | 1977.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;086 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 086 | 36699.086 | 1977.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;096 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 096 | 36699.096 | 1977.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;106 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 106 | 36699.106 | 1977.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;116 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 116 | 36699.116 | 1977.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;126 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 126 | 36699.126 | 1977.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;136 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 136 | 36699.136 | 1977.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;146 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 146 | 36699.146 | 1977.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;156 | 95.1223 | 295.3058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 156 | 36699.156 | 1977.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;166 | 95.1223 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 166 | 36699.166 | 1977.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;176 | 95.1223 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 176 | 36699.176 | 1977.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;186 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 186 | 36699.186 | 1977.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;196 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 196 | 36699.196 | 1977.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;206 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 206 | 36699.206 | 1977.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;216 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 216 | 36699.216 | 1977.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;226 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 226 | 36699.226 | 1977.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;236 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 236 | 36699.236 | 1977.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;246 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 246 | 36699.246 | 1977.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;256 | 95.1203 | 295.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 256 | 36699.256 | 1977.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;266 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 266 | 36699.266 | 1977.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;276 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 276 | 36699.276 | 1977.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;286 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 286 | 36699.286 | 1977.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;296 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 296 | 36699.296 | 1977.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;306 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 306 | 36699.306 | 1977.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;316 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 316 | 36699.316 | 1977.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;326 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 326 | 36699.326 | 1977.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;336 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 336 | 36699.336 | 1977.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;346 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 346 | 36699.346 | 1977.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;356 | 95.1203 | 295.2936 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 356 | 36699.356 | 1977.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;366 | 95.1203 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 366 | 36699.366 | 1977.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;376 | 95.1203 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 376 | 36699.376 | 1977.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;386 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 386 | 36699.386 | 1977.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;396 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 396 | 36699.396 | 1977.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;406 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 406 | 36699.406 | 1977.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;416 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 416 | 36699.416 | 1977.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;426 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 426 | 36699.426 | 1977.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;436 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 436 | 36699.436 | 1977.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;446 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 446 | 36699.446 | 1977.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;456 | 95.1193 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 456 | 36699.456 | 1977.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;466 | 95.1193 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 466 | 36699.466 | 1977.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;476 | 95.1193 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 476 | 36699.476 | 1977.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;486 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 486 | 36699.486 | 1977.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;496 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 496 | 36699.496 | 1977.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;506 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 506 | 36699.506 | 1977.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;516 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 516 | 36699.516 | 1977.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;526 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 526 | 36699.526 | 1977.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;536 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 536 | 36699.536 | 1978
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;546 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 546 | 36699.546 | 1978.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;556 | 95.1203 | 295.3162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 556 | 36699.556 | 1978.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;566 | 95.1203 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 566 | 36699.566 | 1978.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;576 | 95.1203 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 576 | 36699.576 | 1978.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;586 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 586 | 36699.586 | 1978.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;596 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 596 | 36699.596 | 1978.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;606 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 606 | 36699.606 | 1978.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;616 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 616 | 36699.616 | 1978.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;626 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 626 | 36699.626 | 1978.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;636 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 636 | 36699.636 | 1978.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;646 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 646 | 36699.646 | 1978.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;656 | 95.1193 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 656 | 36699.656 | 1978.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;666 | 95.1193 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 666 | 36699.666 | 1978.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;676 | 95.1193 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 676 | 36699.676 | 1978.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;686 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 686 | 36699.686 | 1978.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;696 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 696 | 36699.696 | 1978.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;706 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 706 | 36699.706 | 1978.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;716 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 716 | 36699.716 | 1978.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;726 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 726 | 36699.726 | 1978.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;736 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 736 | 36699.736 | 1978.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;746 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 746 | 36699.746 | 1978.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;756 | 95.1183 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 756 | 36699.756 | 1978.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;766 | 95.1183 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 766 | 36699.766 | 1978.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;776 | 95.1183 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 776 | 36699.776 | 1978.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;786 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 786 | 36699.786 | 1978.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;796 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 796 | 36699.796 | 1978.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;806 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 806 | 36699.806 | 1978.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;816 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 816 | 36699.816 | 1978.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;826 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 826 | 36699.826 | 1978.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;836 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 836 | 36699.836 | 1978.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;846 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 846 | 36699.846 | 1978.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;856 | 95.1193 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 856 | 36699.856 | 1978.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;866 | 95.1193 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 866 | 36699.866 | 1978.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;876 | 95.1193 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 876 | 36699.876 | 1978.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;886 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 886 | 36699.886 | 1978.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;896 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 896 | 36699.896 | 1978.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;906 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 906 | 36699.906 | 1978.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;916 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 916 | 36699.916 | 1978.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;926 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 926 | 36699.926 | 1978.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;936 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 936 | 36699.936 | 1978.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;946 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 946 | 36699.946 | 1978.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;956 | 95.1183 | 295.3094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 956 | 36699.956 | 1978.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;966 | 95.1183 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 966 | 36699.966 | 1978.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;976 | 95.1183 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 976 | 36699.976 | 1978.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;986 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 986 | 36699.986 | 1978.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:39;996 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 39 | 996 | 36699.996 | 1978.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;006 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 006 | 36700.006 | 1978.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;016 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 016 | 36700.016 | 1978.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;026 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 026 | 36700.026 | 1978.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;036 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 036 | 36700.036 | 1978.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;046 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 046 | 36700.046 | 1978.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;056 | 95.1173 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 056 | 36700.056 | 1978.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;066 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 066 | 36700.066 | 1978.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;076 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 076 | 36700.076 | 1978.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;086 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 086 | 36700.086 | 1978.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;096 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 096 | 36700.096 | 1978.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;106 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 106 | 36700.106 | 1978.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;116 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 116 | 36700.116 | 1978.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;126 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 126 | 36700.126 | 1978.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;136 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 136 | 36700.136 | 1978.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;146 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 146 | 36700.146 | 1978.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;156 | 95.1173 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 156 | 36700.156 | 1978.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;166 | 95.1173 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 166 | 36700.166 | 1978.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;176 | 95.1173 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 176 | 36700.176 | 1978.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;186 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 186 | 36700.186 | 1978.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;196 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 196 | 36700.196 | 1978.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;206 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 206 | 36700.206 | 1978.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;216 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 216 | 36700.216 | 1978.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;226 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 226 | 36700.226 | 1978.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;236 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 236 | 36700.236 | 1978.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;246 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 246 | 36700.246 | 1978.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;256 | 95.1153 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 256 | 36700.256 | 1978.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;266 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 266 | 36700.266 | 1978.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;276 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 276 | 36700.276 | 1978.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;286 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 286 | 36700.286 | 1978.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;296 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 296 | 36700.296 | 1978.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;306 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 306 | 36700.306 | 1978.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;316 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 316 | 36700.316 | 1978.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;326 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 326 | 36700.326 | 1978.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;336 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 336 | 36700.336 | 1978.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;346 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 346 | 36700.346 | 1978.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;356 | 95.1153 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 356 | 36700.356 | 1978.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;366 | 95.1153 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 366 | 36700.366 | 1978.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;376 | 95.1153 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 376 | 36700.376 | 1978.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;386 | 95.1153 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 386 | 36700.386 | 1978.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;396 | 95.1153 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 396 | 36700.396 | 1978.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;406 | 95.1153 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 406 | 36700.406 | 1978.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;416 | 95.1143 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 416 | 36700.416 | 1978.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;426 | 95.1143 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 426 | 36700.426 | 1978.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;436 | 95.1143 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 436 | 36700.436 | 1978.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;446 | 95.1143 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 446 | 36700.446 | 1978.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;456 | 95.1143 | 295.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 456 | 36700.456 | 1978.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;466 | 95.1143 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 466 | 36700.466 | 1978.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;476 | 95.1143 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 476 | 36700.476 | 1978.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;486 | 95.1143 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 486 | 36700.486 | 1978.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;496 | 95.1143 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 496 | 36700.496 | 1978.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;506 | 95.1143 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 506 | 36700.506 | 1978.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;516 | 95.1153 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 516 | 36700.516 | 1978.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;526 | 95.1153 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 526 | 36700.526 | 1978.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;536 | 95.1153 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 536 | 36700.536 | 1979
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;546 | 95.1153 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 546 | 36700.546 | 1979.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;556 | 95.1153 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 556 | 36700.556 | 1979.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;566 | 95.1153 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 566 | 36700.566 | 1979.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;576 | 95.1153 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 576 | 36700.576 | 1979.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;586 | 95.1153 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 586 | 36700.586 | 1979.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;596 | 95.1153 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 596 | 36700.596 | 1979.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;606 | 95.1153 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 606 | 36700.606 | 1979.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;616 | 95.1133 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 616 | 36700.616 | 1979.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;626 | 95.1133 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 626 | 36700.626 | 1979.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;636 | 95.1133 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 636 | 36700.636 | 1979.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;646 | 95.1133 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 646 | 36700.646 | 1979.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;656 | 95.1133 | 295.2548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 656 | 36700.656 | 1979.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;666 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 666 | 36700.666 | 1979.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;676 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 676 | 36700.676 | 1979.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;686 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 686 | 36700.686 | 1979.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;696 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 696 | 36700.696 | 1979.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;706 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 706 | 36700.706 | 1979.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;716 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 716 | 36700.716 | 1979.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;726 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 726 | 36700.726 | 1979.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;736 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 736 | 36700.736 | 1979.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;746 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 746 | 36700.746 | 1979.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;756 | 95.1133 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 756 | 36700.756 | 1979.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;766 | 95.1133 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 766 | 36700.766 | 1979.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;776 | 95.1133 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 776 | 36700.776 | 1979.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;786 | 95.1133 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 786 | 36700.786 | 1979.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;796 | 95.1133 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 796 | 36700.796 | 1979.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;806 | 95.1133 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 806 | 36700.806 | 1979.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;816 | 95.1143 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 816 | 36700.816 | 1979.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;826 | 95.1143 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 826 | 36700.826 | 1979.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;836 | 95.1143 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 836 | 36700.836 | 1979.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;846 | 95.1143 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 846 | 36700.846 | 1979.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;856 | 95.1143 | 295.2528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 856 | 36700.856 | 1979.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;866 | 95.1143 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 866 | 36700.866 | 1979.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;876 | 95.1143 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 876 | 36700.876 | 1979.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;886 | 95.1143 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 886 | 36700.886 | 1979.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;896 | 95.1143 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 896 | 36700.896 | 1979.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;906 | 95.1143 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 906 | 36700.906 | 1979.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;916 | 95.1133 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 916 | 36700.916 | 1979.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;926 | 95.1133 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 926 | 36700.926 | 1979.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;936 | 95.1133 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 936 | 36700.936 | 1979.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;946 | 95.1133 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 946 | 36700.946 | 1979.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;956 | 95.1133 | 295.2511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 956 | 36700.956 | 1979.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;966 | 95.1133 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 966 | 36700.966 | 1979.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;976 | 95.1133 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 976 | 36700.976 | 1979.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;986 | 95.1133 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 986 | 36700.986 | 1979.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:40;996 | 95.1133 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 40 | 996 | 36700.996 | 1979.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;006 | 95.1133 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 006 | 36701.006 | 1979.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;016 | 95.1123 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 016 | 36701.016 | 1979.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;026 | 95.1123 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 026 | 36701.026 | 1979.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;036 | 95.1123 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 036 | 36701.036 | 1979.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;046 | 95.1123 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 046 | 36701.046 | 1979.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;056 | 95.1123 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 056 | 36701.056 | 1979.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;066 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 066 | 36701.066 | 1979.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;076 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 076 | 36701.076 | 1979.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;086 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 086 | 36701.086 | 1979.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;096 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 096 | 36701.096 | 1979.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;106 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 106 | 36701.106 | 1979.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;116 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 116 | 36701.116 | 1979.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;126 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 126 | 36701.126 | 1979.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;136 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 136 | 36701.136 | 1979.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;146 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 146 | 36701.146 | 1979.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;156 | 95.1123 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 156 | 36701.156 | 1979.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;166 | 95.1123 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 166 | 36701.166 | 1979.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;176 | 95.1123 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 176 | 36701.176 | 1979.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;186 | 95.1123 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 186 | 36701.186 | 1979.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;196 | 95.1123 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 196 | 36701.196 | 1979.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;206 | 95.1123 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 206 | 36701.206 | 1979.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;216 | 95.1113 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 216 | 36701.216 | 1979.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;226 | 95.1113 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 226 | 36701.226 | 1979.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;236 | 95.1113 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 236 | 36701.236 | 1979.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;246 | 95.1113 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 246 | 36701.246 | 1979.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;256 | 95.1113 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 256 | 36701.256 | 1979.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;266 | 95.1113 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 266 | 36701.266 | 1979.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;276 | 95.1113 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 276 | 36701.276 | 1979.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;286 | 95.1113 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 286 | 36701.286 | 1979.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;296 | 95.1113 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 296 | 36701.296 | 1979.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;306 | 95.1113 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 306 | 36701.306 | 1979.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;316 | 95.1103 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 316 | 36701.316 | 1979.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;326 | 95.1103 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 326 | 36701.326 | 1979.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;336 | 95.1103 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 336 | 36701.336 | 1979.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;346 | 95.1103 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 346 | 36701.346 | 1979.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;356 | 95.1103 | 295.3271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 356 | 36701.356 | 1979.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;366 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 366 | 36701.366 | 1979.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;376 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 376 | 36701.376 | 1979.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;386 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 386 | 36701.386 | 1979.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;396 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 396 | 36701.396 | 1979.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;406 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 406 | 36701.406 | 1979.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;416 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 416 | 36701.416 | 1979.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;426 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 426 | 36701.426 | 1979.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;436 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 436 | 36701.436 | 1979.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;446 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 446 | 36701.446 | 1979.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;456 | 95.1103 | 295.3572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 456 | 36701.456 | 1979.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;466 | 95.1103 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 466 | 36701.466 | 1979.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;476 | 95.1103 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 476 | 36701.476 | 1979.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;486 | 95.1103 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 486 | 36701.486 | 1979.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;496 | 95.1103 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 496 | 36701.496 | 1979.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;506 | 95.1103 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 506 | 36701.506 | 1979.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;516 | 95.1103 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 516 | 36701.516 | 1979.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;526 | 95.1103 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 526 | 36701.526 | 1979.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;536 | 95.1093 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 536 | 36701.536 | 1980
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;546 | 95.1093 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 546 | 36701.546 | 1980.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;556 | 95.1093 | 295.3919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 556 | 36701.556 | 1980.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;566 | 95.1093 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 566 | 36701.566 | 1980.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;576 | 95.1093 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 576 | 36701.576 | 1980.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;586 | 95.1093 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 586 | 36701.586 | 1980.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;596 | 95.1093 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 596 | 36701.596 | 1980.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;606 | 95.1093 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 606 | 36701.606 | 1980.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;616 | 95.1093 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 616 | 36701.616 | 1980.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;626 | 95.1093 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 626 | 36701.626 | 1980.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;636 | 95.1083 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 636 | 36701.636 | 1980.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;646 | 95.1083 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 646 | 36701.646 | 1980.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;656 | 95.1083 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 656 | 36701.656 | 1980.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;666 | 95.1083 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 666 | 36701.666 | 1980.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;676 | 95.1083 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 676 | 36701.676 | 1980.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;686 | 95.1083 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 686 | 36701.686 | 1980.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;696 | 95.1083 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 696 | 36701.696 | 1980.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;706 | 95.1083 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 706 | 36701.706 | 1980.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;716 | 95.1083 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 716 | 36701.716 | 1980.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;726 | 95.1083 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 726 | 36701.726 | 1980.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;736 | 95.1073 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 736 | 36701.736 | 1980.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;746 | 95.1073 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 746 | 36701.746 | 1980.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;756 | 95.1073 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 756 | 36701.756 | 1980.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;766 | 95.1073 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 766 | 36701.766 | 1980.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;776 | 95.1073 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 776 | 36701.776 | 1980.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;786 | 95.1073 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 786 | 36701.786 | 1980.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;796 | 95.1073 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 796 | 36701.796 | 1980.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;806 | 95.1073 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 806 | 36701.806 | 1980.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;816 | 95.1073 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 816 | 36701.816 | 1980.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;826 | 95.1073 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 826 | 36701.826 | 1980.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;836 | 95.1083 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 836 | 36701.836 | 1980.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;846 | 95.1083 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 846 | 36701.846 | 1980.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;856 | 95.1083 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 856 | 36701.856 | 1980.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;866 | 95.1083 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 866 | 36701.866 | 1980.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;876 | 95.1083 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 876 | 36701.876 | 1980.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;886 | 95.1083 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 886 | 36701.886 | 1980.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;896 | 95.1083 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 896 | 36701.896 | 1980.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;906 | 95.1083 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 906 | 36701.906 | 1980.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;916 | 95.1083 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 916 | 36701.916 | 1980.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;926 | 95.1083 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 926 | 36701.926 | 1980.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;936 | 95.1063 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 936 | 36701.936 | 1980.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;946 | 95.1063 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 946 | 36701.946 | 1980.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;956 | 95.1063 | 295.4068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 956 | 36701.956 | 1980.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;966 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 966 | 36701.966 | 1980.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;976 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 976 | 36701.976 | 1980.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;986 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 986 | 36701.986 | 1980.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:41;996 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 41 | 996 | 36701.996 | 1980.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;006 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 006 | 36702.006 | 1980.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;016 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 016 | 36702.016 | 1980.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;026 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 026 | 36702.026 | 1980.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;036 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 036 | 36702.036 | 1980.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;046 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 046 | 36702.046 | 1980.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;056 | 95.1063 | 295.3833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 056 | 36702.056 | 1980.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;066 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 066 | 36702.066 | 1980.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;076 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 076 | 36702.076 | 1980.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;086 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 086 | 36702.086 | 1980.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;096 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 096 | 36702.096 | 1980.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;106 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 106 | 36702.106 | 1980.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;116 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 116 | 36702.116 | 1980.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;126 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 126 | 36702.126 | 1980.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;136 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 136 | 36702.136 | 1980.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;146 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 146 | 36702.146 | 1980.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;156 | 95.1063 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 156 | 36702.156 | 1980.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;166 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 166 | 36702.166 | 1980.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;176 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 176 | 36702.176 | 1980.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;186 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 186 | 36702.186 | 1980.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;196 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 196 | 36702.196 | 1980.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;206 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 206 | 36702.206 | 1980.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;216 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 216 | 36702.216 | 1980.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;226 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 226 | 36702.226 | 1980.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;236 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 236 | 36702.236 | 1980.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;246 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 246 | 36702.246 | 1980.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;256 | 95.1063 | 295.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 256 | 36702.256 | 1980.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;266 | 95.1063 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 266 | 36702.266 | 1980.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;276 | 95.1063 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 276 | 36702.276 | 1980.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;286 | 95.1063 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 286 | 36702.286 | 1980.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;296 | 95.1063 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 296 | 36702.296 | 1980.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;306 | 95.1063 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 306 | 36702.306 | 1980.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;316 | 95.1063 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 316 | 36702.316 | 1980.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;326 | 95.1063 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 326 | 36702.326 | 1980.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;336 | 95.1043 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 336 | 36702.336 | 1980.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;346 | 95.1043 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 346 | 36702.346 | 1980.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;356 | 95.1043 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 356 | 36702.356 | 1980.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;366 | 95.1043 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 366 | 36702.366 | 1980.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;376 | 95.1043 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 376 | 36702.376 | 1980.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;386 | 95.1043 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 386 | 36702.386 | 1980.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;396 | 95.1043 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 396 | 36702.396 | 1980.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;406 | 95.1043 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 406 | 36702.406 | 1980.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;416 | 95.1043 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 416 | 36702.416 | 1980.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;426 | 95.1043 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 426 | 36702.426 | 1980.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;436 | 95.1053 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 436 | 36702.436 | 1980.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;446 | 95.1053 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 446 | 36702.446 | 1980.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;456 | 95.1053 | 295.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 456 | 36702.456 | 1980.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;466 | 95.1053 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 466 | 36702.466 | 1980.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;476 | 95.1053 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 476 | 36702.476 | 1980.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;486 | 95.1053 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 486 | 36702.486 | 1980.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;496 | 95.1053 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 496 | 36702.496 | 1980.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;506 | 95.1053 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 506 | 36702.506 | 1980.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;516 | 95.1053 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 516 | 36702.516 | 1980.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;526 | 95.1053 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 526 | 36702.526 | 1980.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;536 | 95.1033 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 536 | 36702.536 | 1981
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;546 | 95.1033 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 546 | 36702.546 | 1981.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;556 | 95.1033 | 295.3745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 556 | 36702.556 | 1981.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;566 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 566 | 36702.566 | 1981.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;576 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 576 | 36702.576 | 1981.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;586 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 586 | 36702.586 | 1981.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;596 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 596 | 36702.596 | 1981.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;606 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 606 | 36702.606 | 1981.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;616 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 616 | 36702.616 | 1981.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;626 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 626 | 36702.626 | 1981.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;636 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 636 | 36702.636 | 1981.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;646 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 646 | 36702.646 | 1981.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;656 | 95.1033 | 295.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 656 | 36702.656 | 1981.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;666 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 666 | 36702.666 | 1981.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;676 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 676 | 36702.676 | 1981.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;686 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 686 | 36702.686 | 1981.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;696 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 696 | 36702.696 | 1981.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;706 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 706 | 36702.706 | 1981.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;716 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 716 | 36702.716 | 1981.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;726 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 726 | 36702.726 | 1981.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;736 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 736 | 36702.736 | 1981.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;746 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 746 | 36702.746 | 1981.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;756 | 95.1033 | 295.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 756 | 36702.756 | 1981.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;766 | 95.1033 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 766 | 36702.766 | 1981.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;776 | 95.1033 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 776 | 36702.776 | 1981.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;786 | 95.1033 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 786 | 36702.786 | 1981.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;796 | 95.1033 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 796 | 36702.796 | 1981.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;806 | 95.1033 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 806 | 36702.806 | 1981.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;816 | 95.1033 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 816 | 36702.816 | 1981.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;826 | 95.1033 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 826 | 36702.826 | 1981.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;836 | 95.1023 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 836 | 36702.836 | 1981.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;846 | 95.1023 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 846 | 36702.846 | 1981.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;856 | 95.1023 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 856 | 36702.856 | 1981.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;866 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 866 | 36702.866 | 1981.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;876 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 876 | 36702.876 | 1981.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;886 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 886 | 36702.886 | 1981.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;896 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 896 | 36702.896 | 1981.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;906 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 906 | 36702.906 | 1981.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;916 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 916 | 36702.916 | 1981.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;926 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 926 | 36702.926 | 1981.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;936 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 936 | 36702.936 | 1981.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;946 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 946 | 36702.946 | 1981.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;956 | 95.1023 | 295.3266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 956 | 36702.956 | 1981.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;966 | 95.1023 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 966 | 36702.966 | 1981.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;976 | 95.1023 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 976 | 36702.976 | 1981.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;986 | 95.1023 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 986 | 36702.986 | 1981.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:42;996 | 95.1023 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 42 | 996 | 36702.996 | 1981.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;006 | 95.1023 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 006 | 36703.006 | 1981.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;016 | 95.1023 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 016 | 36703.016 | 1981.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;026 | 95.1023 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 026 | 36703.026 | 1981.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;036 | 95.1013 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 036 | 36703.036 | 1981.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;046 | 95.1013 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 046 | 36703.046 | 1981.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;056 | 95.1013 | 295.2992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 056 | 36703.056 | 1981.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;066 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 066 | 36703.066 | 1981.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;076 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 076 | 36703.076 | 1981.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;086 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 086 | 36703.086 | 1981.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;096 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 096 | 36703.096 | 1981.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;106 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 106 | 36703.106 | 1981.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;116 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 116 | 36703.116 | 1981.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;126 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 126 | 36703.126 | 1981.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;136 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 136 | 36703.136 | 1981.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;146 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 146 | 36703.146 | 1981.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;156 | 95.1013 | 295.2803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 156 | 36703.156 | 1981.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;166 | 95.1013 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 166 | 36703.166 | 1981.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;176 | 95.1013 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 176 | 36703.176 | 1981.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;186 | 95.1013 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 186 | 36703.186 | 1981.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;196 | 95.1013 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 196 | 36703.196 | 1981.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;206 | 95.1013 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 206 | 36703.206 | 1981.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;216 | 95.1013 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 216 | 36703.216 | 1981.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;226 | 95.1013 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 226 | 36703.226 | 1981.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;236 | 95.1003 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 236 | 36703.236 | 1981.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;246 | 95.1003 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 246 | 36703.246 | 1981.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;256 | 95.1003 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 256 | 36703.256 | 1981.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;266 | 95.1003 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 266 | 36703.266 | 1981.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;276 | 95.1003 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 276 | 36703.276 | 1981.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;286 | 95.1003 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 286 | 36703.286 | 1981.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;296 | 95.1003 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 296 | 36703.296 | 1981.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;306 | 95.1003 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 306 | 36703.306 | 1981.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;316 | 95.1003 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 316 | 36703.316 | 1981.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;326 | 95.1003 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 326 | 36703.326 | 1981.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;336 | 95.0983 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 336 | 36703.336 | 1981.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;346 | 95.0983 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 346 | 36703.346 | 1981.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;356 | 95.0983 | 295.2662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 356 | 36703.356 | 1981.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;366 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 366 | 36703.366 | 1981.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;376 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 376 | 36703.376 | 1981.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;386 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 386 | 36703.386 | 1981.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;396 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 396 | 36703.396 | 1981.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;406 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 406 | 36703.406 | 1981.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;416 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 416 | 36703.416 | 1981.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;426 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 426 | 36703.426 | 1981.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;436 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 436 | 36703.436 | 1981.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;446 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 446 | 36703.446 | 1981.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;456 | 95.0983 | 295.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 456 | 36703.456 | 1981.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;466 | 95.0983 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 466 | 36703.466 | 1981.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;476 | 95.0983 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 476 | 36703.476 | 1981.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;486 | 95.0983 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 486 | 36703.486 | 1981.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;496 | 95.0983 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 496 | 36703.496 | 1981.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;506 | 95.0983 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 506 | 36703.506 | 1981.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;516 | 95.0983 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 516 | 36703.516 | 1981.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;526 | 95.0983 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 526 | 36703.526 | 1981.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;536 | 95.0973 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 536 | 36703.536 | 1982
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;546 | 95.0973 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 546 | 36703.546 | 1982.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;556 | 95.0973 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 556 | 36703.556 | 1982.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;566 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 566 | 36703.566 | 1982.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;576 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 576 | 36703.576 | 1982.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;586 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 586 | 36703.586 | 1982.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;596 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 596 | 36703.596 | 1982.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;606 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 606 | 36703.606 | 1982.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;616 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 616 | 36703.616 | 1982.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;626 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 626 | 36703.626 | 1982.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;636 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 636 | 36703.636 | 1982.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;646 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 646 | 36703.646 | 1982.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;656 | 95.0973 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 656 | 36703.656 | 1982.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;666 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 666 | 36703.666 | 1982.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;676 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 676 | 36703.676 | 1982.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;686 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 686 | 36703.686 | 1982.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;696 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 696 | 36703.696 | 1982.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;706 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 706 | 36703.706 | 1982.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;716 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 716 | 36703.716 | 1982.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;726 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 726 | 36703.726 | 1982.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;736 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 736 | 36703.736 | 1982.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;746 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 746 | 36703.746 | 1982.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;756 | 95.0973 | 295.2807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 756 | 36703.756 | 1982.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;766 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 766 | 36703.766 | 1982.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;776 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 776 | 36703.776 | 1982.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;786 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 786 | 36703.786 | 1982.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;796 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 796 | 36703.796 | 1982.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;806 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 806 | 36703.806 | 1982.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;816 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 816 | 36703.816 | 1982.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;826 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 826 | 36703.826 | 1982.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;836 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 836 | 36703.836 | 1982.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;846 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 846 | 36703.846 | 1982.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;856 | 95.0973 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 856 | 36703.856 | 1982.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;866 | 95.0973 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 866 | 36703.866 | 1982.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;876 | 95.0973 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 876 | 36703.876 | 1982.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;886 | 95.0973 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 886 | 36703.886 | 1982.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;896 | 95.0973 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 896 | 36703.896 | 1982.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;906 | 95.0973 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 906 | 36703.906 | 1982.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;916 | 95.0973 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 916 | 36703.916 | 1982.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;926 | 95.0973 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 926 | 36703.926 | 1982.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;936 | 95.0953 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 936 | 36703.936 | 1982.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;946 | 95.0953 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 946 | 36703.946 | 1982.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;956 | 95.0953 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 956 | 36703.956 | 1982.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;966 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 966 | 36703.966 | 1982.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;976 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 976 | 36703.976 | 1982.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;986 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 986 | 36703.986 | 1982.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:43;996 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 43 | 996 | 36703.996 | 1982.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;006 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 006 | 36704.006 | 1982.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;016 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 016 | 36704.016 | 1982.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;026 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 026 | 36704.026 | 1982.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;036 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 036 | 36704.036 | 1982.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;046 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 046 | 36704.046 | 1982.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;056 | 95.0953 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 056 | 36704.056 | 1982.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;066 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 066 | 36704.066 | 1982.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;076 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 076 | 36704.076 | 1982.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;086 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 086 | 36704.086 | 1982.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;096 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 096 | 36704.096 | 1982.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;106 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 106 | 36704.106 | 1982.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;116 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 116 | 36704.116 | 1982.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;126 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 126 | 36704.126 | 1982.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;136 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 136 | 36704.136 | 1982.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;146 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 146 | 36704.146 | 1982.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;156 | 95.0953 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 156 | 36704.156 | 1982.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;166 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 166 | 36704.166 | 1982.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;176 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 176 | 36704.176 | 1982.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;186 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 186 | 36704.186 | 1982.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;196 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 196 | 36704.196 | 1982.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;206 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 206 | 36704.206 | 1982.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;216 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 216 | 36704.216 | 1982.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;226 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 226 | 36704.226 | 1982.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;236 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 236 | 36704.236 | 1982.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;246 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 246 | 36704.246 | 1982.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;256 | 95.0953 | 295.3306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 256 | 36704.256 | 1982.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;266 | 95.0953 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 266 | 36704.266 | 1982.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;276 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 276 | 36704.276 | 1982.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;286 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 286 | 36704.286 | 1982.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;296 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 296 | 36704.296 | 1982.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;306 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 306 | 36704.306 | 1982.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;316 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 316 | 36704.316 | 1982.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;326 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 326 | 36704.326 | 1982.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;336 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 336 | 36704.336 | 1982.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;346 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 346 | 36704.346 | 1982.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;356 | 95.0943 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 356 | 36704.356 | 1982.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;366 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 366 | 36704.366 | 1982.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;376 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 376 | 36704.376 | 1982.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;386 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 386 | 36704.386 | 1982.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;396 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 396 | 36704.396 | 1982.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;406 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 406 | 36704.406 | 1982.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;416 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 416 | 36704.416 | 1982.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;426 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 426 | 36704.426 | 1982.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;436 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 436 | 36704.436 | 1982.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;446 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 446 | 36704.446 | 1982.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;456 | 95.0943 | 295.3141 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 456 | 36704.456 | 1982.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;466 | 95.0943 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 466 | 36704.466 | 1982.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;476 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 476 | 36704.476 | 1982.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;486 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 486 | 36704.486 | 1982.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;496 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 496 | 36704.496 | 1982.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;506 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 506 | 36704.506 | 1982.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;516 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 516 | 36704.516 | 1982.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;526 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 526 | 36704.526 | 1982.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;536 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 536 | 36704.536 | 1983
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;546 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 546 | 36704.546 | 1983.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;556 | 95.0933 | 295.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 556 | 36704.556 | 1983.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;566 | 95.0933 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 566 | 36704.566 | 1983.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;576 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 576 | 36704.576 | 1983.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;586 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 586 | 36704.586 | 1983.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;596 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 596 | 36704.596 | 1983.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;606 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 606 | 36704.606 | 1983.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;616 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 616 | 36704.616 | 1983.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;626 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 626 | 36704.626 | 1983.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;636 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 636 | 36704.636 | 1983.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;646 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 646 | 36704.646 | 1983.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;656 | 95.0913 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 656 | 36704.656 | 1983.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;666 | 95.0913 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 666 | 36704.666 | 1983.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;676 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 676 | 36704.676 | 1983.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;686 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 686 | 36704.686 | 1983.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;696 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 696 | 36704.696 | 1983.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;706 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 706 | 36704.706 | 1983.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;716 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 716 | 36704.716 | 1983.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;726 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 726 | 36704.726 | 1983.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;736 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 736 | 36704.736 | 1983.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;746 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 746 | 36704.746 | 1983.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;756 | 95.0903 | 295.3152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 756 | 36704.756 | 1983.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;766 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 766 | 36704.766 | 1983.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;776 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 776 | 36704.776 | 1983.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;786 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 786 | 36704.786 | 1983.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;796 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 796 | 36704.796 | 1983.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;806 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 806 | 36704.806 | 1983.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;816 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 816 | 36704.816 | 1983.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;826 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 826 | 36704.826 | 1983.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;836 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 836 | 36704.836 | 1983.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;846 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 846 | 36704.846 | 1983.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;856 | 95.0903 | 295.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 856 | 36704.856 | 1983.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;866 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 866 | 36704.866 | 1983.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;876 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 876 | 36704.876 | 1983.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;886 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 886 | 36704.886 | 1983.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;896 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 896 | 36704.896 | 1983.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;906 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 906 | 36704.906 | 1983.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;916 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 916 | 36704.916 | 1983.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;926 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 926 | 36704.926 | 1983.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;936 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 936 | 36704.936 | 1983.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;946 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 946 | 36704.946 | 1983.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;956 | 95.0903 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 956 | 36704.956 | 1983.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;966 | 95.0903 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 966 | 36704.966 | 1983.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;976 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 976 | 36704.976 | 1983.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;986 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 986 | 36704.986 | 1983.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:44;996 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 44 | 996 | 36704.996 | 1983.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;006 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 006 | 36705.006 | 1983.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;016 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 016 | 36705.016 | 1983.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;026 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 026 | 36705.026 | 1983.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;036 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 036 | 36705.036 | 1983.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;046 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 046 | 36705.046 | 1983.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;056 | 95.0893 | 295.3064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 056 | 36705.056 | 1983.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;066 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 066 | 36705.066 | 1983.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;076 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 076 | 36705.076 | 1983.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;086 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 086 | 36705.086 | 1983.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;096 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 096 | 36705.096 | 1983.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;106 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 106 | 36705.106 | 1983.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;116 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 116 | 36705.116 | 1983.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;126 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 126 | 36705.126 | 1983.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;136 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 136 | 36705.136 | 1983.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;146 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 146 | 36705.146 | 1983.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;156 | 95.0893 | 295.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 156 | 36705.156 | 1983.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;166 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 166 | 36705.166 | 1983.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;176 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 176 | 36705.176 | 1983.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;186 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 186 | 36705.186 | 1983.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;196 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 196 | 36705.196 | 1983.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;206 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 206 | 36705.206 | 1983.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;216 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 216 | 36705.216 | 1983.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;226 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 226 | 36705.226 | 1983.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;236 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 236 | 36705.236 | 1983.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;246 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 246 | 36705.246 | 1983.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;256 | 95.0893 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 256 | 36705.256 | 1983.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;266 | 95.0893 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 266 | 36705.266 | 1983.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;276 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 276 | 36705.276 | 1983.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;286 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 286 | 36705.286 | 1983.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;296 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 296 | 36705.296 | 1983.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;306 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 306 | 36705.306 | 1983.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;316 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 316 | 36705.316 | 1983.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;326 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 326 | 36705.326 | 1983.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;336 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 336 | 36705.336 | 1983.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;346 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 346 | 36705.346 | 1983.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;356 | 95.0873 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 356 | 36705.356 | 1983.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;366 | 95.0873 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 366 | 36705.366 | 1983.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;376 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 376 | 36705.376 | 1983.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;386 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 386 | 36705.386 | 1983.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;396 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 396 | 36705.396 | 1983.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;406 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 406 | 36705.406 | 1983.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;416 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 416 | 36705.416 | 1983.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;426 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 426 | 36705.426 | 1983.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;436 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 436 | 36705.436 | 1983.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;446 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 446 | 36705.446 | 1983.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;456 | 95.0863 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 456 | 36705.456 | 1983.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;466 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 466 | 36705.466 | 1983.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;476 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 476 | 36705.476 | 1983.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;486 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 486 | 36705.486 | 1983.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;496 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 496 | 36705.496 | 1983.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;506 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 506 | 36705.506 | 1983.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;516 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 516 | 36705.516 | 1983.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;526 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 526 | 36705.526 | 1983.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;536 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 536 | 36705.536 | 1984
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;546 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 546 | 36705.546 | 1984.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;556 | 95.0863 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 556 | 36705.556 | 1984.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;566 | 95.0863 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 566 | 36705.566 | 1984.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;576 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 576 | 36705.576 | 1984.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;586 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 586 | 36705.586 | 1984.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;596 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 596 | 36705.596 | 1984.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;606 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 606 | 36705.606 | 1984.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;616 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 616 | 36705.616 | 1984.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;626 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 626 | 36705.626 | 1984.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;636 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 636 | 36705.636 | 1984.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;646 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 646 | 36705.646 | 1984.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;656 | 95.0853 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 656 | 36705.656 | 1984.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;666 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 666 | 36705.666 | 1984.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;676 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 676 | 36705.676 | 1984.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;686 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 686 | 36705.686 | 1984.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;696 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 696 | 36705.696 | 1984.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;706 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 706 | 36705.706 | 1984.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;716 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 716 | 36705.716 | 1984.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;726 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 726 | 36705.726 | 1984.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;736 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 736 | 36705.736 | 1984.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;746 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 746 | 36705.746 | 1984.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;756 | 95.0853 | 295.1741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 756 | 36705.756 | 1984.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;766 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 766 | 36705.766 | 1984.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;776 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 776 | 36705.776 | 1984.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;786 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 786 | 36705.786 | 1984.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;796 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 796 | 36705.796 | 1984.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;806 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 806 | 36705.806 | 1984.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;816 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 816 | 36705.816 | 1984.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;826 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 826 | 36705.826 | 1984.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;836 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 836 | 36705.836 | 1984.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;846 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 846 | 36705.846 | 1984.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;856 | 95.0853 | 295.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 856 | 36705.856 | 1984.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;866 | 95.0853 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 866 | 36705.866 | 1984.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;876 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 876 | 36705.876 | 1984.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;886 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 886 | 36705.886 | 1984.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;896 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 896 | 36705.896 | 1984.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;906 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 906 | 36705.906 | 1984.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;916 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 916 | 36705.916 | 1984.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;926 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 926 | 36705.926 | 1984.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;936 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 936 | 36705.936 | 1984.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;946 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 946 | 36705.946 | 1984.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;956 | 95.0843 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 956 | 36705.956 | 1984.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;966 | 95.0843 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 966 | 36705.966 | 1984.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;976 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 976 | 36705.976 | 1984.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;986 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 986 | 36705.986 | 1984.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:45;996 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 45 | 996 | 36705.996 | 1984.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;006 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 006 | 36706.006 | 1984.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;016 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 016 | 36706.016 | 1984.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;026 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 026 | 36706.026 | 1984.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;036 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 036 | 36706.036 | 1984.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;046 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 046 | 36706.046 | 1984.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;056 | 95.0813 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 056 | 36706.056 | 1984.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;066 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 066 | 36706.066 | 1984.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;076 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 076 | 36706.076 | 1984.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;086 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 086 | 36706.086 | 1984.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;096 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 096 | 36706.096 | 1984.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;106 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 106 | 36706.106 | 1984.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;116 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 116 | 36706.116 | 1984.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;126 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 126 | 36706.126 | 1984.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;136 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 136 | 36706.136 | 1984.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;146 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 146 | 36706.146 | 1984.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;156 | 95.0813 | 295.1367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 156 | 36706.156 | 1984.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;166 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 166 | 36706.166 | 1984.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;176 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 176 | 36706.176 | 1984.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;186 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 186 | 36706.186 | 1984.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;196 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 196 | 36706.196 | 1984.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;206 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 206 | 36706.206 | 1984.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;216 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 216 | 36706.216 | 1984.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;226 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 226 | 36706.226 | 1984.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;236 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 236 | 36706.236 | 1984.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;246 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 246 | 36706.246 | 1984.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;256 | 95.0813 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 256 | 36706.256 | 1984.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;266 | 95.0813 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 266 | 36706.266 | 1984.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;276 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 276 | 36706.276 | 1984.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;286 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 286 | 36706.286 | 1984.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;296 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 296 | 36706.296 | 1984.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;306 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 306 | 36706.306 | 1984.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;316 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 316 | 36706.316 | 1984.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;326 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 326 | 36706.326 | 1984.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;336 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 336 | 36706.336 | 1984.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;346 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 346 | 36706.346 | 1984.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;356 | 95.0793 | 295.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 356 | 36706.356 | 1984.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;366 | 95.0793 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 366 | 36706.366 | 1984.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;376 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 376 | 36706.376 | 1984.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;386 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 386 | 36706.386 | 1984.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;396 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 396 | 36706.396 | 1984.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;406 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 406 | 36706.406 | 1984.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;416 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 416 | 36706.416 | 1984.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;426 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 426 | 36706.426 | 1984.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;436 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 436 | 36706.436 | 1984.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;446 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 446 | 36706.446 | 1984.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;456 | 95.0783 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 456 | 36706.456 | 1984.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;466 | 95.0783 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 466 | 36706.466 | 1984.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;476 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 476 | 36706.476 | 1984.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;486 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 486 | 36706.486 | 1984.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;496 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 496 | 36706.496 | 1984.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;506 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 506 | 36706.506 | 1984.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;516 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 516 | 36706.516 | 1984.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;526 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 526 | 36706.526 | 1984.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;536 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 536 | 36706.536 | 1985
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;546 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 546 | 36706.546 | 1985.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;556 | 95.0793 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 556 | 36706.556 | 1985.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;566 | 95.0793 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 566 | 36706.566 | 1985.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;576 | 95.0793 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 576 | 36706.576 | 1985.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;586 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 586 | 36706.586 | 1985.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;596 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 596 | 36706.596 | 1985.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;606 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 606 | 36706.606 | 1985.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;616 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 616 | 36706.616 | 1985.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;626 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 626 | 36706.626 | 1985.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;636 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 636 | 36706.636 | 1985.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;646 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 646 | 36706.646 | 1985.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;656 | 95.0763 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 656 | 36706.656 | 1985.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;666 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 666 | 36706.666 | 1985.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;676 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 676 | 36706.676 | 1985.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;686 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 686 | 36706.686 | 1985.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;696 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 696 | 36706.696 | 1985.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;706 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 706 | 36706.706 | 1985.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;716 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 716 | 36706.716 | 1985.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;726 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 726 | 36706.726 | 1985.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;736 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 736 | 36706.736 | 1985.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;746 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 746 | 36706.746 | 1985.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;756 | 95.0763 | 295.1627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 756 | 36706.756 | 1985.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;766 | 95.0763 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 766 | 36706.766 | 1985.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;776 | 95.0763 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 776 | 36706.776 | 1985.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;786 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 786 | 36706.786 | 1985.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;796 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 796 | 36706.796 | 1985.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;806 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 806 | 36706.806 | 1985.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;816 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 816 | 36706.816 | 1985.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;826 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 826 | 36706.826 | 1985.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;836 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 836 | 36706.836 | 1985.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;846 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 846 | 36706.846 | 1985.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;856 | 95.0773 | 295.1733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 856 | 36706.856 | 1985.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;866 | 95.0773 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 866 | 36706.866 | 1985.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;876 | 95.0773 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 876 | 36706.876 | 1985.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;886 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 886 | 36706.886 | 1985.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;896 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 896 | 36706.896 | 1985.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;906 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 906 | 36706.906 | 1985.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;916 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 916 | 36706.916 | 1985.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;926 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 926 | 36706.926 | 1985.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;936 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 936 | 36706.936 | 1985.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;946 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 946 | 36706.946 | 1985.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;956 | 95.0763 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 956 | 36706.956 | 1985.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;966 | 95.0763 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 966 | 36706.966 | 1985.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;976 | 95.0763 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 976 | 36706.976 | 1985.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;986 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 986 | 36706.986 | 1985.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:46;996 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 46 | 996 | 36706.996 | 1985.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;006 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 006 | 36707.006 | 1985.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;016 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 016 | 36707.016 | 1985.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;026 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 026 | 36707.026 | 1985.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;036 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 036 | 36707.036 | 1985.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;046 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 046 | 36707.046 | 1985.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;056 | 95.0743 | 295.1906 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 056 | 36707.056 | 1985.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;066 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 066 | 36707.066 | 1985.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;076 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 076 | 36707.076 | 1985.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;086 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 086 | 36707.086 | 1985.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;096 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 096 | 36707.096 | 1985.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;106 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 106 | 36707.106 | 1985.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;116 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 116 | 36707.116 | 1985.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;126 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 126 | 36707.126 | 1985.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;136 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 136 | 36707.136 | 1985.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;146 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 146 | 36707.146 | 1985.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;156 | 95.0743 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 156 | 36707.156 | 1985.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;166 | 95.0743 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 166 | 36707.166 | 1985.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;176 | 95.0743 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 176 | 36707.176 | 1985.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;186 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 186 | 36707.186 | 1985.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;196 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 196 | 36707.196 | 1985.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;206 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 206 | 36707.206 | 1985.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;216 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 216 | 36707.216 | 1985.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;226 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 226 | 36707.226 | 1985.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;236 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 236 | 36707.236 | 1985.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;246 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 246 | 36707.246 | 1985.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;256 | 95.0733 | 295.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 256 | 36707.256 | 1985.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;266 | 95.0733 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 266 | 36707.266 | 1985.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;276 | 95.0733 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 276 | 36707.276 | 1985.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;286 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 286 | 36707.286 | 1985.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;296 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 296 | 36707.296 | 1985.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;306 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 306 | 36707.306 | 1985.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;316 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 316 | 36707.316 | 1985.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;326 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 326 | 36707.326 | 1985.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;336 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 336 | 36707.336 | 1985.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;346 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 346 | 36707.346 | 1985.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;356 | 95.0723 | 295.1763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 356 | 36707.356 | 1985.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;366 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 366 | 36707.366 | 1985.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;376 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 376 | 36707.376 | 1985.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;386 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 386 | 36707.386 | 1985.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;396 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 396 | 36707.396 | 1985.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;406 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 406 | 36707.406 | 1985.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;416 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 416 | 36707.416 | 1985.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;426 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 426 | 36707.426 | 1985.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;436 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 436 | 36707.436 | 1985.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;446 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 446 | 36707.446 | 1985.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;456 | 95.0723 | 295.1683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 456 | 36707.456 | 1985.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;466 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 466 | 36707.466 | 1985.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;476 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 476 | 36707.476 | 1985.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;486 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 486 | 36707.486 | 1985.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;496 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 496 | 36707.496 | 1985.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;506 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 506 | 36707.506 | 1985.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;516 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 516 | 36707.516 | 1985.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;526 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 526 | 36707.526 | 1985.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;536 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 536 | 36707.536 | 1986
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;546 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 546 | 36707.546 | 1986.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;556 | 95.0723 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 556 | 36707.556 | 1986.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;566 | 95.0723 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 566 | 36707.566 | 1986.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;576 | 95.0723 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 576 | 36707.576 | 1986.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;586 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 586 | 36707.586 | 1986.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;596 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 596 | 36707.596 | 1986.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;606 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 606 | 36707.606 | 1986.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;616 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 616 | 36707.616 | 1986.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;626 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 626 | 36707.626 | 1986.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;636 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 636 | 36707.636 | 1986.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;646 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 646 | 36707.646 | 1986.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;656 | 95.0703 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 656 | 36707.656 | 1986.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;666 | 95.0703 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 666 | 36707.666 | 1986.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;676 | 95.0703 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 676 | 36707.676 | 1986.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;686 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 686 | 36707.686 | 1986.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;696 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 696 | 36707.696 | 1986.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;706 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 706 | 36707.706 | 1986.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;716 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 716 | 36707.716 | 1986.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;726 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 726 | 36707.726 | 1986.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;736 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 736 | 36707.736 | 1986.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;746 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 746 | 36707.746 | 1986.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;756 | 95.0693 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 756 | 36707.756 | 1986.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;766 | 95.0693 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 766 | 36707.766 | 1986.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;776 | 95.0693 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 776 | 36707.776 | 1986.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;786 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 786 | 36707.786 | 1986.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;796 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 796 | 36707.796 | 1986.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;806 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 806 | 36707.806 | 1986.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;816 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 816 | 36707.816 | 1986.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;826 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 826 | 36707.826 | 1986.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;836 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 836 | 36707.836 | 1986.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;846 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 846 | 36707.846 | 1986.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;856 | 95.0703 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 856 | 36707.856 | 1986.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;866 | 95.0703 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 866 | 36707.866 | 1986.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;876 | 95.0703 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 876 | 36707.876 | 1986.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;886 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 886 | 36707.886 | 1986.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;896 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 896 | 36707.896 | 1986.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;906 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 906 | 36707.906 | 1986.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;916 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 916 | 36707.916 | 1986.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;926 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 926 | 36707.926 | 1986.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;936 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 936 | 36707.936 | 1986.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;946 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 946 | 36707.946 | 1986.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;956 | 95.0673 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 956 | 36707.956 | 1986.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;966 | 95.0673 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 966 | 36707.966 | 1986.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;976 | 95.0673 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 976 | 36707.976 | 1986.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;986 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 986 | 36707.986 | 1986.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:47;996 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 47 | 996 | 36707.996 | 1986.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;006 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 006 | 36708.006 | 1986.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;016 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 016 | 36708.016 | 1986.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;026 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 026 | 36708.026 | 1986.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;036 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 036 | 36708.036 | 1986.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;046 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 046 | 36708.046 | 1986.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;056 | 95.0663 | 295.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 056 | 36708.056 | 1986.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;066 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 066 | 36708.066 | 1986.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;076 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 076 | 36708.076 | 1986.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;086 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 086 | 36708.086 | 1986.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;096 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 096 | 36708.096 | 1986.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;106 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 106 | 36708.106 | 1986.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;116 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 116 | 36708.116 | 1986.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;126 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 126 | 36708.126 | 1986.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;136 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 136 | 36708.136 | 1986.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;146 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 146 | 36708.146 | 1986.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;156 | 95.0663 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 156 | 36708.156 | 1986.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;166 | 95.0663 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 166 | 36708.166 | 1986.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;176 | 95.0663 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 176 | 36708.176 | 1986.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;186 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 186 | 36708.186 | 1986.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;196 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 196 | 36708.196 | 1986.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;206 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 206 | 36708.206 | 1986.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;216 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 216 | 36708.216 | 1986.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;226 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 226 | 36708.226 | 1986.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;236 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 236 | 36708.236 | 1986.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;246 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 246 | 36708.246 | 1986.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;256 | 95.0653 | 295.1143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 256 | 36708.256 | 1986.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;266 | 95.0653 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 266 | 36708.266 | 1986.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;276 | 95.0653 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 276 | 36708.276 | 1986.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;286 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 286 | 36708.286 | 1986.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;296 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 296 | 36708.296 | 1986.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;306 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 306 | 36708.306 | 1986.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;316 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 316 | 36708.316 | 1986.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;326 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 326 | 36708.326 | 1986.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;336 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 336 | 36708.336 | 1986.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;346 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 346 | 36708.346 | 1986.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;356 | 95.0643 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 356 | 36708.356 | 1986.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;366 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 366 | 36708.366 | 1986.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;376 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 376 | 36708.376 | 1986.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;386 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 386 | 36708.386 | 1986.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;396 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 396 | 36708.396 | 1986.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;406 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 406 | 36708.406 | 1986.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;416 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 416 | 36708.416 | 1986.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;426 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 426 | 36708.426 | 1986.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;436 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 436 | 36708.436 | 1986.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;446 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 446 | 36708.446 | 1986.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;456 | 95.0643 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 456 | 36708.456 | 1986.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;466 | 95.0643 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 466 | 36708.466 | 1986.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;476 | 95.0643 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 476 | 36708.476 | 1986.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;486 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 486 | 36708.486 | 1986.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;496 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 496 | 36708.496 | 1986.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;506 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 506 | 36708.506 | 1986.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;516 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 516 | 36708.516 | 1986.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;526 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 526 | 36708.526 | 1986.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;536 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 536 | 36708.536 | 1987
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;546 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 546 | 36708.546 | 1987.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;556 | 95.0633 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 556 | 36708.556 | 1987.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;566 | 95.0633 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 566 | 36708.566 | 1987.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;576 | 95.0633 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 576 | 36708.576 | 1987.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;586 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 586 | 36708.586 | 1987.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;596 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 596 | 36708.596 | 1987.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;606 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 606 | 36708.606 | 1987.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;616 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 616 | 36708.616 | 1987.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;626 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 626 | 36708.626 | 1987.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;636 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 636 | 36708.636 | 1987.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;646 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 646 | 36708.646 | 1987.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;656 | 95.0623 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 656 | 36708.656 | 1987.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;666 | 95.0623 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 666 | 36708.666 | 1987.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;676 | 95.0623 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 676 | 36708.676 | 1987.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;686 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 686 | 36708.686 | 1987.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;696 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 696 | 36708.696 | 1987.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;706 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 706 | 36708.706 | 1987.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;716 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 716 | 36708.716 | 1987.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;726 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 726 | 36708.726 | 1987.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;736 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 736 | 36708.736 | 1987.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;746 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 746 | 36708.746 | 1987.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;756 | 95.0633 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 756 | 36708.756 | 1987.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;766 | 95.0633 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 766 | 36708.766 | 1987.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;776 | 95.0633 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 776 | 36708.776 | 1987.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;786 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 786 | 36708.786 | 1987.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;796 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 796 | 36708.796 | 1987.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;806 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 806 | 36708.806 | 1987.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;816 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 816 | 36708.816 | 1987.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;826 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 826 | 36708.826 | 1987.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;836 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 836 | 36708.836 | 1987.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;846 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 846 | 36708.846 | 1987.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;856 | 95.0613 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 856 | 36708.856 | 1987.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;866 | 95.0613 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 866 | 36708.866 | 1987.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;876 | 95.0613 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 876 | 36708.876 | 1987.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;886 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 886 | 36708.886 | 1987.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;896 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 896 | 36708.896 | 1987.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;906 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 906 | 36708.906 | 1987.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;916 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 916 | 36708.916 | 1987.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;926 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 926 | 36708.926 | 1987.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;936 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 936 | 36708.936 | 1987.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;946 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 946 | 36708.946 | 1987.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;956 | 95.0603 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 956 | 36708.956 | 1987.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;966 | 95.0603 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 966 | 36708.966 | 1987.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;976 | 95.0603 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 976 | 36708.976 | 1987.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;986 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 986 | 36708.986 | 1987.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:48;996 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 48 | 996 | 36708.996 | 1987.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;006 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 006 | 36709.006 | 1987.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;016 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 016 | 36709.016 | 1987.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;026 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 026 | 36709.026 | 1987.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;036 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 036 | 36709.036 | 1987.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;046 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 046 | 36709.046 | 1987.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;056 | 95.0593 | 295.0483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 056 | 36709.056 | 1987.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;066 | 95.0593 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 066 | 36709.066 | 1987.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;076 | 95.0593 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 076 | 36709.076 | 1987.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;086 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 086 | 36709.086 | 1987.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;096 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 096 | 36709.096 | 1987.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;106 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 106 | 36709.106 | 1987.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;116 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 116 | 36709.116 | 1987.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;126 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 126 | 36709.126 | 1987.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;136 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 136 | 36709.136 | 1987.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;146 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 146 | 36709.146 | 1987.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;156 | 95.0573 | 295.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 156 | 36709.156 | 1987.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;166 | 95.0573 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 166 | 36709.166 | 1987.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;176 | 95.0573 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 176 | 36709.176 | 1987.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;186 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 186 | 36709.186 | 1987.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;196 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 196 | 36709.196 | 1987.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;206 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 206 | 36709.206 | 1987.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;216 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 216 | 36709.216 | 1987.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;226 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 226 | 36709.226 | 1987.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;236 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 236 | 36709.236 | 1987.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;246 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 246 | 36709.246 | 1987.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;256 | 95.0583 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 256 | 36709.256 | 1987.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;266 | 95.0583 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 266 | 36709.266 | 1987.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;276 | 95.0583 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 276 | 36709.276 | 1987.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;286 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 286 | 36709.286 | 1987.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;296 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 296 | 36709.296 | 1987.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;306 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 306 | 36709.306 | 1987.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;316 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 316 | 36709.316 | 1987.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;326 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 326 | 36709.326 | 1987.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;336 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 336 | 36709.336 | 1987.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;346 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 346 | 36709.346 | 1987.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;356 | 95.0563 | 295.0654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 356 | 36709.356 | 1987.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;366 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 366 | 36709.366 | 1987.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;376 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 376 | 36709.376 | 1987.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;386 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 386 | 36709.386 | 1987.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;396 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 396 | 36709.396 | 1987.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;406 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 406 | 36709.406 | 1987.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;416 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 416 | 36709.416 | 1987.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;426 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 426 | 36709.426 | 1987.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;436 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 436 | 36709.436 | 1987.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;446 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 446 | 36709.446 | 1987.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;456 | 95.0563 | 295.0711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 456 | 36709.456 | 1987.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;466 | 95.0563 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 466 | 36709.466 | 1987.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;476 | 95.0563 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 476 | 36709.476 | 1987.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;486 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 486 | 36709.486 | 1987.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;496 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 496 | 36709.496 | 1987.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;506 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 506 | 36709.506 | 1987.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;516 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 516 | 36709.516 | 1987.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;526 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 526 | 36709.526 | 1987.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;536 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 536 | 36709.536 | 1988
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;546 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 546 | 36709.546 | 1988.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;556 | 95.0553 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 556 | 36709.556 | 1988.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;566 | 95.0553 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 566 | 36709.566 | 1988.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;576 | 95.0553 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 576 | 36709.576 | 1988.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;586 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 586 | 36709.586 | 1988.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;596 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 596 | 36709.596 | 1988.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;606 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 606 | 36709.606 | 1988.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;616 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 616 | 36709.616 | 1988.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;626 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 626 | 36709.626 | 1988.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;636 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 636 | 36709.636 | 1988.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;646 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 646 | 36709.646 | 1988.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;656 | 95.0543 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 656 | 36709.656 | 1988.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;666 | 95.0543 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 666 | 36709.666 | 1988.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;676 | 95.0543 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 676 | 36709.676 | 1988.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;686 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 686 | 36709.686 | 1988.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;696 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 696 | 36709.696 | 1988.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;706 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 706 | 36709.706 | 1988.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;716 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 716 | 36709.716 | 1988.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;726 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 726 | 36709.726 | 1988.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;736 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 736 | 36709.736 | 1988.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;746 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 746 | 36709.746 | 1988.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;756 | 95.0533 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 756 | 36709.756 | 1988.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;766 | 95.0533 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 766 | 36709.766 | 1988.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;776 | 95.0533 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 776 | 36709.776 | 1988.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;786 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 786 | 36709.786 | 1988.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;796 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 796 | 36709.796 | 1988.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;806 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 806 | 36709.806 | 1988.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;816 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 816 | 36709.816 | 1988.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;826 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 826 | 36709.826 | 1988.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;836 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 836 | 36709.836 | 1988.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;846 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 846 | 36709.846 | 1988.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;856 | 95.0543 | 295.067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 856 | 36709.856 | 1988.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;866 | 95.0543 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 866 | 36709.866 | 1988.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;876 | 95.0543 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 876 | 36709.876 | 1988.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;886 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 886 | 36709.886 | 1988.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;896 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 896 | 36709.896 | 1988.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;906 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 906 | 36709.906 | 1988.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;916 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 916 | 36709.916 | 1988.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;926 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 926 | 36709.926 | 1988.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;936 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 936 | 36709.936 | 1988.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;946 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 946 | 36709.946 | 1988.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;956 | 95.0523 | 295.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 956 | 36709.956 | 1988.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;966 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 966 | 36709.966 | 1988.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;976 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 976 | 36709.976 | 1988.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;986 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 986 | 36709.986 | 1988.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:49;996 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 49 | 996 | 36709.996 | 1988.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;006 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 006 | 36710.006 | 1988.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;016 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 016 | 36710.016 | 1988.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;026 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 026 | 36710.026 | 1988.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;036 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 036 | 36710.036 | 1988.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;046 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 046 | 36710.046 | 1988.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;056 | 95.0523 | 295.0577 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 056 | 36710.056 | 1988.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;066 | 95.0523 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 066 | 36710.066 | 1988.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;076 | 95.0523 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 076 | 36710.076 | 1988.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;086 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 086 | 36710.086 | 1988.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;096 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 096 | 36710.096 | 1988.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;106 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 106 | 36710.106 | 1988.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;116 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 116 | 36710.116 | 1988.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;126 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 126 | 36710.126 | 1988.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;136 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 136 | 36710.136 | 1988.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;146 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 146 | 36710.146 | 1988.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;156 | 95.0503 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 156 | 36710.156 | 1988.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;166 | 95.0503 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 166 | 36710.166 | 1988.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;176 | 95.0503 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 176 | 36710.176 | 1988.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;186 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 186 | 36710.186 | 1988.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;196 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 196 | 36710.196 | 1988.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;206 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 206 | 36710.206 | 1988.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;216 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 216 | 36710.216 | 1988.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;226 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 226 | 36710.226 | 1988.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;236 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 236 | 36710.236 | 1988.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;246 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 246 | 36710.246 | 1988.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;256 | 95.0513 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 256 | 36710.256 | 1988.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;266 | 95.0513 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 266 | 36710.266 | 1988.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;276 | 95.0513 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 276 | 36710.276 | 1988.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;286 | 95.0513 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 286 | 36710.286 | 1988.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;296 | 95.0513 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 296 | 36710.296 | 1988.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;306 | 95.0513 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 306 | 36710.306 | 1988.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;316 | 95.0493 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 316 | 36710.316 | 1988.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;326 | 95.0493 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 326 | 36710.326 | 1988.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;336 | 95.0493 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 336 | 36710.336 | 1988.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;346 | 95.0493 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 346 | 36710.346 | 1988.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;356 | 95.0493 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 356 | 36710.356 | 1988.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;366 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 366 | 36710.366 | 1988.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;376 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 376 | 36710.376 | 1988.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;386 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 386 | 36710.386 | 1988.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;396 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 396 | 36710.396 | 1988.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;406 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 406 | 36710.406 | 1988.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;416 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 416 | 36710.416 | 1988.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;426 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 426 | 36710.426 | 1988.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;436 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 436 | 36710.436 | 1988.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;446 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 446 | 36710.446 | 1988.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;456 | 95.0493 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 456 | 36710.456 | 1988.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;466 | 95.0493 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 466 | 36710.466 | 1988.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;476 | 95.0493 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 476 | 36710.476 | 1988.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;486 | 95.0493 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 486 | 36710.486 | 1988.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;496 | 95.0493 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 496 | 36710.496 | 1988.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;506 | 95.0493 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 506 | 36710.506 | 1988.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;516 | 95.0473 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 516 | 36710.516 | 1988.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;526 | 95.0473 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 526 | 36710.526 | 1988.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;536 | 95.0473 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 536 | 36710.536 | 1989
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;546 | 95.0473 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 546 | 36710.546 | 1989.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;556 | 95.0473 | 294.9628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 556 | 36710.556 | 1989.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;566 | 95.0473 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 566 | 36710.566 | 1989.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;576 | 95.0473 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 576 | 36710.576 | 1989.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;586 | 95.0473 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 586 | 36710.586 | 1989.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;596 | 95.0473 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 596 | 36710.596 | 1989.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;606 | 95.0473 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 606 | 36710.606 | 1989.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;616 | 95.0453 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 616 | 36710.616 | 1989.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;626 | 95.0453 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 626 | 36710.626 | 1989.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;636 | 95.0453 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 636 | 36710.636 | 1989.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;646 | 95.0453 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 646 | 36710.646 | 1989.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;656 | 95.0453 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 656 | 36710.656 | 1989.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;666 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 666 | 36710.666 | 1989.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;676 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 676 | 36710.676 | 1989.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;686 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 686 | 36710.686 | 1989.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;696 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 696 | 36710.696 | 1989.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;706 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 706 | 36710.706 | 1989.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;716 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 716 | 36710.716 | 1989.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;726 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 726 | 36710.726 | 1989.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;736 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 736 | 36710.736 | 1989.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;746 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 746 | 36710.746 | 1989.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;756 | 95.0453 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 756 | 36710.756 | 1989.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;766 | 95.0453 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 766 | 36710.766 | 1989.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;776 | 95.0453 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 776 | 36710.776 | 1989.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;786 | 95.0453 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 786 | 36710.786 | 1989.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;796 | 95.0453 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 796 | 36710.796 | 1989.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;806 | 95.0453 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 806 | 36710.806 | 1989.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;816 | 95.0443 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 816 | 36710.816 | 1989.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;826 | 95.0443 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 826 | 36710.826 | 1989.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;836 | 95.0443 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 836 | 36710.836 | 1989.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;846 | 95.0443 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 846 | 36710.846 | 1989.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;856 | 95.0443 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 856 | 36710.856 | 1989.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;866 | 95.0443 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 866 | 36710.866 | 1989.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;876 | 95.0443 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 876 | 36710.876 | 1989.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;886 | 95.0443 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 886 | 36710.886 | 1989.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;896 | 95.0443 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 896 | 36710.896 | 1989.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;906 | 95.0443 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 906 | 36710.906 | 1989.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;916 | 95.0433 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 916 | 36710.916 | 1989.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;926 | 95.0433 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 926 | 36710.926 | 1989.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;936 | 95.0433 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 936 | 36710.936 | 1989.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;946 | 95.0433 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 946 | 36710.946 | 1989.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;956 | 95.0433 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 956 | 36710.956 | 1989.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;966 | 95.0433 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 966 | 36710.966 | 1989.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;976 | 95.0433 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 976 | 36710.976 | 1989.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;986 | 95.0433 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 986 | 36710.986 | 1989.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:50;996 | 95.0433 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 50 | 996 | 36710.996 | 1989.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;006 | 95.0433 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 006 | 36711.006 | 1989.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;016 | 95.0423 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 016 | 36711.016 | 1989.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;026 | 95.0423 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 026 | 36711.026 | 1989.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;036 | 95.0423 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 036 | 36711.036 | 1989.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;046 | 95.0423 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 046 | 36711.046 | 1989.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;056 | 95.0423 | 294.9 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 056 | 36711.056 | 1989.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;066 | 95.0423 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 066 | 36711.066 | 1989.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;076 | 95.0423 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 076 | 36711.076 | 1989.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;086 | 95.0423 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 086 | 36711.086 | 1989.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;096 | 95.0423 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 096 | 36711.096 | 1989.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;106 | 95.0423 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 106 | 36711.106 | 1989.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;116 | 95.0413 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 116 | 36711.116 | 1989.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;126 | 95.0413 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 126 | 36711.126 | 1989.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;136 | 95.0413 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 136 | 36711.136 | 1989.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;146 | 95.0413 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 146 | 36711.146 | 1989.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;156 | 95.0413 | 294.8991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 156 | 36711.156 | 1989.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;166 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 166 | 36711.166 | 1989.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;176 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 176 | 36711.176 | 1989.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;186 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 186 | 36711.186 | 1989.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;196 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 196 | 36711.196 | 1989.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;206 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 206 | 36711.206 | 1989.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;216 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 216 | 36711.216 | 1989.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;226 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 226 | 36711.226 | 1989.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;236 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 236 | 36711.236 | 1989.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;246 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 246 | 36711.246 | 1989.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;256 | 95.0413 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 256 | 36711.256 | 1989.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;266 | 95.0413 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 266 | 36711.266 | 1989.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;276 | 95.0413 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 276 | 36711.276 | 1989.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;286 | 95.0413 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 286 | 36711.286 | 1989.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;296 | 95.0413 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 296 | 36711.296 | 1989.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;306 | 95.0413 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 306 | 36711.306 | 1989.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;316 | 95.0393 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 316 | 36711.316 | 1989.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;326 | 95.0393 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 326 | 36711.326 | 1989.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;336 | 95.0393 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 336 | 36711.336 | 1989.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;346 | 95.0393 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 346 | 36711.346 | 1989.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;356 | 95.0393 | 294.8681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 356 | 36711.356 | 1989.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;366 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 366 | 36711.366 | 1989.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;376 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 376 | 36711.376 | 1989.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;386 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 386 | 36711.386 | 1989.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;396 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 396 | 36711.396 | 1989.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;406 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 406 | 36711.406 | 1989.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;416 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 416 | 36711.416 | 1989.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;426 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 426 | 36711.426 | 1989.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;436 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 436 | 36711.436 | 1989.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;446 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 446 | 36711.446 | 1989.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;456 | 95.0393 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 456 | 36711.456 | 1989.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;466 | 95.0393 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 466 | 36711.466 | 1989.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;476 | 95.0393 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 476 | 36711.476 | 1989.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;486 | 95.0393 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 486 | 36711.486 | 1989.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;496 | 95.0393 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 496 | 36711.496 | 1989.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;506 | 95.0393 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 506 | 36711.506 | 1989.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;516 | 95.0383 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 516 | 36711.516 | 1989.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;526 | 95.0383 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 526 | 36711.526 | 1989.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;536 | 95.0383 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 536 | 36711.536 | 1990
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;546 | 95.0383 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 546 | 36711.546 | 1990.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;556 | 95.0383 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 556 | 36711.556 | 1990.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;566 | 95.0383 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 566 | 36711.566 | 1990.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;576 | 95.0383 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 576 | 36711.576 | 1990.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;586 | 95.0383 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 586 | 36711.586 | 1990.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;596 | 95.0383 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 596 | 36711.596 | 1990.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;606 | 95.0383 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 606 | 36711.606 | 1990.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;616 | 95.0383 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 616 | 36711.616 | 1990.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;626 | 95.0383 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 626 | 36711.626 | 1990.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;636 | 95.0373 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 636 | 36711.636 | 1990.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;646 | 95.0373 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 646 | 36711.646 | 1990.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;656 | 95.0373 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 656 | 36711.656 | 1990.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;666 | 95.0373 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 666 | 36711.666 | 1990.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;676 | 95.0373 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 676 | 36711.676 | 1990.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;686 | 95.0373 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 686 | 36711.686 | 1990.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;696 | 95.0373 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 696 | 36711.696 | 1990.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;706 | 95.0373 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 706 | 36711.706 | 1990.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;716 | 95.0373 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 716 | 36711.716 | 1990.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;726 | 95.0373 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 726 | 36711.726 | 1990.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;736 | 95.0363 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 736 | 36711.736 | 1990.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;746 | 95.0363 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 746 | 36711.746 | 1990.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;756 | 95.0363 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 756 | 36711.756 | 1990.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;766 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 766 | 36711.766 | 1990.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;776 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 776 | 36711.776 | 1990.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;786 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 786 | 36711.786 | 1990.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;796 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 796 | 36711.796 | 1990.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;806 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 806 | 36711.806 | 1990.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;816 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 816 | 36711.816 | 1990.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;826 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 826 | 36711.826 | 1990.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;836 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 836 | 36711.836 | 1990.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;846 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 846 | 36711.846 | 1990.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;856 | 95.0363 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 856 | 36711.856 | 1990.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;866 | 95.0363 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 866 | 36711.866 | 1990.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;876 | 95.0363 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 876 | 36711.876 | 1990.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;886 | 95.0363 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 886 | 36711.886 | 1990.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;896 | 95.0363 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 896 | 36711.896 | 1990.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;906 | 95.0363 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 906 | 36711.906 | 1990.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;916 | 95.0363 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 916 | 36711.916 | 1990.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;926 | 95.0363 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 926 | 36711.926 | 1990.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;936 | 95.0333 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 936 | 36711.936 | 1990.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;946 | 95.0333 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 946 | 36711.946 | 1990.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;956 | 95.0333 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 956 | 36711.956 | 1990.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;966 | 95.0333 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 966 | 36711.966 | 1990.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;976 | 95.0333 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 976 | 36711.976 | 1990.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;986 | 95.0333 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 986 | 36711.986 | 1990.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:51;996 | 95.0333 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 51 | 996 | 36711.996 | 1990.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;006 | 95.0333 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 006 | 36712.006 | 1990.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;016 | 95.0333 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 016 | 36712.016 | 1990.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;026 | 95.0333 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 026 | 36712.026 | 1990.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;036 | 95.0323 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 036 | 36712.036 | 1990.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;046 | 95.0323 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 046 | 36712.046 | 1990.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;056 | 95.0323 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 056 | 36712.056 | 1990.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;066 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 066 | 36712.066 | 1990.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;076 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 076 | 36712.076 | 1990.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;086 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 086 | 36712.086 | 1990.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;096 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 096 | 36712.096 | 1990.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;106 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 106 | 36712.106 | 1990.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;116 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 116 | 36712.116 | 1990.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;126 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 126 | 36712.126 | 1990.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;136 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 136 | 36712.136 | 1990.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;146 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 146 | 36712.146 | 1990.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;156 | 95.0323 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 156 | 36712.156 | 1990.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;166 | 95.0323 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 166 | 36712.166 | 1990.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;176 | 95.0323 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 176 | 36712.176 | 1990.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;186 | 95.0323 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 186 | 36712.186 | 1990.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;196 | 95.0323 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 196 | 36712.196 | 1990.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;206 | 95.0323 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 206 | 36712.206 | 1990.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;216 | 95.0323 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 216 | 36712.216 | 1990.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;226 | 95.0323 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 226 | 36712.226 | 1990.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;236 | 95.0313 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 236 | 36712.236 | 1990.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;246 | 95.0313 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 246 | 36712.246 | 1990.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;256 | 95.0313 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 256 | 36712.256 | 1990.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;266 | 95.0313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 266 | 36712.266 | 1990.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;276 | 95.0313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 276 | 36712.276 | 1990.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;286 | 95.0313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 286 | 36712.286 | 1990.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;296 | 95.0313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 296 | 36712.296 | 1990.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;306 | 95.0313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 306 | 36712.306 | 1990.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;316 | 95.0313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 316 | 36712.316 | 1990.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;326 | 95.0313 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 326 | 36712.326 | 1990.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;336 | 95.0293 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 336 | 36712.336 | 1990.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;346 | 95.0293 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 346 | 36712.346 | 1990.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;356 | 95.0293 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 356 | 36712.356 | 1990.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;366 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 366 | 36712.366 | 1990.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;376 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 376 | 36712.376 | 1990.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;386 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 386 | 36712.386 | 1990.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;396 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 396 | 36712.396 | 1990.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;406 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 406 | 36712.406 | 1990.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;416 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 416 | 36712.416 | 1990.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;426 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 426 | 36712.426 | 1990.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;436 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 436 | 36712.436 | 1990.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;446 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 446 | 36712.446 | 1990.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;456 | 95.0293 | 294.8392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 456 | 36712.456 | 1990.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;466 | 95.0293 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 466 | 36712.466 | 1990.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;476 | 95.0293 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 476 | 36712.476 | 1990.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;486 | 95.0293 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 486 | 36712.486 | 1990.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;496 | 95.0293 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 496 | 36712.496 | 1990.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;506 | 95.0293 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 506 | 36712.506 | 1990.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;516 | 95.0293 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 516 | 36712.516 | 1990.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;526 | 95.0293 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 526 | 36712.526 | 1990.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;536 | 95.0283 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 536 | 36712.536 | 1991
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;546 | 95.0283 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 546 | 36712.546 | 1991.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;556 | 95.0283 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 556 | 36712.556 | 1991.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;566 | 95.0283 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 566 | 36712.566 | 1991.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;576 | 95.0283 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 576 | 36712.576 | 1991.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;586 | 95.0283 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 586 | 36712.586 | 1991.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;596 | 95.0283 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 596 | 36712.596 | 1991.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;606 | 95.0283 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 606 | 36712.606 | 1991.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;616 | 95.0283 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 616 | 36712.616 | 1991.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;626 | 95.0283 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 626 | 36712.626 | 1991.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;636 | 95.0273 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 636 | 36712.636 | 1991.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;646 | 95.0273 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 646 | 36712.646 | 1991.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;656 | 95.0273 | 294.8234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 656 | 36712.656 | 1991.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;666 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 666 | 36712.666 | 1991.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;676 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 676 | 36712.676 | 1991.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;686 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 686 | 36712.686 | 1991.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;696 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 696 | 36712.696 | 1991.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;706 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 706 | 36712.706 | 1991.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;716 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 716 | 36712.716 | 1991.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;726 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 726 | 36712.726 | 1991.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;736 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 736 | 36712.736 | 1991.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;746 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 746 | 36712.746 | 1991.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;756 | 95.0273 | 294.8195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 756 | 36712.756 | 1991.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;766 | 95.0273 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 766 | 36712.766 | 1991.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;776 | 95.0273 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 776 | 36712.776 | 1991.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;786 | 95.0273 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 786 | 36712.786 | 1991.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;796 | 95.0273 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 796 | 36712.796 | 1991.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;806 | 95.0273 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 806 | 36712.806 | 1991.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;816 | 95.0273 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 816 | 36712.816 | 1991.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;826 | 95.0273 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 826 | 36712.826 | 1991.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;836 | 95.0243 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 836 | 36712.836 | 1991.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;846 | 95.0243 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 846 | 36712.846 | 1991.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;856 | 95.0243 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 856 | 36712.856 | 1991.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;866 | 95.0243 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 866 | 36712.866 | 1991.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;876 | 95.0243 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 876 | 36712.876 | 1991.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;886 | 95.0243 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 886 | 36712.886 | 1991.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;896 | 95.0243 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 896 | 36712.896 | 1991.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;906 | 95.0243 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 906 | 36712.906 | 1991.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;916 | 95.0243 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 916 | 36712.916 | 1991.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;926 | 95.0243 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 926 | 36712.926 | 1991.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;936 | 95.0233 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 936 | 36712.936 | 1991.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;946 | 95.0233 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 946 | 36712.946 | 1991.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;956 | 95.0233 | 294.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 956 | 36712.956 | 1991.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;966 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 966 | 36712.966 | 1991.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;976 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 976 | 36712.976 | 1991.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;986 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 986 | 36712.986 | 1991.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:52;996 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 52 | 996 | 36712.996 | 1991.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;006 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 006 | 36713.006 | 1991.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;016 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 016 | 36713.016 | 1991.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;026 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 026 | 36713.026 | 1991.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;036 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 036 | 36713.036 | 1991.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;046 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 046 | 36713.046 | 1991.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;056 | 95.0233 | 294.816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 056 | 36713.056 | 1991.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;066 | 95.0233 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 066 | 36713.066 | 1991.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;076 | 95.0233 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 076 | 36713.076 | 1991.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;086 | 95.0233 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 086 | 36713.086 | 1991.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;096 | 95.0233 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 096 | 36713.096 | 1991.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;106 | 95.0233 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 106 | 36713.106 | 1991.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;116 | 95.0233 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 116 | 36713.116 | 1991.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;126 | 95.0233 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 126 | 36713.126 | 1991.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;136 | 95.0223 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 136 | 36713.136 | 1991.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;146 | 95.0223 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 146 | 36713.146 | 1991.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;156 | 95.0223 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 156 | 36713.156 | 1991.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;166 | 95.0223 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 166 | 36713.166 | 1991.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;176 | 95.0223 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 176 | 36713.176 | 1991.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;186 | 95.0223 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 186 | 36713.186 | 1991.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;196 | 95.0223 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 196 | 36713.196 | 1991.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;206 | 95.0223 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 206 | 36713.206 | 1991.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;216 | 95.0223 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 216 | 36713.216 | 1991.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;226 | 95.0223 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 226 | 36713.226 | 1991.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;236 | 95.0193 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 236 | 36713.236 | 1991.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;246 | 95.0193 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 246 | 36713.246 | 1991.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;256 | 95.0193 | 294.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 256 | 36713.256 | 1991.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;266 | 95.0193 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 266 | 36713.266 | 1991.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;276 | 95.0193 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 276 | 36713.276 | 1991.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;286 | 95.0193 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 286 | 36713.286 | 1991.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;296 | 95.0193 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 296 | 36713.296 | 1991.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;306 | 95.0193 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 306 | 36713.306 | 1991.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;316 | 95.0193 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 316 | 36713.316 | 1991.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;326 | 95.0193 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 326 | 36713.326 | 1991.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;336 | 95.0183 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 336 | 36713.336 | 1991.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;346 | 95.0183 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 346 | 36713.346 | 1991.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;356 | 95.0183 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 356 | 36713.356 | 1991.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;366 | 95.0183 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 366 | 36713.366 | 1991.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;376 | 95.0183 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 376 | 36713.376 | 1991.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;386 | 95.0183 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 386 | 36713.386 | 1991.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;396 | 95.0183 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 396 | 36713.396 | 1991.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;406 | 95.0183 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 406 | 36713.406 | 1991.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;416 | 95.0183 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 416 | 36713.416 | 1991.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;426 | 95.0183 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 426 | 36713.426 | 1991.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;436 | 95.0193 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 436 | 36713.436 | 1991.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;446 | 95.0193 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 446 | 36713.446 | 1991.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;456 | 95.0193 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 456 | 36713.456 | 1991.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;466 | 95.0193 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 466 | 36713.466 | 1991.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;476 | 95.0193 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 476 | 36713.476 | 1991.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;486 | 95.0193 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 486 | 36713.486 | 1991.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;496 | 95.0193 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 496 | 36713.496 | 1991.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;506 | 95.0193 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 506 | 36713.506 | 1991.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;516 | 95.0193 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 516 | 36713.516 | 1991.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;526 | 95.0193 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 526 | 36713.526 | 1991.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;536 | 95.0163 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 536 | 36713.536 | 1992
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;546 | 95.0163 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 546 | 36713.546 | 1992.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;556 | 95.0163 | 294.8935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 556 | 36713.556 | 1992.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;566 | 95.0163 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 566 | 36713.566 | 1992.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;576 | 95.0163 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 576 | 36713.576 | 1992.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;586 | 95.0163 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 586 | 36713.586 | 1992.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;596 | 95.0163 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 596 | 36713.596 | 1992.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;606 | 95.0163 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 606 | 36713.606 | 1992.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;616 | 95.0163 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 616 | 36713.616 | 1992.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;626 | 95.0163 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 626 | 36713.626 | 1992.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;636 | 95.0143 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 636 | 36713.636 | 1992.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;646 | 95.0143 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 646 | 36713.646 | 1992.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;656 | 95.0143 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 656 | 36713.656 | 1992.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;666 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 666 | 36713.666 | 1992.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;676 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 676 | 36713.676 | 1992.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;686 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 686 | 36713.686 | 1992.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;696 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 696 | 36713.696 | 1992.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;706 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 706 | 36713.706 | 1992.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;716 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 716 | 36713.716 | 1992.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;726 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 726 | 36713.726 | 1992.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;736 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 736 | 36713.736 | 1992.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;746 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 746 | 36713.746 | 1992.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;756 | 95.0143 | 294.9159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 756 | 36713.756 | 1992.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;766 | 95.0143 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 766 | 36713.766 | 1992.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;776 | 95.0143 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 776 | 36713.776 | 1992.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;786 | 95.0143 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 786 | 36713.786 | 1992.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;796 | 95.0143 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 796 | 36713.796 | 1992.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;806 | 95.0143 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 806 | 36713.806 | 1992.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;816 | 95.0143 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 816 | 36713.816 | 1992.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;826 | 95.0143 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 826 | 36713.826 | 1992.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;836 | 95.0133 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 836 | 36713.836 | 1992.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;846 | 95.0133 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 846 | 36713.846 | 1992.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;856 | 95.0133 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 856 | 36713.856 | 1992.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;866 | 95.0133 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 866 | 36713.866 | 1992.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;876 | 95.0133 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 876 | 36713.876 | 1992.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;886 | 95.0133 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 886 | 36713.886 | 1992.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;896 | 95.0133 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 896 | 36713.896 | 1992.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;906 | 95.0133 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 906 | 36713.906 | 1992.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;916 | 95.0133 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 916 | 36713.916 | 1992.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;926 | 95.0133 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 926 | 36713.926 | 1992.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;936 | 95.0103 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 936 | 36713.936 | 1992.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;946 | 95.0103 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 946 | 36713.946 | 1992.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;956 | 95.0103 | 294.989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 956 | 36713.956 | 1992.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;966 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 966 | 36713.966 | 1992.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;976 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 976 | 36713.976 | 1992.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;986 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 986 | 36713.986 | 1992.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:53;996 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 53 | 996 | 36713.996 | 1992.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;006 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 006 | 36714.006 | 1992.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;016 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 016 | 36714.016 | 1992.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;026 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 026 | 36714.026 | 1992.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;036 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 036 | 36714.036 | 1992.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;046 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 046 | 36714.046 | 1992.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;056 | 95.0103 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 056 | 36714.056 | 1992.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;066 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 066 | 36714.066 | 1992.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;076 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 076 | 36714.076 | 1992.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;086 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 086 | 36714.086 | 1992.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;096 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 096 | 36714.096 | 1992.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;106 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 106 | 36714.106 | 1992.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;116 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 116 | 36714.116 | 1992.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;126 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 126 | 36714.126 | 1992.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;136 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 136 | 36714.136 | 1992.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;146 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 146 | 36714.146 | 1992.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;156 | 95.0103 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 156 | 36714.156 | 1992.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;166 | 95.0103 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 166 | 36714.166 | 1992.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;176 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 176 | 36714.176 | 1992.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;186 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 186 | 36714.186 | 1992.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;196 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 196 | 36714.196 | 1992.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;206 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 206 | 36714.206 | 1992.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;216 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 216 | 36714.216 | 1992.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;226 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 226 | 36714.226 | 1992.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;236 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 236 | 36714.236 | 1992.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;246 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 246 | 36714.246 | 1992.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;256 | 95.0093 | 295.055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 256 | 36714.256 | 1992.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;266 | 95.0093 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 266 | 36714.266 | 1992.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;276 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 276 | 36714.276 | 1992.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;286 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 286 | 36714.286 | 1992.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;296 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 296 | 36714.296 | 1992.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;306 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 306 | 36714.306 | 1992.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;316 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 316 | 36714.316 | 1992.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;326 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 326 | 36714.326 | 1992.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;336 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 336 | 36714.336 | 1992.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;346 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 346 | 36714.346 | 1992.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;356 | 95.0083 | 295.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 356 | 36714.356 | 1992.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;366 | 95.0083 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 366 | 36714.366 | 1992.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;376 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 376 | 36714.376 | 1992.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;386 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 386 | 36714.386 | 1992.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;396 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 396 | 36714.396 | 1992.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;406 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 406 | 36714.406 | 1992.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;416 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 416 | 36714.416 | 1992.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;426 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 426 | 36714.426 | 1992.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;436 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 436 | 36714.436 | 1992.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;446 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 446 | 36714.446 | 1992.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;456 | 95.0073 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 456 | 36714.456 | 1992.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;466 | 95.0073 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 466 | 36714.466 | 1992.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;476 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 476 | 36714.476 | 1992.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;486 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 486 | 36714.486 | 1992.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;496 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 496 | 36714.496 | 1992.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;506 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 506 | 36714.506 | 1992.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;516 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 516 | 36714.516 | 1992.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;526 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 526 | 36714.526 | 1992.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;536 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 536 | 36714.536 | 1993
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;546 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 546 | 36714.546 | 1993.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;556 | 95.0063 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 556 | 36714.556 | 1993.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;566 | 95.0063 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 566 | 36714.566 | 1993.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;576 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 576 | 36714.576 | 1993.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;586 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 586 | 36714.586 | 1993.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;596 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 596 | 36714.596 | 1993.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;606 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 606 | 36714.606 | 1993.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;616 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 616 | 36714.616 | 1993.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;626 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 626 | 36714.626 | 1993.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;636 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 636 | 36714.636 | 1993.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;646 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 646 | 36714.646 | 1993.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;656 | 95.0053 | 295.0984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 656 | 36714.656 | 1993.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;666 | 95.0053 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 666 | 36714.666 | 1993.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;676 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 676 | 36714.676 | 1993.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;686 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 686 | 36714.686 | 1993.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;696 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 696 | 36714.696 | 1993.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;706 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 706 | 36714.706 | 1993.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;716 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 716 | 36714.716 | 1993.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;726 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 726 | 36714.726 | 1993.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;736 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 736 | 36714.736 | 1993.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;746 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 746 | 36714.746 | 1993.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;756 | 95.0033 | 295.1096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 756 | 36714.756 | 1993.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;766 | 95.0033 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 766 | 36714.766 | 1993.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;776 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 776 | 36714.776 | 1993.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;786 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 786 | 36714.786 | 1993.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;796 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 796 | 36714.796 | 1993.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;806 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 806 | 36714.806 | 1993.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;816 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 816 | 36714.816 | 1993.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;826 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 826 | 36714.826 | 1993.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;836 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 836 | 36714.836 | 1993.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;846 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 846 | 36714.846 | 1993.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;856 | 95.0023 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 856 | 36714.856 | 1993.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;866 | 95.0023 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 866 | 36714.866 | 1993.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;876 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 876 | 36714.876 | 1993.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;886 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 886 | 36714.886 | 1993.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;896 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 896 | 36714.896 | 1993.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;906 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 906 | 36714.906 | 1993.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;916 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 916 | 36714.916 | 1993.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;926 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 926 | 36714.926 | 1993.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;936 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 936 | 36714.936 | 1993.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;946 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 946 | 36714.946 | 1993.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;956 | 95.0003 | 295.1675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 956 | 36714.956 | 1993.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;966 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 966 | 36714.966 | 1993.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;976 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 976 | 36714.976 | 1993.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;986 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 986 | 36714.986 | 1993.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:54;996 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 54 | 996 | 36714.996 | 1993.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;006 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 006 | 36715.006 | 1993.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;016 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 016 | 36715.016 | 1993.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;026 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 026 | 36715.026 | 1993.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;036 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 036 | 36715.036 | 1993.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;046 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 046 | 36715.046 | 1993.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;056 | 95.0003 | 295.1725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 056 | 36715.056 | 1993.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;066 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 066 | 36715.066 | 1993.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;076 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 076 | 36715.076 | 1993.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;086 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 086 | 36715.086 | 1993.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;096 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 096 | 36715.096 | 1993.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;106 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 106 | 36715.106 | 1993.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;116 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 116 | 36715.116 | 1993.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;126 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 126 | 36715.126 | 1993.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;136 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 136 | 36715.136 | 1993.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;146 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 146 | 36715.146 | 1993.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;156 | 95.0003 | 295.174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 156 | 36715.156 | 1993.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;166 | 95.0003 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 166 | 36715.166 | 1993.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;176 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 176 | 36715.176 | 1993.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;186 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 186 | 36715.186 | 1993.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;196 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 196 | 36715.196 | 1993.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;206 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 206 | 36715.206 | 1993.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;216 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 216 | 36715.216 | 1993.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;226 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 226 | 36715.226 | 1993.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;236 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 236 | 36715.236 | 1993.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;246 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 246 | 36715.246 | 1993.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;256 | 94.9983 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 256 | 36715.256 | 1993.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;266 | 94.9983 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 266 | 36715.266 | 1993.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;276 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 276 | 36715.276 | 1993.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;286 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 286 | 36715.286 | 1993.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;296 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 296 | 36715.296 | 1993.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;306 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 306 | 36715.306 | 1993.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;316 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 316 | 36715.316 | 1993.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;326 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 326 | 36715.326 | 1993.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;336 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 336 | 36715.336 | 1993.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;346 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 346 | 36715.346 | 1993.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;356 | 94.9963 | 295.2094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 356 | 36715.356 | 1993.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;366 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 366 | 36715.366 | 1993.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;376 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 376 | 36715.376 | 1993.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;386 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 386 | 36715.386 | 1993.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;396 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 396 | 36715.396 | 1993.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;406 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 406 | 36715.406 | 1993.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;416 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 416 | 36715.416 | 1993.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;426 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 426 | 36715.426 | 1993.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;436 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 436 | 36715.436 | 1993.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;446 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 446 | 36715.446 | 1993.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;456 | 94.9963 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 456 | 36715.456 | 1993.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;466 | 94.9963 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 466 | 36715.466 | 1993.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;476 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 476 | 36715.476 | 1993.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;486 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 486 | 36715.486 | 1993.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;496 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 496 | 36715.496 | 1993.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;506 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 506 | 36715.506 | 1993.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;516 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 516 | 36715.516 | 1993.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;526 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 526 | 36715.526 | 1993.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;536 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 536 | 36715.536 | 1994
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;546 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 546 | 36715.546 | 1994.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;556 | 94.9953 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 556 | 36715.556 | 1994.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;566 | 94.9953 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 566 | 36715.566 | 1994.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;576 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 576 | 36715.576 | 1994.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;586 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 586 | 36715.586 | 1994.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;596 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 596 | 36715.596 | 1994.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;606 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 606 | 36715.606 | 1994.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;616 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 616 | 36715.616 | 1994.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;626 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 626 | 36715.626 | 1994.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;636 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 636 | 36715.636 | 1994.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;646 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 646 | 36715.646 | 1994.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;656 | 94.9933 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 656 | 36715.656 | 1994.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;666 | 94.9933 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 666 | 36715.666 | 1994.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;676 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 676 | 36715.676 | 1994.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;686 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 686 | 36715.686 | 1994.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;696 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 696 | 36715.696 | 1994.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;706 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 706 | 36715.706 | 1994.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;716 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 716 | 36715.716 | 1994.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;726 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 726 | 36715.726 | 1994.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;736 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 736 | 36715.736 | 1994.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;746 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 746 | 36715.746 | 1994.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;756 | 94.9923 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 756 | 36715.756 | 1994.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;766 | 94.9923 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 766 | 36715.766 | 1994.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;776 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 776 | 36715.776 | 1994.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;786 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 786 | 36715.786 | 1994.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;796 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 796 | 36715.796 | 1994.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;806 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 806 | 36715.806 | 1994.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;816 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 816 | 36715.816 | 1994.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;826 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 826 | 36715.826 | 1994.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;836 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 836 | 36715.836 | 1994.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;846 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 846 | 36715.846 | 1994.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;856 | 94.9933 | 295.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 856 | 36715.856 | 1994.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;866 | 94.9933 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 866 | 36715.866 | 1994.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;876 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 876 | 36715.876 | 1994.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;886 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 886 | 36715.886 | 1994.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;896 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 896 | 36715.896 | 1994.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;906 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 906 | 36715.906 | 1994.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;916 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 916 | 36715.916 | 1994.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;926 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 926 | 36715.926 | 1994.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;936 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 936 | 36715.936 | 1994.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;946 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 946 | 36715.946 | 1994.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;956 | 94.9883 | 295.2887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 956 | 36715.956 | 1994.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;966 | 94.9883 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 966 | 36715.966 | 1994.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;976 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 976 | 36715.976 | 1994.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;986 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 986 | 36715.986 | 1994.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:55;996 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 55 | 996 | 36715.996 | 1994.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;006 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 006 | 36716.006 | 1994.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;016 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 016 | 36716.016 | 1994.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;026 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 026 | 36716.026 | 1994.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;036 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 036 | 36716.036 | 1994.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;046 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 046 | 36716.046 | 1994.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;056 | 94.9873 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 056 | 36716.056 | 1994.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;066 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 066 | 36716.066 | 1994.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;076 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 076 | 36716.076 | 1994.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;086 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 086 | 36716.086 | 1994.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;096 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 096 | 36716.096 | 1994.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;106 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 106 | 36716.106 | 1994.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;116 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 116 | 36716.116 | 1994.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;126 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 126 | 36716.126 | 1994.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;136 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 136 | 36716.136 | 1994.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;146 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 146 | 36716.146 | 1994.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;156 | 94.9873 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 156 | 36716.156 | 1994.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;166 | 94.9873 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 166 | 36716.166 | 1994.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;176 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 176 | 36716.176 | 1994.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;186 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 186 | 36716.186 | 1994.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;196 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 196 | 36716.196 | 1994.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;206 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 206 | 36716.206 | 1994.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;216 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 216 | 36716.216 | 1994.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;226 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 226 | 36716.226 | 1994.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;236 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 236 | 36716.236 | 1994.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;246 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 246 | 36716.246 | 1994.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;256 | 94.9853 | 295.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 256 | 36716.256 | 1994.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;266 | 94.9853 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 266 | 36716.266 | 1994.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;276 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 276 | 36716.276 | 1994.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;286 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 286 | 36716.286 | 1994.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;296 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 296 | 36716.296 | 1994.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;306 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 306 | 36716.306 | 1994.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;316 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 316 | 36716.316 | 1994.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;326 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 326 | 36716.326 | 1994.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;336 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 336 | 36716.336 | 1994.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;346 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 346 | 36716.346 | 1994.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;356 | 94.9833 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 356 | 36716.356 | 1994.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;366 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 366 | 36716.366 | 1994.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;376 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 376 | 36716.376 | 1994.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;386 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 386 | 36716.386 | 1994.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;396 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 396 | 36716.396 | 1994.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;406 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 406 | 36716.406 | 1994.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;416 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 416 | 36716.416 | 1994.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;426 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 426 | 36716.426 | 1994.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;436 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 436 | 36716.436 | 1994.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;446 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 446 | 36716.446 | 1994.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;456 | 94.9833 | 295.3693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 456 | 36716.456 | 1994.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;466 | 94.9833 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 466 | 36716.466 | 1994.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;476 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 476 | 36716.476 | 1994.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;486 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 486 | 36716.486 | 1994.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;496 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 496 | 36716.496 | 1994.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;506 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 506 | 36716.506 | 1994.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;516 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 516 | 36716.516 | 1994.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;526 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 526 | 36716.526 | 1994.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;536 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 536 | 36716.536 | 1995
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;546 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 546 | 36716.546 | 1995.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;556 | 94.9803 | 295.378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 556 | 36716.556 | 1995.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;566 | 94.9803 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 566 | 36716.566 | 1995.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;576 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 576 | 36716.576 | 1995.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;586 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 586 | 36716.586 | 1995.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;596 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 596 | 36716.596 | 1995.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;606 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 606 | 36716.606 | 1995.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;616 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 616 | 36716.616 | 1995.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;626 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 626 | 36716.626 | 1995.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;636 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 636 | 36716.636 | 1995.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;646 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 646 | 36716.646 | 1995.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;656 | 94.9783 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 656 | 36716.656 | 1995.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;666 | 94.9783 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 666 | 36716.666 | 1995.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;676 | 94.9783 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 676 | 36716.676 | 1995.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;686 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 686 | 36716.686 | 1995.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;696 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 696 | 36716.696 | 1995.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;706 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 706 | 36716.706 | 1995.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;716 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 716 | 36716.716 | 1995.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;726 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 726 | 36716.726 | 1995.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;736 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 736 | 36716.736 | 1995.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;746 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 746 | 36716.746 | 1995.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;756 | 94.9773 | 295.4319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 756 | 36716.756 | 1995.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;766 | 94.9773 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 766 | 36716.766 | 1995.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;776 | 94.9773 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 776 | 36716.776 | 1995.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;786 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 786 | 36716.786 | 1995.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;796 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 796 | 36716.796 | 1995.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;806 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 806 | 36716.806 | 1995.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;816 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 816 | 36716.816 | 1995.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;826 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 826 | 36716.826 | 1995.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;836 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 836 | 36716.836 | 1995.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;846 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 846 | 36716.846 | 1995.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;856 | 94.9753 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 856 | 36716.856 | 1995.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;866 | 94.9753 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 866 | 36716.866 | 1995.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;876 | 94.9753 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 876 | 36716.876 | 1995.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;886 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 886 | 36716.886 | 1995.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;896 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 896 | 36716.896 | 1995.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;906 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 906 | 36716.906 | 1995.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;916 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 916 | 36716.916 | 1995.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;926 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 926 | 36716.926 | 1995.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;936 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 936 | 36716.936 | 1995.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;946 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 946 | 36716.946 | 1995.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;956 | 94.9743 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 956 | 36716.956 | 1995.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;966 | 94.9743 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 966 | 36716.966 | 1995.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;976 | 94.9743 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 976 | 36716.976 | 1995.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;986 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 986 | 36716.986 | 1995.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:56;996 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 56 | 996 | 36716.996 | 1995.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;006 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 006 | 36717.006 | 1995.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;016 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 016 | 36717.016 | 1995.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;026 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 026 | 36717.026 | 1995.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;036 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 036 | 36717.036 | 1995.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;046 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 046 | 36717.046 | 1995.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;056 | 94.9713 | 295.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 056 | 36717.056 | 1995.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;066 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 066 | 36717.066 | 1995.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;076 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 076 | 36717.076 | 1995.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;086 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 086 | 36717.086 | 1995.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;096 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 096 | 36717.096 | 1995.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;106 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 106 | 36717.106 | 1995.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;116 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 116 | 36717.116 | 1995.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;126 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 126 | 36717.126 | 1995.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;136 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 136 | 36717.136 | 1995.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;146 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 146 | 36717.146 | 1995.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;156 | 94.9713 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 156 | 36717.156 | 1995.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;166 | 94.9713 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 166 | 36717.166 | 1995.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;176 | 94.9713 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 176 | 36717.176 | 1995.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;186 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 186 | 36717.186 | 1995.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;196 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 196 | 36717.196 | 1995.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;206 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 206 | 36717.206 | 1995.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;216 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 216 | 36717.216 | 1995.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;226 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 226 | 36717.226 | 1995.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;236 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 236 | 36717.236 | 1995.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;246 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 246 | 36717.246 | 1995.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;256 | 94.9673 | 295.4394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 256 | 36717.256 | 1995.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;266 | 94.9673 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 266 | 36717.266 | 1995.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;276 | 94.9673 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 276 | 36717.276 | 1995.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;286 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 286 | 36717.286 | 1995.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;296 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 296 | 36717.296 | 1995.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;306 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 306 | 36717.306 | 1995.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;316 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 316 | 36717.316 | 1995.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;326 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 326 | 36717.326 | 1995.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;336 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 336 | 36717.336 | 1995.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;346 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 346 | 36717.346 | 1995.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;356 | 94.9663 | 295.4372 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 356 | 36717.356 | 1995.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;366 | 94.9663 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 366 | 36717.366 | 1995.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;376 | 94.9663 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 376 | 36717.376 | 1995.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;386 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 386 | 36717.386 | 1995.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;396 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 396 | 36717.396 | 1995.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;406 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 406 | 36717.406 | 1995.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;416 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 416 | 36717.416 | 1995.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;426 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 426 | 36717.426 | 1995.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;436 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 436 | 36717.436 | 1995.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;446 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 446 | 36717.446 | 1995.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;456 | 94.9653 | 295.4583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 456 | 36717.456 | 1995.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;466 | 94.9653 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 466 | 36717.466 | 1995.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;476 | 94.9653 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 476 | 36717.476 | 1995.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;486 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 486 | 36717.486 | 1995.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;496 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 496 | 36717.496 | 1995.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;506 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 506 | 36717.506 | 1995.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;516 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 516 | 36717.516 | 1995.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;526 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 526 | 36717.526 | 1995.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;536 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 536 | 36717.536 | 1996
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;546 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 546 | 36717.546 | 1996.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;556 | 94.9623 | 295.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 556 | 36717.556 | 1996.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;566 | 94.9623 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 566 | 36717.566 | 1996.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;576 | 94.9623 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 576 | 36717.576 | 1996.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;586 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 586 | 36717.586 | 1996.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;596 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 596 | 36717.596 | 1996.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;606 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 606 | 36717.606 | 1996.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;616 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 616 | 36717.616 | 1996.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;626 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 626 | 36717.626 | 1996.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;636 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 636 | 36717.636 | 1996.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;646 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 646 | 36717.646 | 1996.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;656 | 94.9613 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 656 | 36717.656 | 1996.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;666 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 666 | 36717.666 | 1996.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;676 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 676 | 36717.676 | 1996.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;686 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 686 | 36717.686 | 1996.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;696 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 696 | 36717.696 | 1996.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;706 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 706 | 36717.706 | 1996.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;716 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 716 | 36717.716 | 1996.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;726 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 726 | 36717.726 | 1996.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;736 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 736 | 36717.736 | 1996.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;746 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 746 | 36717.746 | 1996.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;756 | 94.9613 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 756 | 36717.756 | 1996.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;766 | 94.9613 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 766 | 36717.766 | 1996.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;776 | 94.9613 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 776 | 36717.776 | 1996.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;786 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 786 | 36717.786 | 1996.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;796 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 796 | 36717.796 | 1996.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;806 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 806 | 36717.806 | 1996.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;816 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 816 | 36717.816 | 1996.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;826 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 826 | 36717.826 | 1996.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;836 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 836 | 36717.836 | 1996.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;846 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 846 | 36717.846 | 1996.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;856 | 94.9583 | 295.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 856 | 36717.856 | 1996.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;866 | 94.9583 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 866 | 36717.866 | 1996.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;876 | 94.9583 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 876 | 36717.876 | 1996.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;886 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 886 | 36717.886 | 1996.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;896 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 896 | 36717.896 | 1996.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;906 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 906 | 36717.906 | 1996.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;916 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 916 | 36717.916 | 1996.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;926 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 926 | 36717.926 | 1996.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;936 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 936 | 36717.936 | 1996.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;946 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 946 | 36717.946 | 1996.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;956 | 94.9553 | 295.4779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 956 | 36717.956 | 1996.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;966 | 94.9553 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 966 | 36717.966 | 1996.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;976 | 94.9553 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 976 | 36717.976 | 1996.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;986 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 986 | 36717.986 | 1996.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:57;996 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 57 | 996 | 36717.996 | 1996.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;006 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 006 | 36718.006 | 1996.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;016 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 016 | 36718.016 | 1996.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;026 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 026 | 36718.026 | 1996.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;036 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 036 | 36718.036 | 1996.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;046 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 046 | 36718.046 | 1996.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;056 | 94.9533 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 056 | 36718.056 | 1996.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;066 | 94.9533 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 066 | 36718.066 | 1996.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;076 | 94.9533 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 076 | 36718.076 | 1996.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;086 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 086 | 36718.086 | 1996.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;096 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 096 | 36718.096 | 1996.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;106 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 106 | 36718.106 | 1996.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;116 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 116 | 36718.116 | 1996.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;126 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 126 | 36718.126 | 1996.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;136 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 136 | 36718.136 | 1996.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;146 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 146 | 36718.146 | 1996.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;156 | 94.9523 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 156 | 36718.156 | 1996.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;166 | 94.9523 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 166 | 36718.166 | 1996.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;176 | 94.9523 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 176 | 36718.176 | 1996.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;186 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 186 | 36718.186 | 1996.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;196 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 196 | 36718.196 | 1996.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;206 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 206 | 36718.206 | 1996.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;216 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 216 | 36718.216 | 1996.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;226 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 226 | 36718.226 | 1996.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;236 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 236 | 36718.236 | 1996.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;246 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 246 | 36718.246 | 1996.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;256 | 94.9493 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 256 | 36718.256 | 1996.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;266 | 94.9493 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 266 | 36718.266 | 1996.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;276 | 94.9493 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 276 | 36718.276 | 1996.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;286 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 286 | 36718.286 | 1996.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;296 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 296 | 36718.296 | 1996.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;306 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 306 | 36718.306 | 1996.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;316 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 316 | 36718.316 | 1996.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;326 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 326 | 36718.326 | 1996.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;336 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 336 | 36718.336 | 1996.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;346 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 346 | 36718.346 | 1996.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;356 | 94.9483 | 295.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 356 | 36718.356 | 1996.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;366 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 366 | 36718.366 | 1996.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;376 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 376 | 36718.376 | 1996.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;386 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 386 | 36718.386 | 1996.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;396 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 396 | 36718.396 | 1996.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;406 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 406 | 36718.406 | 1996.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;416 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 416 | 36718.416 | 1996.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;426 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 426 | 36718.426 | 1996.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;436 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 436 | 36718.436 | 1996.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;446 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 446 | 36718.446 | 1996.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;456 | 94.9483 | 295.4741 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 456 | 36718.456 | 1996.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;466 | 94.9483 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 466 | 36718.466 | 1996.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;476 | 94.9483 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 476 | 36718.476 | 1996.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;486 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 486 | 36718.486 | 1996.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;496 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 496 | 36718.496 | 1996.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;506 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 506 | 36718.506 | 1996.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;516 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 516 | 36718.516 | 1996.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;526 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 526 | 36718.526 | 1996.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;536 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 536 | 36718.536 | 1997
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;546 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 546 | 36718.546 | 1997.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;556 | 94.9453 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 556 | 36718.556 | 1997.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;566 | 94.9453 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 566 | 36718.566 | 1997.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;576 | 94.9453 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 576 | 36718.576 | 1997.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;586 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 586 | 36718.586 | 1997.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;596 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 596 | 36718.596 | 1997.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;606 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 606 | 36718.606 | 1997.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;616 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 616 | 36718.616 | 1997.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;626 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 626 | 36718.626 | 1997.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;636 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 636 | 36718.636 | 1997.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;646 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 646 | 36718.646 | 1997.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;656 | 94.9443 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 656 | 36718.656 | 1997.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;666 | 94.9443 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 666 | 36718.666 | 1997.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;676 | 94.9443 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 676 | 36718.676 | 1997.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;686 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 686 | 36718.686 | 1997.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;696 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 696 | 36718.696 | 1997.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;706 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 706 | 36718.706 | 1997.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;716 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 716 | 36718.716 | 1997.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;726 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 726 | 36718.726 | 1997.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;736 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 736 | 36718.736 | 1997.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;746 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 746 | 36718.746 | 1997.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;756 | 94.9433 | 295.5068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 756 | 36718.756 | 1997.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;766 | 94.9433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 766 | 36718.766 | 1997.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;776 | 94.9433 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 776 | 36718.776 | 1997.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;786 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 786 | 36718.786 | 1997.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;796 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 796 | 36718.796 | 1997.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;806 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 806 | 36718.806 | 1997.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;816 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 816 | 36718.816 | 1997.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;826 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 826 | 36718.826 | 1997.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;836 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 836 | 36718.836 | 1997.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;846 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 846 | 36718.846 | 1997.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;856 | 94.9413 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 856 | 36718.856 | 1997.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;866 | 94.9413 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 866 | 36718.866 | 1997.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;876 | 94.9413 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 876 | 36718.876 | 1997.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;886 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 886 | 36718.886 | 1997.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;896 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 896 | 36718.896 | 1997.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;906 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 906 | 36718.906 | 1997.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;916 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 916 | 36718.916 | 1997.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;926 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 926 | 36718.926 | 1997.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;936 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 936 | 36718.936 | 1997.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;946 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 946 | 36718.946 | 1997.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;956 | 94.9393 | 295.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 956 | 36718.956 | 1997.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;966 | 94.9393 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 966 | 36718.966 | 1997.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;976 | 94.9393 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 976 | 36718.976 | 1997.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;986 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 986 | 36718.986 | 1997.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:58;996 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 58 | 996 | 36718.996 | 1997.46
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;006 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 006 | 36719.006 | 1997.47
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;016 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 016 | 36719.016 | 1997.48
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;026 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 026 | 36719.026 | 1997.49
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;036 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 036 | 36719.036 | 1997.5
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;046 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 046 | 36719.046 | 1997.51
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;056 | 94.9373 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 056 | 36719.056 | 1997.52
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;066 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 066 | 36719.066 | 1997.53
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;076 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 076 | 36719.076 | 1997.54
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;086 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 086 | 36719.086 | 1997.55
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;096 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 096 | 36719.096 | 1997.56
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;106 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 106 | 36719.106 | 1997.57
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;116 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 116 | 36719.116 | 1997.58
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;126 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 126 | 36719.126 | 1997.59
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;136 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 136 | 36719.136 | 1997.6
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;146 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 146 | 36719.146 | 1997.61
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;156 | 94.9373 | 295.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 156 | 36719.156 | 1997.62
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;166 | 94.9373 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 166 | 36719.166 | 1997.63
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;176 | 94.9373 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 176 | 36719.176 | 1997.64
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;186 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 186 | 36719.186 | 1997.65
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;196 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 196 | 36719.196 | 1997.66
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;206 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 206 | 36719.206 | 1997.67
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;216 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 216 | 36719.216 | 1997.68
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;226 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 226 | 36719.226 | 1997.69
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;236 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 236 | 36719.236 | 1997.7
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;246 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 246 | 36719.246 | 1997.71
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;256 | 94.9353 | 295.5536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 256 | 36719.256 | 1997.72
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;266 | 94.9353 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 266 | 36719.266 | 1997.73
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;276 | 94.9353 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 276 | 36719.276 | 1997.74
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;286 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 286 | 36719.286 | 1997.75
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;296 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 296 | 36719.296 | 1997.76
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;306 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 306 | 36719.306 | 1997.77
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;316 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 316 | 36719.316 | 1997.78
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;326 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 326 | 36719.326 | 1997.79
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;336 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 336 | 36719.336 | 1997.8
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;346 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 346 | 36719.346 | 1997.81
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;356 | 94.9313 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 356 | 36719.356 | 1997.82
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;366 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 366 | 36719.366 | 1997.83
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;376 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 376 | 36719.376 | 1997.84
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;386 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 386 | 36719.386 | 1997.85
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;396 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 396 | 36719.396 | 1997.86
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;406 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 406 | 36719.406 | 1997.87
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;416 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 416 | 36719.416 | 1997.88
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;426 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 426 | 36719.426 | 1997.89
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;436 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 436 | 36719.436 | 1997.9
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;446 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 446 | 36719.446 | 1997.91
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;456 | 94.9313 | 295.5403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 456 | 36719.456 | 1997.92
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;466 | 94.9313 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 466 | 36719.466 | 1997.93
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;476 | 94.9313 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 476 | 36719.476 | 1997.94
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;486 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 486 | 36719.486 | 1997.95
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;496 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 496 | 36719.496 | 1997.96
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;506 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 506 | 36719.506 | 1997.97
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;516 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 516 | 36719.516 | 1997.98
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;526 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 526 | 36719.526 | 1997.99
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;536 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 536 | 36719.536 | 1998
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;546 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 546 | 36719.546 | 1998.01
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;556 | 94.9293 | 295.5392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 556 | 36719.556 | 1998.02
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;566 | 94.9293 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 566 | 36719.566 | 1998.03
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;576 | 94.9293 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 576 | 36719.576 | 1998.04
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;586 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 586 | 36719.586 | 1998.05
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;596 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 596 | 36719.596 | 1998.06
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;606 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 606 | 36719.606 | 1998.07
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;616 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 616 | 36719.616 | 1998.08
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;626 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 626 | 36719.626 | 1998.09
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;636 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 636 | 36719.636 | 1998.1
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;646 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 646 | 36719.646 | 1998.11
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;656 | 94.9273 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 656 | 36719.656 | 1998.12
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;666 | 94.9273 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 666 | 36719.666 | 1998.13
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;676 | 94.9273 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 676 | 36719.676 | 1998.14
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;686 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 686 | 36719.686 | 1998.15
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;696 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 696 | 36719.696 | 1998.16
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;706 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 706 | 36719.706 | 1998.17
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;716 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 716 | 36719.716 | 1998.18
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;726 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 726 | 36719.726 | 1998.19
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;736 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 736 | 36719.736 | 1998.2
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;746 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 746 | 36719.746 | 1998.21
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;756 | 94.9263 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 756 | 36719.756 | 1998.22
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;766 | 94.9263 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 766 | 36719.766 | 1998.23
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;776 | 94.9263 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 776 | 36719.776 | 1998.24
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;786 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 786 | 36719.786 | 1998.25
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;796 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 796 | 36719.796 | 1998.26
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;806 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 806 | 36719.806 | 1998.27
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;816 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 816 | 36719.816 | 1998.28
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;826 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 826 | 36719.826 | 1998.29
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;836 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 836 | 36719.836 | 1998.3
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;846 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 846 | 36719.846 | 1998.31
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;856 | 94.9253 | 295.5165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 856 | 36719.856 | 1998.32
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;866 | 94.9253 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 866 | 36719.866 | 1998.33
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;876 | 94.9253 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 876 | 36719.876 | 1998.34
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;886 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 886 | 36719.886 | 1998.35
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;896 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 896 | 36719.896 | 1998.36
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;906 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 906 | 36719.906 | 1998.37
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;916 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 916 | 36719.916 | 1998.38
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;926 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 926 | 36719.926 | 1998.39
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;936 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 936 | 36719.936 | 1998.4
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;946 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 946 | 36719.946 | 1998.41
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;956 | 94.9233 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 956 | 36719.956 | 1998.42
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;966 | 94.9233 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 966 | 36719.966 | 1998.43
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;976 | 94.9233 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 976 | 36719.976 | 1998.44
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;986 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 986 | 36719.986 | 1998.45
Data | 10/27/2023 | 10:11:59;996 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 11 | 59 | 996 | 36719.996 | 1998.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;006 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 006 | 36720.006 | 1998.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;016 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 016 | 36720.016 | 1998.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;026 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 026 | 36720.026 | 1998.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;036 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 036 | 36720.036 | 1998.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;046 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 046 | 36720.046 | 1998.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;056 | 94.9203 | 295.5107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 056 | 36720.056 | 1998.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;066 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 066 | 36720.066 | 1998.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;076 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 076 | 36720.076 | 1998.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;086 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 086 | 36720.086 | 1998.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;096 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 096 | 36720.096 | 1998.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;106 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 106 | 36720.106 | 1998.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;116 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 116 | 36720.116 | 1998.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;126 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 126 | 36720.126 | 1998.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;136 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 136 | 36720.136 | 1998.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;146 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 146 | 36720.146 | 1998.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;156 | 94.9203 | 295.5004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 156 | 36720.156 | 1998.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;166 | 94.9203 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 166 | 36720.166 | 1998.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;176 | 94.9203 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 176 | 36720.176 | 1998.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;186 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 186 | 36720.186 | 1998.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;196 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 196 | 36720.196 | 1998.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;206 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 206 | 36720.206 | 1998.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;216 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 216 | 36720.216 | 1998.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;226 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 226 | 36720.226 | 1998.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;236 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 236 | 36720.236 | 1998.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;246 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 246 | 36720.246 | 1998.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;256 | 94.9163 | 295.4905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 256 | 36720.256 | 1998.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;266 | 94.9163 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 266 | 36720.266 | 1998.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;276 | 94.9163 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 276 | 36720.276 | 1998.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;286 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 286 | 36720.286 | 1998.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;296 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 296 | 36720.296 | 1998.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;306 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 306 | 36720.306 | 1998.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;316 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 316 | 36720.316 | 1998.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;326 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 326 | 36720.326 | 1998.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;336 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 336 | 36720.336 | 1998.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;346 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 346 | 36720.346 | 1998.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;356 | 94.9153 | 295.4737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 356 | 36720.356 | 1998.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;366 | 94.9153 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 366 | 36720.366 | 1998.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;376 | 94.9153 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 376 | 36720.376 | 1998.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;386 | 94.9153 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 386 | 36720.386 | 1998.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;396 | 94.9153 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 396 | 36720.396 | 1998.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;406 | 94.9153 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 406 | 36720.406 | 1998.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;416 | 94.9143 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 416 | 36720.416 | 1998.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;426 | 94.9143 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 426 | 36720.426 | 1998.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;436 | 94.9143 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 436 | 36720.436 | 1998.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;446 | 94.9143 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 446 | 36720.446 | 1998.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;456 | 94.9143 | 295.4687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 456 | 36720.456 | 1998.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;466 | 94.9143 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 466 | 36720.466 | 1998.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;476 | 94.9143 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 476 | 36720.476 | 1998.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;486 | 94.9143 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 486 | 36720.486 | 1998.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;496 | 94.9143 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 496 | 36720.496 | 1998.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;506 | 94.9143 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 506 | 36720.506 | 1998.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;516 | 94.9123 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 516 | 36720.516 | 1998.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;526 | 94.9123 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 526 | 36720.526 | 1998.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;536 | 94.9123 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 536 | 36720.536 | 1999
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;546 | 94.9123 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 546 | 36720.546 | 1999.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;556 | 94.9123 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 556 | 36720.556 | 1999.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;566 | 94.9123 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 566 | 36720.566 | 1999.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;576 | 94.9123 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 576 | 36720.576 | 1999.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;586 | 94.9123 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 586 | 36720.586 | 1999.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;596 | 94.9123 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 596 | 36720.596 | 1999.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;606 | 94.9123 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 606 | 36720.606 | 1999.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;616 | 94.9093 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 616 | 36720.616 | 1999.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;626 | 94.9093 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 626 | 36720.626 | 1999.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;636 | 94.9093 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 636 | 36720.636 | 1999.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;646 | 94.9093 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 646 | 36720.646 | 1999.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;656 | 94.9093 | 295.4899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 656 | 36720.656 | 1999.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;666 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 666 | 36720.666 | 1999.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;676 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 676 | 36720.676 | 1999.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;686 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 686 | 36720.686 | 1999.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;696 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 696 | 36720.696 | 1999.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;706 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 706 | 36720.706 | 1999.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;716 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 716 | 36720.716 | 1999.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;726 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 726 | 36720.726 | 1999.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;736 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 736 | 36720.736 | 1999.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;746 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 746 | 36720.746 | 1999.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;756 | 94.9093 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 756 | 36720.756 | 1999.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;766 | 94.9093 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 766 | 36720.766 | 1999.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;776 | 94.9093 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 776 | 36720.776 | 1999.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;786 | 94.9093 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 786 | 36720.786 | 1999.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;796 | 94.9093 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 796 | 36720.796 | 1999.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;806 | 94.9093 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 806 | 36720.806 | 1999.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;816 | 94.9063 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 816 | 36720.816 | 1999.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;826 | 94.9063 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 826 | 36720.826 | 1999.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;836 | 94.9063 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 836 | 36720.836 | 1999.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;846 | 94.9063 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 846 | 36720.846 | 1999.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;856 | 94.9063 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 856 | 36720.856 | 1999.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;866 | 94.9063 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 866 | 36720.866 | 1999.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;876 | 94.9063 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 876 | 36720.876 | 1999.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;886 | 94.9063 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 886 | 36720.886 | 1999.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;896 | 94.9063 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 896 | 36720.896 | 1999.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;906 | 94.9063 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 906 | 36720.906 | 1999.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;916 | 94.9033 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 916 | 36720.916 | 1999.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;926 | 94.9033 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 926 | 36720.926 | 1999.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;936 | 94.9033 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 936 | 36720.936 | 1999.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;946 | 94.9033 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 946 | 36720.946 | 1999.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;956 | 94.9033 | 295.485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 956 | 36720.956 | 1999.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;966 | 94.9033 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 966 | 36720.966 | 1999.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;976 | 94.9033 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 976 | 36720.976 | 1999.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;986 | 94.9033 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 986 | 36720.986 | 1999.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:00;996 | 94.9033 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 00 | 996 | 36720.996 | 1999.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;006 | 94.9033 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 006 | 36721.006 | 1999.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;016 | 94.9023 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 016 | 36721.016 | 1999.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;026 | 94.9023 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 026 | 36721.026 | 1999.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;036 | 94.9023 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 036 | 36721.036 | 1999.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;046 | 94.9023 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 046 | 36721.046 | 1999.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;056 | 94.9023 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 056 | 36721.056 | 1999.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;066 | 94.9023 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 066 | 36721.066 | 1999.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;076 | 94.9023 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 076 | 36721.076 | 1999.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;086 | 94.9023 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 086 | 36721.086 | 1999.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;096 | 94.9023 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 096 | 36721.096 | 1999.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;106 | 94.9023 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 106 | 36721.106 | 1999.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;116 | 94.9013 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 116 | 36721.116 | 1999.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;126 | 94.9013 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 126 | 36721.126 | 1999.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;136 | 94.9013 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 136 | 36721.136 | 1999.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;146 | 94.9013 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 146 | 36721.146 | 1999.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;156 | 94.9013 | 295.4868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 156 | 36721.156 | 1999.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;166 | 94.9013 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 166 | 36721.166 | 1999.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;176 | 94.9013 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 176 | 36721.176 | 1999.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;186 | 94.9013 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 186 | 36721.186 | 1999.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;196 | 94.9013 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 196 | 36721.196 | 1999.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;206 | 94.9013 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 206 | 36721.206 | 1999.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;216 | 94.8993 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 216 | 36721.216 | 1999.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;226 | 94.8993 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 226 | 36721.226 | 1999.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;236 | 94.8993 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 236 | 36721.236 | 1999.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;246 | 94.8993 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 246 | 36721.246 | 1999.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;256 | 94.8993 | 295.5137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 256 | 36721.256 | 1999.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;266 | 94.8993 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 266 | 36721.266 | 1999.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;276 | 94.8993 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 276 | 36721.276 | 1999.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;286 | 94.8993 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 286 | 36721.286 | 1999.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;296 | 94.8993 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 296 | 36721.296 | 1999.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;306 | 94.8993 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 306 | 36721.306 | 1999.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;316 | 94.8973 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 316 | 36721.316 | 1999.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;326 | 94.8973 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 326 | 36721.326 | 1999.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;336 | 94.8973 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 336 | 36721.336 | 1999.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;346 | 94.8973 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 346 | 36721.346 | 1999.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;356 | 94.8973 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 356 | 36721.356 | 1999.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;366 | 94.8973 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 366 | 36721.366 | 1999.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;376 | 94.8973 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 376 | 36721.376 | 1999.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;386 | 94.8973 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 386 | 36721.386 | 1999.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;396 | 94.8973 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 396 | 36721.396 | 1999.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;406 | 94.8973 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 406 | 36721.406 | 1999.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;416 | 94.8963 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 416 | 36721.416 | 1999.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;426 | 94.8963 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 426 | 36721.426 | 1999.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;436 | 94.8963 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 436 | 36721.436 | 1999.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;446 | 94.8963 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 446 | 36721.446 | 1999.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;456 | 94.8963 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 456 | 36721.456 | 1999.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;466 | 94.8963 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 466 | 36721.466 | 1999.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;476 | 94.8963 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 476 | 36721.476 | 1999.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;486 | 94.8963 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 486 | 36721.486 | 1999.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;496 | 94.8963 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 496 | 36721.496 | 1999.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;506 | 94.8963 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 506 | 36721.506 | 1999.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;516 | 94.8943 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 516 | 36721.516 | 1999.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;526 | 94.8943 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 526 | 36721.526 | 1999.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;536 | 94.8943 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 536 | 36721.536 | 2000
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;546 | 94.8943 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 546 | 36721.546 | 2000.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;556 | 94.8943 | 295.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 556 | 36721.556 | 2000.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;566 | 94.8943 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 566 | 36721.566 | 2000.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;576 | 94.8943 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 576 | 36721.576 | 2000.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;586 | 94.8943 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 586 | 36721.586 | 2000.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;596 | 94.8943 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 596 | 36721.596 | 2000.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;606 | 94.8943 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 606 | 36721.606 | 2000.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;616 | 94.8923 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 616 | 36721.616 | 2000.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;626 | 94.8923 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 626 | 36721.626 | 2000.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;636 | 94.8923 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 636 | 36721.636 | 2000.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;646 | 94.8923 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 646 | 36721.646 | 2000.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;656 | 94.8923 | 295.5731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 656 | 36721.656 | 2000.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;666 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 666 | 36721.666 | 2000.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;676 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 676 | 36721.676 | 2000.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;686 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 686 | 36721.686 | 2000.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;696 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 696 | 36721.696 | 2000.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;706 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 706 | 36721.706 | 2000.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;716 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 716 | 36721.716 | 2000.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;726 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 726 | 36721.726 | 2000.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;736 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 736 | 36721.736 | 2000.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;746 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 746 | 36721.746 | 2000.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;756 | 94.8923 | 295.588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 756 | 36721.756 | 2000.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;766 | 94.8923 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 766 | 36721.766 | 2000.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;776 | 94.8923 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 776 | 36721.776 | 2000.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;786 | 94.8923 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 786 | 36721.786 | 2000.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;796 | 94.8923 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 796 | 36721.796 | 2000.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;806 | 94.8923 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 806 | 36721.806 | 2000.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;816 | 94.8923 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 816 | 36721.816 | 2000.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;826 | 94.8923 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 826 | 36721.826 | 2000.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;836 | 94.8883 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 836 | 36721.836 | 2000.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;846 | 94.8883 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 846 | 36721.846 | 2000.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;856 | 94.8883 | 295.5931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 856 | 36721.856 | 2000.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;866 | 94.8883 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 866 | 36721.866 | 2000.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;876 | 94.8883 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 876 | 36721.876 | 2000.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;886 | 94.8883 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 886 | 36721.886 | 2000.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;896 | 94.8883 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 896 | 36721.896 | 2000.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;906 | 94.8883 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 906 | 36721.906 | 2000.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;916 | 94.8883 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 916 | 36721.916 | 2000.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;926 | 94.8883 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 926 | 36721.926 | 2000.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;936 | 94.8863 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 936 | 36721.936 | 2000.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;946 | 94.8863 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 946 | 36721.946 | 2000.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;956 | 94.8863 | 295.587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 956 | 36721.956 | 2000.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;966 | 94.8863 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 966 | 36721.966 | 2000.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;976 | 94.8863 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 976 | 36721.976 | 2000.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;986 | 94.8863 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 986 | 36721.986 | 2000.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:01;996 | 94.8863 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 01 | 996 | 36721.996 | 2000.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;006 | 94.8863 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 006 | 36722.006 | 2000.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;016 | 94.8863 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 016 | 36722.016 | 2000.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;026 | 94.8863 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 026 | 36722.026 | 2000.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;036 | 94.8853 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 036 | 36722.036 | 2000.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;046 | 94.8853 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 046 | 36722.046 | 2000.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;056 | 94.8853 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 056 | 36722.056 | 2000.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;066 | 94.8853 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 066 | 36722.066 | 2000.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;076 | 94.8853 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 076 | 36722.076 | 2000.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;086 | 94.8853 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 086 | 36722.086 | 2000.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;096 | 94.8853 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 096 | 36722.096 | 2000.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;106 | 94.8853 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 106 | 36722.106 | 2000.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;116 | 94.8853 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 116 | 36722.116 | 2000.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;126 | 94.8853 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 126 | 36722.126 | 2000.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;136 | 94.8843 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 136 | 36722.136 | 2000.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;146 | 94.8843 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 146 | 36722.146 | 2000.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;156 | 94.8843 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 156 | 36722.156 | 2000.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;166 | 94.8843 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 166 | 36722.166 | 2000.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;176 | 94.8843 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 176 | 36722.176 | 2000.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;186 | 94.8843 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 186 | 36722.186 | 2000.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;196 | 94.8843 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 196 | 36722.196 | 2000.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;206 | 94.8843 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 206 | 36722.206 | 2000.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;216 | 94.8843 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 216 | 36722.216 | 2000.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;226 | 94.8843 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 226 | 36722.226 | 2000.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;236 | 94.8783 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 236 | 36722.236 | 2000.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;246 | 94.8783 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 246 | 36722.246 | 2000.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;256 | 94.8783 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 256 | 36722.256 | 2000.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;266 | 94.8783 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 266 | 36722.266 | 2000.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;276 | 94.8783 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 276 | 36722.276 | 2000.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;286 | 94.8783 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 286 | 36722.286 | 2000.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;296 | 94.8783 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 296 | 36722.296 | 2000.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;306 | 94.8783 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 306 | 36722.306 | 2000.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;316 | 94.8783 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 316 | 36722.316 | 2000.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;326 | 94.8783 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 326 | 36722.326 | 2000.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;336 | 94.8793 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 336 | 36722.336 | 2000.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;346 | 94.8793 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 346 | 36722.346 | 2000.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;356 | 94.8793 | 295.5145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 356 | 36722.356 | 2000.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;366 | 94.8793 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 366 | 36722.366 | 2000.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;376 | 94.8793 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 376 | 36722.376 | 2000.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;386 | 94.8793 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 386 | 36722.386 | 2000.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;396 | 94.8793 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 396 | 36722.396 | 2000.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;406 | 94.8793 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 406 | 36722.406 | 2000.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;416 | 94.8793 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 416 | 36722.416 | 2000.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;426 | 94.8793 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 426 | 36722.426 | 2000.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;436 | 94.8783 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 436 | 36722.436 | 2000.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;446 | 94.8783 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 446 | 36722.446 | 2000.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;456 | 94.8783 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 456 | 36722.456 | 2000.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;466 | 94.8783 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 466 | 36722.466 | 2000.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;476 | 94.8783 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 476 | 36722.476 | 2000.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;486 | 94.8783 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 486 | 36722.486 | 2000.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;496 | 94.8783 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 496 | 36722.496 | 2000.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;506 | 94.8783 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 506 | 36722.506 | 2000.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;516 | 94.8783 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 516 | 36722.516 | 2000.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;526 | 94.8783 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 526 | 36722.526 | 2000.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;536 | 94.8743 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 536 | 36722.536 | 2001
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;546 | 94.8743 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 546 | 36722.546 | 2001.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;556 | 94.8743 | 295.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 556 | 36722.556 | 2001.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;566 | 94.8743 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 566 | 36722.566 | 2001.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;576 | 94.8743 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 576 | 36722.576 | 2001.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;586 | 94.8743 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 586 | 36722.586 | 2001.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;596 | 94.8743 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 596 | 36722.596 | 2001.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;606 | 94.8743 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 606 | 36722.606 | 2001.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;616 | 94.8743 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 616 | 36722.616 | 2001.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;626 | 94.8743 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 626 | 36722.626 | 2001.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;636 | 94.8723 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 636 | 36722.636 | 2001.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;646 | 94.8723 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 646 | 36722.646 | 2001.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;656 | 94.8723 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 656 | 36722.656 | 2001.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;666 | 94.8723 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 666 | 36722.666 | 2001.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;676 | 94.8723 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 676 | 36722.676 | 2001.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;686 | 94.8723 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 686 | 36722.686 | 2001.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;696 | 94.8723 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 696 | 36722.696 | 2001.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;706 | 94.8723 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 706 | 36722.706 | 2001.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;716 | 94.8723 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 716 | 36722.716 | 2001.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;726 | 94.8723 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 726 | 36722.726 | 2001.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;736 | 94.8703 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 736 | 36722.736 | 2001.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;746 | 94.8703 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 746 | 36722.746 | 2001.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;756 | 94.8703 | 295.4777 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 756 | 36722.756 | 2001.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;766 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 766 | 36722.766 | 2001.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;776 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 776 | 36722.776 | 2001.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;786 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 786 | 36722.786 | 2001.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;796 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 796 | 36722.796 | 2001.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;806 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 806 | 36722.806 | 2001.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;816 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 816 | 36722.816 | 2001.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;826 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 826 | 36722.826 | 2001.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;836 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 836 | 36722.836 | 2001.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;846 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 846 | 36722.846 | 2001.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;856 | 94.8703 | 295.4554 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 856 | 36722.856 | 2001.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;866 | 94.8703 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 866 | 36722.866 | 2001.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;876 | 94.8703 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 876 | 36722.876 | 2001.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;886 | 94.8703 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 886 | 36722.886 | 2001.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;896 | 94.8703 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 896 | 36722.896 | 2001.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;906 | 94.8703 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 906 | 36722.906 | 2001.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;916 | 94.8703 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 916 | 36722.916 | 2001.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;926 | 94.8703 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 926 | 36722.926 | 2001.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;936 | 94.8663 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 936 | 36722.936 | 2001.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;946 | 94.8663 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 946 | 36722.946 | 2001.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;956 | 94.8663 | 295.4524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 956 | 36722.956 | 2001.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;966 | 94.8663 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 966 | 36722.966 | 2001.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;976 | 94.8663 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 976 | 36722.976 | 2001.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;986 | 94.8663 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 986 | 36722.986 | 2001.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:02;996 | 94.8663 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 02 | 996 | 36722.996 | 2001.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;006 | 94.8663 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 006 | 36723.006 | 2001.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;016 | 94.8663 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 016 | 36723.016 | 2001.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;026 | 94.8663 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 026 | 36723.026 | 2001.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;036 | 94.8653 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 036 | 36723.036 | 2001.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;046 | 94.8653 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 046 | 36723.046 | 2001.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;056 | 94.8653 | 295.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 056 | 36723.056 | 2001.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;066 | 94.8653 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 066 | 36723.066 | 2001.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;076 | 94.8653 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 076 | 36723.076 | 2001.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;086 | 94.8653 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 086 | 36723.086 | 2001.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;096 | 94.8653 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 096 | 36723.096 | 2001.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;106 | 94.8653 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 106 | 36723.106 | 2001.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;116 | 94.8653 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 116 | 36723.116 | 2001.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;126 | 94.8653 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 126 | 36723.126 | 2001.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;136 | 94.8643 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 136 | 36723.136 | 2001.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;146 | 94.8643 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 146 | 36723.146 | 2001.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;156 | 94.8643 | 295.4515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 156 | 36723.156 | 2001.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;166 | 94.8643 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 166 | 36723.166 | 2001.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;176 | 94.8643 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 176 | 36723.176 | 2001.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;186 | 94.8643 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 186 | 36723.186 | 2001.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;196 | 94.8643 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 196 | 36723.196 | 2001.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;206 | 94.8643 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 206 | 36723.206 | 2001.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;216 | 94.8643 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 216 | 36723.216 | 2001.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;226 | 94.8643 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 226 | 36723.226 | 2001.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;236 | 94.8623 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 236 | 36723.236 | 2001.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;246 | 94.8623 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 246 | 36723.246 | 2001.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;256 | 94.8623 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 256 | 36723.256 | 2001.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;266 | 94.8623 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 266 | 36723.266 | 2001.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;276 | 94.8623 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 276 | 36723.276 | 2001.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;286 | 94.8623 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 286 | 36723.286 | 2001.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;296 | 94.8623 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 296 | 36723.296 | 2001.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;306 | 94.8623 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 306 | 36723.306 | 2001.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;316 | 94.8623 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 316 | 36723.316 | 2001.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;326 | 94.8623 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 326 | 36723.326 | 2001.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;336 | 94.8613 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 336 | 36723.336 | 2001.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;346 | 94.8613 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 346 | 36723.346 | 2001.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;356 | 94.8613 | 295.4374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 356 | 36723.356 | 2001.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;366 | 94.8613 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 366 | 36723.366 | 2001.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;376 | 94.8613 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 376 | 36723.376 | 2001.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;386 | 94.8613 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 386 | 36723.386 | 2001.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;396 | 94.8613 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 396 | 36723.396 | 2001.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;406 | 94.8613 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 406 | 36723.406 | 2001.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;416 | 94.8613 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 416 | 36723.416 | 2001.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;426 | 94.8613 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 426 | 36723.426 | 2001.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;436 | 94.8593 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 436 | 36723.436 | 2001.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;446 | 94.8593 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 446 | 36723.446 | 2001.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;456 | 94.8593 | 295.4388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 456 | 36723.456 | 2001.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;466 | 94.8593 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 466 | 36723.466 | 2001.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;476 | 94.8593 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 476 | 36723.476 | 2001.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;486 | 94.8593 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 486 | 36723.486 | 2001.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;496 | 94.8593 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 496 | 36723.496 | 2001.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;506 | 94.8593 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 506 | 36723.506 | 2001.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;516 | 94.8593 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 516 | 36723.516 | 2001.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;526 | 94.8593 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 526 | 36723.526 | 2001.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;536 | 94.8563 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 536 | 36723.536 | 2002
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;546 | 94.8563 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 546 | 36723.546 | 2002.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;556 | 94.8563 | 295.4481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 556 | 36723.556 | 2002.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;566 | 94.8563 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 566 | 36723.566 | 2002.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;576 | 94.8563 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 576 | 36723.576 | 2002.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;586 | 94.8563 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 586 | 36723.586 | 2002.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;596 | 94.8563 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 596 | 36723.596 | 2002.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;606 | 94.8563 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 606 | 36723.606 | 2002.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;616 | 94.8563 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 616 | 36723.616 | 2002.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;626 | 94.8563 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 626 | 36723.626 | 2002.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;636 | 94.8553 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 636 | 36723.636 | 2002.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;646 | 94.8553 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 646 | 36723.646 | 2002.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;656 | 94.8553 | 295.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 656 | 36723.656 | 2002.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;666 | 94.8553 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 666 | 36723.666 | 2002.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;676 | 94.8553 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 676 | 36723.676 | 2002.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;686 | 94.8553 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 686 | 36723.686 | 2002.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;696 | 94.8553 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 696 | 36723.696 | 2002.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;706 | 94.8553 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 706 | 36723.706 | 2002.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;716 | 94.8553 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 716 | 36723.716 | 2002.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;726 | 94.8553 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 726 | 36723.726 | 2002.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;736 | 94.8543 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 736 | 36723.736 | 2002.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;746 | 94.8543 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 746 | 36723.746 | 2002.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;756 | 94.8543 | 295.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 756 | 36723.756 | 2002.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;766 | 94.8543 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 766 | 36723.766 | 2002.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;776 | 94.8543 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 776 | 36723.776 | 2002.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;786 | 94.8543 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 786 | 36723.786 | 2002.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;796 | 94.8543 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 796 | 36723.796 | 2002.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;806 | 94.8543 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 806 | 36723.806 | 2002.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;816 | 94.8543 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 816 | 36723.816 | 2002.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;826 | 94.8543 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 826 | 36723.826 | 2002.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;836 | 94.8493 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 836 | 36723.836 | 2002.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;846 | 94.8493 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 846 | 36723.846 | 2002.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;856 | 94.8493 | 295.4504 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 856 | 36723.856 | 2002.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;866 | 94.8493 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 866 | 36723.866 | 2002.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;876 | 94.8493 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 876 | 36723.876 | 2002.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;886 | 94.8493 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 886 | 36723.886 | 2002.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;896 | 94.8493 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 896 | 36723.896 | 2002.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;906 | 94.8493 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 906 | 36723.906 | 2002.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;916 | 94.8493 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 916 | 36723.916 | 2002.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;926 | 94.8493 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 926 | 36723.926 | 2002.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;936 | 94.8483 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 936 | 36723.936 | 2002.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;946 | 94.8483 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 946 | 36723.946 | 2002.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;956 | 94.8483 | 295.4313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 956 | 36723.956 | 2002.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;966 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 966 | 36723.966 | 2002.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;976 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 976 | 36723.976 | 2002.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;986 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 986 | 36723.986 | 2002.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:03;996 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 03 | 996 | 36723.996 | 2002.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;006 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 006 | 36724.006 | 2002.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;016 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 016 | 36724.016 | 2002.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;026 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 026 | 36724.026 | 2002.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;036 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 036 | 36724.036 | 2002.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;046 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 046 | 36724.046 | 2002.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;056 | 94.8483 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 056 | 36724.056 | 2002.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;066 | 94.8483 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 066 | 36724.066 | 2002.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;076 | 94.8483 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 076 | 36724.076 | 2002.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;086 | 94.8483 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 086 | 36724.086 | 2002.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;096 | 94.8483 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 096 | 36724.096 | 2002.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;106 | 94.8483 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 106 | 36724.106 | 2002.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;116 | 94.8483 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 116 | 36724.116 | 2002.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;126 | 94.8483 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 126 | 36724.126 | 2002.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;136 | 94.8453 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 136 | 36724.136 | 2002.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;146 | 94.8453 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 146 | 36724.146 | 2002.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;156 | 94.8453 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 156 | 36724.156 | 2002.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;166 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 166 | 36724.166 | 2002.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;176 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 176 | 36724.176 | 2002.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;186 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 186 | 36724.186 | 2002.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;196 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 196 | 36724.196 | 2002.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;206 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 206 | 36724.206 | 2002.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;216 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 216 | 36724.216 | 2002.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;226 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 226 | 36724.226 | 2002.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;236 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 236 | 36724.236 | 2002.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;246 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 246 | 36724.246 | 2002.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;256 | 94.8453 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 256 | 36724.256 | 2002.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;266 | 94.8453 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 266 | 36724.266 | 2002.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;276 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 276 | 36724.276 | 2002.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;286 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 286 | 36724.286 | 2002.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;296 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 296 | 36724.296 | 2002.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;306 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 306 | 36724.306 | 2002.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;316 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 316 | 36724.316 | 2002.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;326 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 326 | 36724.326 | 2002.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;336 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 336 | 36724.336 | 2002.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;346 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 346 | 36724.346 | 2002.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;356 | 94.8433 | 295.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 356 | 36724.356 | 2002.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;366 | 94.8433 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 366 | 36724.366 | 2002.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;376 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 376 | 36724.376 | 2002.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;386 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 386 | 36724.386 | 2002.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;396 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 396 | 36724.396 | 2002.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;406 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 406 | 36724.406 | 2002.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;416 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 416 | 36724.416 | 2002.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;426 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 426 | 36724.426 | 2002.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;436 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 436 | 36724.436 | 2002.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;446 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 446 | 36724.446 | 2002.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;456 | 94.8423 | 295.4233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 456 | 36724.456 | 2002.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;466 | 94.8423 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 466 | 36724.466 | 2002.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;476 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 476 | 36724.476 | 2002.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;486 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 486 | 36724.486 | 2002.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;496 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 496 | 36724.496 | 2002.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;506 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 506 | 36724.506 | 2002.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;516 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 516 | 36724.516 | 2002.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;526 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 526 | 36724.526 | 2002.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;536 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 536 | 36724.536 | 2003
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;546 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 546 | 36724.546 | 2003.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;556 | 94.8403 | 295.4029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 556 | 36724.556 | 2003.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;566 | 94.8403 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 566 | 36724.566 | 2003.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;576 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 576 | 36724.576 | 2003.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;586 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 586 | 36724.586 | 2003.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;596 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 596 | 36724.596 | 2003.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;606 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 606 | 36724.606 | 2003.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;616 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 616 | 36724.616 | 2003.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;626 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 626 | 36724.626 | 2003.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;636 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 636 | 36724.636 | 2003.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;646 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 646 | 36724.646 | 2003.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;656 | 94.8383 | 295.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 656 | 36724.656 | 2003.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;666 | 94.8383 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 666 | 36724.666 | 2003.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;676 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 676 | 36724.676 | 2003.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;686 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 686 | 36724.686 | 2003.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;696 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 696 | 36724.696 | 2003.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;706 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 706 | 36724.706 | 2003.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;716 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 716 | 36724.716 | 2003.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;726 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 726 | 36724.726 | 2003.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;736 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 736 | 36724.736 | 2003.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;746 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 746 | 36724.746 | 2003.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;756 | 94.8363 | 295.3719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 756 | 36724.756 | 2003.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;766 | 94.8363 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 766 | 36724.766 | 2003.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;776 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 776 | 36724.776 | 2003.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;786 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 786 | 36724.786 | 2003.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;796 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 796 | 36724.796 | 2003.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;806 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 806 | 36724.806 | 2003.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;816 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 816 | 36724.816 | 2003.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;826 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 826 | 36724.826 | 2003.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;836 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 836 | 36724.836 | 2003.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;846 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 846 | 36724.846 | 2003.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;856 | 94.8353 | 295.3687 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 856 | 36724.856 | 2003.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;866 | 94.8353 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 866 | 36724.866 | 2003.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;876 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 876 | 36724.876 | 2003.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;886 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 886 | 36724.886 | 2003.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;896 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 896 | 36724.896 | 2003.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;906 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 906 | 36724.906 | 2003.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;916 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 916 | 36724.916 | 2003.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;926 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 926 | 36724.926 | 2003.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;936 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 936 | 36724.936 | 2003.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;946 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 946 | 36724.946 | 2003.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;956 | 94.8343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 956 | 36724.956 | 2003.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;966 | 94.8343 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 966 | 36724.966 | 2003.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;976 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 976 | 36724.976 | 2003.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;986 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 986 | 36724.986 | 2003.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:04;996 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 04 | 996 | 36724.996 | 2003.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;006 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 006 | 36725.006 | 2003.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;016 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 016 | 36725.016 | 2003.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;026 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 026 | 36725.026 | 2003.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;036 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 036 | 36725.036 | 2003.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;046 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 046 | 36725.046 | 2003.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;056 | 94.8303 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 056 | 36725.056 | 2003.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;066 | 94.8303 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 066 | 36725.066 | 2003.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;076 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 076 | 36725.076 | 2003.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;086 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 086 | 36725.086 | 2003.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;096 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 096 | 36725.096 | 2003.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;106 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 106 | 36725.106 | 2003.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;116 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 116 | 36725.116 | 2003.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;126 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 126 | 36725.126 | 2003.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;136 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 136 | 36725.136 | 2003.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;146 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 146 | 36725.146 | 2003.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;156 | 94.8313 | 295.3442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 156 | 36725.156 | 2003.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;166 | 94.8313 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 166 | 36725.166 | 2003.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;176 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 176 | 36725.176 | 2003.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;186 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 186 | 36725.186 | 2003.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;196 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 196 | 36725.196 | 2003.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;206 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 206 | 36725.206 | 2003.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;216 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 216 | 36725.216 | 2003.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;226 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 226 | 36725.226 | 2003.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;236 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 236 | 36725.236 | 2003.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;246 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 246 | 36725.246 | 2003.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;256 | 94.8283 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 256 | 36725.256 | 2003.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;266 | 94.8283 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 266 | 36725.266 | 2003.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;276 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 276 | 36725.276 | 2003.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;286 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 286 | 36725.286 | 2003.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;296 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 296 | 36725.296 | 2003.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;306 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 306 | 36725.306 | 2003.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;316 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 316 | 36725.316 | 2003.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;326 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 326 | 36725.326 | 2003.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;336 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 336 | 36725.336 | 2003.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;346 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 346 | 36725.346 | 2003.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;356 | 94.8263 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 356 | 36725.356 | 2003.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;366 | 94.8263 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 366 | 36725.366 | 2003.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;376 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 376 | 36725.376 | 2003.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;386 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 386 | 36725.386 | 2003.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;396 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 396 | 36725.396 | 2003.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;406 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 406 | 36725.406 | 2003.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;416 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 416 | 36725.416 | 2003.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;426 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 426 | 36725.426 | 2003.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;436 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 436 | 36725.436 | 2003.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;446 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 446 | 36725.446 | 2003.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;456 | 94.8243 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 456 | 36725.456 | 2003.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;466 | 94.8243 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 466 | 36725.466 | 2003.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;476 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 476 | 36725.476 | 2003.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;486 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 486 | 36725.486 | 2003.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;496 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 496 | 36725.496 | 2003.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;506 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 506 | 36725.506 | 2003.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;516 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 516 | 36725.516 | 2003.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;526 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 526 | 36725.526 | 2003.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;536 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 536 | 36725.536 | 2004
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;546 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 546 | 36725.546 | 2004.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;556 | 94.8233 | 295.3287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 556 | 36725.556 | 2004.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;566 | 94.8233 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 566 | 36725.566 | 2004.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;576 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 576 | 36725.576 | 2004.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;586 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 586 | 36725.586 | 2004.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;596 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 596 | 36725.596 | 2004.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;606 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 606 | 36725.606 | 2004.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;616 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 616 | 36725.616 | 2004.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;626 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 626 | 36725.626 | 2004.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;636 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 636 | 36725.636 | 2004.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;646 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 646 | 36725.646 | 2004.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;656 | 94.8193 | 295.3208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 656 | 36725.656 | 2004.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;666 | 94.8193 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 666 | 36725.666 | 2004.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;676 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 676 | 36725.676 | 2004.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;686 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 686 | 36725.686 | 2004.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;696 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 696 | 36725.696 | 2004.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;706 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 706 | 36725.706 | 2004.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;716 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 716 | 36725.716 | 2004.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;726 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 726 | 36725.726 | 2004.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;736 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 736 | 36725.736 | 2004.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;746 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 746 | 36725.746 | 2004.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;756 | 94.8183 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 756 | 36725.756 | 2004.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;766 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 766 | 36725.766 | 2004.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;776 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 776 | 36725.776 | 2004.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;786 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 786 | 36725.786 | 2004.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;796 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 796 | 36725.796 | 2004.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;806 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 806 | 36725.806 | 2004.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;816 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 816 | 36725.816 | 2004.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;826 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 826 | 36725.826 | 2004.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;836 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 836 | 36725.836 | 2004.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;846 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 846 | 36725.846 | 2004.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;856 | 94.8183 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 856 | 36725.856 | 2004.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;866 | 94.8183 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 866 | 36725.866 | 2004.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;876 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 876 | 36725.876 | 2004.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;886 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 886 | 36725.886 | 2004.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;896 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 896 | 36725.896 | 2004.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;906 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 906 | 36725.906 | 2004.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;916 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 916 | 36725.916 | 2004.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;926 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 926 | 36725.926 | 2004.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;936 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 936 | 36725.936 | 2004.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;946 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 946 | 36725.946 | 2004.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;956 | 94.8153 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 956 | 36725.956 | 2004.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;966 | 94.8153 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 966 | 36725.966 | 2004.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;976 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 976 | 36725.976 | 2004.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;986 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 986 | 36725.986 | 2004.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:05;996 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 05 | 996 | 36725.996 | 2004.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;006 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 006 | 36726.006 | 2004.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;016 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 016 | 36726.016 | 2004.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;026 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 026 | 36726.026 | 2004.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;036 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 036 | 36726.036 | 2004.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;046 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 046 | 36726.046 | 2004.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;056 | 94.8143 | 295.2877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 056 | 36726.056 | 2004.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;066 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 066 | 36726.066 | 2004.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;076 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 076 | 36726.076 | 2004.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;086 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 086 | 36726.086 | 2004.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;096 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 096 | 36726.096 | 2004.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;106 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 106 | 36726.106 | 2004.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;116 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 116 | 36726.116 | 2004.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;126 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 126 | 36726.126 | 2004.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;136 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 136 | 36726.136 | 2004.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;146 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 146 | 36726.146 | 2004.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;156 | 94.8143 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 156 | 36726.156 | 2004.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;166 | 94.8143 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 166 | 36726.166 | 2004.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;176 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 176 | 36726.176 | 2004.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;186 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 186 | 36726.186 | 2004.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;196 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 196 | 36726.196 | 2004.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;206 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 206 | 36726.206 | 2004.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;216 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 216 | 36726.216 | 2004.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;226 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 226 | 36726.226 | 2004.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;236 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 236 | 36726.236 | 2004.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;246 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 246 | 36726.246 | 2004.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;256 | 94.8103 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 256 | 36726.256 | 2004.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;266 | 94.8103 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 266 | 36726.266 | 2004.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;276 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 276 | 36726.276 | 2004.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;286 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 286 | 36726.286 | 2004.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;296 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 296 | 36726.296 | 2004.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;306 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 306 | 36726.306 | 2004.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;316 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 316 | 36726.316 | 2004.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;326 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 326 | 36726.326 | 2004.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;336 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 336 | 36726.336 | 2004.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;346 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 346 | 36726.346 | 2004.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;356 | 94.8083 | 295.2533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 356 | 36726.356 | 2004.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;366 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 366 | 36726.366 | 2004.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;376 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 376 | 36726.376 | 2004.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;386 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 386 | 36726.386 | 2004.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;396 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 396 | 36726.396 | 2004.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;406 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 406 | 36726.406 | 2004.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;416 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 416 | 36726.416 | 2004.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;426 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 426 | 36726.426 | 2004.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;436 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 436 | 36726.436 | 2004.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;446 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 446 | 36726.446 | 2004.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;456 | 94.8083 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 456 | 36726.456 | 2004.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;466 | 94.8083 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 466 | 36726.466 | 2004.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;476 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 476 | 36726.476 | 2004.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;486 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 486 | 36726.486 | 2004.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;496 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 496 | 36726.496 | 2004.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;506 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 506 | 36726.506 | 2004.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;516 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 516 | 36726.516 | 2004.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;526 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 526 | 36726.526 | 2004.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;536 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 536 | 36726.536 | 2005
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;546 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 546 | 36726.546 | 2005.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;556 | 94.8053 | 295.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 556 | 36726.556 | 2005.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;566 | 94.8053 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 566 | 36726.566 | 2005.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;576 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 576 | 36726.576 | 2005.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;586 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 586 | 36726.586 | 2005.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;596 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 596 | 36726.596 | 2005.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;606 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 606 | 36726.606 | 2005.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;616 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 616 | 36726.616 | 2005.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;626 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 626 | 36726.626 | 2005.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;636 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 636 | 36726.636 | 2005.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;646 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 646 | 36726.646 | 2005.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;656 | 94.8023 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 656 | 36726.656 | 2005.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;666 | 94.8023 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 666 | 36726.666 | 2005.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;676 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 676 | 36726.676 | 2005.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;686 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 686 | 36726.686 | 2005.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;696 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 696 | 36726.696 | 2005.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;706 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 706 | 36726.706 | 2005.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;716 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 716 | 36726.716 | 2005.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;726 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 726 | 36726.726 | 2005.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;736 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 736 | 36726.736 | 2005.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;746 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 746 | 36726.746 | 2005.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;756 | 94.8013 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 756 | 36726.756 | 2005.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;766 | 94.8013 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 766 | 36726.766 | 2005.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;776 | 94.8013 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 776 | 36726.776 | 2005.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;786 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 786 | 36726.786 | 2005.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;796 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 796 | 36726.796 | 2005.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;806 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 806 | 36726.806 | 2005.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;816 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 816 | 36726.816 | 2005.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;826 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 826 | 36726.826 | 2005.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;836 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 836 | 36726.836 | 2005.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;846 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 846 | 36726.846 | 2005.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;856 | 94.8003 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 856 | 36726.856 | 2005.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;866 | 94.8003 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 866 | 36726.866 | 2005.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;876 | 94.8003 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 876 | 36726.876 | 2005.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;886 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 886 | 36726.886 | 2005.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;896 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 896 | 36726.896 | 2005.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;906 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 906 | 36726.906 | 2005.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;916 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 916 | 36726.916 | 2005.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;926 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 926 | 36726.926 | 2005.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;936 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 936 | 36726.936 | 2005.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;946 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 946 | 36726.946 | 2005.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;956 | 94.7963 | 295.129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 956 | 36726.956 | 2005.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;966 | 94.7963 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 966 | 36726.966 | 2005.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;976 | 94.7963 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 976 | 36726.976 | 2005.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;986 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 986 | 36726.986 | 2005.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:06;996 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 06 | 996 | 36726.996 | 2005.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;006 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 006 | 36727.006 | 2005.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;016 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 016 | 36727.016 | 2005.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;026 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 026 | 36727.026 | 2005.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;036 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 036 | 36727.036 | 2005.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;046 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 046 | 36727.046 | 2005.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;056 | 94.7953 | 295.1066 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 056 | 36727.056 | 2005.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;066 | 94.7953 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 066 | 36727.066 | 2005.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;076 | 94.7953 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 076 | 36727.076 | 2005.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;086 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 086 | 36727.086 | 2005.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;096 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 096 | 36727.096 | 2005.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;106 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 106 | 36727.106 | 2005.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;116 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 116 | 36727.116 | 2005.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;126 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 126 | 36727.126 | 2005.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;136 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 136 | 36727.136 | 2005.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;146 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 146 | 36727.146 | 2005.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;156 | 94.7943 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 156 | 36727.156 | 2005.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;166 | 94.7943 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 166 | 36727.166 | 2005.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;176 | 94.7943 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 176 | 36727.176 | 2005.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;186 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 186 | 36727.186 | 2005.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;196 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 196 | 36727.196 | 2005.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;206 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 206 | 36727.206 | 2005.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;216 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 216 | 36727.216 | 2005.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;226 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 226 | 36727.226 | 2005.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;236 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 236 | 36727.236 | 2005.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;246 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 246 | 36727.246 | 2005.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;256 | 94.7913 | 295.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 256 | 36727.256 | 2005.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;266 | 94.7913 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 266 | 36727.266 | 2005.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;276 | 94.7913 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 276 | 36727.276 | 2005.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;286 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 286 | 36727.286 | 2005.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;296 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 296 | 36727.296 | 2005.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;306 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 306 | 36727.306 | 2005.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;316 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 316 | 36727.316 | 2005.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;326 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 326 | 36727.326 | 2005.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;336 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 336 | 36727.336 | 2005.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;346 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 346 | 36727.346 | 2005.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;356 | 94.7893 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 356 | 36727.356 | 2005.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;366 | 94.7893 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 366 | 36727.366 | 2005.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;376 | 94.7893 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 376 | 36727.376 | 2005.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;386 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 386 | 36727.386 | 2005.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;396 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 396 | 36727.396 | 2005.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;406 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 406 | 36727.406 | 2005.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;416 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 416 | 36727.416 | 2005.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;426 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 426 | 36727.426 | 2005.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;436 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 436 | 36727.436 | 2005.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;446 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 446 | 36727.446 | 2005.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;456 | 94.7873 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 456 | 36727.456 | 2005.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;466 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 466 | 36727.466 | 2005.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;476 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 476 | 36727.476 | 2005.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;486 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 486 | 36727.486 | 2005.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;496 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 496 | 36727.496 | 2005.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;506 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 506 | 36727.506 | 2005.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;516 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 516 | 36727.516 | 2005.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;526 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 526 | 36727.526 | 2005.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;536 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 536 | 36727.536 | 2006
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;546 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 546 | 36727.546 | 2006.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;556 | 94.7873 | 294.9981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 556 | 36727.556 | 2006.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;566 | 94.7873 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 566 | 36727.566 | 2006.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;576 | 94.7873 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 576 | 36727.576 | 2006.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;586 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 586 | 36727.586 | 2006.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;596 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 596 | 36727.596 | 2006.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;606 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 606 | 36727.606 | 2006.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;616 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 616 | 36727.616 | 2006.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;626 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 626 | 36727.626 | 2006.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;636 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 636 | 36727.636 | 2006.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;646 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 646 | 36727.646 | 2006.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;656 | 94.7833 | 294.9725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 656 | 36727.656 | 2006.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;666 | 94.7833 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 666 | 36727.666 | 2006.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;676 | 94.7833 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 676 | 36727.676 | 2006.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;686 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 686 | 36727.686 | 2006.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;696 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 696 | 36727.696 | 2006.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;706 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 706 | 36727.706 | 2006.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;716 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 716 | 36727.716 | 2006.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;726 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 726 | 36727.726 | 2006.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;736 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 736 | 36727.736 | 2006.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;746 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 746 | 36727.746 | 2006.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;756 | 94.7823 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 756 | 36727.756 | 2006.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;766 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 766 | 36727.766 | 2006.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;776 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 776 | 36727.776 | 2006.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;786 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 786 | 36727.786 | 2006.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;796 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 796 | 36727.796 | 2006.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;806 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 806 | 36727.806 | 2006.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;816 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 816 | 36727.816 | 2006.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;826 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 826 | 36727.826 | 2006.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;836 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 836 | 36727.836 | 2006.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;846 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 846 | 36727.846 | 2006.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;856 | 94.7823 | 294.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 856 | 36727.856 | 2006.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;866 | 94.7823 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 866 | 36727.866 | 2006.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;876 | 94.7823 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 876 | 36727.876 | 2006.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;886 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 886 | 36727.886 | 2006.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;896 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 896 | 36727.896 | 2006.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;906 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 906 | 36727.906 | 2006.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;916 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 916 | 36727.916 | 2006.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;926 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 926 | 36727.926 | 2006.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;936 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 936 | 36727.936 | 2006.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;946 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 946 | 36727.946 | 2006.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;956 | 94.7793 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 956 | 36727.956 | 2006.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;966 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 966 | 36727.966 | 2006.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;976 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 976 | 36727.976 | 2006.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;986 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 986 | 36727.986 | 2006.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:07;996 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 07 | 996 | 36727.996 | 2006.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;006 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 006 | 36728.006 | 2006.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;016 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 016 | 36728.016 | 2006.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;026 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 026 | 36728.026 | 2006.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;036 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 036 | 36728.036 | 2006.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;046 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 046 | 36728.046 | 2006.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;056 | 94.7793 | 294.8896 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 056 | 36728.056 | 2006.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;066 | 94.7793 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 066 | 36728.066 | 2006.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;076 | 94.7793 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 076 | 36728.076 | 2006.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;086 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 086 | 36728.086 | 2006.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;096 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 096 | 36728.096 | 2006.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;106 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 106 | 36728.106 | 2006.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;116 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 116 | 36728.116 | 2006.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;126 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 126 | 36728.126 | 2006.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;136 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 136 | 36728.136 | 2006.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;146 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 146 | 36728.146 | 2006.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;156 | 94.7763 | 294.8799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 156 | 36728.156 | 2006.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;166 | 94.7763 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 166 | 36728.166 | 2006.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;176 | 94.7763 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 176 | 36728.176 | 2006.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;186 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 186 | 36728.186 | 2006.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;196 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 196 | 36728.196 | 2006.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;206 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 206 | 36728.206 | 2006.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;216 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 216 | 36728.216 | 2006.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;226 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 226 | 36728.226 | 2006.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;236 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 236 | 36728.236 | 2006.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;246 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 246 | 36728.246 | 2006.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;256 | 94.7733 | 294.8636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 256 | 36728.256 | 2006.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;266 | 94.7733 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 266 | 36728.266 | 2006.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;276 | 94.7733 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 276 | 36728.276 | 2006.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;286 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 286 | 36728.286 | 2006.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;296 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 296 | 36728.296 | 2006.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;306 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 306 | 36728.306 | 2006.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;316 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 316 | 36728.316 | 2006.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;326 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 326 | 36728.326 | 2006.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;336 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 336 | 36728.336 | 2006.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;346 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 346 | 36728.346 | 2006.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;356 | 94.7723 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 356 | 36728.356 | 2006.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;366 | 94.7723 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 366 | 36728.366 | 2006.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;376 | 94.7723 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 376 | 36728.376 | 2006.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;386 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 386 | 36728.386 | 2006.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;396 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 396 | 36728.396 | 2006.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;406 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 406 | 36728.406 | 2006.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;416 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 416 | 36728.416 | 2006.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;426 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 426 | 36728.426 | 2006.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;436 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 436 | 36728.436 | 2006.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;446 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 446 | 36728.446 | 2006.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;456 | 94.7713 | 294.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 456 | 36728.456 | 2006.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;466 | 94.7713 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 466 | 36728.466 | 2006.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;476 | 94.7713 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 476 | 36728.476 | 2006.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;486 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 486 | 36728.486 | 2006.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;496 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 496 | 36728.496 | 2006.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;506 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 506 | 36728.506 | 2006.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;516 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 516 | 36728.516 | 2006.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;526 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 526 | 36728.526 | 2006.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;536 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 536 | 36728.536 | 2007
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;546 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 546 | 36728.546 | 2007.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;556 | 94.7693 | 294.831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 556 | 36728.556 | 2007.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;566 | 94.7693 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 566 | 36728.566 | 2007.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;576 | 94.7693 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 576 | 36728.576 | 2007.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;586 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 586 | 36728.586 | 2007.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;596 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 596 | 36728.596 | 2007.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;606 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 606 | 36728.606 | 2007.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;616 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 616 | 36728.616 | 2007.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;626 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 626 | 36728.626 | 2007.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;636 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 636 | 36728.636 | 2007.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;646 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 646 | 36728.646 | 2007.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;656 | 94.7663 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 656 | 36728.656 | 2007.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;666 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 666 | 36728.666 | 2007.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;676 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 676 | 36728.676 | 2007.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;686 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 686 | 36728.686 | 2007.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;696 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 696 | 36728.696 | 2007.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;706 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 706 | 36728.706 | 2007.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;716 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 716 | 36728.716 | 2007.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;726 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 726 | 36728.726 | 2007.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;736 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 736 | 36728.736 | 2007.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;746 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 746 | 36728.746 | 2007.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;756 | 94.7663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 756 | 36728.756 | 2007.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;766 | 94.7663 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 766 | 36728.766 | 2007.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;776 | 94.7663 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 776 | 36728.776 | 2007.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;786 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 786 | 36728.786 | 2007.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;796 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 796 | 36728.796 | 2007.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;806 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 806 | 36728.806 | 2007.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;816 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 816 | 36728.816 | 2007.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;826 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 826 | 36728.826 | 2007.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;836 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 836 | 36728.836 | 2007.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;846 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 846 | 36728.846 | 2007.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;856 | 94.7653 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 856 | 36728.856 | 2007.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;866 | 94.7653 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 866 | 36728.866 | 2007.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;876 | 94.7653 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 876 | 36728.876 | 2007.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;886 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 886 | 36728.886 | 2007.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;896 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 896 | 36728.896 | 2007.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;906 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 906 | 36728.906 | 2007.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;916 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 916 | 36728.916 | 2007.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;926 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 926 | 36728.926 | 2007.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;936 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 936 | 36728.936 | 2007.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;946 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 946 | 36728.946 | 2007.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;956 | 94.7603 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 956 | 36728.956 | 2007.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;966 | 94.7603 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 966 | 36728.966 | 2007.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;976 | 94.7603 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 976 | 36728.976 | 2007.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;986 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 986 | 36728.986 | 2007.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:08;996 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 08 | 996 | 36728.996 | 2007.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;006 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 006 | 36729.006 | 2007.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;016 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 016 | 36729.016 | 2007.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;026 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 026 | 36729.026 | 2007.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;036 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 036 | 36729.036 | 2007.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;046 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 046 | 36729.046 | 2007.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;056 | 94.7593 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 056 | 36729.056 | 2007.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;066 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 066 | 36729.066 | 2007.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;076 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 076 | 36729.076 | 2007.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;086 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 086 | 36729.086 | 2007.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;096 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 096 | 36729.096 | 2007.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;106 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 106 | 36729.106 | 2007.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;116 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 116 | 36729.116 | 2007.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;126 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 126 | 36729.126 | 2007.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;136 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 136 | 36729.136 | 2007.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;146 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 146 | 36729.146 | 2007.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;156 | 94.7593 | 294.8276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 156 | 36729.156 | 2007.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;166 | 94.7593 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 166 | 36729.166 | 2007.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;176 | 94.7593 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 176 | 36729.176 | 2007.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;186 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 186 | 36729.186 | 2007.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;196 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 196 | 36729.196 | 2007.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;206 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 206 | 36729.206 | 2007.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;216 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 216 | 36729.216 | 2007.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;226 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 226 | 36729.226 | 2007.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;236 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 236 | 36729.236 | 2007.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;246 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 246 | 36729.246 | 2007.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;256 | 94.7573 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 256 | 36729.256 | 2007.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;266 | 94.7573 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 266 | 36729.266 | 2007.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;276 | 94.7573 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 276 | 36729.276 | 2007.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;286 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 286 | 36729.286 | 2007.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;296 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 296 | 36729.296 | 2007.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;306 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 306 | 36729.306 | 2007.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;316 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 316 | 36729.316 | 2007.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;326 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 326 | 36729.326 | 2007.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;336 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 336 | 36729.336 | 2007.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;346 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 346 | 36729.346 | 2007.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;356 | 94.7553 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 356 | 36729.356 | 2007.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;366 | 94.7553 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 366 | 36729.366 | 2007.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;376 | 94.7553 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 376 | 36729.376 | 2007.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;386 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 386 | 36729.386 | 2007.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;396 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 396 | 36729.396 | 2007.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;406 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 406 | 36729.406 | 2007.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;416 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 416 | 36729.416 | 2007.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;426 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 426 | 36729.426 | 2007.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;436 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 436 | 36729.436 | 2007.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;446 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 446 | 36729.446 | 2007.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;456 | 94.7543 | 294.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 456 | 36729.456 | 2007.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;466 | 94.7543 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 466 | 36729.466 | 2007.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;476 | 94.7543 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 476 | 36729.476 | 2007.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;486 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 486 | 36729.486 | 2007.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;496 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 496 | 36729.496 | 2007.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;506 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 506 | 36729.506 | 2007.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;516 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 516 | 36729.516 | 2007.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;526 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 526 | 36729.526 | 2007.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;536 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 536 | 36729.536 | 2008
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;546 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 546 | 36729.546 | 2008.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;556 | 94.7523 | 294.8848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 556 | 36729.556 | 2008.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;566 | 94.7523 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 566 | 36729.566 | 2008.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;576 | 94.7523 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 576 | 36729.576 | 2008.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;586 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 586 | 36729.586 | 2008.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;596 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 596 | 36729.596 | 2008.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;606 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 606 | 36729.606 | 2008.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;616 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 616 | 36729.616 | 2008.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;626 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 626 | 36729.626 | 2008.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;636 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 636 | 36729.636 | 2008.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;646 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 646 | 36729.646 | 2008.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;656 | 94.7503 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 656 | 36729.656 | 2008.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;666 | 94.7503 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 666 | 36729.666 | 2008.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;676 | 94.7503 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 676 | 36729.676 | 2008.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;686 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 686 | 36729.686 | 2008.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;696 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 696 | 36729.696 | 2008.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;706 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 706 | 36729.706 | 2008.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;716 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 716 | 36729.716 | 2008.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;726 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 726 | 36729.726 | 2008.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;736 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 736 | 36729.736 | 2008.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;746 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 746 | 36729.746 | 2008.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;756 | 94.7483 | 294.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 756 | 36729.756 | 2008.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;766 | 94.7483 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 766 | 36729.766 | 2008.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;776 | 94.7483 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 776 | 36729.776 | 2008.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;786 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 786 | 36729.786 | 2008.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;796 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 796 | 36729.796 | 2008.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;806 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 806 | 36729.806 | 2008.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;816 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 816 | 36729.816 | 2008.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;826 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 826 | 36729.826 | 2008.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;836 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 836 | 36729.836 | 2008.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;846 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 846 | 36729.846 | 2008.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;856 | 94.7473 | 294.8537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 856 | 36729.856 | 2008.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;866 | 94.7473 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 866 | 36729.866 | 2008.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;876 | 94.7473 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 876 | 36729.876 | 2008.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;886 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 886 | 36729.886 | 2008.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;896 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 896 | 36729.896 | 2008.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;906 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 906 | 36729.906 | 2008.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;916 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 916 | 36729.916 | 2008.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;926 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 926 | 36729.926 | 2008.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;936 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 936 | 36729.936 | 2008.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;946 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 946 | 36729.946 | 2008.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;956 | 94.7443 | 294.844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 956 | 36729.956 | 2008.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;966 | 94.7443 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 966 | 36729.966 | 2008.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;976 | 94.7443 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 976 | 36729.976 | 2008.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;986 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 986 | 36729.986 | 2008.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:09;996 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 09 | 996 | 36729.996 | 2008.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;006 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 006 | 36730.006 | 2008.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;016 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 016 | 36730.016 | 2008.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;026 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 026 | 36730.026 | 2008.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;036 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 036 | 36730.036 | 2008.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;046 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 046 | 36730.046 | 2008.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;056 | 94.7433 | 294.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 056 | 36730.056 | 2008.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;066 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 066 | 36730.066 | 2008.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;076 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 076 | 36730.076 | 2008.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;086 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 086 | 36730.086 | 2008.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;096 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 096 | 36730.096 | 2008.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;106 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 106 | 36730.106 | 2008.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;116 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 116 | 36730.116 | 2008.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;126 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 126 | 36730.126 | 2008.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;136 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 136 | 36730.136 | 2008.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;146 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 146 | 36730.146 | 2008.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;156 | 94.7433 | 294.835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 156 | 36730.156 | 2008.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;166 | 94.7433 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 166 | 36730.166 | 2008.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;176 | 94.7433 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 176 | 36730.176 | 2008.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;186 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 186 | 36730.186 | 2008.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;196 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 196 | 36730.196 | 2008.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;206 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 206 | 36730.206 | 2008.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;216 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 216 | 36730.216 | 2008.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;226 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 226 | 36730.226 | 2008.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;236 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 236 | 36730.236 | 2008.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;246 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 246 | 36730.246 | 2008.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;256 | 94.7373 | 294.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 256 | 36730.256 | 2008.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;266 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 266 | 36730.266 | 2008.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;276 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 276 | 36730.276 | 2008.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;286 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 286 | 36730.286 | 2008.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;296 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 296 | 36730.296 | 2008.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;306 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 306 | 36730.306 | 2008.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;316 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 316 | 36730.316 | 2008.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;326 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 326 | 36730.326 | 2008.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;336 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 336 | 36730.336 | 2008.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;346 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 346 | 36730.346 | 2008.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;356 | 94.7373 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 356 | 36730.356 | 2008.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;366 | 94.7373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 366 | 36730.366 | 2008.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;376 | 94.7373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 376 | 36730.376 | 2008.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;386 | 94.7373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 386 | 36730.386 | 2008.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;396 | 94.7373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 396 | 36730.396 | 2008.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;406 | 94.7373 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 406 | 36730.406 | 2008.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;416 | 94.7363 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 416 | 36730.416 | 2008.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;426 | 94.7363 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 426 | 36730.426 | 2008.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;436 | 94.7363 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 436 | 36730.436 | 2008.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;446 | 94.7363 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 446 | 36730.446 | 2008.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;456 | 94.7363 | 294.8455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 456 | 36730.456 | 2008.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;466 | 94.7363 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 466 | 36730.466 | 2008.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;476 | 94.7363 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 476 | 36730.476 | 2008.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;486 | 94.7363 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 486 | 36730.486 | 2008.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;496 | 94.7363 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 496 | 36730.496 | 2008.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;506 | 94.7363 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 506 | 36730.506 | 2008.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;516 | 94.7343 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 516 | 36730.516 | 2008.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;526 | 94.7343 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 526 | 36730.526 | 2008.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;536 | 94.7343 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 536 | 36730.536 | 2009
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;546 | 94.7343 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 546 | 36730.546 | 2009.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;556 | 94.7343 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 556 | 36730.556 | 2009.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;566 | 94.7343 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 566 | 36730.566 | 2009.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;576 | 94.7343 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 576 | 36730.576 | 2009.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;586 | 94.7343 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 586 | 36730.586 | 2009.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;596 | 94.7343 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 596 | 36730.596 | 2009.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;606 | 94.7343 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 606 | 36730.606 | 2009.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;616 | 94.7313 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 616 | 36730.616 | 2009.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;626 | 94.7313 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 626 | 36730.626 | 2009.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;636 | 94.7313 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 636 | 36730.636 | 2009.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;646 | 94.7313 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 646 | 36730.646 | 2009.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;656 | 94.7313 | 294.8689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 656 | 36730.656 | 2009.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;666 | 94.7313 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 666 | 36730.666 | 2009.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;676 | 94.7313 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 676 | 36730.676 | 2009.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;686 | 94.7313 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 686 | 36730.686 | 2009.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;696 | 94.7313 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 696 | 36730.696 | 2009.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;706 | 94.7313 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 706 | 36730.706 | 2009.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;716 | 94.7293 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 716 | 36730.716 | 2009.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;726 | 94.7293 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 726 | 36730.726 | 2009.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;736 | 94.7293 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 736 | 36730.736 | 2009.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;746 | 94.7293 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 746 | 36730.746 | 2009.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;756 | 94.7293 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 756 | 36730.756 | 2009.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;766 | 94.7293 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 766 | 36730.766 | 2009.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;776 | 94.7293 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 776 | 36730.776 | 2009.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;786 | 94.7293 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 786 | 36730.786 | 2009.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;796 | 94.7293 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 796 | 36730.796 | 2009.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;806 | 94.7293 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 806 | 36730.806 | 2009.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;816 | 94.7273 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 816 | 36730.816 | 2009.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;826 | 94.7273 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 826 | 36730.826 | 2009.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;836 | 94.7273 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 836 | 36730.836 | 2009.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;846 | 94.7273 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 846 | 36730.846 | 2009.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;856 | 94.7273 | 294.8653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 856 | 36730.856 | 2009.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;866 | 94.7273 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 866 | 36730.866 | 2009.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;876 | 94.7273 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 876 | 36730.876 | 2009.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;886 | 94.7273 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 886 | 36730.886 | 2009.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;896 | 94.7273 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 896 | 36730.896 | 2009.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;906 | 94.7273 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 906 | 36730.906 | 2009.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;916 | 94.7263 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 916 | 36730.916 | 2009.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;926 | 94.7263 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 926 | 36730.926 | 2009.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;936 | 94.7263 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 936 | 36730.936 | 2009.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;946 | 94.7263 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 946 | 36730.946 | 2009.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;956 | 94.7263 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 956 | 36730.956 | 2009.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;966 | 94.7263 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 966 | 36730.966 | 2009.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;976 | 94.7263 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 976 | 36730.976 | 2009.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;986 | 94.7263 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 986 | 36730.986 | 2009.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:10;996 | 94.7263 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 10 | 996 | 36730.996 | 2009.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;006 | 94.7263 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 006 | 36731.006 | 2009.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;016 | 94.7243 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 016 | 36731.016 | 2009.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;026 | 94.7243 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 026 | 36731.026 | 2009.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;036 | 94.7243 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 036 | 36731.036 | 2009.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;046 | 94.7243 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 046 | 36731.046 | 2009.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;056 | 94.7243 | 294.8675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 056 | 36731.056 | 2009.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;066 | 94.7243 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 066 | 36731.066 | 2009.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;076 | 94.7243 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 076 | 36731.076 | 2009.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;086 | 94.7243 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 086 | 36731.086 | 2009.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;096 | 94.7243 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 096 | 36731.096 | 2009.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;106 | 94.7243 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 106 | 36731.106 | 2009.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;116 | 94.7213 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 116 | 36731.116 | 2009.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;126 | 94.7213 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 126 | 36731.126 | 2009.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;136 | 94.7213 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 136 | 36731.136 | 2009.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;146 | 94.7213 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 146 | 36731.146 | 2009.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;156 | 94.7213 | 294.8914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 156 | 36731.156 | 2009.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;166 | 94.7213 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 166 | 36731.166 | 2009.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;176 | 94.7213 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 176 | 36731.176 | 2009.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;186 | 94.7213 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 186 | 36731.186 | 2009.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;196 | 94.7213 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 196 | 36731.196 | 2009.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;206 | 94.7213 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 206 | 36731.206 | 2009.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;216 | 94.7183 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 216 | 36731.216 | 2009.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;226 | 94.7183 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 226 | 36731.226 | 2009.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;236 | 94.7183 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 236 | 36731.236 | 2009.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;246 | 94.7183 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 246 | 36731.246 | 2009.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;256 | 94.7183 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 256 | 36731.256 | 2009.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;266 | 94.7183 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 266 | 36731.266 | 2009.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;276 | 94.7183 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 276 | 36731.276 | 2009.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;286 | 94.7183 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 286 | 36731.286 | 2009.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;296 | 94.7183 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 296 | 36731.296 | 2009.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;306 | 94.7183 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 306 | 36731.306 | 2009.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;316 | 94.7163 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 316 | 36731.316 | 2009.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;326 | 94.7163 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 326 | 36731.326 | 2009.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;336 | 94.7163 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 336 | 36731.336 | 2009.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;346 | 94.7163 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 346 | 36731.346 | 2009.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;356 | 94.7163 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 356 | 36731.356 | 2009.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;366 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 366 | 36731.366 | 2009.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;376 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 376 | 36731.376 | 2009.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;386 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 386 | 36731.386 | 2009.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;396 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 396 | 36731.396 | 2009.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;406 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 406 | 36731.406 | 2009.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;416 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 416 | 36731.416 | 2009.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;426 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 426 | 36731.426 | 2009.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;436 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 436 | 36731.436 | 2009.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;446 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 446 | 36731.446 | 2009.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;456 | 94.7163 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 456 | 36731.456 | 2009.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;466 | 94.7163 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 466 | 36731.466 | 2009.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;476 | 94.7163 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 476 | 36731.476 | 2009.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;486 | 94.7163 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 486 | 36731.486 | 2009.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;496 | 94.7163 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 496 | 36731.496 | 2009.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;506 | 94.7163 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 506 | 36731.506 | 2009.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;516 | 94.7133 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 516 | 36731.516 | 2009.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;526 | 94.7133 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 526 | 36731.526 | 2009.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;536 | 94.7133 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 536 | 36731.536 | 2010
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;546 | 94.7133 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 546 | 36731.546 | 2010.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;556 | 94.7133 | 294.9339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 556 | 36731.556 | 2010.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;566 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 566 | 36731.566 | 2010.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;576 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 576 | 36731.576 | 2010.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;586 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 586 | 36731.586 | 2010.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;596 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 596 | 36731.596 | 2010.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;606 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 606 | 36731.606 | 2010.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;616 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 616 | 36731.616 | 2010.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;626 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 626 | 36731.626 | 2010.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;636 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 636 | 36731.636 | 2010.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;646 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 646 | 36731.646 | 2010.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;656 | 94.7133 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 656 | 36731.656 | 2010.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;666 | 94.7133 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 666 | 36731.666 | 2010.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;676 | 94.7133 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 676 | 36731.676 | 2010.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;686 | 94.7133 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 686 | 36731.686 | 2010.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;696 | 94.7133 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 696 | 36731.696 | 2010.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;706 | 94.7133 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 706 | 36731.706 | 2010.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;716 | 94.7123 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 716 | 36731.716 | 2010.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;726 | 94.7123 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 726 | 36731.726 | 2010.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;736 | 94.7123 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 736 | 36731.736 | 2010.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;746 | 94.7123 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 746 | 36731.746 | 2010.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;756 | 94.7123 | 294.9373 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 756 | 36731.756 | 2010.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;766 | 94.7123 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 766 | 36731.766 | 2010.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;776 | 94.7123 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 776 | 36731.776 | 2010.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;786 | 94.7123 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 786 | 36731.786 | 2010.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;796 | 94.7123 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 796 | 36731.796 | 2010.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;806 | 94.7123 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 806 | 36731.806 | 2010.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;816 | 94.7123 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 816 | 36731.816 | 2010.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;826 | 94.7123 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 826 | 36731.826 | 2010.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;836 | 94.7093 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 836 | 36731.836 | 2010.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;846 | 94.7093 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 846 | 36731.846 | 2010.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;856 | 94.7093 | 294.9435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 856 | 36731.856 | 2010.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;866 | 94.7093 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 866 | 36731.866 | 2010.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;876 | 94.7093 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 876 | 36731.876 | 2010.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;886 | 94.7093 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 886 | 36731.886 | 2010.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;896 | 94.7093 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 896 | 36731.896 | 2010.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;906 | 94.7093 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 906 | 36731.906 | 2010.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;916 | 94.7093 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 916 | 36731.916 | 2010.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;926 | 94.7093 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 926 | 36731.926 | 2010.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;936 | 94.7083 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 936 | 36731.936 | 2010.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;946 | 94.7083 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 946 | 36731.946 | 2010.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;956 | 94.7083 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 956 | 36731.956 | 2010.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;966 | 94.7083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 966 | 36731.966 | 2010.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;976 | 94.7083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 976 | 36731.976 | 2010.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;986 | 94.7083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 986 | 36731.986 | 2010.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:11;996 | 94.7083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 11 | 996 | 36731.996 | 2010.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;006 | 94.7083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 006 | 36732.006 | 2010.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;016 | 94.7083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 016 | 36732.016 | 2010.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;026 | 94.7083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 026 | 36732.026 | 2010.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;036 | 94.7063 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 036 | 36732.036 | 2010.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;046 | 94.7063 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 046 | 36732.046 | 2010.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;056 | 94.7063 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 056 | 36732.056 | 2010.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;066 | 94.7063 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 066 | 36732.066 | 2010.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;076 | 94.7063 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 076 | 36732.076 | 2010.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;086 | 94.7063 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 086 | 36732.086 | 2010.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;096 | 94.7063 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 096 | 36732.096 | 2010.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;106 | 94.7063 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 106 | 36732.106 | 2010.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;116 | 94.7063 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 116 | 36732.116 | 2010.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;126 | 94.7063 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 126 | 36732.126 | 2010.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;136 | 94.7053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 136 | 36732.136 | 2010.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;146 | 94.7053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 146 | 36732.146 | 2010.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;156 | 94.7053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 156 | 36732.156 | 2010.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;166 | 94.7053 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 166 | 36732.166 | 2010.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;176 | 94.7053 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 176 | 36732.176 | 2010.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;186 | 94.7053 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 186 | 36732.186 | 2010.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;196 | 94.7053 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 196 | 36732.196 | 2010.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;206 | 94.7053 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 206 | 36732.206 | 2010.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;216 | 94.7053 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 216 | 36732.216 | 2010.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;226 | 94.7053 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 226 | 36732.226 | 2010.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;236 | 94.7033 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 236 | 36732.236 | 2010.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;246 | 94.7033 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 246 | 36732.246 | 2010.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;256 | 94.7033 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 256 | 36732.256 | 2010.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;266 | 94.7033 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 266 | 36732.266 | 2010.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;276 | 94.7033 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 276 | 36732.276 | 2010.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;286 | 94.7033 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 286 | 36732.286 | 2010.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;296 | 94.7033 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 296 | 36732.296 | 2010.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;306 | 94.7033 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 306 | 36732.306 | 2010.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;316 | 94.7033 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 316 | 36732.316 | 2010.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;326 | 94.7033 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 326 | 36732.326 | 2010.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;336 | 94.7013 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 336 | 36732.336 | 2010.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;346 | 94.7013 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 346 | 36732.346 | 2010.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;356 | 94.7013 | 294.8802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 356 | 36732.356 | 2010.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;366 | 94.7013 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 366 | 36732.366 | 2010.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;376 | 94.7013 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 376 | 36732.376 | 2010.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;386 | 94.7013 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 386 | 36732.386 | 2010.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;396 | 94.7013 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 396 | 36732.396 | 2010.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;406 | 94.7013 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 406 | 36732.406 | 2010.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;416 | 94.7013 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 416 | 36732.416 | 2010.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;426 | 94.7013 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 426 | 36732.426 | 2010.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;436 | 94.7003 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 436 | 36732.436 | 2010.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;446 | 94.7003 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 446 | 36732.446 | 2010.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;456 | 94.7003 | 294.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 456 | 36732.456 | 2010.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;466 | 94.7003 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 466 | 36732.466 | 2010.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;476 | 94.7003 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 476 | 36732.476 | 2010.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;486 | 94.7003 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 486 | 36732.486 | 2010.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;496 | 94.7003 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 496 | 36732.496 | 2010.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;506 | 94.7003 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 506 | 36732.506 | 2010.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;516 | 94.7003 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 516 | 36732.516 | 2010.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;526 | 94.7003 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 526 | 36732.526 | 2010.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;536 | 94.6973 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 536 | 36732.536 | 2011
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;546 | 94.6973 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 546 | 36732.546 | 2011.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;556 | 94.6973 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 556 | 36732.556 | 2011.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;566 | 94.6973 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 566 | 36732.566 | 2011.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;576 | 94.6973 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 576 | 36732.576 | 2011.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;586 | 94.6973 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 586 | 36732.586 | 2011.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;596 | 94.6973 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 596 | 36732.596 | 2011.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;606 | 94.6973 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 606 | 36732.606 | 2011.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;616 | 94.6973 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 616 | 36732.616 | 2011.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;626 | 94.6973 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 626 | 36732.626 | 2011.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;636 | 94.6953 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 636 | 36732.636 | 2011.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;646 | 94.6953 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 646 | 36732.646 | 2011.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;656 | 94.6953 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 656 | 36732.656 | 2011.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;666 | 94.6953 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 666 | 36732.666 | 2011.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;676 | 94.6953 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 676 | 36732.676 | 2011.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;686 | 94.6953 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 686 | 36732.686 | 2011.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;696 | 94.6953 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 696 | 36732.696 | 2011.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;706 | 94.6953 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 706 | 36732.706 | 2011.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;716 | 94.6953 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 716 | 36732.716 | 2011.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;726 | 94.6953 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 726 | 36732.726 | 2011.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;736 | 94.6943 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 736 | 36732.736 | 2011.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;746 | 94.6943 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 746 | 36732.746 | 2011.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;756 | 94.6943 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 756 | 36732.756 | 2011.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;766 | 94.6943 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 766 | 36732.766 | 2011.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;776 | 94.6943 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 776 | 36732.776 | 2011.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;786 | 94.6943 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 786 | 36732.786 | 2011.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;796 | 94.6943 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 796 | 36732.796 | 2011.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;806 | 94.6943 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 806 | 36732.806 | 2011.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;816 | 94.6943 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 816 | 36732.816 | 2011.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;826 | 94.6943 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 826 | 36732.826 | 2011.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;836 | 94.6923 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 836 | 36732.836 | 2011.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;846 | 94.6923 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 846 | 36732.846 | 2011.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;856 | 94.6923 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 856 | 36732.856 | 2011.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;866 | 94.6923 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 866 | 36732.866 | 2011.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;876 | 94.6923 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 876 | 36732.876 | 2011.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;886 | 94.6923 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 886 | 36732.886 | 2011.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;896 | 94.6923 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 896 | 36732.896 | 2011.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;906 | 94.6923 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 906 | 36732.906 | 2011.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;916 | 94.6923 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 916 | 36732.916 | 2011.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;926 | 94.6923 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 926 | 36732.926 | 2011.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;936 | 94.6903 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 936 | 36732.936 | 2011.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;946 | 94.6903 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 946 | 36732.946 | 2011.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;956 | 94.6903 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 956 | 36732.956 | 2011.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;966 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 966 | 36732.966 | 2011.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;976 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 976 | 36732.976 | 2011.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;986 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 986 | 36732.986 | 2011.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:12;996 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 12 | 996 | 36732.996 | 2011.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;006 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 006 | 36733.006 | 2011.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;016 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 016 | 36733.016 | 2011.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;026 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 026 | 36733.026 | 2011.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;036 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 036 | 36733.036 | 2011.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;046 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 046 | 36733.046 | 2011.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;056 | 94.6903 | 294.9118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 056 | 36733.056 | 2011.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;066 | 94.6903 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 066 | 36733.066 | 2011.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;076 | 94.6903 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 076 | 36733.076 | 2011.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;086 | 94.6903 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 086 | 36733.086 | 2011.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;096 | 94.6903 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 096 | 36733.096 | 2011.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;106 | 94.6903 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 106 | 36733.106 | 2011.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;116 | 94.6903 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 116 | 36733.116 | 2011.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;126 | 94.6903 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 126 | 36733.126 | 2011.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;136 | 94.6873 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 136 | 36733.136 | 2011.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;146 | 94.6873 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 146 | 36733.146 | 2011.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;156 | 94.6873 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 156 | 36733.156 | 2011.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;166 | 94.6873 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 166 | 36733.166 | 2011.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;176 | 94.6873 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 176 | 36733.176 | 2011.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;186 | 94.6873 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 186 | 36733.186 | 2011.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;196 | 94.6873 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 196 | 36733.196 | 2011.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;206 | 94.6873 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 206 | 36733.206 | 2011.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;216 | 94.6873 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 216 | 36733.216 | 2011.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;226 | 94.6873 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 226 | 36733.226 | 2011.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;236 | 94.6853 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 236 | 36733.236 | 2011.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;246 | 94.6853 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 246 | 36733.246 | 2011.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;256 | 94.6853 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 256 | 36733.256 | 2011.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;266 | 94.6853 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 266 | 36733.266 | 2011.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;276 | 94.6853 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 276 | 36733.276 | 2011.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;286 | 94.6853 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 286 | 36733.286 | 2011.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;296 | 94.6853 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 296 | 36733.296 | 2011.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;306 | 94.6853 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 306 | 36733.306 | 2011.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;316 | 94.6853 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 316 | 36733.316 | 2011.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;326 | 94.6853 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 326 | 36733.326 | 2011.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;336 | 94.6843 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 336 | 36733.336 | 2011.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;346 | 94.6843 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 346 | 36733.346 | 2011.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;356 | 94.6843 | 294.9282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 356 | 36733.356 | 2011.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;366 | 94.6843 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 366 | 36733.366 | 2011.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;376 | 94.6843 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 376 | 36733.376 | 2011.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;386 | 94.6843 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 386 | 36733.386 | 2011.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;396 | 94.6843 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 396 | 36733.396 | 2011.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;406 | 94.6843 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 406 | 36733.406 | 2011.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;416 | 94.6843 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 416 | 36733.416 | 2011.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;426 | 94.6843 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 426 | 36733.426 | 2011.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;436 | 94.6823 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 436 | 36733.436 | 2011.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;446 | 94.6823 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 446 | 36733.446 | 2011.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;456 | 94.6823 | 294.9202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 456 | 36733.456 | 2011.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;466 | 94.6823 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 466 | 36733.466 | 2011.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;476 | 94.6823 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 476 | 36733.476 | 2011.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;486 | 94.6823 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 486 | 36733.486 | 2011.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;496 | 94.6823 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 496 | 36733.496 | 2011.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;506 | 94.6823 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 506 | 36733.506 | 2011.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;516 | 94.6823 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 516 | 36733.516 | 2011.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;526 | 94.6823 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 526 | 36733.526 | 2011.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;536 | 94.6803 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 536 | 36733.536 | 2012
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;546 | 94.6803 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 546 | 36733.546 | 2012.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;556 | 94.6803 | 294.919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 556 | 36733.556 | 2012.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;566 | 94.6803 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 566 | 36733.566 | 2012.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;576 | 94.6803 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 576 | 36733.576 | 2012.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;586 | 94.6803 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 586 | 36733.586 | 2012.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;596 | 94.6803 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 596 | 36733.596 | 2012.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;606 | 94.6803 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 606 | 36733.606 | 2012.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;616 | 94.6803 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 616 | 36733.616 | 2012.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;626 | 94.6803 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 626 | 36733.626 | 2012.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;636 | 94.6793 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 636 | 36733.636 | 2012.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;646 | 94.6793 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 646 | 36733.646 | 2012.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;656 | 94.6793 | 294.9304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 656 | 36733.656 | 2012.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;666 | 94.6793 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 666 | 36733.666 | 2012.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;676 | 94.6793 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 676 | 36733.676 | 2012.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;686 | 94.6793 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 686 | 36733.686 | 2012.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;696 | 94.6793 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 696 | 36733.696 | 2012.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;706 | 94.6793 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 706 | 36733.706 | 2012.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;716 | 94.6793 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 716 | 36733.716 | 2012.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;726 | 94.6793 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 726 | 36733.726 | 2012.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;736 | 94.6783 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 736 | 36733.736 | 2012.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;746 | 94.6783 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 746 | 36733.746 | 2012.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;756 | 94.6783 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 756 | 36733.756 | 2012.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;766 | 94.6783 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 766 | 36733.766 | 2012.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;776 | 94.6783 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 776 | 36733.776 | 2012.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;786 | 94.6783 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 786 | 36733.786 | 2012.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;796 | 94.6783 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 796 | 36733.796 | 2012.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;806 | 94.6783 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 806 | 36733.806 | 2012.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;816 | 94.6783 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 816 | 36733.816 | 2012.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;826 | 94.6783 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 826 | 36733.826 | 2012.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;836 | 94.6773 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 836 | 36733.836 | 2012.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;846 | 94.6773 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 846 | 36733.846 | 2012.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;856 | 94.6773 | 294.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 856 | 36733.856 | 2012.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;866 | 94.6773 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 866 | 36733.866 | 2012.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;876 | 94.6773 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 876 | 36733.876 | 2012.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;886 | 94.6773 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 886 | 36733.886 | 2012.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;896 | 94.6773 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 896 | 36733.896 | 2012.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;906 | 94.6773 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 906 | 36733.906 | 2012.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;916 | 94.6773 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 916 | 36733.916 | 2012.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;926 | 94.6773 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 926 | 36733.926 | 2012.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;936 | 94.6743 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 936 | 36733.936 | 2012.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;946 | 94.6743 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 946 | 36733.946 | 2012.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;956 | 94.6743 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 956 | 36733.956 | 2012.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;966 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 966 | 36733.966 | 2012.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;976 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 976 | 36733.976 | 2012.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;986 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 986 | 36733.986 | 2012.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:13;996 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 13 | 996 | 36733.996 | 2012.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;006 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 006 | 36734.006 | 2012.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;016 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 016 | 36734.016 | 2012.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;026 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 026 | 36734.026 | 2012.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;036 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 036 | 36734.036 | 2012.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;046 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 046 | 36734.046 | 2012.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;056 | 94.6743 | 294.899 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 056 | 36734.056 | 2012.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;066 | 94.6743 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 066 | 36734.066 | 2012.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;076 | 94.6743 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 076 | 36734.076 | 2012.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;086 | 94.6743 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 086 | 36734.086 | 2012.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;096 | 94.6743 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 096 | 36734.096 | 2012.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;106 | 94.6743 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 106 | 36734.106 | 2012.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;116 | 94.6743 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 116 | 36734.116 | 2012.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;126 | 94.6743 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 126 | 36734.126 | 2012.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;136 | 94.6703 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 136 | 36734.136 | 2012.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;146 | 94.6703 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 146 | 36734.146 | 2012.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;156 | 94.6703 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 156 | 36734.156 | 2012.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;166 | 94.6703 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 166 | 36734.166 | 2012.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;176 | 94.6703 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 176 | 36734.176 | 2012.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;186 | 94.6703 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 186 | 36734.186 | 2012.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;196 | 94.6703 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 196 | 36734.196 | 2012.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;206 | 94.6703 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 206 | 36734.206 | 2012.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;216 | 94.6703 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 216 | 36734.216 | 2012.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;226 | 94.6703 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 226 | 36734.226 | 2012.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;236 | 94.6693 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 236 | 36734.236 | 2012.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;246 | 94.6693 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 246 | 36734.246 | 2012.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;256 | 94.6693 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 256 | 36734.256 | 2012.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;266 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 266 | 36734.266 | 2012.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;276 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 276 | 36734.276 | 2012.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;286 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 286 | 36734.286 | 2012.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;296 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 296 | 36734.296 | 2012.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;306 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 306 | 36734.306 | 2012.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;316 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 316 | 36734.316 | 2012.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;326 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 326 | 36734.326 | 2012.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;336 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 336 | 36734.336 | 2012.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;346 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 346 | 36734.346 | 2012.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;356 | 94.6693 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 356 | 36734.356 | 2012.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;366 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 366 | 36734.366 | 2012.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;376 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 376 | 36734.376 | 2012.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;386 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 386 | 36734.386 | 2012.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;396 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 396 | 36734.396 | 2012.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;406 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 406 | 36734.406 | 2012.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;416 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 416 | 36734.416 | 2012.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;426 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 426 | 36734.426 | 2012.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;436 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 436 | 36734.436 | 2012.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;446 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 446 | 36734.446 | 2012.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;456 | 94.6693 | 294.8658 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 456 | 36734.456 | 2012.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;466 | 94.6693 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 466 | 36734.466 | 2012.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;476 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 476 | 36734.476 | 2012.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;486 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 486 | 36734.486 | 2012.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;496 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 496 | 36734.496 | 2012.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;506 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 506 | 36734.506 | 2012.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;516 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 516 | 36734.516 | 2012.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;526 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 526 | 36734.526 | 2012.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;536 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 536 | 36734.536 | 2013
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;546 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 546 | 36734.546 | 2013.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;556 | 94.6673 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 556 | 36734.556 | 2013.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;566 | 94.6673 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 566 | 36734.566 | 2013.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;576 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 576 | 36734.576 | 2013.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;586 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 586 | 36734.586 | 2013.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;596 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 596 | 36734.596 | 2013.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;606 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 606 | 36734.606 | 2013.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;616 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 616 | 36734.616 | 2013.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;626 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 626 | 36734.626 | 2013.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;636 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 636 | 36734.636 | 2013.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;646 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 646 | 36734.646 | 2013.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;656 | 94.6643 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 656 | 36734.656 | 2013.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;666 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 666 | 36734.666 | 2013.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;676 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 676 | 36734.676 | 2013.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;686 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 686 | 36734.686 | 2013.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;696 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 696 | 36734.696 | 2013.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;706 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 706 | 36734.706 | 2013.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;716 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 716 | 36734.716 | 2013.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;726 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 726 | 36734.726 | 2013.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;736 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 736 | 36734.736 | 2013.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;746 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 746 | 36734.746 | 2013.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;756 | 94.6643 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 756 | 36734.756 | 2013.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;766 | 94.6643 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 766 | 36734.766 | 2013.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;776 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 776 | 36734.776 | 2013.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;786 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 786 | 36734.786 | 2013.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;796 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 796 | 36734.796 | 2013.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;806 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 806 | 36734.806 | 2013.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;816 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 816 | 36734.816 | 2013.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;826 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 826 | 36734.826 | 2013.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;836 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 836 | 36734.836 | 2013.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;846 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 846 | 36734.846 | 2013.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;856 | 94.6633 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 856 | 36734.856 | 2013.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;866 | 94.6633 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 866 | 36734.866 | 2013.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;876 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 876 | 36734.876 | 2013.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;886 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 886 | 36734.886 | 2013.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;896 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 896 | 36734.896 | 2013.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;906 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 906 | 36734.906 | 2013.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;916 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 916 | 36734.916 | 2013.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;926 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 926 | 36734.926 | 2013.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;936 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 936 | 36734.936 | 2013.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;946 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 946 | 36734.946 | 2013.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;956 | 94.6603 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 956 | 36734.956 | 2013.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;966 | 94.6603 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 966 | 36734.966 | 2013.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;976 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 976 | 36734.976 | 2013.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;986 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 986 | 36734.986 | 2013.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:14;996 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 14 | 996 | 36734.996 | 2013.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;006 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 006 | 36735.006 | 2013.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;016 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 016 | 36735.016 | 2013.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;026 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 026 | 36735.026 | 2013.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;036 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 036 | 36735.036 | 2013.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;046 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 046 | 36735.046 | 2013.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;056 | 94.6593 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 056 | 36735.056 | 2013.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;066 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 066 | 36735.066 | 2013.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;076 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 076 | 36735.076 | 2013.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;086 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 086 | 36735.086 | 2013.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;096 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 096 | 36735.096 | 2013.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;106 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 106 | 36735.106 | 2013.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;116 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 116 | 36735.116 | 2013.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;126 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 126 | 36735.126 | 2013.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;136 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 136 | 36735.136 | 2013.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;146 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 146 | 36735.146 | 2013.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;156 | 94.6593 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 156 | 36735.156 | 2013.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;166 | 94.6593 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 166 | 36735.166 | 2013.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;176 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 176 | 36735.176 | 2013.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;186 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 186 | 36735.186 | 2013.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;196 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 196 | 36735.196 | 2013.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;206 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 206 | 36735.206 | 2013.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;216 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 216 | 36735.216 | 2013.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;226 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 226 | 36735.226 | 2013.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;236 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 236 | 36735.236 | 2013.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;246 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 246 | 36735.246 | 2013.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;256 | 94.6573 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 256 | 36735.256 | 2013.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;266 | 94.6573 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 266 | 36735.266 | 2013.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;276 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 276 | 36735.276 | 2013.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;286 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 286 | 36735.286 | 2013.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;296 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 296 | 36735.296 | 2013.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;306 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 306 | 36735.306 | 2013.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;316 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 316 | 36735.316 | 2013.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;326 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 326 | 36735.326 | 2013.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;336 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 336 | 36735.336 | 2013.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;346 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 346 | 36735.346 | 2013.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;356 | 94.6553 | 294.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 356 | 36735.356 | 2013.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;366 | 94.6553 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 366 | 36735.366 | 2013.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;376 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 376 | 36735.376 | 2013.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;386 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 386 | 36735.386 | 2013.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;396 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 396 | 36735.396 | 2013.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;406 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 406 | 36735.406 | 2013.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;416 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 416 | 36735.416 | 2013.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;426 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 426 | 36735.426 | 2013.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;436 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 436 | 36735.436 | 2013.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;446 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 446 | 36735.446 | 2013.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;456 | 94.6533 | 294.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 456 | 36735.456 | 2013.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;466 | 94.6533 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 466 | 36735.466 | 2013.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;476 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 476 | 36735.476 | 2013.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;486 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 486 | 36735.486 | 2013.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;496 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 496 | 36735.496 | 2013.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;506 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 506 | 36735.506 | 2013.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;516 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 516 | 36735.516 | 2013.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;526 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 526 | 36735.526 | 2013.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;536 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 536 | 36735.536 | 2014
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;546 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 546 | 36735.546 | 2014.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;556 | 94.6523 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 556 | 36735.556 | 2014.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;566 | 94.6523 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 566 | 36735.566 | 2014.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;576 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 576 | 36735.576 | 2014.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;586 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 586 | 36735.586 | 2014.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;596 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 596 | 36735.596 | 2014.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;606 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 606 | 36735.606 | 2014.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;616 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 616 | 36735.616 | 2014.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;626 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 626 | 36735.626 | 2014.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;636 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 636 | 36735.636 | 2014.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;646 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 646 | 36735.646 | 2014.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;656 | 94.6493 | 294.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 656 | 36735.656 | 2014.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;666 | 94.6493 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 666 | 36735.666 | 2014.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;676 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 676 | 36735.676 | 2014.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;686 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 686 | 36735.686 | 2014.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;696 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 696 | 36735.696 | 2014.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;706 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 706 | 36735.706 | 2014.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;716 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 716 | 36735.716 | 2014.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;726 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 726 | 36735.726 | 2014.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;736 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 736 | 36735.736 | 2014.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;746 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 746 | 36735.746 | 2014.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;756 | 94.6463 | 294.5114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 756 | 36735.756 | 2014.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;766 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 766 | 36735.766 | 2014.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;776 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 776 | 36735.776 | 2014.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;786 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 786 | 36735.786 | 2014.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;796 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 796 | 36735.796 | 2014.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;806 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 806 | 36735.806 | 2014.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;816 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 816 | 36735.816 | 2014.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;826 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 826 | 36735.826 | 2014.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;836 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 836 | 36735.836 | 2014.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;846 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 846 | 36735.846 | 2014.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;856 | 94.6463 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 856 | 36735.856 | 2014.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;866 | 94.6463 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 866 | 36735.866 | 2014.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;876 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 876 | 36735.876 | 2014.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;886 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 886 | 36735.886 | 2014.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;896 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 896 | 36735.896 | 2014.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;906 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 906 | 36735.906 | 2014.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;916 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 916 | 36735.916 | 2014.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;926 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 926 | 36735.926 | 2014.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;936 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 936 | 36735.936 | 2014.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;946 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 946 | 36735.946 | 2014.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;956 | 94.6433 | 294.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 956 | 36735.956 | 2014.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;966 | 94.6433 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 966 | 36735.966 | 2014.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;976 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 976 | 36735.976 | 2014.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;986 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 986 | 36735.986 | 2014.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:15;996 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 15 | 996 | 36735.996 | 2014.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;006 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 006 | 36736.006 | 2014.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;016 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 016 | 36736.016 | 2014.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;026 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 026 | 36736.026 | 2014.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;036 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 036 | 36736.036 | 2014.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;046 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 046 | 36736.046 | 2014.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;056 | 94.6423 | 294.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 056 | 36736.056 | 2014.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;066 | 94.6423 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 066 | 36736.066 | 2014.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;076 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 076 | 36736.076 | 2014.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;086 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 086 | 36736.086 | 2014.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;096 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 096 | 36736.096 | 2014.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;106 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 106 | 36736.106 | 2014.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;116 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 116 | 36736.116 | 2014.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;126 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 126 | 36736.126 | 2014.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;136 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 136 | 36736.136 | 2014.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;146 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 146 | 36736.146 | 2014.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;156 | 94.6393 | 294.4564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 156 | 36736.156 | 2014.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;166 | 94.6393 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 166 | 36736.166 | 2014.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;176 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 176 | 36736.176 | 2014.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;186 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 186 | 36736.186 | 2014.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;196 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 196 | 36736.196 | 2014.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;206 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 206 | 36736.206 | 2014.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;216 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 216 | 36736.216 | 2014.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;226 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 226 | 36736.226 | 2014.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;236 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 236 | 36736.236 | 2014.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;246 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 246 | 36736.246 | 2014.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;256 | 94.6383 | 294.4283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 256 | 36736.256 | 2014.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;266 | 94.6383 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 266 | 36736.266 | 2014.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;276 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 276 | 36736.276 | 2014.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;286 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 286 | 36736.286 | 2014.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;296 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 296 | 36736.296 | 2014.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;306 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 306 | 36736.306 | 2014.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;316 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 316 | 36736.316 | 2014.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;326 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 326 | 36736.326 | 2014.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;336 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 336 | 36736.336 | 2014.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;346 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 346 | 36736.346 | 2014.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;356 | 94.6353 | 294.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 356 | 36736.356 | 2014.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;366 | 94.6353 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 366 | 36736.366 | 2014.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;376 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 376 | 36736.376 | 2014.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;386 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 386 | 36736.386 | 2014.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;396 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 396 | 36736.396 | 2014.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;406 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 406 | 36736.406 | 2014.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;416 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 416 | 36736.416 | 2014.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;426 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 426 | 36736.426 | 2014.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;436 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 436 | 36736.436 | 2014.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;446 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 446 | 36736.446 | 2014.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;456 | 94.6343 | 294.4095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 456 | 36736.456 | 2014.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;466 | 94.6343 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 466 | 36736.466 | 2014.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;476 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 476 | 36736.476 | 2014.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;486 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 486 | 36736.486 | 2014.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;496 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 496 | 36736.496 | 2014.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;506 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 506 | 36736.506 | 2014.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;516 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 516 | 36736.516 | 2014.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;526 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 526 | 36736.526 | 2014.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;536 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 536 | 36736.536 | 2015
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;546 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 546 | 36736.546 | 2015.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;556 | 94.6313 | 294.3843 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 556 | 36736.556 | 2015.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;566 | 94.6313 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 566 | 36736.566 | 2015.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;576 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 576 | 36736.576 | 2015.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;586 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 586 | 36736.586 | 2015.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;596 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 596 | 36736.596 | 2015.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;606 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 606 | 36736.606 | 2015.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;616 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 616 | 36736.616 | 2015.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;626 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 626 | 36736.626 | 2015.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;636 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 636 | 36736.636 | 2015.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;646 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 646 | 36736.646 | 2015.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;656 | 94.6293 | 294.3668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 656 | 36736.656 | 2015.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;666 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 666 | 36736.666 | 2015.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;676 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 676 | 36736.676 | 2015.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;686 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 686 | 36736.686 | 2015.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;696 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 696 | 36736.696 | 2015.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;706 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 706 | 36736.706 | 2015.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;716 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 716 | 36736.716 | 2015.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;726 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 726 | 36736.726 | 2015.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;736 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 736 | 36736.736 | 2015.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;746 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 746 | 36736.746 | 2015.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;756 | 94.6293 | 294.3698 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 756 | 36736.756 | 2015.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;766 | 94.6293 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 766 | 36736.766 | 2015.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;776 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 776 | 36736.776 | 2015.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;786 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 786 | 36736.786 | 2015.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;796 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 796 | 36736.796 | 2015.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;806 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 806 | 36736.806 | 2015.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;816 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 816 | 36736.816 | 2015.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;826 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 826 | 36736.826 | 2015.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;836 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 836 | 36736.836 | 2015.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;846 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 846 | 36736.846 | 2015.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;856 | 94.6283 | 294.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 856 | 36736.856 | 2015.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;866 | 94.6283 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 866 | 36736.866 | 2015.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;876 | 94.6283 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 876 | 36736.876 | 2015.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;886 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 886 | 36736.886 | 2015.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;896 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 896 | 36736.896 | 2015.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;906 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 906 | 36736.906 | 2015.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;916 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 916 | 36736.916 | 2015.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;926 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 926 | 36736.926 | 2015.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;936 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 936 | 36736.936 | 2015.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;946 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 946 | 36736.946 | 2015.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;956 | 94.6253 | 294.311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 956 | 36736.956 | 2015.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;966 | 94.6253 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 966 | 36736.966 | 2015.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;976 | 94.6253 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 976 | 36736.976 | 2015.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;986 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 986 | 36736.986 | 2015.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:16;996 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 16 | 996 | 36736.996 | 2015.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;006 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 006 | 36737.006 | 2015.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;016 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 016 | 36737.016 | 2015.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;026 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 026 | 36737.026 | 2015.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;036 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 036 | 36737.036 | 2015.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;046 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 046 | 36737.046 | 2015.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;056 | 94.6233 | 294.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 056 | 36737.056 | 2015.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;066 | 94.6233 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 066 | 36737.066 | 2015.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;076 | 94.6233 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 076 | 36737.076 | 2015.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;086 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 086 | 36737.086 | 2015.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;096 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 096 | 36737.096 | 2015.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;106 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 106 | 36737.106 | 2015.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;116 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 116 | 36737.116 | 2015.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;126 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 126 | 36737.126 | 2015.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;136 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 136 | 36737.136 | 2015.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;146 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 146 | 36737.146 | 2015.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;156 | 94.6223 | 294.263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 156 | 36737.156 | 2015.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;166 | 94.6223 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 166 | 36737.166 | 2015.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;176 | 94.6223 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 176 | 36737.176 | 2015.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;186 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 186 | 36737.186 | 2015.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;196 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 196 | 36737.196 | 2015.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;206 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 206 | 36737.206 | 2015.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;216 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 216 | 36737.216 | 2015.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;226 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 226 | 36737.226 | 2015.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;236 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 236 | 36737.236 | 2015.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;246 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 246 | 36737.246 | 2015.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;256 | 94.6183 | 294.2532 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 256 | 36737.256 | 2015.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;266 | 94.6183 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 266 | 36737.266 | 2015.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;276 | 94.6183 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 276 | 36737.276 | 2015.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;286 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 286 | 36737.286 | 2015.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;296 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 296 | 36737.296 | 2015.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;306 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 306 | 36737.306 | 2015.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;316 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 316 | 36737.316 | 2015.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;326 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 326 | 36737.326 | 2015.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;336 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 336 | 36737.336 | 2015.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;346 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 346 | 36737.346 | 2015.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;356 | 94.6153 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 356 | 36737.356 | 2015.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;366 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 366 | 36737.366 | 2015.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;376 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 376 | 36737.376 | 2015.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;386 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 386 | 36737.386 | 2015.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;396 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 396 | 36737.396 | 2015.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;406 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 406 | 36737.406 | 2015.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;416 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 416 | 36737.416 | 2015.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;426 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 426 | 36737.426 | 2015.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;436 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 436 | 36737.436 | 2015.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;446 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 446 | 36737.446 | 2015.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;456 | 94.6153 | 294.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 456 | 36737.456 | 2015.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;466 | 94.6153 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 466 | 36737.466 | 2015.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;476 | 94.6153 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 476 | 36737.476 | 2015.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;486 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 486 | 36737.486 | 2015.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;496 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 496 | 36737.496 | 2015.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;506 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 506 | 36737.506 | 2015.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;516 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 516 | 36737.516 | 2015.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;526 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 526 | 36737.526 | 2015.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;536 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 536 | 36737.536 | 2016
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;546 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 546 | 36737.546 | 2016.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;556 | 94.6143 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 556 | 36737.556 | 2016.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;566 | 94.6143 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 566 | 36737.566 | 2016.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;576 | 94.6143 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 576 | 36737.576 | 2016.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;586 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 586 | 36737.586 | 2016.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;596 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 596 | 36737.596 | 2016.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;606 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 606 | 36737.606 | 2016.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;616 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 616 | 36737.616 | 2016.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;626 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 626 | 36737.626 | 2016.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;636 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 636 | 36737.636 | 2016.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;646 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 646 | 36737.646 | 2016.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;656 | 94.6113 | 294.1666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 656 | 36737.656 | 2016.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;666 | 94.6113 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 666 | 36737.666 | 2016.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;676 | 94.6113 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 676 | 36737.676 | 2016.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;686 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 686 | 36737.686 | 2016.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;696 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 696 | 36737.696 | 2016.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;706 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 706 | 36737.706 | 2016.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;716 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 716 | 36737.716 | 2016.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;726 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 726 | 36737.726 | 2016.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;736 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 736 | 36737.736 | 2016.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;746 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 746 | 36737.746 | 2016.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;756 | 94.6123 | 294.1301 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 756 | 36737.756 | 2016.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;766 | 94.6123 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 766 | 36737.766 | 2016.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;776 | 94.6123 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 776 | 36737.776 | 2016.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;786 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 786 | 36737.786 | 2016.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;796 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 796 | 36737.796 | 2016.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;806 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 806 | 36737.806 | 2016.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;816 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 816 | 36737.816 | 2016.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;826 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 826 | 36737.826 | 2016.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;836 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 836 | 36737.836 | 2016.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;846 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 846 | 36737.846 | 2016.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;856 | 94.6113 | 294.12 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 856 | 36737.856 | 2016.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;866 | 94.6113 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 866 | 36737.866 | 2016.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;876 | 94.6113 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 876 | 36737.876 | 2016.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;886 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 886 | 36737.886 | 2016.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;896 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 896 | 36737.896 | 2016.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;906 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 906 | 36737.906 | 2016.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;916 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 916 | 36737.916 | 2016.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;926 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 926 | 36737.926 | 2016.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;936 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 936 | 36737.936 | 2016.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;946 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 946 | 36737.946 | 2016.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;956 | 94.6073 | 294.1175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 956 | 36737.956 | 2016.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;966 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 966 | 36737.966 | 2016.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;976 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 976 | 36737.976 | 2016.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;986 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 986 | 36737.986 | 2016.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:17;996 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 17 | 996 | 36737.996 | 2016.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;006 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 006 | 36738.006 | 2016.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;016 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 016 | 36738.016 | 2016.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;026 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 026 | 36738.026 | 2016.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;036 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 036 | 36738.036 | 2016.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;046 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 046 | 36738.046 | 2016.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;056 | 94.6073 | 294.1044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 056 | 36738.056 | 2016.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;066 | 94.6073 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 066 | 36738.066 | 2016.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;076 | 94.6073 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 076 | 36738.076 | 2016.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;086 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 086 | 36738.086 | 2016.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;096 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 096 | 36738.096 | 2016.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;106 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 106 | 36738.106 | 2016.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;116 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 116 | 36738.116 | 2016.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;126 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 126 | 36738.126 | 2016.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;136 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 136 | 36738.136 | 2016.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;146 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 146 | 36738.146 | 2016.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;156 | 94.6063 | 294.1088 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 156 | 36738.156 | 2016.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;166 | 94.6063 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 166 | 36738.166 | 2016.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;176 | 94.6063 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 176 | 36738.176 | 2016.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;186 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 186 | 36738.186 | 2016.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;196 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 196 | 36738.196 | 2016.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;206 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 206 | 36738.206 | 2016.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;216 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 216 | 36738.216 | 2016.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;226 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 226 | 36738.226 | 2016.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;236 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 236 | 36738.236 | 2016.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;246 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 246 | 36738.246 | 2016.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;256 | 94.6023 | 294.1326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 256 | 36738.256 | 2016.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;266 | 94.6023 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 266 | 36738.266 | 2016.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;276 | 94.6023 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 276 | 36738.276 | 2016.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;286 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 286 | 36738.286 | 2016.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;296 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 296 | 36738.296 | 2016.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;306 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 306 | 36738.306 | 2016.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;316 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 316 | 36738.316 | 2016.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;326 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 326 | 36738.326 | 2016.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;336 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 336 | 36738.336 | 2016.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;346 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 346 | 36738.346 | 2016.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;356 | 94.6033 | 294.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 356 | 36738.356 | 2016.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;366 | 94.6033 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 366 | 36738.366 | 2016.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;376 | 94.6033 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 376 | 36738.376 | 2016.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;386 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 386 | 36738.386 | 2016.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;396 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 396 | 36738.396 | 2016.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;406 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 406 | 36738.406 | 2016.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;416 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 416 | 36738.416 | 2016.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;426 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 426 | 36738.426 | 2016.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;436 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 436 | 36738.436 | 2016.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;446 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 446 | 36738.446 | 2016.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;456 | 94.6023 | 294.1365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 456 | 36738.456 | 2016.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;466 | 94.6023 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 466 | 36738.466 | 2016.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;476 | 94.6023 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 476 | 36738.476 | 2016.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;486 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 486 | 36738.486 | 2016.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;496 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 496 | 36738.496 | 2016.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;506 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 506 | 36738.506 | 2016.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;516 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 516 | 36738.516 | 2016.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;526 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 526 | 36738.526 | 2016.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;536 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 536 | 36738.536 | 2017
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;546 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 546 | 36738.546 | 2017.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;556 | 94.5993 | 294.16 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 556 | 36738.556 | 2017.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;566 | 94.5993 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 566 | 36738.566 | 2017.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;576 | 94.5993 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 576 | 36738.576 | 2017.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;586 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 586 | 36738.586 | 2017.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;596 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 596 | 36738.596 | 2017.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;606 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 606 | 36738.606 | 2017.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;616 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 616 | 36738.616 | 2017.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;626 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 626 | 36738.626 | 2017.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;636 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 636 | 36738.636 | 2017.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;646 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 646 | 36738.646 | 2017.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;656 | 94.5973 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 656 | 36738.656 | 2017.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;666 | 94.5973 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 666 | 36738.666 | 2017.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;676 | 94.5973 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 676 | 36738.676 | 2017.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;686 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 686 | 36738.686 | 2017.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;696 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 696 | 36738.696 | 2017.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;706 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 706 | 36738.706 | 2017.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;716 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 716 | 36738.716 | 2017.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;726 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 726 | 36738.726 | 2017.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;736 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 736 | 36738.736 | 2017.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;746 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 746 | 36738.746 | 2017.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;756 | 94.5963 | 294.1636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 756 | 36738.756 | 2017.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;766 | 94.5963 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 766 | 36738.766 | 2017.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;776 | 94.5963 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 776 | 36738.776 | 2017.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;786 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 786 | 36738.786 | 2017.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;796 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 796 | 36738.796 | 2017.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;806 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 806 | 36738.806 | 2017.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;816 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 816 | 36738.816 | 2017.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;826 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 826 | 36738.826 | 2017.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;836 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 836 | 36738.836 | 2017.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;846 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 846 | 36738.846 | 2017.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;856 | 94.5943 | 294.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 856 | 36738.856 | 2017.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;866 | 94.5943 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 866 | 36738.866 | 2017.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;876 | 94.5943 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 876 | 36738.876 | 2017.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;886 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 886 | 36738.886 | 2017.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;896 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 896 | 36738.896 | 2017.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;906 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 906 | 36738.906 | 2017.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;916 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 916 | 36738.916 | 2017.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;926 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 926 | 36738.926 | 2017.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;936 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 936 | 36738.936 | 2017.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;946 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 946 | 36738.946 | 2017.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;956 | 94.5923 | 294.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 956 | 36738.956 | 2017.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;966 | 94.5923 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 966 | 36738.966 | 2017.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;976 | 94.5923 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 976 | 36738.976 | 2017.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;986 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 986 | 36738.986 | 2017.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:18;996 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 18 | 996 | 36738.996 | 2017.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;006 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 006 | 36739.006 | 2017.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;016 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 016 | 36739.016 | 2017.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;026 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 026 | 36739.026 | 2017.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;036 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 036 | 36739.036 | 2017.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;046 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 046 | 36739.046 | 2017.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;056 | 94.5903 | 294.1871 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 056 | 36739.056 | 2017.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;066 | 94.5903 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 066 | 36739.066 | 2017.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;076 | 94.5903 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 076 | 36739.076 | 2017.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;086 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 086 | 36739.086 | 2017.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;096 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 096 | 36739.096 | 2017.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;106 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 106 | 36739.106 | 2017.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;116 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 116 | 36739.116 | 2017.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;126 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 126 | 36739.126 | 2017.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;136 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 136 | 36739.136 | 2017.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;146 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 146 | 36739.146 | 2017.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;156 | 94.5893 | 294.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 156 | 36739.156 | 2017.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;166 | 94.5893 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 166 | 36739.166 | 2017.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;176 | 94.5893 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 176 | 36739.176 | 2017.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;186 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 186 | 36739.186 | 2017.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;196 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 196 | 36739.196 | 2017.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;206 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 206 | 36739.206 | 2017.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;216 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 216 | 36739.216 | 2017.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;226 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 226 | 36739.226 | 2017.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;236 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 236 | 36739.236 | 2017.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;246 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 246 | 36739.246 | 2017.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;256 | 94.5863 | 294.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 256 | 36739.256 | 2017.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;266 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 266 | 36739.266 | 2017.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;276 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 276 | 36739.276 | 2017.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;286 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 286 | 36739.286 | 2017.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;296 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 296 | 36739.296 | 2017.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;306 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 306 | 36739.306 | 2017.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;316 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 316 | 36739.316 | 2017.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;326 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 326 | 36739.326 | 2017.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;336 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 336 | 36739.336 | 2017.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;346 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 346 | 36739.346 | 2017.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;356 | 94.5863 | 294.2397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 356 | 36739.356 | 2017.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;366 | 94.5863 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 366 | 36739.366 | 2017.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;376 | 94.5863 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 376 | 36739.376 | 2017.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;386 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 386 | 36739.386 | 2017.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;396 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 396 | 36739.396 | 2017.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;406 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 406 | 36739.406 | 2017.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;416 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 416 | 36739.416 | 2017.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;426 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 426 | 36739.426 | 2017.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;436 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 436 | 36739.436 | 2017.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;446 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 446 | 36739.446 | 2017.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;456 | 94.5853 | 294.2332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 456 | 36739.456 | 2017.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;466 | 94.5853 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 466 | 36739.466 | 2017.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;476 | 94.5853 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 476 | 36739.476 | 2017.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;486 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 486 | 36739.486 | 2017.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;496 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 496 | 36739.496 | 2017.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;506 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 506 | 36739.506 | 2017.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;516 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 516 | 36739.516 | 2017.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;526 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 526 | 36739.526 | 2017.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;536 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 536 | 36739.536 | 2018
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;546 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 546 | 36739.546 | 2018.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;556 | 94.5823 | 294.2248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 556 | 36739.556 | 2018.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;566 | 94.5823 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 566 | 36739.566 | 2018.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;576 | 94.5823 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 576 | 36739.576 | 2018.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;586 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 586 | 36739.586 | 2018.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;596 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 596 | 36739.596 | 2018.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;606 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 606 | 36739.606 | 2018.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;616 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 616 | 36739.616 | 2018.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;626 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 626 | 36739.626 | 2018.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;636 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 636 | 36739.636 | 2018.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;646 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 646 | 36739.646 | 2018.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;656 | 94.5803 | 294.2108 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 656 | 36739.656 | 2018.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;666 | 94.5803 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 666 | 36739.666 | 2018.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;676 | 94.5803 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 676 | 36739.676 | 2018.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;686 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 686 | 36739.686 | 2018.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;696 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 696 | 36739.696 | 2018.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;706 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 706 | 36739.706 | 2018.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;716 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 716 | 36739.716 | 2018.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;726 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 726 | 36739.726 | 2018.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;736 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 736 | 36739.736 | 2018.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;746 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 746 | 36739.746 | 2018.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;756 | 94.5813 | 294.1724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 756 | 36739.756 | 2018.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;766 | 94.5813 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 766 | 36739.766 | 2018.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;776 | 94.5813 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 776 | 36739.776 | 2018.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;786 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 786 | 36739.786 | 2018.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;796 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 796 | 36739.796 | 2018.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;806 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 806 | 36739.806 | 2018.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;816 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 816 | 36739.816 | 2018.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;826 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 826 | 36739.826 | 2018.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;836 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 836 | 36739.836 | 2018.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;846 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 846 | 36739.846 | 2018.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;856 | 94.5773 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 856 | 36739.856 | 2018.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;866 | 94.5773 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 866 | 36739.866 | 2018.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;876 | 94.5773 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 876 | 36739.876 | 2018.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;886 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 886 | 36739.886 | 2018.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;896 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 896 | 36739.896 | 2018.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;906 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 906 | 36739.906 | 2018.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;916 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 916 | 36739.916 | 2018.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;926 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 926 | 36739.926 | 2018.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;936 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 936 | 36739.936 | 2018.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;946 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 946 | 36739.946 | 2018.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;956 | 94.5763 | 294.1242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 956 | 36739.956 | 2018.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;966 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 966 | 36739.966 | 2018.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;976 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 976 | 36739.976 | 2018.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;986 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 986 | 36739.986 | 2018.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:19;996 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 19 | 996 | 36739.996 | 2018.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;006 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 006 | 36740.006 | 2018.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;016 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 016 | 36740.016 | 2018.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;026 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 026 | 36740.026 | 2018.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;036 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 036 | 36740.036 | 2018.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;046 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 046 | 36740.046 | 2018.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;056 | 94.5763 | 294.1118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 056 | 36740.056 | 2018.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;066 | 94.5763 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 066 | 36740.066 | 2018.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;076 | 94.5763 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 076 | 36740.076 | 2018.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;086 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 086 | 36740.086 | 2018.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;096 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 096 | 36740.096 | 2018.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;106 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 106 | 36740.106 | 2018.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;116 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 116 | 36740.116 | 2018.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;126 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 126 | 36740.126 | 2018.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;136 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 136 | 36740.136 | 2018.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;146 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 146 | 36740.146 | 2018.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;156 | 94.5733 | 294.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 156 | 36740.156 | 2018.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;166 | 94.5733 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 166 | 36740.166 | 2018.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;176 | 94.5733 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 176 | 36740.176 | 2018.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;186 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 186 | 36740.186 | 2018.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;196 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 196 | 36740.196 | 2018.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;206 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 206 | 36740.206 | 2018.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;216 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 216 | 36740.216 | 2018.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;226 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 226 | 36740.226 | 2018.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;236 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 236 | 36740.236 | 2018.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;246 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 246 | 36740.246 | 2018.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;256 | 94.5713 | 294.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 256 | 36740.256 | 2018.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;266 | 94.5713 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 266 | 36740.266 | 2018.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;276 | 94.5713 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 276 | 36740.276 | 2018.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;286 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 286 | 36740.286 | 2018.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;296 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 296 | 36740.296 | 2018.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;306 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 306 | 36740.306 | 2018.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;316 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 316 | 36740.316 | 2018.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;326 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 326 | 36740.326 | 2018.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;336 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 336 | 36740.336 | 2018.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;346 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 346 | 36740.346 | 2018.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;356 | 94.5683 | 294.0935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 356 | 36740.356 | 2018.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;366 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 366 | 36740.366 | 2018.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;376 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 376 | 36740.376 | 2018.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;386 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 386 | 36740.386 | 2018.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;396 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 396 | 36740.396 | 2018.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;406 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 406 | 36740.406 | 2018.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;416 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 416 | 36740.416 | 2018.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;426 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 426 | 36740.426 | 2018.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;436 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 436 | 36740.436 | 2018.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;446 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 446 | 36740.446 | 2018.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;456 | 94.5683 | 294.0931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 456 | 36740.456 | 2018.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;466 | 94.5683 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 466 | 36740.466 | 2018.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;476 | 94.5683 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 476 | 36740.476 | 2018.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;486 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 486 | 36740.486 | 2018.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;496 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 496 | 36740.496 | 2018.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;506 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 506 | 36740.506 | 2018.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;516 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 516 | 36740.516 | 2018.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;526 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 526 | 36740.526 | 2018.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;536 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 536 | 36740.536 | 2019
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;546 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 546 | 36740.546 | 2019.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;556 | 94.5643 | 294.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 556 | 36740.556 | 2019.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;566 | 94.5643 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 566 | 36740.566 | 2019.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;576 | 94.5643 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 576 | 36740.576 | 2019.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;586 | 94.5643 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 586 | 36740.586 | 2019.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;596 | 94.5643 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 596 | 36740.596 | 2019.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;606 | 94.5643 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 606 | 36740.606 | 2019.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;616 | 94.5633 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 616 | 36740.616 | 2019.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;626 | 94.5633 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 626 | 36740.626 | 2019.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;636 | 94.5633 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 636 | 36740.636 | 2019.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;646 | 94.5633 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 646 | 36740.646 | 2019.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;656 | 94.5633 | 294.124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 656 | 36740.656 | 2019.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;666 | 94.5633 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 666 | 36740.666 | 2019.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;676 | 94.5633 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 676 | 36740.676 | 2019.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;686 | 94.5633 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 686 | 36740.686 | 2019.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;696 | 94.5633 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 696 | 36740.696 | 2019.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;706 | 94.5633 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 706 | 36740.706 | 2019.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;716 | 94.5623 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 716 | 36740.716 | 2019.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;726 | 94.5623 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 726 | 36740.726 | 2019.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;736 | 94.5623 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 736 | 36740.736 | 2019.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;746 | 94.5623 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 746 | 36740.746 | 2019.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;756 | 94.5623 | 294.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 756 | 36740.756 | 2019.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;766 | 94.5623 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 766 | 36740.766 | 2019.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;776 | 94.5623 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 776 | 36740.776 | 2019.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;786 | 94.5623 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 786 | 36740.786 | 2019.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;796 | 94.5623 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 796 | 36740.796 | 2019.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;806 | 94.5623 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 806 | 36740.806 | 2019.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;816 | 94.5593 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 816 | 36740.816 | 2019.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;826 | 94.5593 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 826 | 36740.826 | 2019.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;836 | 94.5593 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 836 | 36740.836 | 2019.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;846 | 94.5593 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 846 | 36740.846 | 2019.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;856 | 94.5593 | 294.1266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 856 | 36740.856 | 2019.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;866 | 94.5593 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 866 | 36740.866 | 2019.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;876 | 94.5593 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 876 | 36740.876 | 2019.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;886 | 94.5593 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 886 | 36740.886 | 2019.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;896 | 94.5593 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 896 | 36740.896 | 2019.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;906 | 94.5593 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 906 | 36740.906 | 2019.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;916 | 94.5573 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 916 | 36740.916 | 2019.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;926 | 94.5573 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 926 | 36740.926 | 2019.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;936 | 94.5573 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 936 | 36740.936 | 2019.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;946 | 94.5573 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 946 | 36740.946 | 2019.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;956 | 94.5573 | 294.1224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 956 | 36740.956 | 2019.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;966 | 94.5573 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 966 | 36740.966 | 2019.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;976 | 94.5573 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 976 | 36740.976 | 2019.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;986 | 94.5573 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 986 | 36740.986 | 2019.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:20;996 | 94.5573 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 20 | 996 | 36740.996 | 2019.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;006 | 94.5573 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 006 | 36741.006 | 2019.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;016 | 94.5553 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 016 | 36741.016 | 2019.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;026 | 94.5553 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 026 | 36741.026 | 2019.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;036 | 94.5553 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 036 | 36741.036 | 2019.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;046 | 94.5553 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 046 | 36741.046 | 2019.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;056 | 94.5553 | 294.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 056 | 36741.056 | 2019.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;066 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 066 | 36741.066 | 2019.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;076 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 076 | 36741.076 | 2019.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;086 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 086 | 36741.086 | 2019.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;096 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 096 | 36741.096 | 2019.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;106 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 106 | 36741.106 | 2019.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;116 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 116 | 36741.116 | 2019.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;126 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 126 | 36741.126 | 2019.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;136 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 136 | 36741.136 | 2019.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;146 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 146 | 36741.146 | 2019.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;156 | 94.5553 | 294.1172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 156 | 36741.156 | 2019.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;166 | 94.5553 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 166 | 36741.166 | 2019.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;176 | 94.5553 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 176 | 36741.176 | 2019.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;186 | 94.5553 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 186 | 36741.186 | 2019.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;196 | 94.5553 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 196 | 36741.196 | 2019.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;206 | 94.5553 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 206 | 36741.206 | 2019.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;216 | 94.5523 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 216 | 36741.216 | 2019.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;226 | 94.5523 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 226 | 36741.226 | 2019.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;236 | 94.5523 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 236 | 36741.236 | 2019.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;246 | 94.5523 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 246 | 36741.246 | 2019.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;256 | 94.5523 | 294.1256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 256 | 36741.256 | 2019.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;266 | 94.5523 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 266 | 36741.266 | 2019.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;276 | 94.5523 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 276 | 36741.276 | 2019.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;286 | 94.5523 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 286 | 36741.286 | 2019.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;296 | 94.5523 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 296 | 36741.296 | 2019.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;306 | 94.5523 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 306 | 36741.306 | 2019.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;316 | 94.5513 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 316 | 36741.316 | 2019.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;326 | 94.5513 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 326 | 36741.326 | 2019.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;336 | 94.5513 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 336 | 36741.336 | 2019.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;346 | 94.5513 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 346 | 36741.346 | 2019.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;356 | 94.5513 | 294.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 356 | 36741.356 | 2019.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;366 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 366 | 36741.366 | 2019.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;376 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 376 | 36741.376 | 2019.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;386 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 386 | 36741.386 | 2019.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;396 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 396 | 36741.396 | 2019.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;406 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 406 | 36741.406 | 2019.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;416 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 416 | 36741.416 | 2019.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;426 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 426 | 36741.426 | 2019.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;436 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 436 | 36741.436 | 2019.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;446 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 446 | 36741.446 | 2019.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;456 | 94.5513 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 456 | 36741.456 | 2019.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;466 | 94.5513 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 466 | 36741.466 | 2019.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;476 | 94.5513 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 476 | 36741.476 | 2019.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;486 | 94.5513 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 486 | 36741.486 | 2019.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;496 | 94.5513 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 496 | 36741.496 | 2019.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;506 | 94.5513 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 506 | 36741.506 | 2019.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;516 | 94.5473 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 516 | 36741.516 | 2019.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;526 | 94.5473 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 526 | 36741.526 | 2019.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;536 | 94.5473 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 536 | 36741.536 | 2020
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;546 | 94.5473 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 546 | 36741.546 | 2020.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;556 | 94.5473 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 556 | 36741.556 | 2020.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;566 | 94.5473 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 566 | 36741.566 | 2020.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;576 | 94.5473 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 576 | 36741.576 | 2020.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;586 | 94.5473 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 586 | 36741.586 | 2020.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;596 | 94.5473 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 596 | 36741.596 | 2020.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;606 | 94.5473 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 606 | 36741.606 | 2020.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;616 | 94.5463 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 616 | 36741.616 | 2020.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;626 | 94.5463 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 626 | 36741.626 | 2020.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;636 | 94.5463 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 636 | 36741.636 | 2020.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;646 | 94.5463 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 646 | 36741.646 | 2020.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;656 | 94.5463 | 294.1892 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 656 | 36741.656 | 2020.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;666 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 666 | 36741.666 | 2020.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;676 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 676 | 36741.676 | 2020.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;686 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 686 | 36741.686 | 2020.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;696 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 696 | 36741.696 | 2020.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;706 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 706 | 36741.706 | 2020.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;716 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 716 | 36741.716 | 2020.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;726 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 726 | 36741.726 | 2020.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;736 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 736 | 36741.736 | 2020.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;746 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 746 | 36741.746 | 2020.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;756 | 94.5463 | 294.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 756 | 36741.756 | 2020.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;766 | 94.5463 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 766 | 36741.766 | 2020.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;776 | 94.5463 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 776 | 36741.776 | 2020.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;786 | 94.5463 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 786 | 36741.786 | 2020.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;796 | 94.5463 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 796 | 36741.796 | 2020.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;806 | 94.5463 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 806 | 36741.806 | 2020.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;816 | 94.5443 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 816 | 36741.816 | 2020.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;826 | 94.5443 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 826 | 36741.826 | 2020.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;836 | 94.5443 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 836 | 36741.836 | 2020.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;846 | 94.5443 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 846 | 36741.846 | 2020.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;856 | 94.5443 | 294.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 856 | 36741.856 | 2020.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;866 | 94.5443 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 866 | 36741.866 | 2020.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;876 | 94.5443 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 876 | 36741.876 | 2020.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;886 | 94.5443 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 886 | 36741.886 | 2020.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;896 | 94.5443 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 896 | 36741.896 | 2020.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;906 | 94.5443 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 906 | 36741.906 | 2020.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;916 | 94.5443 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 916 | 36741.916 | 2020.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;926 | 94.5443 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 926 | 36741.926 | 2020.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;936 | 94.5413 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 936 | 36741.936 | 2020.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;946 | 94.5413 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 946 | 36741.946 | 2020.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;956 | 94.5413 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 956 | 36741.956 | 2020.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;966 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 966 | 36741.966 | 2020.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;976 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 976 | 36741.976 | 2020.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;986 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 986 | 36741.986 | 2020.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:21;996 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 21 | 996 | 36741.996 | 2020.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;006 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 006 | 36742.006 | 2020.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;016 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 016 | 36742.016 | 2020.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;026 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 026 | 36742.026 | 2020.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;036 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 036 | 36742.036 | 2020.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;046 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 046 | 36742.046 | 2020.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;056 | 94.5413 | 294.1783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 056 | 36742.056 | 2020.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;066 | 94.5413 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 066 | 36742.066 | 2020.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;076 | 94.5413 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 076 | 36742.076 | 2020.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;086 | 94.5413 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 086 | 36742.086 | 2020.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;096 | 94.5413 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 096 | 36742.096 | 2020.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;106 | 94.5413 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 106 | 36742.106 | 2020.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;116 | 94.5413 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 116 | 36742.116 | 2020.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;126 | 94.5413 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 126 | 36742.126 | 2020.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;136 | 94.5403 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 136 | 36742.136 | 2020.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;146 | 94.5403 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 146 | 36742.146 | 2020.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;156 | 94.5403 | 294.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 156 | 36742.156 | 2020.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;166 | 94.5403 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 166 | 36742.166 | 2020.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;176 | 94.5403 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 176 | 36742.176 | 2020.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;186 | 94.5403 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 186 | 36742.186 | 2020.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;196 | 94.5403 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 196 | 36742.196 | 2020.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;206 | 94.5403 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 206 | 36742.206 | 2020.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;216 | 94.5403 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 216 | 36742.216 | 2020.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;226 | 94.5403 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 226 | 36742.226 | 2020.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;236 | 94.5373 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 236 | 36742.236 | 2020.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;246 | 94.5373 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 246 | 36742.246 | 2020.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;256 | 94.5373 | 294.1432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 256 | 36742.256 | 2020.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;266 | 94.5373 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 266 | 36742.266 | 2020.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;276 | 94.5373 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 276 | 36742.276 | 2020.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;286 | 94.5373 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 286 | 36742.286 | 2020.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;296 | 94.5373 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 296 | 36742.296 | 2020.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;306 | 94.5373 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 306 | 36742.306 | 2020.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;316 | 94.5373 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 316 | 36742.316 | 2020.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;326 | 94.5373 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 326 | 36742.326 | 2020.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;336 | 94.5383 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 336 | 36742.336 | 2020.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;346 | 94.5383 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 346 | 36742.346 | 2020.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;356 | 94.5383 | 294.1414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 356 | 36742.356 | 2020.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;366 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 366 | 36742.366 | 2020.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;376 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 376 | 36742.376 | 2020.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;386 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 386 | 36742.386 | 2020.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;396 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 396 | 36742.396 | 2020.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;406 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 406 | 36742.406 | 2020.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;416 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 416 | 36742.416 | 2020.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;426 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 426 | 36742.426 | 2020.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;436 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 436 | 36742.436 | 2020.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;446 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 446 | 36742.446 | 2020.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;456 | 94.5383 | 294.1332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 456 | 36742.456 | 2020.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;466 | 94.5383 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 466 | 36742.466 | 2020.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;476 | 94.5383 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 476 | 36742.476 | 2020.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;486 | 94.5383 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 486 | 36742.486 | 2020.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;496 | 94.5383 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 496 | 36742.496 | 2020.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;506 | 94.5383 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 506 | 36742.506 | 2020.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;516 | 94.5383 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 516 | 36742.516 | 2020.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;526 | 94.5383 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 526 | 36742.526 | 2020.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;536 | 94.5343 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 536 | 36742.536 | 2021
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;546 | 94.5343 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 546 | 36742.546 | 2021.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;556 | 94.5343 | 294.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 556 | 36742.556 | 2021.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;566 | 94.5343 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 566 | 36742.566 | 2021.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;576 | 94.5343 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 576 | 36742.576 | 2021.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;586 | 94.5343 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 586 | 36742.586 | 2021.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;596 | 94.5343 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 596 | 36742.596 | 2021.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;606 | 94.5343 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 606 | 36742.606 | 2021.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;616 | 94.5343 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 616 | 36742.616 | 2021.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;626 | 94.5343 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 626 | 36742.626 | 2021.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;636 | 94.5333 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 636 | 36742.636 | 2021.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;646 | 94.5333 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 646 | 36742.646 | 2021.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;656 | 94.5333 | 294.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 656 | 36742.656 | 2021.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;666 | 94.5333 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 666 | 36742.666 | 2021.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;676 | 94.5333 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 676 | 36742.676 | 2021.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;686 | 94.5333 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 686 | 36742.686 | 2021.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;696 | 94.5333 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 696 | 36742.696 | 2021.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;706 | 94.5333 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 706 | 36742.706 | 2021.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;716 | 94.5333 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 716 | 36742.716 | 2021.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;726 | 94.5333 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 726 | 36742.726 | 2021.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;736 | 94.5343 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 736 | 36742.736 | 2021.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;746 | 94.5343 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 746 | 36742.746 | 2021.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;756 | 94.5343 | 294.0461 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 756 | 36742.756 | 2021.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;766 | 94.5343 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 766 | 36742.766 | 2021.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;776 | 94.5343 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 776 | 36742.776 | 2021.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;786 | 94.5343 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 786 | 36742.786 | 2021.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;796 | 94.5343 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 796 | 36742.796 | 2021.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;806 | 94.5343 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 806 | 36742.806 | 2021.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;816 | 94.5343 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 816 | 36742.816 | 2021.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;826 | 94.5343 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 826 | 36742.826 | 2021.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;836 | 94.5293 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 836 | 36742.836 | 2021.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;846 | 94.5293 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 846 | 36742.846 | 2021.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;856 | 94.5293 | 294.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 856 | 36742.856 | 2021.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;866 | 94.5293 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 866 | 36742.866 | 2021.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;876 | 94.5293 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 876 | 36742.876 | 2021.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;886 | 94.5293 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 886 | 36742.886 | 2021.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;896 | 94.5293 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 896 | 36742.896 | 2021.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;906 | 94.5293 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 906 | 36742.906 | 2021.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;916 | 94.5293 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 916 | 36742.916 | 2021.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;926 | 94.5293 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 926 | 36742.926 | 2021.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;936 | 94.5283 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 936 | 36742.936 | 2021.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;946 | 94.5283 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 946 | 36742.946 | 2021.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;956 | 94.5283 | 294.0007 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 956 | 36742.956 | 2021.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;966 | 94.5283 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 966 | 36742.966 | 2021.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;976 | 94.5283 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 976 | 36742.976 | 2021.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;986 | 94.5283 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 986 | 36742.986 | 2021.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:22;996 | 94.5283 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 22 | 996 | 36742.996 | 2021.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;006 | 94.5283 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 006 | 36743.006 | 2021.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;016 | 94.5283 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 016 | 36743.016 | 2021.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;026 | 94.5283 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 026 | 36743.026 | 2021.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;036 | 94.5293 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 036 | 36743.036 | 2021.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;046 | 94.5293 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 046 | 36743.046 | 2021.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;056 | 94.5293 | 293.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 056 | 36743.056 | 2021.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;066 | 94.5293 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 066 | 36743.066 | 2021.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;076 | 94.5293 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 076 | 36743.076 | 2021.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;086 | 94.5293 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 086 | 36743.086 | 2021.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;096 | 94.5293 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 096 | 36743.096 | 2021.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;106 | 94.5293 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 106 | 36743.106 | 2021.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;116 | 94.5293 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 116 | 36743.116 | 2021.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;126 | 94.5293 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 126 | 36743.126 | 2021.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;136 | 94.5283 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 136 | 36743.136 | 2021.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;146 | 94.5283 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 146 | 36743.146 | 2021.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;156 | 94.5283 | 293.9978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 156 | 36743.156 | 2021.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;166 | 94.5283 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 166 | 36743.166 | 2021.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;176 | 94.5283 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 176 | 36743.176 | 2021.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;186 | 94.5283 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 186 | 36743.186 | 2021.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;196 | 94.5283 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 196 | 36743.196 | 2021.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;206 | 94.5283 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 206 | 36743.206 | 2021.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;216 | 94.5283 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 216 | 36743.216 | 2021.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;226 | 94.5283 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 226 | 36743.226 | 2021.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;236 | 94.5243 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 236 | 36743.236 | 2021.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;246 | 94.5243 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 246 | 36743.246 | 2021.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;256 | 94.5243 | 293.9867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 256 | 36743.256 | 2021.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;266 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 266 | 36743.266 | 2021.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;276 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 276 | 36743.276 | 2021.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;286 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 286 | 36743.286 | 2021.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;296 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 296 | 36743.296 | 2021.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;306 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 306 | 36743.306 | 2021.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;316 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 316 | 36743.316 | 2021.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;326 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 326 | 36743.326 | 2021.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;336 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 336 | 36743.336 | 2021.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;346 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 346 | 36743.346 | 2021.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;356 | 94.5243 | 293.9789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 356 | 36743.356 | 2021.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;366 | 94.5243 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 366 | 36743.366 | 2021.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;376 | 94.5243 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 376 | 36743.376 | 2021.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;386 | 94.5243 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 386 | 36743.386 | 2021.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;396 | 94.5243 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 396 | 36743.396 | 2021.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;406 | 94.5243 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 406 | 36743.406 | 2021.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;416 | 94.5243 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 416 | 36743.416 | 2021.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;426 | 94.5243 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 426 | 36743.426 | 2021.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;436 | 94.5233 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 436 | 36743.436 | 2021.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;446 | 94.5233 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 446 | 36743.446 | 2021.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;456 | 94.5233 | 293.9744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 456 | 36743.456 | 2021.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;466 | 94.5233 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 466 | 36743.466 | 2021.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;476 | 94.5233 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 476 | 36743.476 | 2021.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;486 | 94.5233 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 486 | 36743.486 | 2021.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;496 | 94.5233 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 496 | 36743.496 | 2021.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;506 | 94.5233 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 506 | 36743.506 | 2021.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;516 | 94.5233 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 516 | 36743.516 | 2021.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;526 | 94.5233 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 526 | 36743.526 | 2021.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;536 | 94.5203 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 536 | 36743.536 | 2022
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;546 | 94.5203 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 546 | 36743.546 | 2022.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;556 | 94.5203 | 293.9579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 556 | 36743.556 | 2022.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;566 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 566 | 36743.566 | 2022.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;576 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 576 | 36743.576 | 2022.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;586 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 586 | 36743.586 | 2022.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;596 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 596 | 36743.596 | 2022.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;606 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 606 | 36743.606 | 2022.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;616 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 616 | 36743.616 | 2022.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;626 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 626 | 36743.626 | 2022.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;636 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 636 | 36743.636 | 2022.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;646 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 646 | 36743.646 | 2022.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;656 | 94.5203 | 293.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 656 | 36743.656 | 2022.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;666 | 94.5203 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 666 | 36743.666 | 2022.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;676 | 94.5203 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 676 | 36743.676 | 2022.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;686 | 94.5203 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 686 | 36743.686 | 2022.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;696 | 94.5203 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 696 | 36743.696 | 2022.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;706 | 94.5203 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 706 | 36743.706 | 2022.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;716 | 94.5203 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 716 | 36743.716 | 2022.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;726 | 94.5203 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 726 | 36743.726 | 2022.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;736 | 94.5183 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 736 | 36743.736 | 2022.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;746 | 94.5183 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 746 | 36743.746 | 2022.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;756 | 94.5183 | 293.94 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 756 | 36743.756 | 2022.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;766 | 94.5183 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 766 | 36743.766 | 2022.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;776 | 94.5183 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 776 | 36743.776 | 2022.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;786 | 94.5183 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 786 | 36743.786 | 2022.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;796 | 94.5183 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 796 | 36743.796 | 2022.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;806 | 94.5183 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 806 | 36743.806 | 2022.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;816 | 94.5183 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 816 | 36743.816 | 2022.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;826 | 94.5183 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 826 | 36743.826 | 2022.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;836 | 94.5163 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 836 | 36743.836 | 2022.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;846 | 94.5163 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 846 | 36743.846 | 2022.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;856 | 94.5163 | 293.9388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 856 | 36743.856 | 2022.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;866 | 94.5163 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 866 | 36743.866 | 2022.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;876 | 94.5163 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 876 | 36743.876 | 2022.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;886 | 94.5163 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 886 | 36743.886 | 2022.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;896 | 94.5163 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 896 | 36743.896 | 2022.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;906 | 94.5163 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 906 | 36743.906 | 2022.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;916 | 94.5163 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 916 | 36743.916 | 2022.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;926 | 94.5163 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 926 | 36743.926 | 2022.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;936 | 94.5143 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 936 | 36743.936 | 2022.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;946 | 94.5143 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 946 | 36743.946 | 2022.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;956 | 94.5143 | 293.9312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 956 | 36743.956 | 2022.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;966 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 966 | 36743.966 | 2022.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;976 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 976 | 36743.976 | 2022.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;986 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 986 | 36743.986 | 2022.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:23;996 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 23 | 996 | 36743.996 | 2022.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;006 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 006 | 36744.006 | 2022.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;016 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 016 | 36744.016 | 2022.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;026 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 026 | 36744.026 | 2022.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;036 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 036 | 36744.036 | 2022.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;046 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 046 | 36744.046 | 2022.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;056 | 94.5143 | 293.9319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 056 | 36744.056 | 2022.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;066 | 94.5143 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 066 | 36744.066 | 2022.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;076 | 94.5143 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 076 | 36744.076 | 2022.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;086 | 94.5143 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 086 | 36744.086 | 2022.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;096 | 94.5143 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 096 | 36744.096 | 2022.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;106 | 94.5143 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 106 | 36744.106 | 2022.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;116 | 94.5143 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 116 | 36744.116 | 2022.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;126 | 94.5143 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 126 | 36744.126 | 2022.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;136 | 94.5133 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 136 | 36744.136 | 2022.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;146 | 94.5133 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 146 | 36744.146 | 2022.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;156 | 94.5133 | 293.9357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 156 | 36744.156 | 2022.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;166 | 94.5133 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 166 | 36744.166 | 2022.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;176 | 94.5133 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 176 | 36744.176 | 2022.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;186 | 94.5133 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 186 | 36744.186 | 2022.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;196 | 94.5133 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 196 | 36744.196 | 2022.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;206 | 94.5133 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 206 | 36744.206 | 2022.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;216 | 94.5133 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 216 | 36744.216 | 2022.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;226 | 94.5133 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 226 | 36744.226 | 2022.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;236 | 94.5103 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 236 | 36744.236 | 2022.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;246 | 94.5103 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 246 | 36744.246 | 2022.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;256 | 94.5103 | 293.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 256 | 36744.256 | 2022.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;266 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 266 | 36744.266 | 2022.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;276 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 276 | 36744.276 | 2022.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;286 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 286 | 36744.286 | 2022.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;296 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 296 | 36744.296 | 2022.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;306 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 306 | 36744.306 | 2022.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;316 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 316 | 36744.316 | 2022.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;326 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 326 | 36744.326 | 2022.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;336 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 336 | 36744.336 | 2022.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;346 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 346 | 36744.346 | 2022.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;356 | 94.5103 | 293.9064 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 356 | 36744.356 | 2022.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;366 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 366 | 36744.366 | 2022.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;376 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 376 | 36744.376 | 2022.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;386 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 386 | 36744.386 | 2022.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;396 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 396 | 36744.396 | 2022.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;406 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 406 | 36744.406 | 2022.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;416 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 416 | 36744.416 | 2022.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;426 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 426 | 36744.426 | 2022.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;436 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 436 | 36744.436 | 2022.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;446 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 446 | 36744.446 | 2022.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;456 | 94.5103 | 293.8997 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 456 | 36744.456 | 2022.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;466 | 94.5103 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 466 | 36744.466 | 2022.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;476 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 476 | 36744.476 | 2022.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;486 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 486 | 36744.486 | 2022.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;496 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 496 | 36744.496 | 2022.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;506 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 506 | 36744.506 | 2022.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;516 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 516 | 36744.516 | 2022.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;526 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 526 | 36744.526 | 2022.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;536 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 536 | 36744.536 | 2023
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;546 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 546 | 36744.546 | 2023.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;556 | 94.5083 | 293.8816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 556 | 36744.556 | 2023.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;566 | 94.5083 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 566 | 36744.566 | 2023.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;576 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 576 | 36744.576 | 2023.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;586 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 586 | 36744.586 | 2023.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;596 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 596 | 36744.596 | 2023.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;606 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 606 | 36744.606 | 2023.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;616 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 616 | 36744.616 | 2023.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;626 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 626 | 36744.626 | 2023.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;636 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 636 | 36744.636 | 2023.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;646 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 646 | 36744.646 | 2023.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;656 | 94.5063 | 293.8457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 656 | 36744.656 | 2023.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;666 | 94.5063 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 666 | 36744.666 | 2023.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;676 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 676 | 36744.676 | 2023.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;686 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 686 | 36744.686 | 2023.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;696 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 696 | 36744.696 | 2023.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;706 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 706 | 36744.706 | 2023.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;716 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 716 | 36744.716 | 2023.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;726 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 726 | 36744.726 | 2023.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;736 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 736 | 36744.736 | 2023.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;746 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 746 | 36744.746 | 2023.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;756 | 94.5073 | 293.8123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 756 | 36744.756 | 2023.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;766 | 94.5073 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 766 | 36744.766 | 2023.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;776 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 776 | 36744.776 | 2023.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;786 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 786 | 36744.786 | 2023.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;796 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 796 | 36744.796 | 2023.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;806 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 806 | 36744.806 | 2023.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;816 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 816 | 36744.816 | 2023.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;826 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 826 | 36744.826 | 2023.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;836 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 836 | 36744.836 | 2023.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;846 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 846 | 36744.846 | 2023.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;856 | 94.5043 | 293.7841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 856 | 36744.856 | 2023.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;866 | 94.5043 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 866 | 36744.866 | 2023.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;876 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 876 | 36744.876 | 2023.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;886 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 886 | 36744.886 | 2023.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;896 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 896 | 36744.896 | 2023.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;906 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 906 | 36744.906 | 2023.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;916 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 916 | 36744.916 | 2023.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;926 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 926 | 36744.926 | 2023.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;936 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 936 | 36744.936 | 2023.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;946 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 946 | 36744.946 | 2023.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;956 | 94.5023 | 293.7549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 956 | 36744.956 | 2023.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;966 | 94.5023 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 966 | 36744.966 | 2023.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;976 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 976 | 36744.976 | 2023.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;986 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 986 | 36744.986 | 2023.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:24;996 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 24 | 996 | 36744.996 | 2023.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;006 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 006 | 36745.006 | 2023.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;016 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 016 | 36745.016 | 2023.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;026 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 026 | 36745.026 | 2023.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;036 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 036 | 36745.036 | 2023.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;046 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 046 | 36745.046 | 2023.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;056 | 94.5013 | 293.7309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 056 | 36745.056 | 2023.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;066 | 94.5013 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 066 | 36745.066 | 2023.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;076 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 076 | 36745.076 | 2023.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;086 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 086 | 36745.086 | 2023.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;096 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 096 | 36745.096 | 2023.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;106 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 106 | 36745.106 | 2023.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;116 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 116 | 36745.116 | 2023.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;126 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 126 | 36745.126 | 2023.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;136 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 136 | 36745.136 | 2023.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;146 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 146 | 36745.146 | 2023.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;156 | 94.5003 | 293.7156 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 156 | 36745.156 | 2023.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;166 | 94.5003 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 166 | 36745.166 | 2023.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;176 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 176 | 36745.176 | 2023.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;186 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 186 | 36745.186 | 2023.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;196 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 196 | 36745.196 | 2023.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;206 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 206 | 36745.206 | 2023.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;216 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 216 | 36745.216 | 2023.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;226 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 226 | 36745.226 | 2023.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;236 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 236 | 36745.236 | 2023.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;246 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 246 | 36745.246 | 2023.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;256 | 94.4993 | 293.6957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 256 | 36745.256 | 2023.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;266 | 94.4993 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 266 | 36745.266 | 2023.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;276 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 276 | 36745.276 | 2023.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;286 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 286 | 36745.286 | 2023.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;296 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 296 | 36745.296 | 2023.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;306 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 306 | 36745.306 | 2023.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;316 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 316 | 36745.316 | 2023.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;326 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 326 | 36745.326 | 2023.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;336 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 336 | 36745.336 | 2023.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;346 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 346 | 36745.346 | 2023.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;356 | 94.4973 | 293.6714 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 356 | 36745.356 | 2023.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;366 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 366 | 36745.366 | 2023.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;376 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 376 | 36745.376 | 2023.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;386 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 386 | 36745.386 | 2023.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;396 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 396 | 36745.396 | 2023.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;406 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 406 | 36745.406 | 2023.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;416 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 416 | 36745.416 | 2023.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;426 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 426 | 36745.426 | 2023.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;436 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 436 | 36745.436 | 2023.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;446 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 446 | 36745.446 | 2023.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;456 | 94.4973 | 293.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 456 | 36745.456 | 2023.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;466 | 94.4973 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 466 | 36745.466 | 2023.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;476 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 476 | 36745.476 | 2023.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;486 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 486 | 36745.486 | 2023.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;496 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 496 | 36745.496 | 2023.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;506 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 506 | 36745.506 | 2023.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;516 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 516 | 36745.516 | 2023.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;526 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 526 | 36745.526 | 2023.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;536 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 536 | 36745.536 | 2024
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;546 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 546 | 36745.546 | 2024.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;556 | 94.4963 | 293.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 556 | 36745.556 | 2024.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;566 | 94.4963 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 566 | 36745.566 | 2024.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;576 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 576 | 36745.576 | 2024.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;586 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 586 | 36745.586 | 2024.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;596 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 596 | 36745.596 | 2024.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;606 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 606 | 36745.606 | 2024.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;616 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 616 | 36745.616 | 2024.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;626 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 626 | 36745.626 | 2024.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;636 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 636 | 36745.636 | 2024.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;646 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 646 | 36745.646 | 2024.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;656 | 94.4943 | 293.6333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 656 | 36745.656 | 2024.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;666 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 666 | 36745.666 | 2024.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;676 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 676 | 36745.676 | 2024.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;686 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 686 | 36745.686 | 2024.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;696 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 696 | 36745.696 | 2024.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;706 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 706 | 36745.706 | 2024.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;716 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 716 | 36745.716 | 2024.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;726 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 726 | 36745.726 | 2024.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;736 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 736 | 36745.736 | 2024.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;746 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 746 | 36745.746 | 2024.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;756 | 94.4943 | 293.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 756 | 36745.756 | 2024.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;766 | 94.4943 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 766 | 36745.766 | 2024.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;776 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 776 | 36745.776 | 2024.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;786 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 786 | 36745.786 | 2024.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;796 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 796 | 36745.796 | 2024.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;806 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 806 | 36745.806 | 2024.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;816 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 816 | 36745.816 | 2024.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;826 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 826 | 36745.826 | 2024.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;836 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 836 | 36745.836 | 2024.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;846 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 846 | 36745.846 | 2024.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;856 | 94.4923 | 293.6375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 856 | 36745.856 | 2024.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;866 | 94.4923 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 866 | 36745.866 | 2024.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;876 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 876 | 36745.876 | 2024.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;886 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 886 | 36745.886 | 2024.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;896 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 896 | 36745.896 | 2024.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;906 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 906 | 36745.906 | 2024.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;916 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 916 | 36745.916 | 2024.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;926 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 926 | 36745.926 | 2024.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;936 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 936 | 36745.936 | 2024.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;946 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 946 | 36745.946 | 2024.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;956 | 94.4883 | 293.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 956 | 36745.956 | 2024.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;966 | 94.4883 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 966 | 36745.966 | 2024.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;976 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 976 | 36745.976 | 2024.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;986 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 986 | 36745.986 | 2024.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:25;996 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 25 | 996 | 36745.996 | 2024.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;006 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 006 | 36746.006 | 2024.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;016 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 016 | 36746.016 | 2024.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;026 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 026 | 36746.026 | 2024.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;036 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 036 | 36746.036 | 2024.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;046 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 046 | 36746.046 | 2024.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;056 | 94.4893 | 293.6151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 056 | 36746.056 | 2024.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;066 | 94.4893 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 066 | 36746.066 | 2024.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;076 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 076 | 36746.076 | 2024.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;086 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 086 | 36746.086 | 2024.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;096 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 096 | 36746.096 | 2024.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;106 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 106 | 36746.106 | 2024.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;116 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 116 | 36746.116 | 2024.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;126 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 126 | 36746.126 | 2024.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;136 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 136 | 36746.136 | 2024.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;146 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 146 | 36746.146 | 2024.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;156 | 94.4873 | 293.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 156 | 36746.156 | 2024.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;166 | 94.4873 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 166 | 36746.166 | 2024.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;176 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 176 | 36746.176 | 2024.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;186 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 186 | 36746.186 | 2024.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;196 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 196 | 36746.196 | 2024.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;206 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 206 | 36746.206 | 2024.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;216 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 216 | 36746.216 | 2024.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;226 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 226 | 36746.226 | 2024.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;236 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 236 | 36746.236 | 2024.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;246 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 246 | 36746.246 | 2024.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;256 | 94.4853 | 293.6071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 256 | 36746.256 | 2024.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;266 | 94.4853 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 266 | 36746.266 | 2024.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;276 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 276 | 36746.276 | 2024.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;286 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 286 | 36746.286 | 2024.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;296 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 296 | 36746.296 | 2024.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;306 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 306 | 36746.306 | 2024.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;316 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 316 | 36746.316 | 2024.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;326 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 326 | 36746.326 | 2024.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;336 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 336 | 36746.336 | 2024.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;346 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 346 | 36746.346 | 2024.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;356 | 94.4833 | 293.62 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 356 | 36746.356 | 2024.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;366 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 366 | 36746.366 | 2024.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;376 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 376 | 36746.376 | 2024.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;386 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 386 | 36746.386 | 2024.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;396 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 396 | 36746.396 | 2024.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;406 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 406 | 36746.406 | 2024.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;416 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 416 | 36746.416 | 2024.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;426 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 426 | 36746.426 | 2024.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;436 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 436 | 36746.436 | 2024.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;446 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 446 | 36746.446 | 2024.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;456 | 94.4833 | 293.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 456 | 36746.456 | 2024.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;466 | 94.4833 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 466 | 36746.466 | 2024.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;476 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 476 | 36746.476 | 2024.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;486 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 486 | 36746.486 | 2024.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;496 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 496 | 36746.496 | 2024.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;506 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 506 | 36746.506 | 2024.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;516 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 516 | 36746.516 | 2024.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;526 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 526 | 36746.526 | 2024.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;536 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 536 | 36746.536 | 2025
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;546 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 546 | 36746.546 | 2025.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;556 | 94.4813 | 293.6248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 556 | 36746.556 | 2025.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;566 | 94.4813 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 566 | 36746.566 | 2025.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;576 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 576 | 36746.576 | 2025.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;586 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 586 | 36746.586 | 2025.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;596 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 596 | 36746.596 | 2025.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;606 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 606 | 36746.606 | 2025.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;616 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 616 | 36746.616 | 2025.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;626 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 626 | 36746.626 | 2025.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;636 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 636 | 36746.636 | 2025.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;646 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 646 | 36746.646 | 2025.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;656 | 94.4803 | 293.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 656 | 36746.656 | 2025.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;666 | 94.4803 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 666 | 36746.666 | 2025.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;676 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 676 | 36746.676 | 2025.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;686 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 686 | 36746.686 | 2025.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;696 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 696 | 36746.696 | 2025.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;706 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 706 | 36746.706 | 2025.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;716 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 716 | 36746.716 | 2025.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;726 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 726 | 36746.726 | 2025.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;736 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 736 | 36746.736 | 2025.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;746 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 746 | 36746.746 | 2025.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;756 | 94.4793 | 293.5728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 756 | 36746.756 | 2025.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;766 | 94.4793 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 766 | 36746.766 | 2025.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;776 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 776 | 36746.776 | 2025.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;786 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 786 | 36746.786 | 2025.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;796 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 796 | 36746.796 | 2025.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;806 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 806 | 36746.806 | 2025.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;816 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 816 | 36746.816 | 2025.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;826 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 826 | 36746.826 | 2025.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;836 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 836 | 36746.836 | 2025.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;846 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 846 | 36746.846 | 2025.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;856 | 94.4773 | 293.5402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 856 | 36746.856 | 2025.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;866 | 94.4773 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 866 | 36746.866 | 2025.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;876 | 94.4773 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 876 | 36746.876 | 2025.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;886 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 886 | 36746.886 | 2025.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;896 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 896 | 36746.896 | 2025.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;906 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 906 | 36746.906 | 2025.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;916 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 916 | 36746.916 | 2025.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;926 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 926 | 36746.926 | 2025.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;936 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 936 | 36746.936 | 2025.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;946 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 946 | 36746.946 | 2025.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;956 | 94.4763 | 293.5096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 956 | 36746.956 | 2025.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;966 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 966 | 36746.966 | 2025.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;976 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 976 | 36746.976 | 2025.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;986 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 986 | 36746.986 | 2025.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:26;996 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 26 | 996 | 36746.996 | 2025.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;006 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 006 | 36747.006 | 2025.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;016 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 016 | 36747.016 | 2025.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;026 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 026 | 36747.026 | 2025.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;036 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 036 | 36747.036 | 2025.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;046 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 046 | 36747.046 | 2025.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;056 | 94.4763 | 293.4833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 056 | 36747.056 | 2025.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;066 | 94.4763 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 066 | 36747.066 | 2025.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;076 | 94.4763 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 076 | 36747.076 | 2025.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;086 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 086 | 36747.086 | 2025.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;096 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 096 | 36747.096 | 2025.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;106 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 106 | 36747.106 | 2025.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;116 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 116 | 36747.116 | 2025.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;126 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 126 | 36747.126 | 2025.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;136 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 136 | 36747.136 | 2025.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;146 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 146 | 36747.146 | 2025.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;156 | 94.4753 | 293.4623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 156 | 36747.156 | 2025.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;166 | 94.4753 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 166 | 36747.166 | 2025.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;176 | 94.4753 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 176 | 36747.176 | 2025.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;186 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 186 | 36747.186 | 2025.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;196 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 196 | 36747.196 | 2025.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;206 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 206 | 36747.206 | 2025.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;216 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 216 | 36747.216 | 2025.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;226 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 226 | 36747.226 | 2025.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;236 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 236 | 36747.236 | 2025.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;246 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 246 | 36747.246 | 2025.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;256 | 94.4723 | 293.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 256 | 36747.256 | 2025.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;266 | 94.4723 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 266 | 36747.266 | 2025.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;276 | 94.4723 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 276 | 36747.276 | 2025.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;286 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 286 | 36747.286 | 2025.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;296 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 296 | 36747.296 | 2025.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;306 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 306 | 36747.306 | 2025.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;316 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 316 | 36747.316 | 2025.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;326 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 326 | 36747.326 | 2025.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;336 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 336 | 36747.336 | 2025.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;346 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 346 | 36747.346 | 2025.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;356 | 94.4713 | 293.4147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 356 | 36747.356 | 2025.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;366 | 94.4713 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 366 | 36747.366 | 2025.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;376 | 94.4713 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 376 | 36747.376 | 2025.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;386 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 386 | 36747.386 | 2025.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;396 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 396 | 36747.396 | 2025.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;406 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 406 | 36747.406 | 2025.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;416 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 416 | 36747.416 | 2025.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;426 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 426 | 36747.426 | 2025.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;436 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 436 | 36747.436 | 2025.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;446 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 446 | 36747.446 | 2025.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;456 | 94.4723 | 293.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 456 | 36747.456 | 2025.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;466 | 94.4723 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 466 | 36747.466 | 2025.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;476 | 94.4723 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 476 | 36747.476 | 2025.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;486 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 486 | 36747.486 | 2025.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;496 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 496 | 36747.496 | 2025.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;506 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 506 | 36747.506 | 2025.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;516 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 516 | 36747.516 | 2025.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;526 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 526 | 36747.526 | 2025.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;536 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 536 | 36747.536 | 2026
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;546 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 546 | 36747.546 | 2026.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;556 | 94.4673 | 293.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 556 | 36747.556 | 2026.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;566 | 94.4673 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 566 | 36747.566 | 2026.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;576 | 94.4673 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 576 | 36747.576 | 2026.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;586 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 586 | 36747.586 | 2026.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;596 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 596 | 36747.596 | 2026.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;606 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 606 | 36747.606 | 2026.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;616 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 616 | 36747.616 | 2026.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;626 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 626 | 36747.626 | 2026.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;636 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 636 | 36747.636 | 2026.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;646 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 646 | 36747.646 | 2026.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;656 | 94.4663 | 293.3297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 656 | 36747.656 | 2026.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;666 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 666 | 36747.666 | 2026.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;676 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 676 | 36747.676 | 2026.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;686 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 686 | 36747.686 | 2026.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;696 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 696 | 36747.696 | 2026.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;706 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 706 | 36747.706 | 2026.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;716 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 716 | 36747.716 | 2026.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;726 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 726 | 36747.726 | 2026.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;736 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 736 | 36747.736 | 2026.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;746 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 746 | 36747.746 | 2026.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;756 | 94.4663 | 293.3172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 756 | 36747.756 | 2026.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;766 | 94.4663 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 766 | 36747.766 | 2026.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;776 | 94.4663 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 776 | 36747.776 | 2026.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;786 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 786 | 36747.786 | 2026.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;796 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 796 | 36747.796 | 2026.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;806 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 806 | 36747.806 | 2026.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;816 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 816 | 36747.816 | 2026.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;826 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 826 | 36747.826 | 2026.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;836 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 836 | 36747.836 | 2026.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;846 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 846 | 36747.846 | 2026.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;856 | 94.4653 | 293.3121 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 856 | 36747.856 | 2026.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;866 | 94.4653 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 866 | 36747.866 | 2026.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;876 | 94.4653 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 876 | 36747.876 | 2026.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;886 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 886 | 36747.886 | 2026.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;896 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 896 | 36747.896 | 2026.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;906 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 906 | 36747.906 | 2026.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;916 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 916 | 36747.916 | 2026.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;926 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 926 | 36747.926 | 2026.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;936 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 936 | 36747.936 | 2026.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;946 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 946 | 36747.946 | 2026.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;956 | 94.4623 | 293.3048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 956 | 36747.956 | 2026.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;966 | 94.4623 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 966 | 36747.966 | 2026.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;976 | 94.4623 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 976 | 36747.976 | 2026.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;986 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 986 | 36747.986 | 2026.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:27;996 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 27 | 996 | 36747.996 | 2026.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;006 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 006 | 36748.006 | 2026.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;016 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 016 | 36748.016 | 2026.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;026 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 026 | 36748.026 | 2026.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;036 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 036 | 36748.036 | 2026.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;046 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 046 | 36748.046 | 2026.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;056 | 94.4633 | 293.2932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 056 | 36748.056 | 2026.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;066 | 94.4633 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 066 | 36748.066 | 2026.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;076 | 94.4633 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 076 | 36748.076 | 2026.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;086 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 086 | 36748.086 | 2026.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;096 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 096 | 36748.096 | 2026.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;106 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 106 | 36748.106 | 2026.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;116 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 116 | 36748.116 | 2026.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;126 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 126 | 36748.126 | 2026.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;136 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 136 | 36748.136 | 2026.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;146 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 146 | 36748.146 | 2026.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;156 | 94.4613 | 293.2828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 156 | 36748.156 | 2026.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;166 | 94.4613 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 166 | 36748.166 | 2026.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;176 | 94.4613 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 176 | 36748.176 | 2026.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;186 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 186 | 36748.186 | 2026.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;196 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 196 | 36748.196 | 2026.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;206 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 206 | 36748.206 | 2026.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;216 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 216 | 36748.216 | 2026.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;226 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 226 | 36748.226 | 2026.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;236 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 236 | 36748.236 | 2026.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;246 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 246 | 36748.246 | 2026.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;256 | 94.4583 | 293.2719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 256 | 36748.256 | 2026.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;266 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 266 | 36748.266 | 2026.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;276 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 276 | 36748.276 | 2026.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;286 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 286 | 36748.286 | 2026.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;296 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 296 | 36748.296 | 2026.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;306 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 306 | 36748.306 | 2026.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;316 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 316 | 36748.316 | 2026.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;326 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 326 | 36748.326 | 2026.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;336 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 336 | 36748.336 | 2026.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;346 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 346 | 36748.346 | 2026.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;356 | 94.4583 | 293.2572 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 356 | 36748.356 | 2026.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;366 | 94.4583 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 366 | 36748.366 | 2026.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;376 | 94.4583 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 376 | 36748.376 | 2026.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;386 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 386 | 36748.386 | 2026.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;396 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 396 | 36748.396 | 2026.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;406 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 406 | 36748.406 | 2026.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;416 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 416 | 36748.416 | 2026.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;426 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 426 | 36748.426 | 2026.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;436 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 436 | 36748.436 | 2026.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;446 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 446 | 36748.446 | 2026.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;456 | 94.4563 | 293.2393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 456 | 36748.456 | 2026.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;466 | 94.4563 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 466 | 36748.466 | 2026.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;476 | 94.4563 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 476 | 36748.476 | 2026.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;486 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 486 | 36748.486 | 2026.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;496 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 496 | 36748.496 | 2026.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;506 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 506 | 36748.506 | 2026.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;516 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 516 | 36748.516 | 2026.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;526 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 526 | 36748.526 | 2026.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;536 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 536 | 36748.536 | 2027
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;546 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 546 | 36748.546 | 2027.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;556 | 94.4553 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 556 | 36748.556 | 2027.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;566 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 566 | 36748.566 | 2027.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;576 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 576 | 36748.576 | 2027.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;586 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 586 | 36748.586 | 2027.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;596 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 596 | 36748.596 | 2027.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;606 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 606 | 36748.606 | 2027.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;616 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 616 | 36748.616 | 2027.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;626 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 626 | 36748.626 | 2027.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;636 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 636 | 36748.636 | 2027.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;646 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 646 | 36748.646 | 2027.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;656 | 94.4553 | 293.1995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 656 | 36748.656 | 2027.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;666 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 666 | 36748.666 | 2027.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;676 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 676 | 36748.676 | 2027.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;686 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 686 | 36748.686 | 2027.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;696 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 696 | 36748.696 | 2027.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;706 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 706 | 36748.706 | 2027.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;716 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 716 | 36748.716 | 2027.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;726 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 726 | 36748.726 | 2027.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;736 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 736 | 36748.736 | 2027.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;746 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 746 | 36748.746 | 2027.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;756 | 94.4553 | 293.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 756 | 36748.756 | 2027.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;766 | 94.4553 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 766 | 36748.766 | 2027.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;776 | 94.4553 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 776 | 36748.776 | 2027.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;786 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 786 | 36748.786 | 2027.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;796 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 796 | 36748.796 | 2027.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;806 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 806 | 36748.806 | 2027.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;816 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 816 | 36748.816 | 2027.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;826 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 826 | 36748.826 | 2027.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;836 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 836 | 36748.836 | 2027.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;846 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 846 | 36748.846 | 2027.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;856 | 94.4523 | 293.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 856 | 36748.856 | 2027.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;866 | 94.4523 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 866 | 36748.866 | 2027.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;876 | 94.4523 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 876 | 36748.876 | 2027.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;886 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 886 | 36748.886 | 2027.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;896 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 896 | 36748.896 | 2027.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;906 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 906 | 36748.906 | 2027.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;916 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 916 | 36748.916 | 2027.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;926 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 926 | 36748.926 | 2027.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;936 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 936 | 36748.936 | 2027.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;946 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 946 | 36748.946 | 2027.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;956 | 94.4503 | 293.1771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 956 | 36748.956 | 2027.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;966 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 966 | 36748.966 | 2027.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;976 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 976 | 36748.976 | 2027.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;986 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 986 | 36748.986 | 2027.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:28;996 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 28 | 996 | 36748.996 | 2027.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;006 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 006 | 36749.006 | 2027.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;016 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 016 | 36749.016 | 2027.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;026 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 026 | 36749.026 | 2027.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;036 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 036 | 36749.036 | 2027.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;046 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 046 | 36749.046 | 2027.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;056 | 94.4503 | 293.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 056 | 36749.056 | 2027.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;066 | 94.4503 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 066 | 36749.066 | 2027.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;076 | 94.4503 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 076 | 36749.076 | 2027.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;086 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 086 | 36749.086 | 2027.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;096 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 096 | 36749.096 | 2027.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;106 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 106 | 36749.106 | 2027.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;116 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 116 | 36749.116 | 2027.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;126 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 126 | 36749.126 | 2027.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;136 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 136 | 36749.136 | 2027.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;146 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 146 | 36749.146 | 2027.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;156 | 94.4493 | 293.1606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 156 | 36749.156 | 2027.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;166 | 94.4493 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 166 | 36749.166 | 2027.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;176 | 94.4493 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 176 | 36749.176 | 2027.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;186 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 186 | 36749.186 | 2027.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;196 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 196 | 36749.196 | 2027.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;206 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 206 | 36749.206 | 2027.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;216 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 216 | 36749.216 | 2027.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;226 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 226 | 36749.226 | 2027.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;236 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 236 | 36749.236 | 2027.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;246 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 246 | 36749.246 | 2027.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;256 | 94.4463 | 293.1553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 256 | 36749.256 | 2027.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;266 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 266 | 36749.266 | 2027.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;276 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 276 | 36749.276 | 2027.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;286 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 286 | 36749.286 | 2027.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;296 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 296 | 36749.296 | 2027.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;306 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 306 | 36749.306 | 2027.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;316 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 316 | 36749.316 | 2027.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;326 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 326 | 36749.326 | 2027.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;336 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 336 | 36749.336 | 2027.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;346 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 346 | 36749.346 | 2027.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;356 | 94.4463 | 293.1456 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 356 | 36749.356 | 2027.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;366 | 94.4463 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 366 | 36749.366 | 2027.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;376 | 94.4463 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 376 | 36749.376 | 2027.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;386 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 386 | 36749.386 | 2027.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;396 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 396 | 36749.396 | 2027.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;406 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 406 | 36749.406 | 2027.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;416 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 416 | 36749.416 | 2027.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;426 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 426 | 36749.426 | 2027.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;436 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 436 | 36749.436 | 2027.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;446 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 446 | 36749.446 | 2027.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;456 | 94.4443 | 293.1374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 456 | 36749.456 | 2027.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;466 | 94.4443 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 466 | 36749.466 | 2027.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;476 | 94.4443 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 476 | 36749.476 | 2027.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;486 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 486 | 36749.486 | 2027.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;496 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 496 | 36749.496 | 2027.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;506 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 506 | 36749.506 | 2027.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;516 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 516 | 36749.516 | 2027.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;526 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 526 | 36749.526 | 2027.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;536 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 536 | 36749.536 | 2028
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;546 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 546 | 36749.546 | 2028.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;556 | 94.4423 | 293.1429 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 556 | 36749.556 | 2028.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;566 | 94.4423 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 566 | 36749.566 | 2028.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;576 | 94.4423 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 576 | 36749.576 | 2028.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;586 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 586 | 36749.586 | 2028.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;596 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 596 | 36749.596 | 2028.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;606 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 606 | 36749.606 | 2028.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;616 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 616 | 36749.616 | 2028.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;626 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 626 | 36749.626 | 2028.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;636 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 636 | 36749.636 | 2028.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;646 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 646 | 36749.646 | 2028.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;656 | 94.4413 | 293.1474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 656 | 36749.656 | 2028.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;666 | 94.4413 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 666 | 36749.666 | 2028.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;676 | 94.4413 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 676 | 36749.676 | 2028.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;686 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 686 | 36749.686 | 2028.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;696 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 696 | 36749.696 | 2028.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;706 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 706 | 36749.706 | 2028.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;716 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 716 | 36749.716 | 2028.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;726 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 726 | 36749.726 | 2028.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;736 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 736 | 36749.736 | 2028.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;746 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 746 | 36749.746 | 2028.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;756 | 94.4403 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 756 | 36749.756 | 2028.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;766 | 94.4403 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 766 | 36749.766 | 2028.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;776 | 94.4403 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 776 | 36749.776 | 2028.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;786 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 786 | 36749.786 | 2028.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;796 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 796 | 36749.796 | 2028.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;806 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 806 | 36749.806 | 2028.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;816 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 816 | 36749.816 | 2028.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;826 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 826 | 36749.826 | 2028.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;836 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 836 | 36749.836 | 2028.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;846 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 846 | 36749.846 | 2028.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;856 | 94.4383 | 293.1299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 856 | 36749.856 | 2028.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;866 | 94.4383 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 866 | 36749.866 | 2028.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;876 | 94.4383 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 876 | 36749.876 | 2028.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;886 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 886 | 36749.886 | 2028.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;896 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 896 | 36749.896 | 2028.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;906 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 906 | 36749.906 | 2028.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;916 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 916 | 36749.916 | 2028.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;926 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 926 | 36749.926 | 2028.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;936 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 936 | 36749.936 | 2028.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;946 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 946 | 36749.946 | 2028.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;956 | 94.4373 | 293.125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 956 | 36749.956 | 2028.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;966 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 966 | 36749.966 | 2028.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;976 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 976 | 36749.976 | 2028.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;986 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 986 | 36749.986 | 2028.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:29;996 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 29 | 996 | 36749.996 | 2028.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;006 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 006 | 36750.006 | 2028.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;016 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 016 | 36750.016 | 2028.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;026 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 026 | 36750.026 | 2028.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;036 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 036 | 36750.036 | 2028.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;046 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 046 | 36750.046 | 2028.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;056 | 94.4373 | 293.1182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 056 | 36750.056 | 2028.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;066 | 94.4373 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 066 | 36750.066 | 2028.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;076 | 94.4373 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 076 | 36750.076 | 2028.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;086 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 086 | 36750.086 | 2028.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;096 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 096 | 36750.096 | 2028.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;106 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 106 | 36750.106 | 2028.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;116 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 116 | 36750.116 | 2028.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;126 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 126 | 36750.126 | 2028.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;136 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 136 | 36750.136 | 2028.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;146 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 146 | 36750.146 | 2028.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;156 | 94.4363 | 293.11 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 156 | 36750.156 | 2028.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;166 | 94.4363 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 166 | 36750.166 | 2028.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;176 | 94.4363 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 176 | 36750.176 | 2028.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;186 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 186 | 36750.186 | 2028.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;196 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 196 | 36750.196 | 2028.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;206 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 206 | 36750.206 | 2028.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;216 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 216 | 36750.216 | 2028.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;226 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 226 | 36750.226 | 2028.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;236 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 236 | 36750.236 | 2028.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;246 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 246 | 36750.246 | 2028.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;256 | 94.4333 | 293.1035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 256 | 36750.256 | 2028.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;266 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 266 | 36750.266 | 2028.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;276 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 276 | 36750.276 | 2028.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;286 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 286 | 36750.286 | 2028.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;296 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 296 | 36750.296 | 2028.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;306 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 306 | 36750.306 | 2028.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;316 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 316 | 36750.316 | 2028.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;326 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 326 | 36750.326 | 2028.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;336 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 336 | 36750.336 | 2028.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;346 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 346 | 36750.346 | 2028.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;356 | 94.4333 | 293.0938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 356 | 36750.356 | 2028.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;366 | 94.4333 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 366 | 36750.366 | 2028.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;376 | 94.4333 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 376 | 36750.376 | 2028.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;386 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 386 | 36750.386 | 2028.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;396 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 396 | 36750.396 | 2028.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;406 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 406 | 36750.406 | 2028.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;416 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 416 | 36750.416 | 2028.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;426 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 426 | 36750.426 | 2028.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;436 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 436 | 36750.436 | 2028.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;446 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 446 | 36750.446 | 2028.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;456 | 94.4343 | 293.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 456 | 36750.456 | 2028.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;466 | 94.4343 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 466 | 36750.466 | 2028.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;476 | 94.4343 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 476 | 36750.476 | 2028.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;486 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 486 | 36750.486 | 2028.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;496 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 496 | 36750.496 | 2028.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;506 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 506 | 36750.506 | 2028.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;516 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 516 | 36750.516 | 2028.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;526 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 526 | 36750.526 | 2028.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;536 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 536 | 36750.536 | 2029
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;546 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 546 | 36750.546 | 2029.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;556 | 94.4313 | 293.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 556 | 36750.556 | 2029.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;566 | 94.4313 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 566 | 36750.566 | 2029.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;576 | 94.4313 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 576 | 36750.576 | 2029.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;586 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 586 | 36750.586 | 2029.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;596 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 596 | 36750.596 | 2029.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;606 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 606 | 36750.606 | 2029.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;616 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 616 | 36750.616 | 2029.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;626 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 626 | 36750.626 | 2029.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;636 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 636 | 36750.636 | 2029.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;646 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 646 | 36750.646 | 2029.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;656 | 94.4293 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 656 | 36750.656 | 2029.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;666 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 666 | 36750.666 | 2029.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;676 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 676 | 36750.676 | 2029.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;686 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 686 | 36750.686 | 2029.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;696 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 696 | 36750.696 | 2029.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;706 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 706 | 36750.706 | 2029.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;716 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 716 | 36750.716 | 2029.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;726 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 726 | 36750.726 | 2029.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;736 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 736 | 36750.736 | 2029.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;746 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 746 | 36750.746 | 2029.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;756 | 94.4293 | 293.045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 756 | 36750.756 | 2029.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;766 | 94.4293 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 766 | 36750.766 | 2029.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;776 | 94.4293 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 776 | 36750.776 | 2029.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;786 | 94.4293 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 786 | 36750.786 | 2029.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;796 | 94.4293 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 796 | 36750.796 | 2029.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;806 | 94.4293 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 806 | 36750.806 | 2029.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;816 | 94.4283 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 816 | 36750.816 | 2029.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;826 | 94.4283 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 826 | 36750.826 | 2029.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;836 | 94.4283 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 836 | 36750.836 | 2029.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;846 | 94.4283 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 846 | 36750.846 | 2029.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;856 | 94.4283 | 293.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 856 | 36750.856 | 2029.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;866 | 94.4283 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 866 | 36750.866 | 2029.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;876 | 94.4283 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 876 | 36750.876 | 2029.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;886 | 94.4283 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 886 | 36750.886 | 2029.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;896 | 94.4283 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 896 | 36750.896 | 2029.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;906 | 94.4283 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 906 | 36750.906 | 2029.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;916 | 94.4253 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 916 | 36750.916 | 2029.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;926 | 94.4253 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 926 | 36750.926 | 2029.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;936 | 94.4253 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 936 | 36750.936 | 2029.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;946 | 94.4253 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 946 | 36750.946 | 2029.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;956 | 94.4253 | 293.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 956 | 36750.956 | 2029.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;966 | 94.4253 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 966 | 36750.966 | 2029.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;976 | 94.4253 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 976 | 36750.976 | 2029.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;986 | 94.4253 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 986 | 36750.986 | 2029.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:30;996 | 94.4253 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 30 | 996 | 36750.996 | 2029.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;006 | 94.4253 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 006 | 36751.006 | 2029.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;016 | 94.4263 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 016 | 36751.016 | 2029.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;026 | 94.4263 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 026 | 36751.026 | 2029.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;036 | 94.4263 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 036 | 36751.036 | 2029.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;046 | 94.4263 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 046 | 36751.046 | 2029.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;056 | 94.4263 | 293.0195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 056 | 36751.056 | 2029.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;066 | 94.4263 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 066 | 36751.066 | 2029.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;076 | 94.4263 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 076 | 36751.076 | 2029.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;086 | 94.4263 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 086 | 36751.086 | 2029.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;096 | 94.4263 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 096 | 36751.096 | 2029.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;106 | 94.4263 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 106 | 36751.106 | 2029.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;116 | 94.4233 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 116 | 36751.116 | 2029.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;126 | 94.4233 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 126 | 36751.126 | 2029.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;136 | 94.4233 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 136 | 36751.136 | 2029.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;146 | 94.4233 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 146 | 36751.146 | 2029.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;156 | 94.4233 | 293.0183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 156 | 36751.156 | 2029.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;166 | 94.4233 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 166 | 36751.166 | 2029.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;176 | 94.4233 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 176 | 36751.176 | 2029.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;186 | 94.4233 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 186 | 36751.186 | 2029.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;196 | 94.4233 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 196 | 36751.196 | 2029.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;206 | 94.4233 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 206 | 36751.206 | 2029.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;216 | 94.4213 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 216 | 36751.216 | 2029.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;226 | 94.4213 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 226 | 36751.226 | 2029.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;236 | 94.4213 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 236 | 36751.236 | 2029.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;246 | 94.4213 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 246 | 36751.246 | 2029.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;256 | 94.4213 | 293.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 256 | 36751.256 | 2029.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;266 | 94.4213 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 266 | 36751.266 | 2029.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;276 | 94.4213 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 276 | 36751.276 | 2029.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;286 | 94.4213 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 286 | 36751.286 | 2029.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;296 | 94.4213 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 296 | 36751.296 | 2029.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;306 | 94.4213 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 306 | 36751.306 | 2029.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;316 | 94.4223 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 316 | 36751.316 | 2029.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;326 | 94.4223 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 326 | 36751.326 | 2029.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;336 | 94.4223 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 336 | 36751.336 | 2029.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;346 | 94.4223 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 346 | 36751.346 | 2029.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;356 | 94.4223 | 293.0646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 356 | 36751.356 | 2029.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;366 | 94.4223 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 366 | 36751.366 | 2029.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;376 | 94.4223 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 376 | 36751.376 | 2029.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;386 | 94.4223 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 386 | 36751.386 | 2029.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;396 | 94.4223 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 396 | 36751.396 | 2029.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;406 | 94.4223 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 406 | 36751.406 | 2029.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;416 | 94.4213 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 416 | 36751.416 | 2029.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;426 | 94.4213 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 426 | 36751.426 | 2029.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;436 | 94.4213 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 436 | 36751.436 | 2029.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;446 | 94.4213 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 446 | 36751.446 | 2029.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;456 | 94.4213 | 293.0825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 456 | 36751.456 | 2029.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;466 | 94.4213 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 466 | 36751.466 | 2029.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;476 | 94.4213 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 476 | 36751.476 | 2029.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;486 | 94.4213 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 486 | 36751.486 | 2029.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;496 | 94.4213 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 496 | 36751.496 | 2029.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;506 | 94.4213 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 506 | 36751.506 | 2029.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;516 | 94.4193 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 516 | 36751.516 | 2029.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;526 | 94.4193 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 526 | 36751.526 | 2029.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;536 | 94.4193 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 536 | 36751.536 | 2030
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;546 | 94.4193 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 546 | 36751.546 | 2030.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;556 | 94.4193 | 293.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 556 | 36751.556 | 2030.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;566 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 566 | 36751.566 | 2030.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;576 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 576 | 36751.576 | 2030.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;586 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 586 | 36751.586 | 2030.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;596 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 596 | 36751.596 | 2030.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;606 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 606 | 36751.606 | 2030.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;616 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 616 | 36751.616 | 2030.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;626 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 626 | 36751.626 | 2030.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;636 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 636 | 36751.636 | 2030.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;646 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 646 | 36751.646 | 2030.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;656 | 94.4193 | 293.1265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 656 | 36751.656 | 2030.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;666 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 666 | 36751.666 | 2030.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;676 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 676 | 36751.676 | 2030.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;686 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 686 | 36751.686 | 2030.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;696 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 696 | 36751.696 | 2030.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;706 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 706 | 36751.706 | 2030.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;716 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 716 | 36751.716 | 2030.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;726 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 726 | 36751.726 | 2030.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;736 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 736 | 36751.736 | 2030.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;746 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 746 | 36751.746 | 2030.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;756 | 94.4193 | 293.1507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 756 | 36751.756 | 2030.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;766 | 94.4193 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 766 | 36751.766 | 2030.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;776 | 94.4193 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 776 | 36751.776 | 2030.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;786 | 94.4193 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 786 | 36751.786 | 2030.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;796 | 94.4193 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 796 | 36751.796 | 2030.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;806 | 94.4193 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 806 | 36751.806 | 2030.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;816 | 94.4173 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 816 | 36751.816 | 2030.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;826 | 94.4173 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 826 | 36751.826 | 2030.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;836 | 94.4173 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 836 | 36751.836 | 2030.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;846 | 94.4173 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 846 | 36751.846 | 2030.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;856 | 94.4173 | 293.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 856 | 36751.856 | 2030.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;866 | 94.4173 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 866 | 36751.866 | 2030.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;876 | 94.4173 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 876 | 36751.876 | 2030.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;886 | 94.4173 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 886 | 36751.886 | 2030.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;896 | 94.4173 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 896 | 36751.896 | 2030.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;906 | 94.4173 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 906 | 36751.906 | 2030.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;916 | 94.4173 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 916 | 36751.916 | 2030.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;926 | 94.4173 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 926 | 36751.926 | 2030.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;936 | 94.4153 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 936 | 36751.936 | 2030.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;946 | 94.4153 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 946 | 36751.946 | 2030.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;956 | 94.4153 | 293.1881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 956 | 36751.956 | 2030.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;966 | 94.4153 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 966 | 36751.966 | 2030.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;976 | 94.4153 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 976 | 36751.976 | 2030.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;986 | 94.4153 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 986 | 36751.986 | 2030.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:31;996 | 94.4153 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 31 | 996 | 36751.996 | 2030.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;006 | 94.4153 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 006 | 36752.006 | 2030.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;016 | 94.4153 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 016 | 36752.016 | 2030.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;026 | 94.4153 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 026 | 36752.026 | 2030.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;036 | 94.4163 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 036 | 36752.036 | 2030.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;046 | 94.4163 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 046 | 36752.046 | 2030.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;056 | 94.4163 | 293.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 056 | 36752.056 | 2030.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;066 | 94.4163 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 066 | 36752.066 | 2030.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;076 | 94.4163 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 076 | 36752.076 | 2030.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;086 | 94.4163 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 086 | 36752.086 | 2030.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;096 | 94.4163 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 096 | 36752.096 | 2030.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;106 | 94.4163 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 106 | 36752.106 | 2030.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;116 | 94.4163 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 116 | 36752.116 | 2030.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;126 | 94.4163 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 126 | 36752.126 | 2030.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;136 | 94.4143 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 136 | 36752.136 | 2030.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;146 | 94.4143 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 146 | 36752.146 | 2030.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;156 | 94.4143 | 293.2012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 156 | 36752.156 | 2030.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;166 | 94.4143 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 166 | 36752.166 | 2030.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;176 | 94.4143 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 176 | 36752.176 | 2030.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;186 | 94.4143 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 186 | 36752.186 | 2030.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;196 | 94.4143 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 196 | 36752.196 | 2030.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;206 | 94.4143 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 206 | 36752.206 | 2030.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;216 | 94.4143 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 216 | 36752.216 | 2030.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;226 | 94.4143 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 226 | 36752.226 | 2030.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;236 | 94.4113 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 236 | 36752.236 | 2030.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;246 | 94.4113 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 246 | 36752.246 | 2030.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;256 | 94.4113 | 293.1979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 256 | 36752.256 | 2030.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;266 | 94.4113 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 266 | 36752.266 | 2030.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;276 | 94.4113 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 276 | 36752.276 | 2030.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;286 | 94.4113 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 286 | 36752.286 | 2030.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;296 | 94.4113 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 296 | 36752.296 | 2030.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;306 | 94.4113 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 306 | 36752.306 | 2030.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;316 | 94.4113 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 316 | 36752.316 | 2030.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;326 | 94.4113 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 326 | 36752.326 | 2030.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;336 | 94.4123 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 336 | 36752.336 | 2030.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;346 | 94.4123 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 346 | 36752.346 | 2030.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;356 | 94.4123 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 356 | 36752.356 | 2030.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;366 | 94.4123 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 366 | 36752.366 | 2030.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;376 | 94.4123 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 376 | 36752.376 | 2030.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;386 | 94.4123 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 386 | 36752.386 | 2030.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;396 | 94.4123 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 396 | 36752.396 | 2030.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;406 | 94.4123 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 406 | 36752.406 | 2030.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;416 | 94.4123 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 416 | 36752.416 | 2030.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;426 | 94.4123 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 426 | 36752.426 | 2030.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;436 | 94.4113 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 436 | 36752.436 | 2030.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;446 | 94.4113 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 446 | 36752.446 | 2030.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;456 | 94.4113 | 293.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 456 | 36752.456 | 2030.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;466 | 94.4113 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 466 | 36752.466 | 2030.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;476 | 94.4113 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 476 | 36752.476 | 2030.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;486 | 94.4113 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 486 | 36752.486 | 2030.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;496 | 94.4113 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 496 | 36752.496 | 2030.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;506 | 94.4113 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 506 | 36752.506 | 2030.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;516 | 94.4113 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 516 | 36752.516 | 2030.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;526 | 94.4113 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 526 | 36752.526 | 2030.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;536 | 94.4083 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 536 | 36752.536 | 2031
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;546 | 94.4083 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 546 | 36752.546 | 2031.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;556 | 94.4083 | 293.1948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 556 | 36752.556 | 2031.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;566 | 94.4083 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 566 | 36752.566 | 2031.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;576 | 94.4083 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 576 | 36752.576 | 2031.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;586 | 94.4083 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 586 | 36752.586 | 2031.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;596 | 94.4083 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 596 | 36752.596 | 2031.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;606 | 94.4083 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 606 | 36752.606 | 2031.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;616 | 94.4083 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 616 | 36752.616 | 2031.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;626 | 94.4083 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 626 | 36752.626 | 2031.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;636 | 94.4073 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 636 | 36752.636 | 2031.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;646 | 94.4073 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 646 | 36752.646 | 2031.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;656 | 94.4073 | 293.2057 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 656 | 36752.656 | 2031.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;666 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 666 | 36752.666 | 2031.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;676 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 676 | 36752.676 | 2031.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;686 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 686 | 36752.686 | 2031.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;696 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 696 | 36752.696 | 2031.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;706 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 706 | 36752.706 | 2031.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;716 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 716 | 36752.716 | 2031.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;726 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 726 | 36752.726 | 2031.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;736 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 736 | 36752.736 | 2031.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;746 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 746 | 36752.746 | 2031.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;756 | 94.4073 | 293.2214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 756 | 36752.756 | 2031.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;766 | 94.4073 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 766 | 36752.766 | 2031.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;776 | 94.4073 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 776 | 36752.776 | 2031.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;786 | 94.4073 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 786 | 36752.786 | 2031.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;796 | 94.4073 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 796 | 36752.796 | 2031.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;806 | 94.4073 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 806 | 36752.806 | 2031.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;816 | 94.4073 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 816 | 36752.816 | 2031.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;826 | 94.4073 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 826 | 36752.826 | 2031.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;836 | 94.4063 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 836 | 36752.836 | 2031.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;846 | 94.4063 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 846 | 36752.846 | 2031.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;856 | 94.4063 | 293.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 856 | 36752.856 | 2031.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;866 | 94.4063 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 866 | 36752.866 | 2031.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;876 | 94.4063 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 876 | 36752.876 | 2031.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;886 | 94.4063 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 886 | 36752.886 | 2031.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;896 | 94.4063 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 896 | 36752.896 | 2031.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;906 | 94.4063 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 906 | 36752.906 | 2031.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;916 | 94.4063 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 916 | 36752.916 | 2031.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;926 | 94.4063 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 926 | 36752.926 | 2031.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;936 | 94.4043 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 936 | 36752.936 | 2031.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;946 | 94.4043 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 946 | 36752.946 | 2031.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;956 | 94.4043 | 293.2375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 956 | 36752.956 | 2031.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;966 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 966 | 36752.966 | 2031.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;976 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 976 | 36752.976 | 2031.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;986 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 986 | 36752.986 | 2031.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:32;996 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 32 | 996 | 36752.996 | 2031.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;006 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 006 | 36753.006 | 2031.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;016 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 016 | 36753.016 | 2031.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;026 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 026 | 36753.026 | 2031.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;036 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 036 | 36753.036 | 2031.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;046 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 046 | 36753.046 | 2031.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;056 | 94.4043 | 293.2656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 056 | 36753.056 | 2031.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;066 | 94.4043 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 066 | 36753.066 | 2031.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;076 | 94.4043 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 076 | 36753.076 | 2031.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;086 | 94.4043 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 086 | 36753.086 | 2031.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;096 | 94.4043 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 096 | 36753.096 | 2031.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;106 | 94.4043 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 106 | 36753.106 | 2031.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;116 | 94.4043 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 116 | 36753.116 | 2031.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;126 | 94.4043 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 126 | 36753.126 | 2031.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;136 | 94.4023 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 136 | 36753.136 | 2031.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;146 | 94.4023 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 146 | 36753.146 | 2031.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;156 | 94.4023 | 293.2773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 156 | 36753.156 | 2031.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;166 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 166 | 36753.166 | 2031.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;176 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 176 | 36753.176 | 2031.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;186 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 186 | 36753.186 | 2031.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;196 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 196 | 36753.196 | 2031.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;206 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 206 | 36753.206 | 2031.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;216 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 216 | 36753.216 | 2031.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;226 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 226 | 36753.226 | 2031.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;236 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 236 | 36753.236 | 2031.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;246 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 246 | 36753.246 | 2031.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;256 | 94.4023 | 293.2742 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 256 | 36753.256 | 2031.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;266 | 94.4023 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 266 | 36753.266 | 2031.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;276 | 94.4023 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 276 | 36753.276 | 2031.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;286 | 94.4023 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 286 | 36753.286 | 2031.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;296 | 94.4023 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 296 | 36753.296 | 2031.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;306 | 94.4023 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 306 | 36753.306 | 2031.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;316 | 94.4023 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 316 | 36753.316 | 2031.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;326 | 94.4023 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 326 | 36753.326 | 2031.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;336 | 94.4013 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 336 | 36753.336 | 2031.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;346 | 94.4013 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 346 | 36753.346 | 2031.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;356 | 94.4013 | 293.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 356 | 36753.356 | 2031.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;366 | 94.4013 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 366 | 36753.366 | 2031.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;376 | 94.4013 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 376 | 36753.376 | 2031.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;386 | 94.4013 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 386 | 36753.386 | 2031.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;396 | 94.4013 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 396 | 36753.396 | 2031.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;406 | 94.4013 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 406 | 36753.406 | 2031.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;416 | 94.4013 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 416 | 36753.416 | 2031.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;426 | 94.4013 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 426 | 36753.426 | 2031.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;436 | 94.3993 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 436 | 36753.436 | 2031.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;446 | 94.3993 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 446 | 36753.446 | 2031.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;456 | 94.3993 | 293.3034 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 456 | 36753.456 | 2031.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;466 | 94.3993 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 466 | 36753.466 | 2031.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;476 | 94.3993 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 476 | 36753.476 | 2031.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;486 | 94.3993 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 486 | 36753.486 | 2031.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;496 | 94.3993 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 496 | 36753.496 | 2031.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;506 | 94.3993 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 506 | 36753.506 | 2031.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;516 | 94.3993 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 516 | 36753.516 | 2031.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;526 | 94.3993 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 526 | 36753.526 | 2031.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;536 | 94.3983 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 536 | 36753.536 | 2032
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;546 | 94.3983 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 546 | 36753.546 | 2032.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;556 | 94.3983 | 293.3211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 556 | 36753.556 | 2032.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;566 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 566 | 36753.566 | 2032.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;576 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 576 | 36753.576 | 2032.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;586 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 586 | 36753.586 | 2032.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;596 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 596 | 36753.596 | 2032.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;606 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 606 | 36753.606 | 2032.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;616 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 616 | 36753.616 | 2032.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;626 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 626 | 36753.626 | 2032.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;636 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 636 | 36753.636 | 2032.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;646 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 646 | 36753.646 | 2032.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;656 | 94.3983 | 293.3519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 656 | 36753.656 | 2032.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;666 | 94.3983 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 666 | 36753.666 | 2032.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;676 | 94.3983 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 676 | 36753.676 | 2032.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;686 | 94.3983 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 686 | 36753.686 | 2032.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;696 | 94.3983 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 696 | 36753.696 | 2032.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;706 | 94.3983 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 706 | 36753.706 | 2032.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;716 | 94.3983 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 716 | 36753.716 | 2032.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;726 | 94.3983 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 726 | 36753.726 | 2032.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;736 | 94.3973 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 736 | 36753.736 | 2032.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;746 | 94.3973 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 746 | 36753.746 | 2032.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;756 | 94.3973 | 293.3944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 756 | 36753.756 | 2032.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;766 | 94.3973 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 766 | 36753.766 | 2032.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;776 | 94.3973 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 776 | 36753.776 | 2032.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;786 | 94.3973 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 786 | 36753.786 | 2032.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;796 | 94.3973 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 796 | 36753.796 | 2032.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;806 | 94.3973 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 806 | 36753.806 | 2032.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;816 | 94.3973 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 816 | 36753.816 | 2032.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;826 | 94.3973 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 826 | 36753.826 | 2032.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;836 | 94.3943 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 836 | 36753.836 | 2032.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;846 | 94.3943 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 846 | 36753.846 | 2032.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;856 | 94.3943 | 293.4195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 856 | 36753.856 | 2032.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;866 | 94.3943 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 866 | 36753.866 | 2032.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;876 | 94.3943 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 876 | 36753.876 | 2032.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;886 | 94.3943 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 886 | 36753.886 | 2032.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;896 | 94.3943 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 896 | 36753.896 | 2032.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;906 | 94.3943 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 906 | 36753.906 | 2032.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;916 | 94.3943 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 916 | 36753.916 | 2032.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;926 | 94.3943 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 926 | 36753.926 | 2032.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;936 | 94.3933 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 936 | 36753.936 | 2032.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;946 | 94.3933 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 946 | 36753.946 | 2032.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;956 | 94.3933 | 293.4334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 956 | 36753.956 | 2032.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;966 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 966 | 36753.966 | 2032.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;976 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 976 | 36753.976 | 2032.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;986 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 986 | 36753.986 | 2032.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:33;996 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 33 | 996 | 36753.996 | 2032.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;006 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 006 | 36754.006 | 2032.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;016 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 016 | 36754.016 | 2032.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;026 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 026 | 36754.026 | 2032.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;036 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 036 | 36754.036 | 2032.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;046 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 046 | 36754.046 | 2032.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;056 | 94.3933 | 293.4587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 056 | 36754.056 | 2032.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;066 | 94.3933 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 066 | 36754.066 | 2032.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;076 | 94.3933 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 076 | 36754.076 | 2032.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;086 | 94.3933 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 086 | 36754.086 | 2032.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;096 | 94.3933 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 096 | 36754.096 | 2032.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;106 | 94.3933 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 106 | 36754.106 | 2032.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;116 | 94.3933 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 116 | 36754.116 | 2032.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;126 | 94.3933 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 126 | 36754.126 | 2032.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;136 | 94.3903 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 136 | 36754.136 | 2032.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;146 | 94.3903 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 146 | 36754.146 | 2032.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;156 | 94.3903 | 293.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 156 | 36754.156 | 2032.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;166 | 94.3903 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 166 | 36754.166 | 2032.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;176 | 94.3903 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 176 | 36754.176 | 2032.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;186 | 94.3903 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 186 | 36754.186 | 2032.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;196 | 94.3903 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 196 | 36754.196 | 2032.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;206 | 94.3903 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 206 | 36754.206 | 2032.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;216 | 94.3903 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 216 | 36754.216 | 2032.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;226 | 94.3903 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 226 | 36754.226 | 2032.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;236 | 94.3893 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 236 | 36754.236 | 2032.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;246 | 94.3893 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 246 | 36754.246 | 2032.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;256 | 94.3893 | 293.476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 256 | 36754.256 | 2032.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;266 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 266 | 36754.266 | 2032.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;276 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 276 | 36754.276 | 2032.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;286 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 286 | 36754.286 | 2032.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;296 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 296 | 36754.296 | 2032.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;306 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 306 | 36754.306 | 2032.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;316 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 316 | 36754.316 | 2032.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;326 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 326 | 36754.326 | 2032.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;336 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 336 | 36754.336 | 2032.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;346 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 346 | 36754.346 | 2032.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;356 | 94.3893 | 293.4863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 356 | 36754.356 | 2032.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;366 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 366 | 36754.366 | 2032.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;376 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 376 | 36754.376 | 2032.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;386 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 386 | 36754.386 | 2032.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;396 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 396 | 36754.396 | 2032.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;406 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 406 | 36754.406 | 2032.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;416 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 416 | 36754.416 | 2032.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;426 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 426 | 36754.426 | 2032.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;436 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 436 | 36754.436 | 2032.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;446 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 446 | 36754.446 | 2032.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;456 | 94.3893 | 293.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 456 | 36754.456 | 2032.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;466 | 94.3893 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 466 | 36754.466 | 2032.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;476 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 476 | 36754.476 | 2032.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;486 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 486 | 36754.486 | 2032.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;496 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 496 | 36754.496 | 2032.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;506 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 506 | 36754.506 | 2032.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;516 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 516 | 36754.516 | 2032.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;526 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 526 | 36754.526 | 2032.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;536 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 536 | 36754.536 | 2033
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;546 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 546 | 36754.546 | 2033.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;556 | 94.3883 | 293.5054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 556 | 36754.556 | 2033.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;566 | 94.3883 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 566 | 36754.566 | 2033.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;576 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 576 | 36754.576 | 2033.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;586 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 586 | 36754.586 | 2033.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;596 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 596 | 36754.596 | 2033.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;606 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 606 | 36754.606 | 2033.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;616 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 616 | 36754.616 | 2033.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;626 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 626 | 36754.626 | 2033.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;636 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 636 | 36754.636 | 2033.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;646 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 646 | 36754.646 | 2033.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;656 | 94.3853 | 293.4926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 656 | 36754.656 | 2033.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;666 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 666 | 36754.666 | 2033.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;676 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 676 | 36754.676 | 2033.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;686 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 686 | 36754.686 | 2033.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;696 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 696 | 36754.696 | 2033.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;706 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 706 | 36754.706 | 2033.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;716 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 716 | 36754.716 | 2033.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;726 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 726 | 36754.726 | 2033.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;736 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 736 | 36754.736 | 2033.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;746 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 746 | 36754.746 | 2033.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;756 | 94.3853 | 293.4932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 756 | 36754.756 | 2033.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;766 | 94.3853 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 766 | 36754.766 | 2033.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;776 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 776 | 36754.776 | 2033.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;786 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 786 | 36754.786 | 2033.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;796 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 796 | 36754.796 | 2033.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;806 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 806 | 36754.806 | 2033.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;816 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 816 | 36754.816 | 2033.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;826 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 826 | 36754.826 | 2033.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;836 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 836 | 36754.836 | 2033.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;846 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 846 | 36754.846 | 2033.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;856 | 94.3863 | 293.481 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 856 | 36754.856 | 2033.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;866 | 94.3863 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 866 | 36754.866 | 2033.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;876 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 876 | 36754.876 | 2033.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;886 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 886 | 36754.886 | 2033.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;896 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 896 | 36754.896 | 2033.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;906 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 906 | 36754.906 | 2033.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;916 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 916 | 36754.916 | 2033.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;926 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 926 | 36754.926 | 2033.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;936 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 936 | 36754.936 | 2033.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;946 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 946 | 36754.946 | 2033.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;956 | 94.3853 | 293.445 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 956 | 36754.956 | 2033.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;966 | 94.3853 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 966 | 36754.966 | 2033.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;976 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 976 | 36754.976 | 2033.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;986 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 986 | 36754.986 | 2033.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:34;996 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 34 | 996 | 36754.996 | 2033.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;006 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 006 | 36755.006 | 2033.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;016 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 016 | 36755.016 | 2033.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;026 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 026 | 36755.026 | 2033.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;036 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 036 | 36755.036 | 2033.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;046 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 046 | 36755.046 | 2033.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;056 | 94.3833 | 293.4323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 056 | 36755.056 | 2033.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;066 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 066 | 36755.066 | 2033.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;076 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 076 | 36755.076 | 2033.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;086 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 086 | 36755.086 | 2033.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;096 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 096 | 36755.096 | 2033.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;106 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 106 | 36755.106 | 2033.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;116 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 116 | 36755.116 | 2033.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;126 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 126 | 36755.126 | 2033.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;136 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 136 | 36755.136 | 2033.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;146 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 146 | 36755.146 | 2033.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;156 | 94.3833 | 293.4408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 156 | 36755.156 | 2033.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;166 | 94.3833 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 166 | 36755.166 | 2033.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;176 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 176 | 36755.176 | 2033.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;186 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 186 | 36755.186 | 2033.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;196 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 196 | 36755.196 | 2033.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;206 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 206 | 36755.206 | 2033.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;216 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 216 | 36755.216 | 2033.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;226 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 226 | 36755.226 | 2033.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;236 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 236 | 36755.236 | 2033.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;246 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 246 | 36755.246 | 2033.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;256 | 94.3803 | 293.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 256 | 36755.256 | 2033.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;266 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 266 | 36755.266 | 2033.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;276 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 276 | 36755.276 | 2033.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;286 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 286 | 36755.286 | 2033.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;296 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 296 | 36755.296 | 2033.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;306 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 306 | 36755.306 | 2033.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;316 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 316 | 36755.316 | 2033.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;326 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 326 | 36755.326 | 2033.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;336 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 336 | 36755.336 | 2033.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;346 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 346 | 36755.346 | 2033.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;356 | 94.3803 | 293.4188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 356 | 36755.356 | 2033.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;366 | 94.3803 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 366 | 36755.366 | 2033.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;376 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 376 | 36755.376 | 2033.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;386 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 386 | 36755.386 | 2033.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;396 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 396 | 36755.396 | 2033.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;406 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 406 | 36755.406 | 2033.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;416 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 416 | 36755.416 | 2033.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;426 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 426 | 36755.426 | 2033.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;436 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 436 | 36755.436 | 2033.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;446 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 446 | 36755.446 | 2033.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;456 | 94.3793 | 293.4359 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 456 | 36755.456 | 2033.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;466 | 94.3793 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 466 | 36755.466 | 2033.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;476 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 476 | 36755.476 | 2033.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;486 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 486 | 36755.486 | 2033.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;496 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 496 | 36755.496 | 2033.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;506 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 506 | 36755.506 | 2033.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;516 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 516 | 36755.516 | 2033.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;526 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 526 | 36755.526 | 2033.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;536 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 536 | 36755.536 | 2034
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;546 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 546 | 36755.546 | 2034.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;556 | 94.3773 | 293.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 556 | 36755.556 | 2034.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;566 | 94.3773 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 566 | 36755.566 | 2034.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;576 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 576 | 36755.576 | 2034.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;586 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 586 | 36755.586 | 2034.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;596 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 596 | 36755.596 | 2034.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;606 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 606 | 36755.606 | 2034.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;616 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 616 | 36755.616 | 2034.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;626 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 626 | 36755.626 | 2034.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;636 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 636 | 36755.636 | 2034.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;646 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 646 | 36755.646 | 2034.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;656 | 94.3753 | 293.435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 656 | 36755.656 | 2034.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;666 | 94.3753 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 666 | 36755.666 | 2034.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;676 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 676 | 36755.676 | 2034.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;686 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 686 | 36755.686 | 2034.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;696 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 696 | 36755.696 | 2034.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;706 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 706 | 36755.706 | 2034.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;716 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 716 | 36755.716 | 2034.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;726 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 726 | 36755.726 | 2034.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;736 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 736 | 36755.736 | 2034.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;746 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 746 | 36755.746 | 2034.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;756 | 94.3763 | 293.4399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 756 | 36755.756 | 2034.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;766 | 94.3763 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 766 | 36755.766 | 2034.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;776 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 776 | 36755.776 | 2034.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;786 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 786 | 36755.786 | 2034.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;796 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 796 | 36755.796 | 2034.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;806 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 806 | 36755.806 | 2034.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;816 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 816 | 36755.816 | 2034.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;826 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 826 | 36755.826 | 2034.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;836 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 836 | 36755.836 | 2034.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;846 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 846 | 36755.846 | 2034.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;856 | 94.3753 | 293.4542 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 856 | 36755.856 | 2034.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;866 | 94.3753 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 866 | 36755.866 | 2034.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;876 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 876 | 36755.876 | 2034.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;886 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 886 | 36755.886 | 2034.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;896 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 896 | 36755.896 | 2034.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;906 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 906 | 36755.906 | 2034.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;916 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 916 | 36755.916 | 2034.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;926 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 926 | 36755.926 | 2034.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;936 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 936 | 36755.936 | 2034.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;946 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 946 | 36755.946 | 2034.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;956 | 94.3733 | 293.4503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 956 | 36755.956 | 2034.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;966 | 94.3733 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 966 | 36755.966 | 2034.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;976 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 976 | 36755.976 | 2034.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;986 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 986 | 36755.986 | 2034.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:35;996 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 35 | 996 | 36755.996 | 2034.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;006 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 006 | 36756.006 | 2034.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;016 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 016 | 36756.016 | 2034.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;026 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 026 | 36756.026 | 2034.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;036 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 036 | 36756.036 | 2034.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;046 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 046 | 36756.046 | 2034.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;056 | 94.3723 | 293.4469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 056 | 36756.056 | 2034.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;066 | 94.3723 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 066 | 36756.066 | 2034.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;076 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 076 | 36756.076 | 2034.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;086 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 086 | 36756.086 | 2034.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;096 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 096 | 36756.096 | 2034.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;106 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 106 | 36756.106 | 2034.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;116 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 116 | 36756.116 | 2034.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;126 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 126 | 36756.126 | 2034.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;136 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 136 | 36756.136 | 2034.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;146 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 146 | 36756.146 | 2034.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;156 | 94.3733 | 293.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 156 | 36756.156 | 2034.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;166 | 94.3733 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 166 | 36756.166 | 2034.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;176 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 176 | 36756.176 | 2034.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;186 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 186 | 36756.186 | 2034.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;196 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 196 | 36756.196 | 2034.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;206 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 206 | 36756.206 | 2034.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;216 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 216 | 36756.216 | 2034.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;226 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 226 | 36756.226 | 2034.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;236 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 236 | 36756.236 | 2034.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;246 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 246 | 36756.246 | 2034.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;256 | 94.3713 | 293.4616 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 256 | 36756.256 | 2034.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;266 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 266 | 36756.266 | 2034.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;276 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 276 | 36756.276 | 2034.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;286 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 286 | 36756.286 | 2034.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;296 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 296 | 36756.296 | 2034.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;306 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 306 | 36756.306 | 2034.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;316 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 316 | 36756.316 | 2034.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;326 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 326 | 36756.326 | 2034.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;336 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 336 | 36756.336 | 2034.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;346 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 346 | 36756.346 | 2034.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;356 | 94.3713 | 293.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 356 | 36756.356 | 2034.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;366 | 94.3713 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 366 | 36756.366 | 2034.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;376 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 376 | 36756.376 | 2034.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;386 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 386 | 36756.386 | 2034.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;396 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 396 | 36756.396 | 2034.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;406 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 406 | 36756.406 | 2034.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;416 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 416 | 36756.416 | 2034.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;426 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 426 | 36756.426 | 2034.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;436 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 436 | 36756.436 | 2034.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;446 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 446 | 36756.446 | 2034.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;456 | 94.3703 | 293.4586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 456 | 36756.456 | 2034.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;466 | 94.3703 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 466 | 36756.466 | 2034.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;476 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 476 | 36756.476 | 2034.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;486 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 486 | 36756.486 | 2034.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;496 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 496 | 36756.496 | 2034.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;506 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 506 | 36756.506 | 2034.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;516 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 516 | 36756.516 | 2034.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;526 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 526 | 36756.526 | 2034.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;536 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 536 | 36756.536 | 2035
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;546 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 546 | 36756.546 | 2035.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;556 | 94.3683 | 293.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 556 | 36756.556 | 2035.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;566 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 566 | 36756.566 | 2035.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;576 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 576 | 36756.576 | 2035.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;586 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 586 | 36756.586 | 2035.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;596 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 596 | 36756.596 | 2035.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;606 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 606 | 36756.606 | 2035.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;616 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 616 | 36756.616 | 2035.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;626 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 626 | 36756.626 | 2035.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;636 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 636 | 36756.636 | 2035.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;646 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 646 | 36756.646 | 2035.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;656 | 94.3683 | 293.472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 656 | 36756.656 | 2035.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;666 | 94.3683 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 666 | 36756.666 | 2035.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;676 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 676 | 36756.676 | 2035.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;686 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 686 | 36756.686 | 2035.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;696 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 696 | 36756.696 | 2035.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;706 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 706 | 36756.706 | 2035.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;716 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 716 | 36756.716 | 2035.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;726 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 726 | 36756.726 | 2035.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;736 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 736 | 36756.736 | 2035.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;746 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 746 | 36756.746 | 2035.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;756 | 94.3673 | 293.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 756 | 36756.756 | 2035.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;766 | 94.3673 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 766 | 36756.766 | 2035.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;776 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 776 | 36756.776 | 2035.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;786 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 786 | 36756.786 | 2035.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;796 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 796 | 36756.796 | 2035.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;806 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 806 | 36756.806 | 2035.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;816 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 816 | 36756.816 | 2035.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;826 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 826 | 36756.826 | 2035.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;836 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 836 | 36756.836 | 2035.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;846 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 846 | 36756.846 | 2035.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;856 | 94.3663 | 293.486 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 856 | 36756.856 | 2035.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;866 | 94.3663 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 866 | 36756.866 | 2035.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;876 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 876 | 36756.876 | 2035.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;886 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 886 | 36756.886 | 2035.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;896 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 896 | 36756.896 | 2035.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;906 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 906 | 36756.906 | 2035.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;916 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 916 | 36756.916 | 2035.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;926 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 926 | 36756.926 | 2035.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;936 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 936 | 36756.936 | 2035.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;946 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 946 | 36756.946 | 2035.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;956 | 94.3643 | 293.4841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 956 | 36756.956 | 2035.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;966 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 966 | 36756.966 | 2035.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;976 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 976 | 36756.976 | 2035.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;986 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 986 | 36756.986 | 2035.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:36;996 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 36 | 996 | 36756.996 | 2035.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;006 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 006 | 36757.006 | 2035.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;016 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 016 | 36757.016 | 2035.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;026 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 026 | 36757.026 | 2035.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;036 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 036 | 36757.036 | 2035.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;046 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 046 | 36757.046 | 2035.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;056 | 94.3643 | 293.4619 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 056 | 36757.056 | 2035.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;066 | 94.3643 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 066 | 36757.066 | 2035.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;076 | 94.3643 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 076 | 36757.076 | 2035.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;086 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 086 | 36757.086 | 2035.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;096 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 096 | 36757.096 | 2035.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;106 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 106 | 36757.106 | 2035.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;116 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 116 | 36757.116 | 2035.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;126 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 126 | 36757.126 | 2035.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;136 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 136 | 36757.136 | 2035.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;146 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 146 | 36757.146 | 2035.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;156 | 94.3633 | 293.443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 156 | 36757.156 | 2035.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;166 | 94.3633 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 166 | 36757.166 | 2035.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;176 | 94.3633 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 176 | 36757.176 | 2035.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;186 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 186 | 36757.186 | 2035.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;196 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 196 | 36757.196 | 2035.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;206 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 206 | 36757.206 | 2035.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;216 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 216 | 36757.216 | 2035.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;226 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 226 | 36757.226 | 2035.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;236 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 236 | 36757.236 | 2035.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;246 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 246 | 36757.246 | 2035.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;256 | 94.3603 | 293.4421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 256 | 36757.256 | 2035.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;266 | 94.3603 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 266 | 36757.266 | 2035.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;276 | 94.3603 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 276 | 36757.276 | 2035.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;286 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 286 | 36757.286 | 2035.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;296 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 296 | 36757.296 | 2035.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;306 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 306 | 36757.306 | 2035.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;316 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 316 | 36757.316 | 2035.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;326 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 326 | 36757.326 | 2035.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;336 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 336 | 36757.336 | 2035.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;346 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 346 | 36757.346 | 2035.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;356 | 94.3583 | 293.4431 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 356 | 36757.356 | 2035.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;366 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 366 | 36757.366 | 2035.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;376 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 376 | 36757.376 | 2035.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;386 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 386 | 36757.386 | 2035.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;396 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 396 | 36757.396 | 2035.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;406 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 406 | 36757.406 | 2035.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;416 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 416 | 36757.416 | 2035.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;426 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 426 | 36757.426 | 2035.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;436 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 436 | 36757.436 | 2035.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;446 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 446 | 36757.446 | 2035.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;456 | 94.3583 | 293.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 456 | 36757.456 | 2035.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;466 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 466 | 36757.466 | 2035.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;476 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 476 | 36757.476 | 2035.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;486 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 486 | 36757.486 | 2035.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;496 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 496 | 36757.496 | 2035.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;506 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 506 | 36757.506 | 2035.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;516 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 516 | 36757.516 | 2035.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;526 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 526 | 36757.526 | 2035.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;536 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 536 | 36757.536 | 2036
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;546 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 546 | 36757.546 | 2036.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;556 | 94.3583 | 293.4003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 556 | 36757.556 | 2036.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;566 | 94.3583 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 566 | 36757.566 | 2036.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;576 | 94.3583 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 576 | 36757.576 | 2036.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;586 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 586 | 36757.586 | 2036.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;596 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 596 | 36757.596 | 2036.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;606 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 606 | 36757.606 | 2036.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;616 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 616 | 36757.616 | 2036.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;626 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 626 | 36757.626 | 2036.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;636 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 636 | 36757.636 | 2036.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;646 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 646 | 36757.646 | 2036.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;656 | 94.3563 | 293.3965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 656 | 36757.656 | 2036.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;666 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 666 | 36757.666 | 2036.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;676 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 676 | 36757.676 | 2036.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;686 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 686 | 36757.686 | 2036.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;696 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 696 | 36757.696 | 2036.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;706 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 706 | 36757.706 | 2036.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;716 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 716 | 36757.716 | 2036.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;726 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 726 | 36757.726 | 2036.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;736 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 736 | 36757.736 | 2036.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;746 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 746 | 36757.746 | 2036.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;756 | 94.3563 | 293.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 756 | 36757.756 | 2036.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;766 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 766 | 36757.766 | 2036.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;776 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 776 | 36757.776 | 2036.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;786 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 786 | 36757.786 | 2036.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;796 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 796 | 36757.796 | 2036.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;806 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 806 | 36757.806 | 2036.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;816 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 816 | 36757.816 | 2036.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;826 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 826 | 36757.826 | 2036.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;836 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 836 | 36757.836 | 2036.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;846 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 846 | 36757.846 | 2036.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;856 | 94.3563 | 293.3564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 856 | 36757.856 | 2036.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;866 | 94.3563 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 866 | 36757.866 | 2036.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;876 | 94.3563 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 876 | 36757.876 | 2036.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;886 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 886 | 36757.886 | 2036.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;896 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 896 | 36757.896 | 2036.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;906 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 906 | 36757.906 | 2036.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;916 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 916 | 36757.916 | 2036.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;926 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 926 | 36757.926 | 2036.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;936 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 936 | 36757.936 | 2036.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;946 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 946 | 36757.946 | 2036.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;956 | 94.3553 | 293.3462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 956 | 36757.956 | 2036.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;966 | 94.3553 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 966 | 36757.966 | 2036.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;976 | 94.3553 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 976 | 36757.976 | 2036.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;986 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 986 | 36757.986 | 2036.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:37;996 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 37 | 996 | 36757.996 | 2036.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;006 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 006 | 36758.006 | 2036.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;016 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 016 | 36758.016 | 2036.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;026 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 026 | 36758.026 | 2036.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;036 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 036 | 36758.036 | 2036.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;046 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 046 | 36758.046 | 2036.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;056 | 94.3533 | 293.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 056 | 36758.056 | 2036.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;066 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 066 | 36758.066 | 2036.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;076 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 076 | 36758.076 | 2036.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;086 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 086 | 36758.086 | 2036.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;096 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 096 | 36758.096 | 2036.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;106 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 106 | 36758.106 | 2036.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;116 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 116 | 36758.116 | 2036.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;126 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 126 | 36758.126 | 2036.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;136 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 136 | 36758.136 | 2036.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;146 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 146 | 36758.146 | 2036.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;156 | 94.3533 | 293.2921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 156 | 36758.156 | 2036.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;166 | 94.3533 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 166 | 36758.166 | 2036.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;176 | 94.3533 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 176 | 36758.176 | 2036.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;186 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 186 | 36758.186 | 2036.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;196 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 196 | 36758.196 | 2036.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;206 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 206 | 36758.206 | 2036.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;216 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 216 | 36758.216 | 2036.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;226 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 226 | 36758.226 | 2036.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;236 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 236 | 36758.236 | 2036.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;246 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 246 | 36758.246 | 2036.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;256 | 94.3513 | 293.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 256 | 36758.256 | 2036.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;266 | 94.3513 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 266 | 36758.266 | 2036.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;276 | 94.3513 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 276 | 36758.276 | 2036.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;286 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 286 | 36758.286 | 2036.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;296 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 296 | 36758.296 | 2036.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;306 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 306 | 36758.306 | 2036.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;316 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 316 | 36758.316 | 2036.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;326 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 326 | 36758.326 | 2036.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;336 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 336 | 36758.336 | 2036.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;346 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 346 | 36758.346 | 2036.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;356 | 94.3493 | 293.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 356 | 36758.356 | 2036.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;366 | 94.3493 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 366 | 36758.366 | 2036.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;376 | 94.3493 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 376 | 36758.376 | 2036.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;386 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 386 | 36758.386 | 2036.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;396 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 396 | 36758.396 | 2036.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;406 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 406 | 36758.406 | 2036.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;416 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 416 | 36758.416 | 2036.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;426 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 426 | 36758.426 | 2036.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;436 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 436 | 36758.436 | 2036.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;446 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 446 | 36758.446 | 2036.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;456 | 94.3503 | 293.2259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 456 | 36758.456 | 2036.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;466 | 94.3503 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 466 | 36758.466 | 2036.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;476 | 94.3503 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 476 | 36758.476 | 2036.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;486 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 486 | 36758.486 | 2036.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;496 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 496 | 36758.496 | 2036.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;506 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 506 | 36758.506 | 2036.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;516 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 516 | 36758.516 | 2036.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;526 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 526 | 36758.526 | 2036.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;536 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 536 | 36758.536 | 2037
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;546 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 546 | 36758.546 | 2037.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;556 | 94.3493 | 293.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 556 | 36758.556 | 2037.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;566 | 94.3493 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 566 | 36758.566 | 2037.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;576 | 94.3493 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 576 | 36758.576 | 2037.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;586 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 586 | 36758.586 | 2037.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;596 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 596 | 36758.596 | 2037.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;606 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 606 | 36758.606 | 2037.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;616 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 616 | 36758.616 | 2037.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;626 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 626 | 36758.626 | 2037.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;636 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 636 | 36758.636 | 2037.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;646 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 646 | 36758.646 | 2037.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;656 | 94.3473 | 293.2047 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 656 | 36758.656 | 2037.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;666 | 94.3473 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 666 | 36758.666 | 2037.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;676 | 94.3473 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 676 | 36758.676 | 2037.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;686 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 686 | 36758.686 | 2037.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;696 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 696 | 36758.696 | 2037.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;706 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 706 | 36758.706 | 2037.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;716 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 716 | 36758.716 | 2037.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;726 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 726 | 36758.726 | 2037.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;736 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 736 | 36758.736 | 2037.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;746 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 746 | 36758.746 | 2037.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;756 | 94.3483 | 293.2115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 756 | 36758.756 | 2037.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;766 | 94.3483 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 766 | 36758.766 | 2037.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;776 | 94.3483 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 776 | 36758.776 | 2037.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;786 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 786 | 36758.786 | 2037.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;796 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 796 | 36758.796 | 2037.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;806 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 806 | 36758.806 | 2037.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;816 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 816 | 36758.816 | 2037.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;826 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 826 | 36758.826 | 2037.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;836 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 836 | 36758.836 | 2037.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;846 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 846 | 36758.846 | 2037.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;856 | 94.3453 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 856 | 36758.856 | 2037.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;866 | 94.3453 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 866 | 36758.866 | 2037.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;876 | 94.3453 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 876 | 36758.876 | 2037.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;886 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 886 | 36758.886 | 2037.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;896 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 896 | 36758.896 | 2037.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;906 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 906 | 36758.906 | 2037.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;916 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 916 | 36758.916 | 2037.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;926 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 926 | 36758.926 | 2037.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;936 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 936 | 36758.936 | 2037.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;946 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 946 | 36758.946 | 2037.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;956 | 94.3443 | 293.2026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 956 | 36758.956 | 2037.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;966 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 966 | 36758.966 | 2037.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;976 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 976 | 36758.976 | 2037.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;986 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 986 | 36758.986 | 2037.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:38;996 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 38 | 996 | 36758.996 | 2037.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;006 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 006 | 36759.006 | 2037.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;016 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 016 | 36759.016 | 2037.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;026 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 026 | 36759.026 | 2037.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;036 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 036 | 36759.036 | 2037.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;046 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 046 | 36759.046 | 2037.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;056 | 94.3443 | 293.2195 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 056 | 36759.056 | 2037.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;066 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 066 | 36759.066 | 2037.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;076 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 076 | 36759.076 | 2037.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;086 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 086 | 36759.086 | 2037.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;096 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 096 | 36759.096 | 2037.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;106 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 106 | 36759.106 | 2037.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;116 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 116 | 36759.116 | 2037.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;126 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 126 | 36759.126 | 2037.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;136 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 136 | 36759.136 | 2037.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;146 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 146 | 36759.146 | 2037.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;156 | 94.3443 | 293.2188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 156 | 36759.156 | 2037.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;166 | 94.3443 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 166 | 36759.166 | 2037.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;176 | 94.3443 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 176 | 36759.176 | 2037.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;186 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 186 | 36759.186 | 2037.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;196 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 196 | 36759.196 | 2037.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;206 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 206 | 36759.206 | 2037.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;216 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 216 | 36759.216 | 2037.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;226 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 226 | 36759.226 | 2037.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;236 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 236 | 36759.236 | 2037.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;246 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 246 | 36759.246 | 2037.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;256 | 94.3413 | 293.2042 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 256 | 36759.256 | 2037.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;266 | 94.3413 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 266 | 36759.266 | 2037.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;276 | 94.3413 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 276 | 36759.276 | 2037.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;286 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 286 | 36759.286 | 2037.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;296 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 296 | 36759.296 | 2037.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;306 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 306 | 36759.306 | 2037.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;316 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 316 | 36759.316 | 2037.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;326 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 326 | 36759.326 | 2037.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;336 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 336 | 36759.336 | 2037.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;346 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 346 | 36759.346 | 2037.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;356 | 94.3423 | 293.1943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 356 | 36759.356 | 2037.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;366 | 94.3423 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 366 | 36759.366 | 2037.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;376 | 94.3423 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 376 | 36759.376 | 2037.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;386 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 386 | 36759.386 | 2037.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;396 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 396 | 36759.396 | 2037.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;406 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 406 | 36759.406 | 2037.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;416 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 416 | 36759.416 | 2037.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;426 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 426 | 36759.426 | 2037.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;436 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 436 | 36759.436 | 2037.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;446 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 446 | 36759.446 | 2037.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;456 | 94.3413 | 293.1827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 456 | 36759.456 | 2037.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;466 | 94.3413 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 466 | 36759.466 | 2037.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;476 | 94.3413 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 476 | 36759.476 | 2037.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;486 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 486 | 36759.486 | 2037.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;496 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 496 | 36759.496 | 2037.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;506 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 506 | 36759.506 | 2037.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;516 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 516 | 36759.516 | 2037.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;526 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 526 | 36759.526 | 2037.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;536 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 536 | 36759.536 | 2038
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;546 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 546 | 36759.546 | 2038.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;556 | 94.3393 | 293.1656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 556 | 36759.556 | 2038.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;566 | 94.3393 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 566 | 36759.566 | 2038.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;576 | 94.3393 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 576 | 36759.576 | 2038.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;586 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 586 | 36759.586 | 2038.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;596 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 596 | 36759.596 | 2038.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;606 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 606 | 36759.606 | 2038.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;616 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 616 | 36759.616 | 2038.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;626 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 626 | 36759.626 | 2038.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;636 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 636 | 36759.636 | 2038.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;646 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 646 | 36759.646 | 2038.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;656 | 94.3373 | 293.1664 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 656 | 36759.656 | 2038.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;666 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 666 | 36759.666 | 2038.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;676 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 676 | 36759.676 | 2038.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;686 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 686 | 36759.686 | 2038.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;696 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 696 | 36759.696 | 2038.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;706 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 706 | 36759.706 | 2038.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;716 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 716 | 36759.716 | 2038.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;726 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 726 | 36759.726 | 2038.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;736 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 736 | 36759.736 | 2038.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;746 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 746 | 36759.746 | 2038.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;756 | 94.3373 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 756 | 36759.756 | 2038.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;766 | 94.3373 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 766 | 36759.766 | 2038.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;776 | 94.3373 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 776 | 36759.776 | 2038.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;786 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 786 | 36759.786 | 2038.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;796 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 796 | 36759.796 | 2038.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;806 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 806 | 36759.806 | 2038.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;816 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 816 | 36759.816 | 2038.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;826 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 826 | 36759.826 | 2038.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;836 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 836 | 36759.836 | 2038.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;846 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 846 | 36759.846 | 2038.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;856 | 94.3363 | 293.1647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 856 | 36759.856 | 2038.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;866 | 94.3363 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 866 | 36759.866 | 2038.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;876 | 94.3363 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 876 | 36759.876 | 2038.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;886 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 886 | 36759.886 | 2038.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;896 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 896 | 36759.896 | 2038.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;906 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 906 | 36759.906 | 2038.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;916 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 916 | 36759.916 | 2038.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;926 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 926 | 36759.926 | 2038.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;936 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 936 | 36759.936 | 2038.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;946 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 946 | 36759.946 | 2038.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;956 | 94.3353 | 293.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 956 | 36759.956 | 2038.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;966 | 94.3353 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 966 | 36759.966 | 2038.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;976 | 94.3353 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 976 | 36759.976 | 2038.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;986 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 986 | 36759.986 | 2038.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:39;996 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 39 | 996 | 36759.996 | 2038.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;006 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 006 | 36760.006 | 2038.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;016 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 016 | 36760.016 | 2038.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;026 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 026 | 36760.026 | 2038.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;036 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 036 | 36760.036 | 2038.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;046 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 046 | 36760.046 | 2038.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;056 | 94.3363 | 293.1436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 056 | 36760.056 | 2038.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;066 | 94.3363 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 066 | 36760.066 | 2038.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;076 | 94.3363 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 076 | 36760.076 | 2038.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;086 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 086 | 36760.086 | 2038.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;096 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 096 | 36760.096 | 2038.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;106 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 106 | 36760.106 | 2038.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;116 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 116 | 36760.116 | 2038.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;126 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 126 | 36760.126 | 2038.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;136 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 136 | 36760.136 | 2038.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;146 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 146 | 36760.146 | 2038.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;156 | 94.3333 | 293.1305 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 156 | 36760.156 | 2038.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;166 | 94.3333 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 166 | 36760.166 | 2038.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;176 | 94.3333 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 176 | 36760.176 | 2038.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;186 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 186 | 36760.186 | 2038.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;196 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 196 | 36760.196 | 2038.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;206 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 206 | 36760.206 | 2038.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;216 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 216 | 36760.216 | 2038.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;226 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 226 | 36760.226 | 2038.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;236 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 236 | 36760.236 | 2038.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;246 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 246 | 36760.246 | 2038.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;256 | 94.3313 | 293.0956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 256 | 36760.256 | 2038.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;266 | 94.3313 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 266 | 36760.266 | 2038.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;276 | 94.3313 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 276 | 36760.276 | 2038.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;286 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 286 | 36760.286 | 2038.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;296 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 296 | 36760.296 | 2038.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;306 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 306 | 36760.306 | 2038.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;316 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 316 | 36760.316 | 2038.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;326 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 326 | 36760.326 | 2038.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;336 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 336 | 36760.336 | 2038.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;346 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 346 | 36760.346 | 2038.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;356 | 94.3323 | 293.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 356 | 36760.356 | 2038.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;366 | 94.3323 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 366 | 36760.366 | 2038.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;376 | 94.3323 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 376 | 36760.376 | 2038.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;386 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 386 | 36760.386 | 2038.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;396 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 396 | 36760.396 | 2038.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;406 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 406 | 36760.406 | 2038.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;416 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 416 | 36760.416 | 2038.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;426 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 426 | 36760.426 | 2038.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;436 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 436 | 36760.436 | 2038.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;446 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 446 | 36760.446 | 2038.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;456 | 94.3313 | 293.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 456 | 36760.456 | 2038.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;466 | 94.3313 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 466 | 36760.466 | 2038.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;476 | 94.3313 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 476 | 36760.476 | 2038.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;486 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 486 | 36760.486 | 2038.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;496 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 496 | 36760.496 | 2038.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;506 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 506 | 36760.506 | 2038.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;516 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 516 | 36760.516 | 2038.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;526 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 526 | 36760.526 | 2038.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;536 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 536 | 36760.536 | 2039
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;546 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 546 | 36760.546 | 2039.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;556 | 94.3303 | 293.0328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 556 | 36760.556 | 2039.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;566 | 94.3303 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 566 | 36760.566 | 2039.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;576 | 94.3303 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 576 | 36760.576 | 2039.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;586 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 586 | 36760.586 | 2039.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;596 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 596 | 36760.596 | 2039.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;606 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 606 | 36760.606 | 2039.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;616 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 616 | 36760.616 | 2039.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;626 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 626 | 36760.626 | 2039.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;636 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 636 | 36760.636 | 2039.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;646 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 646 | 36760.646 | 2039.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;656 | 94.3293 | 293.0184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 656 | 36760.656 | 2039.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;666 | 94.3293 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 666 | 36760.666 | 2039.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;676 | 94.3293 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 676 | 36760.676 | 2039.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;686 | 94.3293 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 686 | 36760.686 | 2039.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;696 | 94.3293 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 696 | 36760.696 | 2039.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;706 | 94.3293 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 706 | 36760.706 | 2039.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;716 | 94.3283 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 716 | 36760.716 | 2039.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;726 | 94.3283 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 726 | 36760.726 | 2039.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;736 | 94.3283 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 736 | 36760.736 | 2039.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;746 | 94.3283 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 746 | 36760.746 | 2039.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;756 | 94.3283 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 756 | 36760.756 | 2039.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;766 | 94.3283 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 766 | 36760.766 | 2039.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;776 | 94.3283 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 776 | 36760.776 | 2039.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;786 | 94.3283 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 786 | 36760.786 | 2039.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;796 | 94.3283 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 796 | 36760.796 | 2039.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;806 | 94.3283 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 806 | 36760.806 | 2039.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;816 | 94.3273 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 816 | 36760.816 | 2039.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;826 | 94.3273 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 826 | 36760.826 | 2039.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;836 | 94.3273 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 836 | 36760.836 | 2039.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;846 | 94.3273 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 846 | 36760.846 | 2039.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;856 | 94.3273 | 293.0476 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 856 | 36760.856 | 2039.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;866 | 94.3273 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 866 | 36760.866 | 2039.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;876 | 94.3273 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 876 | 36760.876 | 2039.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;886 | 94.3273 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 886 | 36760.886 | 2039.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;896 | 94.3273 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 896 | 36760.896 | 2039.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;906 | 94.3273 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 906 | 36760.906 | 2039.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;916 | 94.3263 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 916 | 36760.916 | 2039.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;926 | 94.3263 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 926 | 36760.926 | 2039.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;936 | 94.3263 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 936 | 36760.936 | 2039.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;946 | 94.3263 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 946 | 36760.946 | 2039.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;956 | 94.3263 | 293.0457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 956 | 36760.956 | 2039.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;966 | 94.3263 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 966 | 36760.966 | 2039.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;976 | 94.3263 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 976 | 36760.976 | 2039.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;986 | 94.3263 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 986 | 36760.986 | 2039.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:40;996 | 94.3263 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 40 | 996 | 36760.996 | 2039.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;006 | 94.3263 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 006 | 36761.006 | 2039.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;016 | 94.3273 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 016 | 36761.016 | 2039.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;026 | 94.3273 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 026 | 36761.026 | 2039.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;036 | 94.3273 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 036 | 36761.036 | 2039.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;046 | 94.3273 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 046 | 36761.046 | 2039.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;056 | 94.3273 | 293.0591 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 056 | 36761.056 | 2039.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;066 | 94.3273 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 066 | 36761.066 | 2039.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;076 | 94.3273 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 076 | 36761.076 | 2039.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;086 | 94.3273 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 086 | 36761.086 | 2039.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;096 | 94.3273 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 096 | 36761.096 | 2039.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;106 | 94.3273 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 106 | 36761.106 | 2039.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;116 | 94.3243 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 116 | 36761.116 | 2039.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;126 | 94.3243 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 126 | 36761.126 | 2039.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;136 | 94.3243 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 136 | 36761.136 | 2039.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;146 | 94.3243 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 146 | 36761.146 | 2039.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;156 | 94.3243 | 293.0774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 156 | 36761.156 | 2039.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;166 | 94.3243 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 166 | 36761.166 | 2039.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;176 | 94.3243 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 176 | 36761.176 | 2039.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;186 | 94.3243 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 186 | 36761.186 | 2039.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;196 | 94.3243 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 196 | 36761.196 | 2039.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;206 | 94.3243 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 206 | 36761.206 | 2039.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;216 | 94.3233 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 216 | 36761.216 | 2039.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;226 | 94.3233 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 226 | 36761.226 | 2039.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;236 | 94.3233 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 236 | 36761.236 | 2039.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;246 | 94.3233 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 246 | 36761.246 | 2039.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;256 | 94.3233 | 293.0758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 256 | 36761.256 | 2039.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;266 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 266 | 36761.266 | 2039.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;276 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 276 | 36761.276 | 2039.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;286 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 286 | 36761.286 | 2039.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;296 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 296 | 36761.296 | 2039.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;306 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 306 | 36761.306 | 2039.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;316 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 316 | 36761.316 | 2039.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;326 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 326 | 36761.326 | 2039.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;336 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 336 | 36761.336 | 2039.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;346 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 346 | 36761.346 | 2039.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;356 | 94.3233 | 293.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 356 | 36761.356 | 2039.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;366 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 366 | 36761.366 | 2039.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;376 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 376 | 36761.376 | 2039.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;386 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 386 | 36761.386 | 2039.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;396 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 396 | 36761.396 | 2039.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;406 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 406 | 36761.406 | 2039.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;416 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 416 | 36761.416 | 2039.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;426 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 426 | 36761.426 | 2039.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;436 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 436 | 36761.436 | 2039.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;446 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 446 | 36761.446 | 2039.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;456 | 94.3233 | 293.1173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 456 | 36761.456 | 2039.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;466 | 94.3233 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 466 | 36761.466 | 2039.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;476 | 94.3233 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 476 | 36761.476 | 2039.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;486 | 94.3233 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 486 | 36761.486 | 2039.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;496 | 94.3233 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 496 | 36761.496 | 2039.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;506 | 94.3233 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 506 | 36761.506 | 2039.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;516 | 94.3193 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 516 | 36761.516 | 2039.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;526 | 94.3193 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 526 | 36761.526 | 2039.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;536 | 94.3193 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 536 | 36761.536 | 2040
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;546 | 94.3193 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 546 | 36761.546 | 2040.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;556 | 94.3193 | 293.1388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 556 | 36761.556 | 2040.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;566 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 566 | 36761.566 | 2040.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;576 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 576 | 36761.576 | 2040.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;586 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 586 | 36761.586 | 2040.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;596 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 596 | 36761.596 | 2040.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;606 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 606 | 36761.606 | 2040.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;616 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 616 | 36761.616 | 2040.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;626 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 626 | 36761.626 | 2040.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;636 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 636 | 36761.636 | 2040.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;646 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 646 | 36761.646 | 2040.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;656 | 94.3193 | 293.1438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 656 | 36761.656 | 2040.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;666 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 666 | 36761.666 | 2040.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;676 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 676 | 36761.676 | 2040.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;686 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 686 | 36761.686 | 2040.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;696 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 696 | 36761.696 | 2040.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;706 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 706 | 36761.706 | 2040.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;716 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 716 | 36761.716 | 2040.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;726 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 726 | 36761.726 | 2040.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;736 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 736 | 36761.736 | 2040.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;746 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 746 | 36761.746 | 2040.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;756 | 94.3193 | 293.1682 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 756 | 36761.756 | 2040.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;766 | 94.3193 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 766 | 36761.766 | 2040.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;776 | 94.3193 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 776 | 36761.776 | 2040.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;786 | 94.3193 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 786 | 36761.786 | 2040.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;796 | 94.3193 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 796 | 36761.796 | 2040.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;806 | 94.3193 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 806 | 36761.806 | 2040.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;816 | 94.3173 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 816 | 36761.816 | 2040.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;826 | 94.3173 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 826 | 36761.826 | 2040.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;836 | 94.3173 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 836 | 36761.836 | 2040.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;846 | 94.3173 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 846 | 36761.846 | 2040.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;856 | 94.3173 | 293.1965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 856 | 36761.856 | 2040.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;866 | 94.3173 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 866 | 36761.866 | 2040.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;876 | 94.3173 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 876 | 36761.876 | 2040.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;886 | 94.3173 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 886 | 36761.886 | 2040.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;896 | 94.3173 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 896 | 36761.896 | 2040.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;906 | 94.3173 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 906 | 36761.906 | 2040.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;916 | 94.3153 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 916 | 36761.916 | 2040.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;926 | 94.3153 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 926 | 36761.926 | 2040.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;936 | 94.3153 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 936 | 36761.936 | 2040.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;946 | 94.3153 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 946 | 36761.946 | 2040.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;956 | 94.3153 | 293.2005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 956 | 36761.956 | 2040.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;966 | 94.3153 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 966 | 36761.966 | 2040.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;976 | 94.3153 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 976 | 36761.976 | 2040.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;986 | 94.3153 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 986 | 36761.986 | 2040.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:41;996 | 94.3153 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 41 | 996 | 36761.996 | 2040.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;006 | 94.3153 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 006 | 36762.006 | 2040.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;016 | 94.3153 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 016 | 36762.016 | 2040.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;026 | 94.3153 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 026 | 36762.026 | 2040.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;036 | 94.3163 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 036 | 36762.036 | 2040.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;046 | 94.3163 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 046 | 36762.046 | 2040.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;056 | 94.3163 | 293.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 056 | 36762.056 | 2040.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;066 | 94.3163 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 066 | 36762.066 | 2040.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;076 | 94.3163 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 076 | 36762.076 | 2040.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;086 | 94.3163 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 086 | 36762.086 | 2040.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;096 | 94.3163 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 096 | 36762.096 | 2040.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;106 | 94.3163 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 106 | 36762.106 | 2040.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;116 | 94.3163 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 116 | 36762.116 | 2040.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;126 | 94.3163 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 126 | 36762.126 | 2040.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;136 | 94.3143 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 136 | 36762.136 | 2040.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;146 | 94.3143 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 146 | 36762.146 | 2040.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;156 | 94.3143 | 293.2355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 156 | 36762.156 | 2040.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;166 | 94.3143 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 166 | 36762.166 | 2040.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;176 | 94.3143 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 176 | 36762.176 | 2040.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;186 | 94.3143 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 186 | 36762.186 | 2040.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;196 | 94.3143 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 196 | 36762.196 | 2040.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;206 | 94.3143 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 206 | 36762.206 | 2040.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;216 | 94.3143 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 216 | 36762.216 | 2040.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;226 | 94.3143 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 226 | 36762.226 | 2040.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;236 | 94.3123 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 236 | 36762.236 | 2040.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;246 | 94.3123 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 246 | 36762.246 | 2040.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;256 | 94.3123 | 293.2351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 256 | 36762.256 | 2040.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;266 | 94.3123 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 266 | 36762.266 | 2040.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;276 | 94.3123 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 276 | 36762.276 | 2040.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;286 | 94.3123 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 286 | 36762.286 | 2040.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;296 | 94.3123 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 296 | 36762.296 | 2040.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;306 | 94.3123 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 306 | 36762.306 | 2040.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;316 | 94.3123 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 316 | 36762.316 | 2040.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;326 | 94.3123 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 326 | 36762.326 | 2040.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;336 | 94.3133 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 336 | 36762.336 | 2040.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;346 | 94.3133 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 346 | 36762.346 | 2040.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;356 | 94.3133 | 293.213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 356 | 36762.356 | 2040.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;366 | 94.3133 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 366 | 36762.366 | 2040.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;376 | 94.3133 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 376 | 36762.376 | 2040.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;386 | 94.3133 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 386 | 36762.386 | 2040.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;396 | 94.3133 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 396 | 36762.396 | 2040.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;406 | 94.3133 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 406 | 36762.406 | 2040.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;416 | 94.3133 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 416 | 36762.416 | 2040.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;426 | 94.3133 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 426 | 36762.426 | 2040.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;436 | 94.3123 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 436 | 36762.436 | 2040.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;446 | 94.3123 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 446 | 36762.446 | 2040.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;456 | 94.3123 | 293.2119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 456 | 36762.456 | 2040.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;466 | 94.3123 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 466 | 36762.466 | 2040.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;476 | 94.3123 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 476 | 36762.476 | 2040.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;486 | 94.3123 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 486 | 36762.486 | 2040.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;496 | 94.3123 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 496 | 36762.496 | 2040.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;506 | 94.3123 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 506 | 36762.506 | 2040.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;516 | 94.3123 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 516 | 36762.516 | 2040.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;526 | 94.3123 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 526 | 36762.526 | 2040.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;536 | 94.3103 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 536 | 36762.536 | 2041
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;546 | 94.3103 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 546 | 36762.546 | 2041.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;556 | 94.3103 | 293.2151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 556 | 36762.556 | 2041.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;566 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 566 | 36762.566 | 2041.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;576 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 576 | 36762.576 | 2041.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;586 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 586 | 36762.586 | 2041.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;596 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 596 | 36762.596 | 2041.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;606 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 606 | 36762.606 | 2041.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;616 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 616 | 36762.616 | 2041.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;626 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 626 | 36762.626 | 2041.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;636 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 636 | 36762.636 | 2041.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;646 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 646 | 36762.646 | 2041.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;656 | 94.3103 | 293.2003 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 656 | 36762.656 | 2041.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;666 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 666 | 36762.666 | 2041.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;676 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 676 | 36762.676 | 2041.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;686 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 686 | 36762.686 | 2041.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;696 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 696 | 36762.696 | 2041.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;706 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 706 | 36762.706 | 2041.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;716 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 716 | 36762.716 | 2041.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;726 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 726 | 36762.726 | 2041.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;736 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 736 | 36762.736 | 2041.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;746 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 746 | 36762.746 | 2041.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;756 | 94.3103 | 293.202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 756 | 36762.756 | 2041.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;766 | 94.3103 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 766 | 36762.766 | 2041.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;776 | 94.3103 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 776 | 36762.776 | 2041.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;786 | 94.3103 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 786 | 36762.786 | 2041.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;796 | 94.3103 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 796 | 36762.796 | 2041.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;806 | 94.3103 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 806 | 36762.806 | 2041.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;816 | 94.3103 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 816 | 36762.816 | 2041.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;826 | 94.3103 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 826 | 36762.826 | 2041.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;836 | 94.3083 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 836 | 36762.836 | 2041.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;846 | 94.3083 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 846 | 36762.846 | 2041.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;856 | 94.3083 | 293.2247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 856 | 36762.856 | 2041.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;866 | 94.3083 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 866 | 36762.866 | 2041.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;876 | 94.3083 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 876 | 36762.876 | 2041.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;886 | 94.3083 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 886 | 36762.886 | 2041.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;896 | 94.3083 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 896 | 36762.896 | 2041.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;906 | 94.3083 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 906 | 36762.906 | 2041.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;916 | 94.3083 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 916 | 36762.916 | 2041.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;926 | 94.3083 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 926 | 36762.926 | 2041.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;936 | 94.3073 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 936 | 36762.936 | 2041.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;946 | 94.3073 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 946 | 36762.946 | 2041.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;956 | 94.3073 | 293.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 956 | 36762.956 | 2041.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;966 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 966 | 36762.966 | 2041.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;976 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 976 | 36762.976 | 2041.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;986 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 986 | 36762.986 | 2041.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:42;996 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 42 | 996 | 36762.996 | 2041.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;006 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 006 | 36763.006 | 2041.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;016 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 016 | 36763.016 | 2041.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;026 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 026 | 36763.026 | 2041.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;036 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 036 | 36763.036 | 2041.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;046 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 046 | 36763.046 | 2041.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;056 | 94.3073 | 293.211 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 056 | 36763.056 | 2041.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;066 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 066 | 36763.066 | 2041.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;076 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 076 | 36763.076 | 2041.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;086 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 086 | 36763.086 | 2041.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;096 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 096 | 36763.096 | 2041.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;106 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 106 | 36763.106 | 2041.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;116 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 116 | 36763.116 | 2041.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;126 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 126 | 36763.126 | 2041.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;136 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 136 | 36763.136 | 2041.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;146 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 146 | 36763.146 | 2041.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;156 | 94.3073 | 293.2208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 156 | 36763.156 | 2041.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;166 | 94.3073 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 166 | 36763.166 | 2041.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;176 | 94.3073 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 176 | 36763.176 | 2041.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;186 | 94.3073 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 186 | 36763.186 | 2041.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;196 | 94.3073 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 196 | 36763.196 | 2041.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;206 | 94.3073 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 206 | 36763.206 | 2041.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;216 | 94.3073 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 216 | 36763.216 | 2041.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;226 | 94.3073 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 226 | 36763.226 | 2041.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;236 | 94.3053 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 236 | 36763.236 | 2041.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;246 | 94.3053 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 246 | 36763.246 | 2041.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;256 | 94.3053 | 293.2239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 256 | 36763.256 | 2041.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;266 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 266 | 36763.266 | 2041.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;276 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 276 | 36763.276 | 2041.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;286 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 286 | 36763.286 | 2041.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;296 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 296 | 36763.296 | 2041.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;306 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 306 | 36763.306 | 2041.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;316 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 316 | 36763.316 | 2041.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;326 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 326 | 36763.326 | 2041.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;336 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 336 | 36763.336 | 2041.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;346 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 346 | 36763.346 | 2041.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;356 | 94.3053 | 293.1973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 356 | 36763.356 | 2041.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;366 | 94.3053 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 366 | 36763.366 | 2041.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;376 | 94.3053 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 376 | 36763.376 | 2041.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;386 | 94.3053 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 386 | 36763.386 | 2041.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;396 | 94.3053 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 396 | 36763.396 | 2041.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;406 | 94.3053 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 406 | 36763.406 | 2041.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;416 | 94.3053 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 416 | 36763.416 | 2041.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;426 | 94.3053 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 426 | 36763.426 | 2041.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;436 | 94.3063 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 436 | 36763.436 | 2041.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;446 | 94.3063 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 446 | 36763.446 | 2041.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;456 | 94.3063 | 293.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 456 | 36763.456 | 2041.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;466 | 94.3063 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 466 | 36763.466 | 2041.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;476 | 94.3063 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 476 | 36763.476 | 2041.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;486 | 94.3063 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 486 | 36763.486 | 2041.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;496 | 94.3063 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 496 | 36763.496 | 2041.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;506 | 94.3063 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 506 | 36763.506 | 2041.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;516 | 94.3063 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 516 | 36763.516 | 2041.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;526 | 94.3063 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 526 | 36763.526 | 2041.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;536 | 94.3013 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 536 | 36763.536 | 2042
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;546 | 94.3013 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 546 | 36763.546 | 2042.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;556 | 94.3013 | 293.1913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 556 | 36763.556 | 2042.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;566 | 94.3013 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 566 | 36763.566 | 2042.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;576 | 94.3013 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 576 | 36763.576 | 2042.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;586 | 94.3013 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 586 | 36763.586 | 2042.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;596 | 94.3013 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 596 | 36763.596 | 2042.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;606 | 94.3013 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 606 | 36763.606 | 2042.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;616 | 94.3013 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 616 | 36763.616 | 2042.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;626 | 94.3013 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 626 | 36763.626 | 2042.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;636 | 94.3023 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 636 | 36763.636 | 2042.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;646 | 94.3023 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 646 | 36763.646 | 2042.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;656 | 94.3023 | 293.188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 656 | 36763.656 | 2042.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;666 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 666 | 36763.666 | 2042.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;676 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 676 | 36763.676 | 2042.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;686 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 686 | 36763.686 | 2042.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;696 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 696 | 36763.696 | 2042.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;706 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 706 | 36763.706 | 2042.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;716 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 716 | 36763.716 | 2042.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;726 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 726 | 36763.726 | 2042.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;736 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 736 | 36763.736 | 2042.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;746 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 746 | 36763.746 | 2042.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;756 | 94.3023 | 293.1828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 756 | 36763.756 | 2042.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;766 | 94.3023 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 766 | 36763.766 | 2042.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;776 | 94.3023 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 776 | 36763.776 | 2042.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;786 | 94.3023 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 786 | 36763.786 | 2042.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;796 | 94.3023 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 796 | 36763.796 | 2042.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;806 | 94.3023 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 806 | 36763.806 | 2042.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;816 | 94.3023 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 816 | 36763.816 | 2042.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;826 | 94.3023 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 826 | 36763.826 | 2042.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;836 | 94.3013 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 836 | 36763.836 | 2042.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;846 | 94.3013 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 846 | 36763.846 | 2042.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;856 | 94.3013 | 293.1993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 856 | 36763.856 | 2042.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;866 | 94.3013 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 866 | 36763.866 | 2042.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;876 | 94.3013 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 876 | 36763.876 | 2042.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;886 | 94.3013 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 886 | 36763.886 | 2042.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;896 | 94.3013 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 896 | 36763.896 | 2042.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;906 | 94.3013 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 906 | 36763.906 | 2042.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;916 | 94.3013 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 916 | 36763.916 | 2042.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;926 | 94.3013 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 926 | 36763.926 | 2042.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;936 | 94.3003 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 936 | 36763.936 | 2042.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;946 | 94.3003 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 946 | 36763.946 | 2042.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;956 | 94.3003 | 293.2107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 956 | 36763.956 | 2042.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;966 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 966 | 36763.966 | 2042.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;976 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 976 | 36763.976 | 2042.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;986 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 986 | 36763.986 | 2042.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:43;996 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 43 | 996 | 36763.996 | 2042.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;006 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 006 | 36764.006 | 2042.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;016 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 016 | 36764.016 | 2042.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;026 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 026 | 36764.026 | 2042.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;036 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 036 | 36764.036 | 2042.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;046 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 046 | 36764.046 | 2042.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;056 | 94.3003 | 293.2018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 056 | 36764.056 | 2042.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;066 | 94.3003 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 066 | 36764.066 | 2042.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;076 | 94.3003 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 076 | 36764.076 | 2042.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;086 | 94.3003 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 086 | 36764.086 | 2042.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;096 | 94.3003 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 096 | 36764.096 | 2042.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;106 | 94.3003 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 106 | 36764.106 | 2042.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;116 | 94.3003 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 116 | 36764.116 | 2042.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;126 | 94.3003 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 126 | 36764.126 | 2042.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;136 | 94.2983 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 136 | 36764.136 | 2042.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;146 | 94.2983 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 146 | 36764.146 | 2042.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;156 | 94.2983 | 293.2102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 156 | 36764.156 | 2042.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;166 | 94.2983 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 166 | 36764.166 | 2042.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;176 | 94.2983 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 176 | 36764.176 | 2042.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;186 | 94.2983 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 186 | 36764.186 | 2042.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;196 | 94.2983 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 196 | 36764.196 | 2042.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;206 | 94.2983 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 206 | 36764.206 | 2042.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;216 | 94.2983 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 216 | 36764.216 | 2042.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;226 | 94.2983 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 226 | 36764.226 | 2042.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;236 | 94.2973 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 236 | 36764.236 | 2042.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;246 | 94.2973 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 246 | 36764.246 | 2042.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;256 | 94.2973 | 293.235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 256 | 36764.256 | 2042.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;266 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 266 | 36764.266 | 2042.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;276 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 276 | 36764.276 | 2042.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;286 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 286 | 36764.286 | 2042.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;296 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 296 | 36764.296 | 2042.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;306 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 306 | 36764.306 | 2042.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;316 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 316 | 36764.316 | 2042.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;326 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 326 | 36764.326 | 2042.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;336 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 336 | 36764.336 | 2042.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;346 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 346 | 36764.346 | 2042.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;356 | 94.2973 | 293.2414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 356 | 36764.356 | 2042.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;366 | 94.2973 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 366 | 36764.366 | 2042.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;376 | 94.2973 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 376 | 36764.376 | 2042.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;386 | 94.2973 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 386 | 36764.386 | 2042.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;396 | 94.2973 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 396 | 36764.396 | 2042.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;406 | 94.2973 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 406 | 36764.406 | 2042.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;416 | 94.2973 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 416 | 36764.416 | 2042.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;426 | 94.2973 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 426 | 36764.426 | 2042.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;436 | 94.2963 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 436 | 36764.436 | 2042.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;446 | 94.2963 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 446 | 36764.446 | 2042.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;456 | 94.2963 | 293.2396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 456 | 36764.456 | 2042.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;466 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 466 | 36764.466 | 2042.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;476 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 476 | 36764.476 | 2042.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;486 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 486 | 36764.486 | 2042.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;496 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 496 | 36764.496 | 2042.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;506 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 506 | 36764.506 | 2042.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;516 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 516 | 36764.516 | 2042.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;526 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 526 | 36764.526 | 2042.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;536 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 536 | 36764.536 | 2043
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;546 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 546 | 36764.546 | 2043.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;556 | 94.2963 | 293.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 556 | 36764.556 | 2043.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;566 | 94.2963 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 566 | 36764.566 | 2043.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;576 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 576 | 36764.576 | 2043.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;586 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 586 | 36764.586 | 2043.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;596 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 596 | 36764.596 | 2043.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;606 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 606 | 36764.606 | 2043.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;616 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 616 | 36764.616 | 2043.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;626 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 626 | 36764.626 | 2043.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;636 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 636 | 36764.636 | 2043.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;646 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 646 | 36764.646 | 2043.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;656 | 94.2943 | 293.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 656 | 36764.656 | 2043.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;666 | 94.2943 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 666 | 36764.666 | 2043.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;676 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 676 | 36764.676 | 2043.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;686 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 686 | 36764.686 | 2043.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;696 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 696 | 36764.696 | 2043.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;706 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 706 | 36764.706 | 2043.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;716 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 716 | 36764.716 | 2043.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;726 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 726 | 36764.726 | 2043.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;736 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 736 | 36764.736 | 2043.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;746 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 746 | 36764.746 | 2043.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;756 | 94.2933 | 293.2398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 756 | 36764.756 | 2043.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;766 | 94.2933 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 766 | 36764.766 | 2043.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;776 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 776 | 36764.776 | 2043.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;786 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 786 | 36764.786 | 2043.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;796 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 796 | 36764.796 | 2043.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;806 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 806 | 36764.806 | 2043.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;816 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 816 | 36764.816 | 2043.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;826 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 826 | 36764.826 | 2043.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;836 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 836 | 36764.836 | 2043.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;846 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 846 | 36764.846 | 2043.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;856 | 94.2923 | 293.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 856 | 36764.856 | 2043.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;866 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 866 | 36764.866 | 2043.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;876 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 876 | 36764.876 | 2043.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;886 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 886 | 36764.886 | 2043.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;896 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 896 | 36764.896 | 2043.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;906 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 906 | 36764.906 | 2043.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;916 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 916 | 36764.916 | 2043.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;926 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 926 | 36764.926 | 2043.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;936 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 936 | 36764.936 | 2043.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;946 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 946 | 36764.946 | 2043.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;956 | 94.2923 | 293.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 956 | 36764.956 | 2043.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;966 | 94.2923 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 966 | 36764.966 | 2043.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;976 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 976 | 36764.976 | 2043.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;986 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 986 | 36764.986 | 2043.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:44;996 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 44 | 996 | 36764.996 | 2043.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;006 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 006 | 36765.006 | 2043.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;016 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 016 | 36765.016 | 2043.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;026 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 026 | 36765.026 | 2043.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;036 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 036 | 36765.036 | 2043.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;046 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 046 | 36765.046 | 2043.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;056 | 94.2913 | 293.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 056 | 36765.056 | 2043.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;066 | 94.2913 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 066 | 36765.066 | 2043.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;076 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 076 | 36765.076 | 2043.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;086 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 086 | 36765.086 | 2043.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;096 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 096 | 36765.096 | 2043.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;106 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 106 | 36765.106 | 2043.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;116 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 116 | 36765.116 | 2043.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;126 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 126 | 36765.126 | 2043.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;136 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 136 | 36765.136 | 2043.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;146 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 146 | 36765.146 | 2043.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;156 | 94.2903 | 293.2693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 156 | 36765.156 | 2043.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;166 | 94.2903 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 166 | 36765.166 | 2043.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;176 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 176 | 36765.176 | 2043.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;186 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 186 | 36765.186 | 2043.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;196 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 196 | 36765.196 | 2043.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;206 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 206 | 36765.206 | 2043.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;216 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 216 | 36765.216 | 2043.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;226 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 226 | 36765.226 | 2043.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;236 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 236 | 36765.236 | 2043.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;246 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 246 | 36765.246 | 2043.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;256 | 94.2883 | 293.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 256 | 36765.256 | 2043.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;266 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 266 | 36765.266 | 2043.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;276 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 276 | 36765.276 | 2043.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;286 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 286 | 36765.286 | 2043.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;296 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 296 | 36765.296 | 2043.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;306 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 306 | 36765.306 | 2043.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;316 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 316 | 36765.316 | 2043.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;326 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 326 | 36765.326 | 2043.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;336 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 336 | 36765.336 | 2043.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;346 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 346 | 36765.346 | 2043.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;356 | 94.2883 | 293.2537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 356 | 36765.356 | 2043.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;366 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 366 | 36765.366 | 2043.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;376 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 376 | 36765.376 | 2043.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;386 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 386 | 36765.386 | 2043.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;396 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 396 | 36765.396 | 2043.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;406 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 406 | 36765.406 | 2043.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;416 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 416 | 36765.416 | 2043.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;426 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 426 | 36765.426 | 2043.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;436 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 436 | 36765.436 | 2043.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;446 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 446 | 36765.446 | 2043.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;456 | 94.2883 | 293.245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 456 | 36765.456 | 2043.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;466 | 94.2883 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 466 | 36765.466 | 2043.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;476 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 476 | 36765.476 | 2043.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;486 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 486 | 36765.486 | 2043.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;496 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 496 | 36765.496 | 2043.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;506 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 506 | 36765.506 | 2043.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;516 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 516 | 36765.516 | 2043.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;526 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 526 | 36765.526 | 2043.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;536 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 536 | 36765.536 | 2044
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;546 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 546 | 36765.546 | 2044.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;556 | 94.2873 | 293.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 556 | 36765.556 | 2044.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;566 | 94.2873 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 566 | 36765.566 | 2044.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;576 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 576 | 36765.576 | 2044.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;586 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 586 | 36765.586 | 2044.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;596 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 596 | 36765.596 | 2044.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;606 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 606 | 36765.606 | 2044.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;616 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 616 | 36765.616 | 2044.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;626 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 626 | 36765.626 | 2044.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;636 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 636 | 36765.636 | 2044.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;646 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 646 | 36765.646 | 2044.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;656 | 94.2853 | 293.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 656 | 36765.656 | 2044.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;666 | 94.2853 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 666 | 36765.666 | 2044.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;676 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 676 | 36765.676 | 2044.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;686 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 686 | 36765.686 | 2044.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;696 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 696 | 36765.696 | 2044.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;706 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 706 | 36765.706 | 2044.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;716 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 716 | 36765.716 | 2044.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;726 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 726 | 36765.726 | 2044.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;736 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 736 | 36765.736 | 2044.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;746 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 746 | 36765.746 | 2044.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;756 | 94.2863 | 293.2776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 756 | 36765.756 | 2044.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;766 | 94.2863 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 766 | 36765.766 | 2044.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;776 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 776 | 36765.776 | 2044.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;786 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 786 | 36765.786 | 2044.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;796 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 796 | 36765.796 | 2044.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;806 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 806 | 36765.806 | 2044.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;816 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 816 | 36765.816 | 2044.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;826 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 826 | 36765.826 | 2044.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;836 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 836 | 36765.836 | 2044.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;846 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 846 | 36765.846 | 2044.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;856 | 94.2853 | 293.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 856 | 36765.856 | 2044.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;866 | 94.2853 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 866 | 36765.866 | 2044.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;876 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 876 | 36765.876 | 2044.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;886 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 886 | 36765.886 | 2044.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;896 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 896 | 36765.896 | 2044.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;906 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 906 | 36765.906 | 2044.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;916 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 916 | 36765.916 | 2044.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;926 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 926 | 36765.926 | 2044.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;936 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 936 | 36765.936 | 2044.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;946 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 946 | 36765.946 | 2044.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;956 | 94.2843 | 293.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 956 | 36765.956 | 2044.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;966 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 966 | 36765.966 | 2044.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;976 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 976 | 36765.976 | 2044.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;986 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 986 | 36765.986 | 2044.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:45;996 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 45 | 996 | 36765.996 | 2044.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;006 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 006 | 36766.006 | 2044.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;016 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 016 | 36766.016 | 2044.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;026 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 026 | 36766.026 | 2044.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;036 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 036 | 36766.036 | 2044.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;046 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 046 | 36766.046 | 2044.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;056 | 94.2843 | 293.3147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 056 | 36766.056 | 2044.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;066 | 94.2843 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 066 | 36766.066 | 2044.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;076 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 076 | 36766.076 | 2044.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;086 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 086 | 36766.086 | 2044.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;096 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 096 | 36766.096 | 2044.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;106 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 106 | 36766.106 | 2044.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;116 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 116 | 36766.116 | 2044.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;126 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 126 | 36766.126 | 2044.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;136 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 136 | 36766.136 | 2044.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;146 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 146 | 36766.146 | 2044.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;156 | 94.2833 | 293.3308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 156 | 36766.156 | 2044.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;166 | 94.2833 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 166 | 36766.166 | 2044.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;176 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 176 | 36766.176 | 2044.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;186 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 186 | 36766.186 | 2044.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;196 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 196 | 36766.196 | 2044.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;206 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 206 | 36766.206 | 2044.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;216 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 216 | 36766.216 | 2044.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;226 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 226 | 36766.226 | 2044.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;236 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 236 | 36766.236 | 2044.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;246 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 246 | 36766.246 | 2044.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;256 | 94.2813 | 293.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 256 | 36766.256 | 2044.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;266 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 266 | 36766.266 | 2044.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;276 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 276 | 36766.276 | 2044.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;286 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 286 | 36766.286 | 2044.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;296 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 296 | 36766.296 | 2044.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;306 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 306 | 36766.306 | 2044.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;316 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 316 | 36766.316 | 2044.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;326 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 326 | 36766.326 | 2044.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;336 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 336 | 36766.336 | 2044.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;346 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 346 | 36766.346 | 2044.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;356 | 94.2813 | 293.3717 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 356 | 36766.356 | 2044.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;366 | 94.2813 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 366 | 36766.366 | 2044.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;376 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 376 | 36766.376 | 2044.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;386 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 386 | 36766.386 | 2044.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;396 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 396 | 36766.396 | 2044.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;406 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 406 | 36766.406 | 2044.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;416 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 416 | 36766.416 | 2044.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;426 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 426 | 36766.426 | 2044.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;436 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 436 | 36766.436 | 2044.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;446 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 446 | 36766.446 | 2044.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;456 | 94.2803 | 293.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 456 | 36766.456 | 2044.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;466 | 94.2803 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 466 | 36766.466 | 2044.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;476 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 476 | 36766.476 | 2044.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;486 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 486 | 36766.486 | 2044.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;496 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 496 | 36766.496 | 2044.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;506 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 506 | 36766.506 | 2044.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;516 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 516 | 36766.516 | 2044.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;526 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 526 | 36766.526 | 2044.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;536 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 536 | 36766.536 | 2045
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;546 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 546 | 36766.546 | 2045.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;556 | 94.2793 | 293.3728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 556 | 36766.556 | 2045.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;566 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 566 | 36766.566 | 2045.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;576 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 576 | 36766.576 | 2045.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;586 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 586 | 36766.586 | 2045.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;596 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 596 | 36766.596 | 2045.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;606 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 606 | 36766.606 | 2045.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;616 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 616 | 36766.616 | 2045.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;626 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 626 | 36766.626 | 2045.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;636 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 636 | 36766.636 | 2045.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;646 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 646 | 36766.646 | 2045.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;656 | 94.2793 | 293.3957 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 656 | 36766.656 | 2045.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;666 | 94.2793 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 666 | 36766.666 | 2045.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;676 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 676 | 36766.676 | 2045.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;686 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 686 | 36766.686 | 2045.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;696 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 696 | 36766.696 | 2045.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;706 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 706 | 36766.706 | 2045.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;716 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 716 | 36766.716 | 2045.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;726 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 726 | 36766.726 | 2045.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;736 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 736 | 36766.736 | 2045.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;746 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 746 | 36766.746 | 2045.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;756 | 94.2783 | 293.4146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 756 | 36766.756 | 2045.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;766 | 94.2783 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 766 | 36766.766 | 2045.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;776 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 776 | 36766.776 | 2045.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;786 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 786 | 36766.786 | 2045.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;796 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 796 | 36766.796 | 2045.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;806 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 806 | 36766.806 | 2045.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;816 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 816 | 36766.816 | 2045.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;826 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 826 | 36766.826 | 2045.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;836 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 836 | 36766.836 | 2045.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;846 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 846 | 36766.846 | 2045.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;856 | 94.2763 | 293.4265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 856 | 36766.856 | 2045.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;866 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 866 | 36766.866 | 2045.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;876 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 876 | 36766.876 | 2045.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;886 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 886 | 36766.886 | 2045.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;896 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 896 | 36766.896 | 2045.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;906 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 906 | 36766.906 | 2045.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;916 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 916 | 36766.916 | 2045.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;926 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 926 | 36766.926 | 2045.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;936 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 936 | 36766.936 | 2045.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;946 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 946 | 36766.946 | 2045.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;956 | 94.2763 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 956 | 36766.956 | 2045.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;966 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 966 | 36766.966 | 2045.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;976 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 976 | 36766.976 | 2045.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;986 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 986 | 36766.986 | 2045.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:46;996 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 46 | 996 | 36766.996 | 2045.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;006 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 006 | 36767.006 | 2045.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;016 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 016 | 36767.016 | 2045.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;026 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 026 | 36767.026 | 2045.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;036 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 036 | 36767.036 | 2045.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;046 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 046 | 36767.046 | 2045.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;056 | 94.2763 | 293.4565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 056 | 36767.056 | 2045.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;066 | 94.2763 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 066 | 36767.066 | 2045.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;076 | 94.2763 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 076 | 36767.076 | 2045.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;086 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 086 | 36767.086 | 2045.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;096 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 096 | 36767.096 | 2045.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;106 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 106 | 36767.106 | 2045.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;116 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 116 | 36767.116 | 2045.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;126 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 126 | 36767.126 | 2045.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;136 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 136 | 36767.136 | 2045.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;146 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 146 | 36767.146 | 2045.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;156 | 94.2753 | 293.4543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 156 | 36767.156 | 2045.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;166 | 94.2753 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 166 | 36767.166 | 2045.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;176 | 94.2753 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 176 | 36767.176 | 2045.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;186 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 186 | 36767.186 | 2045.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;196 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 196 | 36767.196 | 2045.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;206 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 206 | 36767.206 | 2045.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;216 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 216 | 36767.216 | 2045.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;226 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 226 | 36767.226 | 2045.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;236 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 236 | 36767.236 | 2045.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;246 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 246 | 36767.246 | 2045.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;256 | 94.2743 | 293.4454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 256 | 36767.256 | 2045.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;266 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 266 | 36767.266 | 2045.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;276 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 276 | 36767.276 | 2045.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;286 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 286 | 36767.286 | 2045.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;296 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 296 | 36767.296 | 2045.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;306 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 306 | 36767.306 | 2045.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;316 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 316 | 36767.316 | 2045.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;326 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 326 | 36767.326 | 2045.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;336 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 336 | 36767.336 | 2045.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;346 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 346 | 36767.346 | 2045.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;356 | 94.2743 | 293.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 356 | 36767.356 | 2045.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;366 | 94.2743 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 366 | 36767.366 | 2045.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;376 | 94.2743 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 376 | 36767.376 | 2045.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;386 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 386 | 36767.386 | 2045.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;396 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 396 | 36767.396 | 2045.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;406 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 406 | 36767.406 | 2045.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;416 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 416 | 36767.416 | 2045.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;426 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 426 | 36767.426 | 2045.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;436 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 436 | 36767.436 | 2045.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;446 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 446 | 36767.446 | 2045.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;456 | 94.2733 | 293.4641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 456 | 36767.456 | 2045.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;466 | 94.2733 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 466 | 36767.466 | 2045.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;476 | 94.2733 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 476 | 36767.476 | 2045.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;486 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 486 | 36767.486 | 2045.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;496 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 496 | 36767.496 | 2045.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;506 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 506 | 36767.506 | 2045.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;516 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 516 | 36767.516 | 2045.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;526 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 526 | 36767.526 | 2045.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;536 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 536 | 36767.536 | 2046
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;546 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 546 | 36767.546 | 2046.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;556 | 94.2703 | 293.4693 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 556 | 36767.556 | 2046.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;566 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 566 | 36767.566 | 2046.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;576 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 576 | 36767.576 | 2046.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;586 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 586 | 36767.586 | 2046.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;596 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 596 | 36767.596 | 2046.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;606 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 606 | 36767.606 | 2046.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;616 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 616 | 36767.616 | 2046.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;626 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 626 | 36767.626 | 2046.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;636 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 636 | 36767.636 | 2046.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;646 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 646 | 36767.646 | 2046.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;656 | 94.2703 | 293.4618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 656 | 36767.656 | 2046.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;666 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 666 | 36767.666 | 2046.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;676 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 676 | 36767.676 | 2046.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;686 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 686 | 36767.686 | 2046.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;696 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 696 | 36767.696 | 2046.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;706 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 706 | 36767.706 | 2046.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;716 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 716 | 36767.716 | 2046.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;726 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 726 | 36767.726 | 2046.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;736 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 736 | 36767.736 | 2046.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;746 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 746 | 36767.746 | 2046.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;756 | 94.2703 | 293.4589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 756 | 36767.756 | 2046.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;766 | 94.2703 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 766 | 36767.766 | 2046.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;776 | 94.2703 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 776 | 36767.776 | 2046.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;786 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 786 | 36767.786 | 2046.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;796 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 796 | 36767.796 | 2046.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;806 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 806 | 36767.806 | 2046.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;816 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 816 | 36767.816 | 2046.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;826 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 826 | 36767.826 | 2046.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;836 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 836 | 36767.836 | 2046.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;846 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 846 | 36767.846 | 2046.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;856 | 94.2693 | 293.4519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 856 | 36767.856 | 2046.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;866 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 866 | 36767.866 | 2046.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;876 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 876 | 36767.876 | 2046.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;886 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 886 | 36767.886 | 2046.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;896 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 896 | 36767.896 | 2046.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;906 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 906 | 36767.906 | 2046.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;916 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 916 | 36767.916 | 2046.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;926 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 926 | 36767.926 | 2046.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;936 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 936 | 36767.936 | 2046.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;946 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 946 | 36767.946 | 2046.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;956 | 94.2693 | 293.4335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 956 | 36767.956 | 2046.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;966 | 94.2693 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 966 | 36767.966 | 2046.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;976 | 94.2693 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 976 | 36767.976 | 2046.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;986 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 986 | 36767.986 | 2046.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:47;996 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 47 | 996 | 36767.996 | 2046.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;006 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 006 | 36768.006 | 2046.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;016 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 016 | 36768.016 | 2046.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;026 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 026 | 36768.026 | 2046.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;036 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 036 | 36768.036 | 2046.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;046 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 046 | 36768.046 | 2046.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;056 | 94.2673 | 293.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 056 | 36768.056 | 2046.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;066 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 066 | 36768.066 | 2046.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;076 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 076 | 36768.076 | 2046.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;086 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 086 | 36768.086 | 2046.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;096 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 096 | 36768.096 | 2046.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;106 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 106 | 36768.106 | 2046.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;116 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 116 | 36768.116 | 2046.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;126 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 126 | 36768.126 | 2046.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;136 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 136 | 36768.136 | 2046.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;146 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 146 | 36768.146 | 2046.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;156 | 94.2673 | 293.4267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 156 | 36768.156 | 2046.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;166 | 94.2673 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 166 | 36768.166 | 2046.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;176 | 94.2673 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 176 | 36768.176 | 2046.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;186 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 186 | 36768.186 | 2046.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;196 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 196 | 36768.196 | 2046.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;206 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 206 | 36768.206 | 2046.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;216 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 216 | 36768.216 | 2046.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;226 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 226 | 36768.226 | 2046.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;236 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 236 | 36768.236 | 2046.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;246 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 246 | 36768.246 | 2046.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;256 | 94.2663 | 293.4177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 256 | 36768.256 | 2046.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;266 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 266 | 36768.266 | 2046.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;276 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 276 | 36768.276 | 2046.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;286 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 286 | 36768.286 | 2046.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;296 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 296 | 36768.296 | 2046.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;306 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 306 | 36768.306 | 2046.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;316 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 316 | 36768.316 | 2046.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;326 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 326 | 36768.326 | 2046.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;336 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 336 | 36768.336 | 2046.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;346 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 346 | 36768.346 | 2046.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;356 | 94.2663 | 293.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 356 | 36768.356 | 2046.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;366 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 366 | 36768.366 | 2046.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;376 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 376 | 36768.376 | 2046.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;386 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 386 | 36768.386 | 2046.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;396 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 396 | 36768.396 | 2046.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;406 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 406 | 36768.406 | 2046.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;416 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 416 | 36768.416 | 2046.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;426 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 426 | 36768.426 | 2046.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;436 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 436 | 36768.436 | 2046.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;446 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 446 | 36768.446 | 2046.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;456 | 94.2663 | 293.3875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 456 | 36768.456 | 2046.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;466 | 94.2663 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 466 | 36768.466 | 2046.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;476 | 94.2663 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 476 | 36768.476 | 2046.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;486 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 486 | 36768.486 | 2046.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;496 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 496 | 36768.496 | 2046.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;506 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 506 | 36768.506 | 2046.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;516 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 516 | 36768.516 | 2046.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;526 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 526 | 36768.526 | 2046.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;536 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 536 | 36768.536 | 2047
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;546 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 546 | 36768.546 | 2047.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;556 | 94.2653 | 293.3618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 556 | 36768.556 | 2047.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;566 | 94.2653 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 566 | 36768.566 | 2047.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;576 | 94.2653 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 576 | 36768.576 | 2047.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;586 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 586 | 36768.586 | 2047.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;596 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 596 | 36768.596 | 2047.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;606 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 606 | 36768.606 | 2047.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;616 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 616 | 36768.616 | 2047.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;626 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 626 | 36768.626 | 2047.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;636 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 636 | 36768.636 | 2047.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;646 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 646 | 36768.646 | 2047.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;656 | 94.2643 | 293.3181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 656 | 36768.656 | 2047.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;666 | 94.2643 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 666 | 36768.666 | 2047.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;676 | 94.2643 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 676 | 36768.676 | 2047.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;686 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 686 | 36768.686 | 2047.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;696 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 696 | 36768.696 | 2047.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;706 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 706 | 36768.706 | 2047.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;716 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 716 | 36768.716 | 2047.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;726 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 726 | 36768.726 | 2047.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;736 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 736 | 36768.736 | 2047.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;746 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 746 | 36768.746 | 2047.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;756 | 94.2633 | 293.289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 756 | 36768.756 | 2047.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;766 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 766 | 36768.766 | 2047.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;776 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 776 | 36768.776 | 2047.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;786 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 786 | 36768.786 | 2047.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;796 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 796 | 36768.796 | 2047.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;806 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 806 | 36768.806 | 2047.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;816 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 816 | 36768.816 | 2047.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;826 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 826 | 36768.826 | 2047.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;836 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 836 | 36768.836 | 2047.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;846 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 846 | 36768.846 | 2047.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;856 | 94.2633 | 293.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 856 | 36768.856 | 2047.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;866 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 866 | 36768.866 | 2047.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;876 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 876 | 36768.876 | 2047.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;886 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 886 | 36768.886 | 2047.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;896 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 896 | 36768.896 | 2047.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;906 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 906 | 36768.906 | 2047.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;916 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 916 | 36768.916 | 2047.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;926 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 926 | 36768.926 | 2047.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;936 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 936 | 36768.936 | 2047.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;946 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 946 | 36768.946 | 2047.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;956 | 94.2633 | 293.2685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 956 | 36768.956 | 2047.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;966 | 94.2633 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 966 | 36768.966 | 2047.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;976 | 94.2633 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 976 | 36768.976 | 2047.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;986 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 986 | 36768.986 | 2047.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:48;996 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 48 | 996 | 36768.996 | 2047.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;006 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 006 | 36769.006 | 2047.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;016 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 016 | 36769.016 | 2047.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;026 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 026 | 36769.026 | 2047.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;036 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 036 | 36769.036 | 2047.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;046 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 046 | 36769.046 | 2047.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;056 | 94.2623 | 293.26 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 056 | 36769.056 | 2047.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;066 | 94.2623 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 066 | 36769.066 | 2047.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;076 | 94.2623 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 076 | 36769.076 | 2047.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;086 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 086 | 36769.086 | 2047.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;096 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 096 | 36769.096 | 2047.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;106 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 106 | 36769.106 | 2047.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;116 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 116 | 36769.116 | 2047.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;126 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 126 | 36769.126 | 2047.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;136 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 136 | 36769.136 | 2047.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;146 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 146 | 36769.146 | 2047.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;156 | 94.2613 | 293.2631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 156 | 36769.156 | 2047.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;166 | 94.2613 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 166 | 36769.166 | 2047.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;176 | 94.2613 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 176 | 36769.176 | 2047.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;186 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 186 | 36769.186 | 2047.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;196 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 196 | 36769.196 | 2047.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;206 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 206 | 36769.206 | 2047.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;216 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 216 | 36769.216 | 2047.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;226 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 226 | 36769.226 | 2047.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;236 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 236 | 36769.236 | 2047.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;246 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 246 | 36769.246 | 2047.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;256 | 94.2593 | 293.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 256 | 36769.256 | 2047.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;266 | 94.2593 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 266 | 36769.266 | 2047.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;276 | 94.2593 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 276 | 36769.276 | 2047.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;286 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 286 | 36769.286 | 2047.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;296 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 296 | 36769.296 | 2047.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;306 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 306 | 36769.306 | 2047.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;316 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 316 | 36769.316 | 2047.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;326 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 326 | 36769.326 | 2047.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;336 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 336 | 36769.336 | 2047.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;346 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 346 | 36769.346 | 2047.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;356 | 94.2583 | 293.2377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 356 | 36769.356 | 2047.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;366 | 94.2583 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 366 | 36769.366 | 2047.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;376 | 94.2583 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 376 | 36769.376 | 2047.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;386 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 386 | 36769.386 | 2047.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;396 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 396 | 36769.396 | 2047.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;406 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 406 | 36769.406 | 2047.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;416 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 416 | 36769.416 | 2047.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;426 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 426 | 36769.426 | 2047.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;436 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 436 | 36769.436 | 2047.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;446 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 446 | 36769.446 | 2047.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;456 | 94.2593 | 293.2297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 456 | 36769.456 | 2047.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;466 | 94.2593 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 466 | 36769.466 | 2047.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;476 | 94.2593 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 476 | 36769.476 | 2047.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;486 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 486 | 36769.486 | 2047.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;496 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 496 | 36769.496 | 2047.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;506 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 506 | 36769.506 | 2047.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;516 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 516 | 36769.516 | 2047.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;526 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 526 | 36769.526 | 2047.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;536 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 536 | 36769.536 | 2048
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;546 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 546 | 36769.546 | 2048.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;556 | 94.2573 | 293.2289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 556 | 36769.556 | 2048.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;566 | 94.2573 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 566 | 36769.566 | 2048.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;576 | 94.2573 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 576 | 36769.576 | 2048.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;586 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 586 | 36769.586 | 2048.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;596 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 596 | 36769.596 | 2048.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;606 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 606 | 36769.606 | 2048.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;616 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 616 | 36769.616 | 2048.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;626 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 626 | 36769.626 | 2048.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;636 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 636 | 36769.636 | 2048.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;646 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 646 | 36769.646 | 2048.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;656 | 94.2563 | 293.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 656 | 36769.656 | 2048.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;666 | 94.2563 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 666 | 36769.666 | 2048.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;676 | 94.2563 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 676 | 36769.676 | 2048.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;686 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 686 | 36769.686 | 2048.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;696 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 696 | 36769.696 | 2048.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;706 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 706 | 36769.706 | 2048.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;716 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 716 | 36769.716 | 2048.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;726 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 726 | 36769.726 | 2048.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;736 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 736 | 36769.736 | 2048.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;746 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 746 | 36769.746 | 2048.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;756 | 94.2573 | 293.1914 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 756 | 36769.756 | 2048.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;766 | 94.2573 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 766 | 36769.766 | 2048.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;776 | 94.2573 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 776 | 36769.776 | 2048.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;786 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 786 | 36769.786 | 2048.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;796 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 796 | 36769.796 | 2048.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;806 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 806 | 36769.806 | 2048.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;816 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 816 | 36769.816 | 2048.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;826 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 826 | 36769.826 | 2048.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;836 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 836 | 36769.836 | 2048.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;846 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 846 | 36769.846 | 2048.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;856 | 94.2563 | 293.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 856 | 36769.856 | 2048.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;866 | 94.2563 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 866 | 36769.866 | 2048.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;876 | 94.2563 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 876 | 36769.876 | 2048.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;886 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 886 | 36769.886 | 2048.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;896 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 896 | 36769.896 | 2048.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;906 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 906 | 36769.906 | 2048.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;916 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 916 | 36769.916 | 2048.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;926 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 926 | 36769.926 | 2048.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;936 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 936 | 36769.936 | 2048.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;946 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 946 | 36769.946 | 2048.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;956 | 94.2543 | 293.1774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 956 | 36769.956 | 2048.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;966 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 966 | 36769.966 | 2048.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;976 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 976 | 36769.976 | 2048.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;986 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 986 | 36769.986 | 2048.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:49;996 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 49 | 996 | 36769.996 | 2048.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;006 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 006 | 36770.006 | 2048.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;016 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 016 | 36770.016 | 2048.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;026 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 026 | 36770.026 | 2048.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;036 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 036 | 36770.036 | 2048.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;046 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 046 | 36770.046 | 2048.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;056 | 94.2543 | 293.1702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 056 | 36770.056 | 2048.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;066 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 066 | 36770.066 | 2048.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;076 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 076 | 36770.076 | 2048.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;086 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 086 | 36770.086 | 2048.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;096 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 096 | 36770.096 | 2048.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;106 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 106 | 36770.106 | 2048.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;116 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 116 | 36770.116 | 2048.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;126 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 126 | 36770.126 | 2048.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;136 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 136 | 36770.136 | 2048.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;146 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 146 | 36770.146 | 2048.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;156 | 94.2543 | 293.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 156 | 36770.156 | 2048.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;166 | 94.2543 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 166 | 36770.166 | 2048.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;176 | 94.2543 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 176 | 36770.176 | 2048.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;186 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 186 | 36770.186 | 2048.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;196 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 196 | 36770.196 | 2048.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;206 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 206 | 36770.206 | 2048.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;216 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 216 | 36770.216 | 2048.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;226 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 226 | 36770.226 | 2048.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;236 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 236 | 36770.236 | 2048.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;246 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 246 | 36770.246 | 2048.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;256 | 94.2523 | 293.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 256 | 36770.256 | 2048.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;266 | 94.2523 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 266 | 36770.266 | 2048.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;276 | 94.2523 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 276 | 36770.276 | 2048.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;286 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 286 | 36770.286 | 2048.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;296 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 296 | 36770.296 | 2048.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;306 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 306 | 36770.306 | 2048.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;316 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 316 | 36770.316 | 2048.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;326 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 326 | 36770.326 | 2048.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;336 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 336 | 36770.336 | 2048.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;346 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 346 | 36770.346 | 2048.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;356 | 94.2513 | 293.1792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 356 | 36770.356 | 2048.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;366 | 94.2513 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 366 | 36770.366 | 2048.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;376 | 94.2513 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 376 | 36770.376 | 2048.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;386 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 386 | 36770.386 | 2048.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;396 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 396 | 36770.396 | 2048.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;406 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 406 | 36770.406 | 2048.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;416 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 416 | 36770.416 | 2048.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;426 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 426 | 36770.426 | 2048.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;436 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 436 | 36770.436 | 2048.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;446 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 446 | 36770.446 | 2048.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;456 | 94.2533 | 293.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 456 | 36770.456 | 2048.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;466 | 94.2533 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 466 | 36770.466 | 2048.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;476 | 94.2533 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 476 | 36770.476 | 2048.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;486 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 486 | 36770.486 | 2048.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;496 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 496 | 36770.496 | 2048.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;506 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 506 | 36770.506 | 2048.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;516 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 516 | 36770.516 | 2048.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;526 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 526 | 36770.526 | 2048.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;536 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 536 | 36770.536 | 2049
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;546 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 546 | 36770.546 | 2049.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;556 | 94.2503 | 293.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 556 | 36770.556 | 2049.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;566 | 94.2503 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 566 | 36770.566 | 2049.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;576 | 94.2503 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 576 | 36770.576 | 2049.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;586 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 586 | 36770.586 | 2049.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;596 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 596 | 36770.596 | 2049.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;606 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 606 | 36770.606 | 2049.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;616 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 616 | 36770.616 | 2049.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;626 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 626 | 36770.626 | 2049.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;636 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 636 | 36770.636 | 2049.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;646 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 646 | 36770.646 | 2049.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;656 | 94.2493 | 293.1562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 656 | 36770.656 | 2049.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;666 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 666 | 36770.666 | 2049.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;676 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 676 | 36770.676 | 2049.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;686 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 686 | 36770.686 | 2049.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;696 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 696 | 36770.696 | 2049.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;706 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 706 | 36770.706 | 2049.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;716 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 716 | 36770.716 | 2049.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;726 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 726 | 36770.726 | 2049.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;736 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 736 | 36770.736 | 2049.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;746 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 746 | 36770.746 | 2049.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;756 | 94.2493 | 293.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 756 | 36770.756 | 2049.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;766 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 766 | 36770.766 | 2049.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;776 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 776 | 36770.776 | 2049.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;786 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 786 | 36770.786 | 2049.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;796 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 796 | 36770.796 | 2049.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;806 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 806 | 36770.806 | 2049.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;816 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 816 | 36770.816 | 2049.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;826 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 826 | 36770.826 | 2049.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;836 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 836 | 36770.836 | 2049.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;846 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 846 | 36770.846 | 2049.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;856 | 94.2493 | 293.13 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 856 | 36770.856 | 2049.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;866 | 94.2493 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 866 | 36770.866 | 2049.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;876 | 94.2493 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 876 | 36770.876 | 2049.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;886 | 94.2493 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 886 | 36770.886 | 2049.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;896 | 94.2493 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 896 | 36770.896 | 2049.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;906 | 94.2493 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 906 | 36770.906 | 2049.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;916 | 94.2463 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 916 | 36770.916 | 2049.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;926 | 94.2463 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 926 | 36770.926 | 2049.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;936 | 94.2463 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 936 | 36770.936 | 2049.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;946 | 94.2463 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 946 | 36770.946 | 2049.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;956 | 94.2463 | 293.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 956 | 36770.956 | 2049.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;966 | 94.2463 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 966 | 36770.966 | 2049.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;976 | 94.2463 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 976 | 36770.976 | 2049.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;986 | 94.2463 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 986 | 36770.986 | 2049.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:50;996 | 94.2463 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 50 | 996 | 36770.996 | 2049.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;006 | 94.2463 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 006 | 36771.006 | 2049.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;016 | 94.2473 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 016 | 36771.016 | 2049.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;026 | 94.2473 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 026 | 36771.026 | 2049.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;036 | 94.2473 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 036 | 36771.036 | 2049.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;046 | 94.2473 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 046 | 36771.046 | 2049.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;056 | 94.2473 | 293.1011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 056 | 36771.056 | 2049.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;066 | 94.2473 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 066 | 36771.066 | 2049.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;076 | 94.2473 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 076 | 36771.076 | 2049.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;086 | 94.2473 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 086 | 36771.086 | 2049.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;096 | 94.2473 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 096 | 36771.096 | 2049.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;106 | 94.2473 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 106 | 36771.106 | 2049.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;116 | 94.2463 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 116 | 36771.116 | 2049.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;126 | 94.2463 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 126 | 36771.126 | 2049.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;136 | 94.2463 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 136 | 36771.136 | 2049.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;146 | 94.2463 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 146 | 36771.146 | 2049.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;156 | 94.2463 | 293.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 156 | 36771.156 | 2049.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;166 | 94.2463 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 166 | 36771.166 | 2049.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;176 | 94.2463 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 176 | 36771.176 | 2049.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;186 | 94.2463 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 186 | 36771.186 | 2049.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;196 | 94.2463 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 196 | 36771.196 | 2049.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;206 | 94.2463 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 206 | 36771.206 | 2049.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;216 | 94.2443 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 216 | 36771.216 | 2049.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;226 | 94.2443 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 226 | 36771.226 | 2049.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;236 | 94.2443 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 236 | 36771.236 | 2049.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;246 | 94.2443 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 246 | 36771.246 | 2049.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;256 | 94.2443 | 293.0728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 256 | 36771.256 | 2049.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;266 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 266 | 36771.266 | 2049.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;276 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 276 | 36771.276 | 2049.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;286 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 286 | 36771.286 | 2049.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;296 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 296 | 36771.296 | 2049.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;306 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 306 | 36771.306 | 2049.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;316 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 316 | 36771.316 | 2049.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;326 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 326 | 36771.326 | 2049.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;336 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 336 | 36771.336 | 2049.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;346 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 346 | 36771.346 | 2049.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;356 | 94.2443 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 356 | 36771.356 | 2049.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;366 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 366 | 36771.366 | 2049.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;376 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 376 | 36771.376 | 2049.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;386 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 386 | 36771.386 | 2049.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;396 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 396 | 36771.396 | 2049.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;406 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 406 | 36771.406 | 2049.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;416 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 416 | 36771.416 | 2049.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;426 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 426 | 36771.426 | 2049.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;436 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 436 | 36771.436 | 2049.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;446 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 446 | 36771.446 | 2049.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;456 | 94.2443 | 293.0376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 456 | 36771.456 | 2049.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;466 | 94.2443 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 466 | 36771.466 | 2049.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;476 | 94.2443 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 476 | 36771.476 | 2049.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;486 | 94.2443 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 486 | 36771.486 | 2049.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;496 | 94.2443 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 496 | 36771.496 | 2049.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;506 | 94.2443 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 506 | 36771.506 | 2049.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;516 | 94.2423 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 516 | 36771.516 | 2049.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;526 | 94.2423 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 526 | 36771.526 | 2049.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;536 | 94.2423 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 536 | 36771.536 | 2050
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;546 | 94.2423 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 546 | 36771.546 | 2050.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;556 | 94.2423 | 293.0279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 556 | 36771.556 | 2050.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;566 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 566 | 36771.566 | 2050.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;576 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 576 | 36771.576 | 2050.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;586 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 586 | 36771.586 | 2050.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;596 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 596 | 36771.596 | 2050.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;606 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 606 | 36771.606 | 2050.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;616 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 616 | 36771.616 | 2050.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;626 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 626 | 36771.626 | 2050.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;636 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 636 | 36771.636 | 2050.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;646 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 646 | 36771.646 | 2050.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;656 | 94.2423 | 293.0273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 656 | 36771.656 | 2050.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;666 | 94.2423 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 666 | 36771.666 | 2050.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;676 | 94.2423 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 676 | 36771.676 | 2050.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;686 | 94.2423 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 686 | 36771.686 | 2050.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;696 | 94.2423 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 696 | 36771.696 | 2050.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;706 | 94.2423 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 706 | 36771.706 | 2050.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;716 | 94.2413 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 716 | 36771.716 | 2050.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;726 | 94.2413 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 726 | 36771.726 | 2050.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;736 | 94.2413 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 736 | 36771.736 | 2050.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;746 | 94.2413 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 746 | 36771.746 | 2050.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;756 | 94.2413 | 293.0307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 756 | 36771.756 | 2050.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;766 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 766 | 36771.766 | 2050.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;776 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 776 | 36771.776 | 2050.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;786 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 786 | 36771.786 | 2050.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;796 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 796 | 36771.796 | 2050.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;806 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 806 | 36771.806 | 2050.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;816 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 816 | 36771.816 | 2050.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;826 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 826 | 36771.826 | 2050.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;836 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 836 | 36771.836 | 2050.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;846 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 846 | 36771.846 | 2050.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;856 | 94.2413 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 856 | 36771.856 | 2050.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;866 | 94.2413 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 866 | 36771.866 | 2050.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;876 | 94.2413 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 876 | 36771.876 | 2050.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;886 | 94.2413 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 886 | 36771.886 | 2050.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;896 | 94.2413 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 896 | 36771.896 | 2050.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;906 | 94.2413 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 906 | 36771.906 | 2050.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;916 | 94.2393 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 916 | 36771.916 | 2050.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;926 | 94.2393 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 926 | 36771.926 | 2050.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;936 | 94.2393 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 936 | 36771.936 | 2050.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;946 | 94.2393 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 946 | 36771.946 | 2050.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;956 | 94.2393 | 293.0495 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 956 | 36771.956 | 2050.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;966 | 94.2393 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 966 | 36771.966 | 2050.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;976 | 94.2393 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 976 | 36771.976 | 2050.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;986 | 94.2393 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 986 | 36771.986 | 2050.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:51;996 | 94.2393 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 51 | 996 | 36771.996 | 2050.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;006 | 94.2393 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 006 | 36772.006 | 2050.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;016 | 94.2403 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 016 | 36772.016 | 2050.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;026 | 94.2403 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 026 | 36772.026 | 2050.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;036 | 94.2403 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 036 | 36772.036 | 2050.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;046 | 94.2403 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 046 | 36772.046 | 2050.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;056 | 94.2403 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 056 | 36772.056 | 2050.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;066 | 94.2403 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 066 | 36772.066 | 2050.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;076 | 94.2403 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 076 | 36772.076 | 2050.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;086 | 94.2403 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 086 | 36772.086 | 2050.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;096 | 94.2403 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 096 | 36772.096 | 2050.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;106 | 94.2403 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 106 | 36772.106 | 2050.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;116 | 94.2403 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 116 | 36772.116 | 2050.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;126 | 94.2403 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 126 | 36772.126 | 2050.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;136 | 94.2383 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 136 | 36772.136 | 2050.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;146 | 94.2383 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 146 | 36772.146 | 2050.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;156 | 94.2383 | 293.0681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 156 | 36772.156 | 2050.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;166 | 94.2383 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 166 | 36772.166 | 2050.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;176 | 94.2383 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 176 | 36772.176 | 2050.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;186 | 94.2383 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 186 | 36772.186 | 2050.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;196 | 94.2383 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 196 | 36772.196 | 2050.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;206 | 94.2383 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 206 | 36772.206 | 2050.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;216 | 94.2383 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 216 | 36772.216 | 2050.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;226 | 94.2383 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 226 | 36772.226 | 2050.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;236 | 94.2363 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 236 | 36772.236 | 2050.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;246 | 94.2363 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 246 | 36772.246 | 2050.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;256 | 94.2363 | 293.0755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 256 | 36772.256 | 2050.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;266 | 94.2363 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 266 | 36772.266 | 2050.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;276 | 94.2363 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 276 | 36772.276 | 2050.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;286 | 94.2363 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 286 | 36772.286 | 2050.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;296 | 94.2363 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 296 | 36772.296 | 2050.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;306 | 94.2363 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 306 | 36772.306 | 2050.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;316 | 94.2363 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 316 | 36772.316 | 2050.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;326 | 94.2363 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 326 | 36772.326 | 2050.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;336 | 94.2353 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 336 | 36772.336 | 2050.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;346 | 94.2353 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 346 | 36772.346 | 2050.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;356 | 94.2353 | 293.0797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 356 | 36772.356 | 2050.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;366 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 366 | 36772.366 | 2050.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;376 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 376 | 36772.376 | 2050.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;386 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 386 | 36772.386 | 2050.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;396 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 396 | 36772.396 | 2050.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;406 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 406 | 36772.406 | 2050.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;416 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 416 | 36772.416 | 2050.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;426 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 426 | 36772.426 | 2050.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;436 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 436 | 36772.436 | 2050.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;446 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 446 | 36772.446 | 2050.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;456 | 94.2353 | 293.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 456 | 36772.456 | 2050.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;466 | 94.2353 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 466 | 36772.466 | 2050.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;476 | 94.2353 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 476 | 36772.476 | 2050.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;486 | 94.2353 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 486 | 36772.486 | 2050.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;496 | 94.2353 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 496 | 36772.496 | 2050.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;506 | 94.2353 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 506 | 36772.506 | 2050.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;516 | 94.2353 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 516 | 36772.516 | 2050.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;526 | 94.2353 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 526 | 36772.526 | 2050.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;536 | 94.2343 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 536 | 36772.536 | 2051
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;546 | 94.2343 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 546 | 36772.546 | 2051.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;556 | 94.2343 | 293.0713 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 556 | 36772.556 | 2051.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;566 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 566 | 36772.566 | 2051.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;576 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 576 | 36772.576 | 2051.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;586 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 586 | 36772.586 | 2051.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;596 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 596 | 36772.596 | 2051.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;606 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 606 | 36772.606 | 2051.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;616 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 616 | 36772.616 | 2051.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;626 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 626 | 36772.626 | 2051.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;636 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 636 | 36772.636 | 2051.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;646 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 646 | 36772.646 | 2051.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;656 | 94.2343 | 293.0582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 656 | 36772.656 | 2051.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;666 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 666 | 36772.666 | 2051.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;676 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 676 | 36772.676 | 2051.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;686 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 686 | 36772.686 | 2051.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;696 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 696 | 36772.696 | 2051.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;706 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 706 | 36772.706 | 2051.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;716 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 716 | 36772.716 | 2051.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;726 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 726 | 36772.726 | 2051.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;736 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 736 | 36772.736 | 2051.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;746 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 746 | 36772.746 | 2051.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;756 | 94.2343 | 293.0475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 756 | 36772.756 | 2051.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;766 | 94.2343 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 766 | 36772.766 | 2051.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;776 | 94.2343 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 776 | 36772.776 | 2051.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;786 | 94.2343 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 786 | 36772.786 | 2051.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;796 | 94.2343 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 796 | 36772.796 | 2051.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;806 | 94.2343 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 806 | 36772.806 | 2051.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;816 | 94.2343 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 816 | 36772.816 | 2051.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;826 | 94.2343 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 826 | 36772.826 | 2051.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;836 | 94.2323 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 836 | 36772.836 | 2051.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;846 | 94.2323 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 846 | 36772.846 | 2051.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;856 | 94.2323 | 293.0381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 856 | 36772.856 | 2051.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;866 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 866 | 36772.866 | 2051.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;876 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 876 | 36772.876 | 2051.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;886 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 886 | 36772.886 | 2051.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;896 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 896 | 36772.896 | 2051.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;906 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 906 | 36772.906 | 2051.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;916 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 916 | 36772.916 | 2051.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;926 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 926 | 36772.926 | 2051.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;936 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 936 | 36772.936 | 2051.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;946 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 946 | 36772.946 | 2051.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;956 | 94.2323 | 293.0259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 956 | 36772.956 | 2051.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;966 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 966 | 36772.966 | 2051.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;976 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 976 | 36772.976 | 2051.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;986 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 986 | 36772.986 | 2051.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:52;996 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 52 | 996 | 36772.996 | 2051.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;006 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 006 | 36773.006 | 2051.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;016 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 016 | 36773.016 | 2051.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;026 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 026 | 36773.026 | 2051.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;036 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 036 | 36773.036 | 2051.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;046 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 046 | 36773.046 | 2051.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;056 | 94.2323 | 293.015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 056 | 36773.056 | 2051.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;066 | 94.2323 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 066 | 36773.066 | 2051.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;076 | 94.2323 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 076 | 36773.076 | 2051.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;086 | 94.2323 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 086 | 36773.086 | 2051.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;096 | 94.2323 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 096 | 36773.096 | 2051.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;106 | 94.2323 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 106 | 36773.106 | 2051.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;116 | 94.2323 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 116 | 36773.116 | 2051.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;126 | 94.2323 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 126 | 36773.126 | 2051.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;136 | 94.2333 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 136 | 36773.136 | 2051.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;146 | 94.2333 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 146 | 36773.146 | 2051.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;156 | 94.2333 | 293.0086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 156 | 36773.156 | 2051.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;166 | 94.2333 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 166 | 36773.166 | 2051.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;176 | 94.2333 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 176 | 36773.176 | 2051.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;186 | 94.2333 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 186 | 36773.186 | 2051.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;196 | 94.2333 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 196 | 36773.196 | 2051.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;206 | 94.2333 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 206 | 36773.206 | 2051.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;216 | 94.2333 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 216 | 36773.216 | 2051.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;226 | 94.2333 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 226 | 36773.226 | 2051.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;236 | 94.2313 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 236 | 36773.236 | 2051.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;246 | 94.2313 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 246 | 36773.246 | 2051.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;256 | 94.2313 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 256 | 36773.256 | 2051.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;266 | 94.2313 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 266 | 36773.266 | 2051.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;276 | 94.2313 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 276 | 36773.276 | 2051.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;286 | 94.2313 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 286 | 36773.286 | 2051.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;296 | 94.2313 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 296 | 36773.296 | 2051.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;306 | 94.2313 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 306 | 36773.306 | 2051.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;316 | 94.2313 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 316 | 36773.316 | 2051.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;326 | 94.2313 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 326 | 36773.326 | 2051.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;336 | 94.2303 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 336 | 36773.336 | 2051.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;346 | 94.2303 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 346 | 36773.346 | 2051.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;356 | 94.2303 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 356 | 36773.356 | 2051.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;366 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 366 | 36773.366 | 2051.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;376 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 376 | 36773.376 | 2051.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;386 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 386 | 36773.386 | 2051.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;396 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 396 | 36773.396 | 2051.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;406 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 406 | 36773.406 | 2051.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;416 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 416 | 36773.416 | 2051.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;426 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 426 | 36773.426 | 2051.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;436 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 436 | 36773.436 | 2051.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;446 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 446 | 36773.446 | 2051.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;456 | 94.2303 | 293.012 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 456 | 36773.456 | 2051.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;466 | 94.2303 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 466 | 36773.466 | 2051.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;476 | 94.2303 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 476 | 36773.476 | 2051.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;486 | 94.2303 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 486 | 36773.486 | 2051.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;496 | 94.2303 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 496 | 36773.496 | 2051.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;506 | 94.2303 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 506 | 36773.506 | 2051.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;516 | 94.2303 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 516 | 36773.516 | 2051.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;526 | 94.2303 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 526 | 36773.526 | 2051.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;536 | 94.2293 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 536 | 36773.536 | 2052
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;546 | 94.2293 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 546 | 36773.546 | 2052.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;556 | 94.2293 | 293.0111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 556 | 36773.556 | 2052.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;566 | 94.2293 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 566 | 36773.566 | 2052.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;576 | 94.2293 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 576 | 36773.576 | 2052.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;586 | 94.2293 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 586 | 36773.586 | 2052.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;596 | 94.2293 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 596 | 36773.596 | 2052.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;606 | 94.2293 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 606 | 36773.606 | 2052.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;616 | 94.2293 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 616 | 36773.616 | 2052.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;626 | 94.2293 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 626 | 36773.626 | 2052.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;636 | 94.2283 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 636 | 36773.636 | 2052.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;646 | 94.2283 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 646 | 36773.646 | 2052.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;656 | 94.2283 | 293.0084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 656 | 36773.656 | 2052.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;666 | 94.2283 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 666 | 36773.666 | 2052.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;676 | 94.2283 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 676 | 36773.676 | 2052.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;686 | 94.2283 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 686 | 36773.686 | 2052.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;696 | 94.2283 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 696 | 36773.696 | 2052.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;706 | 94.2283 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 706 | 36773.706 | 2052.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;716 | 94.2283 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 716 | 36773.716 | 2052.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;726 | 94.2283 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 726 | 36773.726 | 2052.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;736 | 94.2273 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 736 | 36773.736 | 2052.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;746 | 94.2273 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 746 | 36773.746 | 2052.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;756 | 94.2273 | 293.0116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 756 | 36773.756 | 2052.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;766 | 94.2273 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 766 | 36773.766 | 2052.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;776 | 94.2273 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 776 | 36773.776 | 2052.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;786 | 94.2273 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 786 | 36773.786 | 2052.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;796 | 94.2273 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 796 | 36773.796 | 2052.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;806 | 94.2273 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 806 | 36773.806 | 2052.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;816 | 94.2273 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 816 | 36773.816 | 2052.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;826 | 94.2273 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 826 | 36773.826 | 2052.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;836 | 94.2263 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 836 | 36773.836 | 2052.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;846 | 94.2263 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 846 | 36773.846 | 2052.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;856 | 94.2263 | 293.0222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 856 | 36773.856 | 2052.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;866 | 94.2263 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 866 | 36773.866 | 2052.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;876 | 94.2263 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 876 | 36773.876 | 2052.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;886 | 94.2263 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 886 | 36773.886 | 2052.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;896 | 94.2263 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 896 | 36773.896 | 2052.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;906 | 94.2263 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 906 | 36773.906 | 2052.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;916 | 94.2263 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 916 | 36773.916 | 2052.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;926 | 94.2263 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 926 | 36773.926 | 2052.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;936 | 94.2253 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 936 | 36773.936 | 2052.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;946 | 94.2253 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 946 | 36773.946 | 2052.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;956 | 94.2253 | 293.0272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 956 | 36773.956 | 2052.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;966 | 94.2253 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 966 | 36773.966 | 2052.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;976 | 94.2253 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 976 | 36773.976 | 2052.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;986 | 94.2253 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 986 | 36773.986 | 2052.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:53;996 | 94.2253 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 53 | 996 | 36773.996 | 2052.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;006 | 94.2253 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 006 | 36774.006 | 2052.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;016 | 94.2253 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 016 | 36774.016 | 2052.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;026 | 94.2253 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 026 | 36774.026 | 2052.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;036 | 94.2243 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 036 | 36774.036 | 2052.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;046 | 94.2243 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 046 | 36774.046 | 2052.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;056 | 94.2243 | 293.0276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 056 | 36774.056 | 2052.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;066 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 066 | 36774.066 | 2052.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;076 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 076 | 36774.076 | 2052.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;086 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 086 | 36774.086 | 2052.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;096 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 096 | 36774.096 | 2052.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;106 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 106 | 36774.106 | 2052.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;116 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 116 | 36774.116 | 2052.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;126 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 126 | 36774.126 | 2052.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;136 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 136 | 36774.136 | 2052.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;146 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 146 | 36774.146 | 2052.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;156 | 94.2243 | 293.0324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 156 | 36774.156 | 2052.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;166 | 94.2243 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 166 | 36774.166 | 2052.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;176 | 94.2243 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 176 | 36774.176 | 2052.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;186 | 94.2243 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 186 | 36774.186 | 2052.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;196 | 94.2243 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 196 | 36774.196 | 2052.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;206 | 94.2243 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 206 | 36774.206 | 2052.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;216 | 94.2243 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 216 | 36774.216 | 2052.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;226 | 94.2243 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 226 | 36774.226 | 2052.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;236 | 94.2233 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 236 | 36774.236 | 2052.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;246 | 94.2233 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 246 | 36774.246 | 2052.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;256 | 94.2233 | 293.0362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 256 | 36774.256 | 2052.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;266 | 94.2233 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 266 | 36774.266 | 2052.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;276 | 94.2233 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 276 | 36774.276 | 2052.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;286 | 94.2233 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 286 | 36774.286 | 2052.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;296 | 94.2233 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 296 | 36774.296 | 2052.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;306 | 94.2233 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 306 | 36774.306 | 2052.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;316 | 94.2233 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 316 | 36774.316 | 2052.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;326 | 94.2233 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 326 | 36774.326 | 2052.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;336 | 94.2223 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 336 | 36774.336 | 2052.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;346 | 94.2223 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 346 | 36774.346 | 2052.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;356 | 94.2223 | 293.0355 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 356 | 36774.356 | 2052.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;366 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 366 | 36774.366 | 2052.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;376 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 376 | 36774.376 | 2052.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;386 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 386 | 36774.386 | 2052.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;396 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 396 | 36774.396 | 2052.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;406 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 406 | 36774.406 | 2052.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;416 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 416 | 36774.416 | 2052.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;426 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 426 | 36774.426 | 2052.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;436 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 436 | 36774.436 | 2052.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;446 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 446 | 36774.446 | 2052.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;456 | 94.2223 | 293.0459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 456 | 36774.456 | 2052.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;466 | 94.2223 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 466 | 36774.466 | 2052.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;476 | 94.2223 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 476 | 36774.476 | 2052.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;486 | 94.2223 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 486 | 36774.486 | 2052.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;496 | 94.2223 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 496 | 36774.496 | 2052.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;506 | 94.2223 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 506 | 36774.506 | 2052.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;516 | 94.2223 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 516 | 36774.516 | 2052.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;526 | 94.2223 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 526 | 36774.526 | 2052.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;536 | 94.2213 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 536 | 36774.536 | 2053
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;546 | 94.2213 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 546 | 36774.546 | 2053.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;556 | 94.2213 | 293.0702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 556 | 36774.556 | 2053.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;566 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 566 | 36774.566 | 2053.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;576 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 576 | 36774.576 | 2053.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;586 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 586 | 36774.586 | 2053.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;596 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 596 | 36774.596 | 2053.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;606 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 606 | 36774.606 | 2053.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;616 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 616 | 36774.616 | 2053.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;626 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 626 | 36774.626 | 2053.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;636 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 636 | 36774.636 | 2053.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;646 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 646 | 36774.646 | 2053.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;656 | 94.2213 | 293.0903 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 656 | 36774.656 | 2053.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;666 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 666 | 36774.666 | 2053.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;676 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 676 | 36774.676 | 2053.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;686 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 686 | 36774.686 | 2053.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;696 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 696 | 36774.696 | 2053.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;706 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 706 | 36774.706 | 2053.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;716 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 716 | 36774.716 | 2053.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;726 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 726 | 36774.726 | 2053.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;736 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 736 | 36774.736 | 2053.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;746 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 746 | 36774.746 | 2053.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;756 | 94.2213 | 293.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 756 | 36774.756 | 2053.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;766 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 766 | 36774.766 | 2053.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;776 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 776 | 36774.776 | 2053.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;786 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 786 | 36774.786 | 2053.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;796 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 796 | 36774.796 | 2053.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;806 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 806 | 36774.806 | 2053.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;816 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 816 | 36774.816 | 2053.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;826 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 826 | 36774.826 | 2053.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;836 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 836 | 36774.836 | 2053.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;846 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 846 | 36774.846 | 2053.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;856 | 94.2213 | 293.1053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 856 | 36774.856 | 2053.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;866 | 94.2213 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 866 | 36774.866 | 2053.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;876 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 876 | 36774.876 | 2053.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;886 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 886 | 36774.886 | 2053.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;896 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 896 | 36774.896 | 2053.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;906 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 906 | 36774.906 | 2053.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;916 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 916 | 36774.916 | 2053.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;926 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 926 | 36774.926 | 2053.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;936 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 936 | 36774.936 | 2053.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;946 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 946 | 36774.946 | 2053.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;956 | 94.2203 | 293.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 956 | 36774.956 | 2053.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;966 | 94.2203 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 966 | 36774.966 | 2053.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;976 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 976 | 36774.976 | 2053.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;986 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 986 | 36774.986 | 2053.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:54;996 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 54 | 996 | 36774.996 | 2053.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;006 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 006 | 36775.006 | 2053.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;016 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 016 | 36775.016 | 2053.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;026 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 026 | 36775.026 | 2053.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;036 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 036 | 36775.036 | 2053.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;046 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 046 | 36775.046 | 2053.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;056 | 94.2193 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 056 | 36775.056 | 2053.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;066 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 066 | 36775.066 | 2053.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;076 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 076 | 36775.076 | 2053.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;086 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 086 | 36775.086 | 2053.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;096 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 096 | 36775.096 | 2053.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;106 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 106 | 36775.106 | 2053.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;116 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 116 | 36775.116 | 2053.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;126 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 126 | 36775.126 | 2053.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;136 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 136 | 36775.136 | 2053.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;146 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 146 | 36775.146 | 2053.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;156 | 94.2193 | 293.0661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 156 | 36775.156 | 2053.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;166 | 94.2193 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 166 | 36775.166 | 2053.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;176 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 176 | 36775.176 | 2053.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;186 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 186 | 36775.186 | 2053.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;196 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 196 | 36775.196 | 2053.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;206 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 206 | 36775.206 | 2053.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;216 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 216 | 36775.216 | 2053.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;226 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 226 | 36775.226 | 2053.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;236 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 236 | 36775.236 | 2053.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;246 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 246 | 36775.246 | 2053.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;256 | 94.2183 | 293.0522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 256 | 36775.256 | 2053.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;266 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 266 | 36775.266 | 2053.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;276 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 276 | 36775.276 | 2053.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;286 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 286 | 36775.286 | 2053.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;296 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 296 | 36775.296 | 2053.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;306 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 306 | 36775.306 | 2053.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;316 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 316 | 36775.316 | 2053.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;326 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 326 | 36775.326 | 2053.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;336 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 336 | 36775.336 | 2053.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;346 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 346 | 36775.346 | 2053.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;356 | 94.2183 | 293.0286 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 356 | 36775.356 | 2053.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;366 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 366 | 36775.366 | 2053.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;376 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 376 | 36775.376 | 2053.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;386 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 386 | 36775.386 | 2053.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;396 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 396 | 36775.396 | 2053.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;406 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 406 | 36775.406 | 2053.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;416 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 416 | 36775.416 | 2053.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;426 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 426 | 36775.426 | 2053.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;436 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 436 | 36775.436 | 2053.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;446 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 446 | 36775.446 | 2053.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;456 | 94.2183 | 293.0097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 456 | 36775.456 | 2053.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;466 | 94.2183 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 466 | 36775.466 | 2053.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;476 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 476 | 36775.476 | 2053.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;486 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 486 | 36775.486 | 2053.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;496 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 496 | 36775.496 | 2053.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;506 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 506 | 36775.506 | 2053.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;516 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 516 | 36775.516 | 2053.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;526 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 526 | 36775.526 | 2053.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;536 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 536 | 36775.536 | 2054
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;546 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 546 | 36775.546 | 2054.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;556 | 94.2173 | 293.011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 556 | 36775.556 | 2054.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;566 | 94.2173 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 566 | 36775.566 | 2054.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;576 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 576 | 36775.576 | 2054.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;586 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 586 | 36775.586 | 2054.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;596 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 596 | 36775.596 | 2054.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;606 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 606 | 36775.606 | 2054.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;616 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 616 | 36775.616 | 2054.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;626 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 626 | 36775.626 | 2054.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;636 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 636 | 36775.636 | 2054.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;646 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 646 | 36775.646 | 2054.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;656 | 94.2153 | 293.0209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 656 | 36775.656 | 2054.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;666 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 666 | 36775.666 | 2054.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;676 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 676 | 36775.676 | 2054.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;686 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 686 | 36775.686 | 2054.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;696 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 696 | 36775.696 | 2054.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;706 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 706 | 36775.706 | 2054.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;716 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 716 | 36775.716 | 2054.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;726 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 726 | 36775.726 | 2054.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;736 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 736 | 36775.736 | 2054.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;746 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 746 | 36775.746 | 2054.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;756 | 94.2153 | 293.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 756 | 36775.756 | 2054.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;766 | 94.2153 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 766 | 36775.766 | 2054.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;776 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 776 | 36775.776 | 2054.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;786 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 786 | 36775.786 | 2054.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;796 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 796 | 36775.796 | 2054.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;806 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 806 | 36775.806 | 2054.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;816 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 816 | 36775.816 | 2054.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;826 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 826 | 36775.826 | 2054.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;836 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 836 | 36775.836 | 2054.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;846 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 846 | 36775.846 | 2054.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;856 | 94.2143 | 293.0339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 856 | 36775.856 | 2054.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;866 | 94.2143 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 866 | 36775.866 | 2054.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;876 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 876 | 36775.876 | 2054.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;886 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 886 | 36775.886 | 2054.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;896 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 896 | 36775.896 | 2054.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;906 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 906 | 36775.906 | 2054.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;916 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 916 | 36775.916 | 2054.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;926 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 926 | 36775.926 | 2054.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;936 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 936 | 36775.936 | 2054.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;946 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 946 | 36775.946 | 2054.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;956 | 94.2133 | 293.0308 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 956 | 36775.956 | 2054.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;966 | 94.2133 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 966 | 36775.966 | 2054.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;976 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 976 | 36775.976 | 2054.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;986 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 986 | 36775.986 | 2054.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:55;996 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 55 | 996 | 36775.996 | 2054.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;006 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 006 | 36776.006 | 2054.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;016 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 016 | 36776.016 | 2054.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;026 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 026 | 36776.026 | 2054.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;036 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 036 | 36776.036 | 2054.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;046 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 046 | 36776.046 | 2054.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;056 | 94.2143 | 293.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 056 | 36776.056 | 2054.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;066 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 066 | 36776.066 | 2054.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;076 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 076 | 36776.076 | 2054.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;086 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 086 | 36776.086 | 2054.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;096 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 096 | 36776.096 | 2054.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;106 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 106 | 36776.106 | 2054.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;116 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 116 | 36776.116 | 2054.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;126 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 126 | 36776.126 | 2054.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;136 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 136 | 36776.136 | 2054.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;146 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 146 | 36776.146 | 2054.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;156 | 94.2143 | 293.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 156 | 36776.156 | 2054.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;166 | 94.2143 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 166 | 36776.166 | 2054.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;176 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 176 | 36776.176 | 2054.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;186 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 186 | 36776.186 | 2054.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;196 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 196 | 36776.196 | 2054.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;206 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 206 | 36776.206 | 2054.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;216 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 216 | 36776.216 | 2054.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;226 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 226 | 36776.226 | 2054.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;236 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 236 | 36776.236 | 2054.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;246 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 246 | 36776.246 | 2054.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;256 | 94.2133 | 293.0161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 256 | 36776.256 | 2054.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;266 | 94.2133 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 266 | 36776.266 | 2054.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;276 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 276 | 36776.276 | 2054.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;286 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 286 | 36776.286 | 2054.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;296 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 296 | 36776.296 | 2054.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;306 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 306 | 36776.306 | 2054.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;316 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 316 | 36776.316 | 2054.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;326 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 326 | 36776.326 | 2054.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;336 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 336 | 36776.336 | 2054.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;346 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 346 | 36776.346 | 2054.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;356 | 94.2113 | 293.0246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 356 | 36776.356 | 2054.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;366 | 94.2113 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 366 | 36776.366 | 2054.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;376 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 376 | 36776.376 | 2054.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;386 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 386 | 36776.386 | 2054.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;396 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 396 | 36776.396 | 2054.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;406 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 406 | 36776.406 | 2054.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;416 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 416 | 36776.416 | 2054.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;426 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 426 | 36776.426 | 2054.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;436 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 436 | 36776.436 | 2054.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;446 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 446 | 36776.446 | 2054.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;456 | 94.2123 | 293.0234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 456 | 36776.456 | 2054.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;466 | 94.2123 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 466 | 36776.466 | 2054.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;476 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 476 | 36776.476 | 2054.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;486 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 486 | 36776.486 | 2054.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;496 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 496 | 36776.496 | 2054.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;506 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 506 | 36776.506 | 2054.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;516 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 516 | 36776.516 | 2054.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;526 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 526 | 36776.526 | 2054.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;536 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 536 | 36776.536 | 2055
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;546 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 546 | 36776.546 | 2055.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;556 | 94.2113 | 293.0173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 556 | 36776.556 | 2055.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;566 | 94.2113 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 566 | 36776.566 | 2055.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;576 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 576 | 36776.576 | 2055.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;586 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 586 | 36776.586 | 2055.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;596 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 596 | 36776.596 | 2055.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;606 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 606 | 36776.606 | 2055.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;616 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 616 | 36776.616 | 2055.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;626 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 626 | 36776.626 | 2055.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;636 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 636 | 36776.636 | 2055.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;646 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 646 | 36776.646 | 2055.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;656 | 94.2103 | 293.008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 656 | 36776.656 | 2055.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;666 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 666 | 36776.666 | 2055.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;676 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 676 | 36776.676 | 2055.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;686 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 686 | 36776.686 | 2055.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;696 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 696 | 36776.696 | 2055.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;706 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 706 | 36776.706 | 2055.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;716 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 716 | 36776.716 | 2055.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;726 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 726 | 36776.726 | 2055.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;736 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 736 | 36776.736 | 2055.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;746 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 746 | 36776.746 | 2055.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;756 | 94.2103 | 292.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 756 | 36776.756 | 2055.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;766 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 766 | 36776.766 | 2055.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;776 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 776 | 36776.776 | 2055.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;786 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 786 | 36776.786 | 2055.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;796 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 796 | 36776.796 | 2055.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;806 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 806 | 36776.806 | 2055.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;816 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 816 | 36776.816 | 2055.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;826 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 826 | 36776.826 | 2055.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;836 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 836 | 36776.836 | 2055.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;846 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 846 | 36776.846 | 2055.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;856 | 94.2103 | 292.9982 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 856 | 36776.856 | 2055.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;866 | 94.2103 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 866 | 36776.866 | 2055.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;876 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 876 | 36776.876 | 2055.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;886 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 886 | 36776.886 | 2055.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;896 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 896 | 36776.896 | 2055.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;906 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 906 | 36776.906 | 2055.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;916 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 916 | 36776.916 | 2055.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;926 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 926 | 36776.926 | 2055.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;936 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 936 | 36776.936 | 2055.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;946 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 946 | 36776.946 | 2055.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;956 | 94.2073 | 293.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 956 | 36776.956 | 2055.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;966 | 94.2073 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 966 | 36776.966 | 2055.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;976 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 976 | 36776.976 | 2055.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;986 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 986 | 36776.986 | 2055.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:56;996 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 56 | 996 | 36776.996 | 2055.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;006 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 006 | 36777.006 | 2055.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;016 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 016 | 36777.016 | 2055.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;026 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 026 | 36777.026 | 2055.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;036 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 036 | 36777.036 | 2055.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;046 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 046 | 36777.046 | 2055.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;056 | 94.2063 | 293.0345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 056 | 36777.056 | 2055.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;066 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 066 | 36777.066 | 2055.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;076 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 076 | 36777.076 | 2055.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;086 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 086 | 36777.086 | 2055.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;096 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 096 | 36777.096 | 2055.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;106 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 106 | 36777.106 | 2055.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;116 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 116 | 36777.116 | 2055.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;126 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 126 | 36777.126 | 2055.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;136 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 136 | 36777.136 | 2055.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;146 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 146 | 36777.146 | 2055.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;156 | 94.2063 | 293.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 156 | 36777.156 | 2055.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;166 | 94.2063 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 166 | 36777.166 | 2055.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;176 | 94.2063 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 176 | 36777.176 | 2055.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;186 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 186 | 36777.186 | 2055.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;196 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 196 | 36777.196 | 2055.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;206 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 206 | 36777.206 | 2055.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;216 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 216 | 36777.216 | 2055.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;226 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 226 | 36777.226 | 2055.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;236 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 236 | 36777.236 | 2055.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;246 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 246 | 36777.246 | 2055.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;256 | 94.2053 | 293.0343 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 256 | 36777.256 | 2055.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;266 | 94.2053 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 266 | 36777.266 | 2055.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;276 | 94.2053 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 276 | 36777.276 | 2055.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;286 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 286 | 36777.286 | 2055.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;296 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 296 | 36777.296 | 2055.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;306 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 306 | 36777.306 | 2055.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;316 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 316 | 36777.316 | 2055.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;326 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 326 | 36777.326 | 2055.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;336 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 336 | 36777.336 | 2055.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;346 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 346 | 36777.346 | 2055.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;356 | 94.2063 | 293.0395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 356 | 36777.356 | 2055.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;366 | 94.2063 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 366 | 36777.366 | 2055.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;376 | 94.2063 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 376 | 36777.376 | 2055.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;386 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 386 | 36777.386 | 2055.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;396 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 396 | 36777.396 | 2055.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;406 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 406 | 36777.406 | 2055.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;416 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 416 | 36777.416 | 2055.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;426 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 426 | 36777.426 | 2055.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;436 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 436 | 36777.436 | 2055.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;446 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 446 | 36777.446 | 2055.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;456 | 94.2053 | 293.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 456 | 36777.456 | 2055.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;466 | 94.2053 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 466 | 36777.466 | 2055.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;476 | 94.2053 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 476 | 36777.476 | 2055.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;486 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 486 | 36777.486 | 2055.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;496 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 496 | 36777.496 | 2055.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;506 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 506 | 36777.506 | 2055.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;516 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 516 | 36777.516 | 2055.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;526 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 526 | 36777.526 | 2055.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;536 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 536 | 36777.536 | 2056
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;546 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 546 | 36777.546 | 2056.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;556 | 94.2043 | 293.0478 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 556 | 36777.556 | 2056.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;566 | 94.2043 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 566 | 36777.566 | 2056.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;576 | 94.2043 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 576 | 36777.576 | 2056.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;586 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 586 | 36777.586 | 2056.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;596 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 596 | 36777.596 | 2056.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;606 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 606 | 36777.606 | 2056.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;616 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 616 | 36777.616 | 2056.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;626 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 626 | 36777.626 | 2056.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;636 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 636 | 36777.636 | 2056.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;646 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 646 | 36777.646 | 2056.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;656 | 94.2033 | 293.0573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 656 | 36777.656 | 2056.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;666 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 666 | 36777.666 | 2056.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;676 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 676 | 36777.676 | 2056.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;686 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 686 | 36777.686 | 2056.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;696 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 696 | 36777.696 | 2056.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;706 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 706 | 36777.706 | 2056.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;716 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 716 | 36777.716 | 2056.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;726 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 726 | 36777.726 | 2056.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;736 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 736 | 36777.736 | 2056.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;746 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 746 | 36777.746 | 2056.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;756 | 94.2033 | 293.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 756 | 36777.756 | 2056.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;766 | 94.2033 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 766 | 36777.766 | 2056.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;776 | 94.2033 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 776 | 36777.776 | 2056.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;786 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 786 | 36777.786 | 2056.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;796 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 796 | 36777.796 | 2056.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;806 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 806 | 36777.806 | 2056.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;816 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 816 | 36777.816 | 2056.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;826 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 826 | 36777.826 | 2056.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;836 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 836 | 36777.836 | 2056.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;846 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 846 | 36777.846 | 2056.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;856 | 94.2013 | 293.0832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 856 | 36777.856 | 2056.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;866 | 94.2013 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 866 | 36777.866 | 2056.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;876 | 94.2013 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 876 | 36777.876 | 2056.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;886 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 886 | 36777.886 | 2056.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;896 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 896 | 36777.896 | 2056.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;906 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 906 | 36777.906 | 2056.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;916 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 916 | 36777.916 | 2056.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;926 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 926 | 36777.926 | 2056.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;936 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 936 | 36777.936 | 2056.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;946 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 946 | 36777.946 | 2056.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;956 | 94.2003 | 293.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 956 | 36777.956 | 2056.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;966 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 966 | 36777.966 | 2056.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;976 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 976 | 36777.976 | 2056.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;986 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 986 | 36777.986 | 2056.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:57;996 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 57 | 996 | 36777.996 | 2056.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;006 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 006 | 36778.006 | 2056.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;016 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 016 | 36778.016 | 2056.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;026 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 026 | 36778.026 | 2056.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;036 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 036 | 36778.036 | 2056.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;046 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 046 | 36778.046 | 2056.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;056 | 94.2003 | 293.0668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 056 | 36778.056 | 2056.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;066 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 066 | 36778.066 | 2056.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;076 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 076 | 36778.076 | 2056.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;086 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 086 | 36778.086 | 2056.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;096 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 096 | 36778.096 | 2056.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;106 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 106 | 36778.106 | 2056.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;116 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 116 | 36778.116 | 2056.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;126 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 126 | 36778.126 | 2056.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;136 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 136 | 36778.136 | 2056.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;146 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 146 | 36778.146 | 2056.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;156 | 94.2003 | 293.0675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 156 | 36778.156 | 2056.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;166 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 166 | 36778.166 | 2056.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;176 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 176 | 36778.176 | 2056.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;186 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 186 | 36778.186 | 2056.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;196 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 196 | 36778.196 | 2056.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;206 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 206 | 36778.206 | 2056.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;216 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 216 | 36778.216 | 2056.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;226 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 226 | 36778.226 | 2056.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;236 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 236 | 36778.236 | 2056.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;246 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 246 | 36778.246 | 2056.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;256 | 94.2003 | 293.0564 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 256 | 36778.256 | 2056.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;266 | 94.2003 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 266 | 36778.266 | 2056.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;276 | 94.2003 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 276 | 36778.276 | 2056.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;286 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 286 | 36778.286 | 2056.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;296 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 296 | 36778.296 | 2056.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;306 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 306 | 36778.306 | 2056.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;316 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 316 | 36778.316 | 2056.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;326 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 326 | 36778.326 | 2056.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;336 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 336 | 36778.336 | 2056.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;346 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 346 | 36778.346 | 2056.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;356 | 94.1993 | 293.0537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 356 | 36778.356 | 2056.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;366 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 366 | 36778.366 | 2056.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;376 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 376 | 36778.376 | 2056.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;386 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 386 | 36778.386 | 2056.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;396 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 396 | 36778.396 | 2056.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;406 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 406 | 36778.406 | 2056.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;416 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 416 | 36778.416 | 2056.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;426 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 426 | 36778.426 | 2056.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;436 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 436 | 36778.436 | 2056.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;446 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 446 | 36778.446 | 2056.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;456 | 94.1993 | 293.065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 456 | 36778.456 | 2056.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;466 | 94.1993 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 466 | 36778.466 | 2056.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;476 | 94.1993 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 476 | 36778.476 | 2056.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;486 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 486 | 36778.486 | 2056.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;496 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 496 | 36778.496 | 2056.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;506 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 506 | 36778.506 | 2056.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;516 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 516 | 36778.516 | 2056.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;526 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 526 | 36778.526 | 2056.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;536 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 536 | 36778.536 | 2057
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;546 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 546 | 36778.546 | 2057.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;556 | 94.1963 | 293.0607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 556 | 36778.556 | 2057.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;566 | 94.1963 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 566 | 36778.566 | 2057.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;576 | 94.1963 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 576 | 36778.576 | 2057.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;586 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 586 | 36778.586 | 2057.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;596 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 596 | 36778.596 | 2057.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;606 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 606 | 36778.606 | 2057.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;616 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 616 | 36778.616 | 2057.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;626 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 626 | 36778.626 | 2057.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;636 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 636 | 36778.636 | 2057.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;646 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 646 | 36778.646 | 2057.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;656 | 94.1973 | 293.0442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 656 | 36778.656 | 2057.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;666 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 666 | 36778.666 | 2057.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;676 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 676 | 36778.676 | 2057.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;686 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 686 | 36778.686 | 2057.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;696 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 696 | 36778.696 | 2057.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;706 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 706 | 36778.706 | 2057.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;716 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 716 | 36778.716 | 2057.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;726 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 726 | 36778.726 | 2057.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;736 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 736 | 36778.736 | 2057.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;746 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 746 | 36778.746 | 2057.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;756 | 94.1973 | 293.0399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 756 | 36778.756 | 2057.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;766 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 766 | 36778.766 | 2057.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;776 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 776 | 36778.776 | 2057.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;786 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 786 | 36778.786 | 2057.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;796 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 796 | 36778.796 | 2057.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;806 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 806 | 36778.806 | 2057.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;816 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 816 | 36778.816 | 2057.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;826 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 826 | 36778.826 | 2057.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;836 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 836 | 36778.836 | 2057.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;846 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 846 | 36778.846 | 2057.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;856 | 94.1973 | 293.0402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 856 | 36778.856 | 2057.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;866 | 94.1973 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 866 | 36778.866 | 2057.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;876 | 94.1973 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 876 | 36778.876 | 2057.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;886 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 886 | 36778.886 | 2057.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;896 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 896 | 36778.896 | 2057.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;906 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 906 | 36778.906 | 2057.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;916 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 916 | 36778.916 | 2057.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;926 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 926 | 36778.926 | 2057.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;936 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 936 | 36778.936 | 2057.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;946 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 946 | 36778.946 | 2057.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;956 | 94.1963 | 293.0354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 956 | 36778.956 | 2057.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;966 | 94.1963 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 966 | 36778.966 | 2057.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;976 | 94.1963 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 976 | 36778.976 | 2057.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;986 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 986 | 36778.986 | 2057.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:58;996 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 58 | 996 | 36778.996 | 2057.46
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;006 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 006 | 36779.006 | 2057.47
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;016 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 016 | 36779.016 | 2057.48
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;026 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 026 | 36779.026 | 2057.49
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;036 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 036 | 36779.036 | 2057.5
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;046 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 046 | 36779.046 | 2057.51
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;056 | 94.1953 | 293.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 056 | 36779.056 | 2057.52
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;066 | 94.1953 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 066 | 36779.066 | 2057.53
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;076 | 94.1953 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 076 | 36779.076 | 2057.54
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;086 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 086 | 36779.086 | 2057.55
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;096 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 096 | 36779.096 | 2057.56
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;106 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 106 | 36779.106 | 2057.57
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;116 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 116 | 36779.116 | 2057.58
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;126 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 126 | 36779.126 | 2057.59
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;136 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 136 | 36779.136 | 2057.6
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;146 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 146 | 36779.146 | 2057.61
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;156 | 94.1963 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 156 | 36779.156 | 2057.62
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;166 | 94.1963 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 166 | 36779.166 | 2057.63
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;176 | 94.1963 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 176 | 36779.176 | 2057.64
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;186 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 186 | 36779.186 | 2057.65
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;196 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 196 | 36779.196 | 2057.66
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;206 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 206 | 36779.206 | 2057.67
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;216 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 216 | 36779.216 | 2057.68
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;226 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 226 | 36779.226 | 2057.69
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;236 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 236 | 36779.236 | 2057.7
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;246 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 246 | 36779.246 | 2057.71
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;256 | 94.1933 | 293.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 256 | 36779.256 | 2057.72
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;266 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 266 | 36779.266 | 2057.73
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;276 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 276 | 36779.276 | 2057.74
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;286 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 286 | 36779.286 | 2057.75
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;296 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 296 | 36779.296 | 2057.76
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;306 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 306 | 36779.306 | 2057.77
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;316 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 316 | 36779.316 | 2057.78
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;326 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 326 | 36779.326 | 2057.79
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;336 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 336 | 36779.336 | 2057.8
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;346 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 346 | 36779.346 | 2057.81
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;356 | 94.1933 | 293.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 356 | 36779.356 | 2057.82
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;366 | 94.1933 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 366 | 36779.366 | 2057.83
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;376 | 94.1933 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 376 | 36779.376 | 2057.84
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;386 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 386 | 36779.386 | 2057.85
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;396 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 396 | 36779.396 | 2057.86
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;406 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 406 | 36779.406 | 2057.87
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;416 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 416 | 36779.416 | 2057.88
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;426 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 426 | 36779.426 | 2057.89
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;436 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 436 | 36779.436 | 2057.9
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;446 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 446 | 36779.446 | 2057.91
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;456 | 94.1924 | 293.053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 456 | 36779.456 | 2057.92
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;466 | 94.1924 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 466 | 36779.466 | 2057.93
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;476 | 94.1924 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 476 | 36779.476 | 2057.94
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;486 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 486 | 36779.486 | 2057.95
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;496 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 496 | 36779.496 | 2057.96
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;506 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 506 | 36779.506 | 2057.97
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;516 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 516 | 36779.516 | 2057.98
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;526 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 526 | 36779.526 | 2057.99
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;536 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 536 | 36779.536 | 2058
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;546 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 546 | 36779.546 | 2058.01
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;556 | 94.1913 | 293.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 556 | 36779.556 | 2058.02
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;566 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 566 | 36779.566 | 2058.03
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;576 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 576 | 36779.576 | 2058.04
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;586 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 586 | 36779.586 | 2058.05
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;596 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 596 | 36779.596 | 2058.06
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;606 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 606 | 36779.606 | 2058.07
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;616 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 616 | 36779.616 | 2058.08
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;626 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 626 | 36779.626 | 2058.09
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;636 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 636 | 36779.636 | 2058.1
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;646 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 646 | 36779.646 | 2058.11
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;656 | 94.1913 | 293.0411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 656 | 36779.656 | 2058.12
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;666 | 94.1913 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 666 | 36779.666 | 2058.13
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;676 | 94.1913 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 676 | 36779.676 | 2058.14
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;686 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 686 | 36779.686 | 2058.15
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;696 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 696 | 36779.696 | 2058.16
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;706 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 706 | 36779.706 | 2058.17
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;716 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 716 | 36779.716 | 2058.18
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;726 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 726 | 36779.726 | 2058.19
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;736 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 736 | 36779.736 | 2058.2
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;746 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 746 | 36779.746 | 2058.21
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;756 | 94.1903 | 293.0388 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 756 | 36779.756 | 2058.22
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;766 | 94.1903 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 766 | 36779.766 | 2058.23
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;776 | 94.1903 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 776 | 36779.776 | 2058.24
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;786 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 786 | 36779.786 | 2058.25
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;796 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 796 | 36779.796 | 2058.26
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;806 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 806 | 36779.806 | 2058.27
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;816 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 816 | 36779.816 | 2058.28
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;826 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 826 | 36779.826 | 2058.29
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;836 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 836 | 36779.836 | 2058.3
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;846 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 846 | 36779.846 | 2058.31
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;856 | 94.1893 | 293.0555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 856 | 36779.856 | 2058.32
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;866 | 94.1893 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 866 | 36779.866 | 2058.33
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;876 | 94.1893 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 876 | 36779.876 | 2058.34
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;886 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 886 | 36779.886 | 2058.35
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;896 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 896 | 36779.896 | 2058.36
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;906 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 906 | 36779.906 | 2058.37
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;916 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 916 | 36779.916 | 2058.38
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;926 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 926 | 36779.926 | 2058.39
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;936 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 936 | 36779.936 | 2058.4
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;946 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 946 | 36779.946 | 2058.41
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;956 | 94.1883 | 293.0525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 956 | 36779.956 | 2058.42
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;966 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 966 | 36779.966 | 2058.43
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;976 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 976 | 36779.976 | 2058.44
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;986 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 986 | 36779.986 | 2058.45
Data | 10/27/2023 | 10:12:59;996 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 12 | 59 | 996 | 36779.996 | 2058.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;006 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 006 | 36780.006 | 2058.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;016 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 016 | 36780.016 | 2058.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;026 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 026 | 36780.026 | 2058.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;036 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 036 | 36780.036 | 2058.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;046 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 046 | 36780.046 | 2058.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;056 | 94.1883 | 293.0492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 056 | 36780.056 | 2058.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;066 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 066 | 36780.066 | 2058.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;076 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 076 | 36780.076 | 2058.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;086 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 086 | 36780.086 | 2058.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;096 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 096 | 36780.096 | 2058.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;106 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 106 | 36780.106 | 2058.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;116 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 116 | 36780.116 | 2058.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;126 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 126 | 36780.126 | 2058.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;136 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 136 | 36780.136 | 2058.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;146 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 146 | 36780.146 | 2058.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;156 | 94.1883 | 293.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 156 | 36780.156 | 2058.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;166 | 94.1883 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 166 | 36780.166 | 2058.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;176 | 94.1883 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 176 | 36780.176 | 2058.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;186 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 186 | 36780.186 | 2058.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;196 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 196 | 36780.196 | 2058.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;206 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 206 | 36780.206 | 2058.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;216 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 216 | 36780.216 | 2058.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;226 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 226 | 36780.226 | 2058.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;236 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 236 | 36780.236 | 2058.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;246 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 246 | 36780.246 | 2058.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;256 | 94.1873 | 293.0918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 256 | 36780.256 | 2058.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;266 | 94.1873 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 266 | 36780.266 | 2058.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;276 | 94.1873 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 276 | 36780.276 | 2058.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;286 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 286 | 36780.286 | 2058.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;296 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 296 | 36780.296 | 2058.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;306 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 306 | 36780.306 | 2058.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;316 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 316 | 36780.316 | 2058.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;326 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 326 | 36780.326 | 2058.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;336 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 336 | 36780.336 | 2058.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;346 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 346 | 36780.346 | 2058.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;356 | 94.1883 | 293.0898 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 356 | 36780.356 | 2058.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;366 | 94.1883 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 366 | 36780.366 | 2058.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;376 | 94.1883 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 376 | 36780.376 | 2058.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;386 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 386 | 36780.386 | 2058.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;396 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 396 | 36780.396 | 2058.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;406 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 406 | 36780.406 | 2058.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;416 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 416 | 36780.416 | 2058.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;426 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 426 | 36780.426 | 2058.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;436 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 436 | 36780.436 | 2058.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;446 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 446 | 36780.446 | 2058.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;456 | 94.1863 | 293.1001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 456 | 36780.456 | 2058.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;466 | 94.1863 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 466 | 36780.466 | 2058.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;476 | 94.1863 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 476 | 36780.476 | 2058.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;486 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 486 | 36780.486 | 2058.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;496 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 496 | 36780.496 | 2058.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;506 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 506 | 36780.506 | 2058.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;516 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 516 | 36780.516 | 2058.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;526 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 526 | 36780.526 | 2058.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;536 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 536 | 36780.536 | 2059
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;546 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 546 | 36780.546 | 2059.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;556 | 94.1853 | 293.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 556 | 36780.556 | 2059.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;566 | 94.1853 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 566 | 36780.566 | 2059.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;576 | 94.1853 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 576 | 36780.576 | 2059.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;586 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 586 | 36780.586 | 2059.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;596 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 596 | 36780.596 | 2059.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;606 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 606 | 36780.606 | 2059.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;616 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 616 | 36780.616 | 2059.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;626 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 626 | 36780.626 | 2059.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;636 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 636 | 36780.636 | 2059.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;646 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 646 | 36780.646 | 2059.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;656 | 94.1843 | 293.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 656 | 36780.656 | 2059.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;666 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 666 | 36780.666 | 2059.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;676 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 676 | 36780.676 | 2059.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;686 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 686 | 36780.686 | 2059.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;696 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 696 | 36780.696 | 2059.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;706 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 706 | 36780.706 | 2059.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;716 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 716 | 36780.716 | 2059.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;726 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 726 | 36780.726 | 2059.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;736 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 736 | 36780.736 | 2059.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;746 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 746 | 36780.746 | 2059.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;756 | 94.1843 | 293.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 756 | 36780.756 | 2059.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;766 | 94.1843 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 766 | 36780.766 | 2059.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;776 | 94.1843 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 776 | 36780.776 | 2059.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;786 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 786 | 36780.786 | 2059.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;796 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 796 | 36780.796 | 2059.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;806 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 806 | 36780.806 | 2059.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;816 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 816 | 36780.816 | 2059.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;826 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 826 | 36780.826 | 2059.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;836 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 836 | 36780.836 | 2059.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;846 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 846 | 36780.846 | 2059.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;856 | 94.1833 | 293.0776 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 856 | 36780.856 | 2059.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;866 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 866 | 36780.866 | 2059.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;876 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 876 | 36780.876 | 2059.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;886 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 886 | 36780.886 | 2059.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;896 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 896 | 36780.896 | 2059.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;906 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 906 | 36780.906 | 2059.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;916 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 916 | 36780.916 | 2059.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;926 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 926 | 36780.926 | 2059.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;936 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 936 | 36780.936 | 2059.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;946 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 946 | 36780.946 | 2059.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;956 | 94.1833 | 293.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 956 | 36780.956 | 2059.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;966 | 94.1833 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 966 | 36780.966 | 2059.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;976 | 94.1833 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 976 | 36780.976 | 2059.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;986 | 94.1833 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 986 | 36780.986 | 2059.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:00;996 | 94.1833 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 00 | 996 | 36780.996 | 2059.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;006 | 94.1833 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 006 | 36781.006 | 2059.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;016 | 94.1823 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 016 | 36781.016 | 2059.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;026 | 94.1823 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 026 | 36781.026 | 2059.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;036 | 94.1823 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 036 | 36781.036 | 2059.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;046 | 94.1823 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 046 | 36781.046 | 2059.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;056 | 94.1823 | 293.0529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 056 | 36781.056 | 2059.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;066 | 94.1823 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 066 | 36781.066 | 2059.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;076 | 94.1823 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 076 | 36781.076 | 2059.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;086 | 94.1823 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 086 | 36781.086 | 2059.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;096 | 94.1823 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 096 | 36781.096 | 2059.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;106 | 94.1823 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 106 | 36781.106 | 2059.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;116 | 94.1803 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 116 | 36781.116 | 2059.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;126 | 94.1803 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 126 | 36781.126 | 2059.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;136 | 94.1803 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 136 | 36781.136 | 2059.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;146 | 94.1803 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 146 | 36781.146 | 2059.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;156 | 94.1803 | 293.0608 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 156 | 36781.156 | 2059.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;166 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 166 | 36781.166 | 2059.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;176 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 176 | 36781.176 | 2059.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;186 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 186 | 36781.186 | 2059.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;196 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 196 | 36781.196 | 2059.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;206 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 206 | 36781.206 | 2059.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;216 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 216 | 36781.216 | 2059.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;226 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 226 | 36781.226 | 2059.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;236 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 236 | 36781.236 | 2059.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;246 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 246 | 36781.246 | 2059.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;256 | 94.1803 | 293.0818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 256 | 36781.256 | 2059.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;266 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 266 | 36781.266 | 2059.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;276 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 276 | 36781.276 | 2059.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;286 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 286 | 36781.286 | 2059.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;296 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 296 | 36781.296 | 2059.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;306 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 306 | 36781.306 | 2059.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;316 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 316 | 36781.316 | 2059.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;326 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 326 | 36781.326 | 2059.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;336 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 336 | 36781.336 | 2059.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;346 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 346 | 36781.346 | 2059.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;356 | 94.1803 | 293.0792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 356 | 36781.356 | 2059.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;366 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 366 | 36781.366 | 2059.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;376 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 376 | 36781.376 | 2059.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;386 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 386 | 36781.386 | 2059.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;396 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 396 | 36781.396 | 2059.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;406 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 406 | 36781.406 | 2059.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;416 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 416 | 36781.416 | 2059.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;426 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 426 | 36781.426 | 2059.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;436 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 436 | 36781.436 | 2059.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;446 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 446 | 36781.446 | 2059.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;456 | 94.1803 | 293.075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 456 | 36781.456 | 2059.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;466 | 94.1803 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 466 | 36781.466 | 2059.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;476 | 94.1803 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 476 | 36781.476 | 2059.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;486 | 94.1803 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 486 | 36781.486 | 2059.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;496 | 94.1803 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 496 | 36781.496 | 2059.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;506 | 94.1803 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 506 | 36781.506 | 2059.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;516 | 94.1793 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 516 | 36781.516 | 2059.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;526 | 94.1793 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 526 | 36781.526 | 2059.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;536 | 94.1793 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 536 | 36781.536 | 2060
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;546 | 94.1793 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 546 | 36781.546 | 2060.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;556 | 94.1793 | 293.09 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 556 | 36781.556 | 2060.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;566 | 94.1793 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 566 | 36781.566 | 2060.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;576 | 94.1793 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 576 | 36781.576 | 2060.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;586 | 94.1793 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 586 | 36781.586 | 2060.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;596 | 94.1793 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 596 | 36781.596 | 2060.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;606 | 94.1793 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 606 | 36781.606 | 2060.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;616 | 94.1783 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 616 | 36781.616 | 2060.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;626 | 94.1783 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 626 | 36781.626 | 2060.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;636 | 94.1783 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 636 | 36781.636 | 2060.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;646 | 94.1783 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 646 | 36781.646 | 2060.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;656 | 94.1783 | 293.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 656 | 36781.656 | 2060.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;666 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 666 | 36781.666 | 2060.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;676 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 676 | 36781.676 | 2060.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;686 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 686 | 36781.686 | 2060.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;696 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 696 | 36781.696 | 2060.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;706 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 706 | 36781.706 | 2060.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;716 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 716 | 36781.716 | 2060.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;726 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 726 | 36781.726 | 2060.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;736 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 736 | 36781.736 | 2060.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;746 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 746 | 36781.746 | 2060.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;756 | 94.1783 | 293.0934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 756 | 36781.756 | 2060.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;766 | 94.1783 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 766 | 36781.766 | 2060.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;776 | 94.1783 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 776 | 36781.776 | 2060.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;786 | 94.1783 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 786 | 36781.786 | 2060.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;796 | 94.1783 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 796 | 36781.796 | 2060.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;806 | 94.1783 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 806 | 36781.806 | 2060.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;816 | 94.1773 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 816 | 36781.816 | 2060.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;826 | 94.1773 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 826 | 36781.826 | 2060.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;836 | 94.1773 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 836 | 36781.836 | 2060.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;846 | 94.1773 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 846 | 36781.846 | 2060.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;856 | 94.1773 | 293.1028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 856 | 36781.856 | 2060.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;866 | 94.1773 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 866 | 36781.866 | 2060.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;876 | 94.1773 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 876 | 36781.876 | 2060.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;886 | 94.1773 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 886 | 36781.886 | 2060.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;896 | 94.1773 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 896 | 36781.896 | 2060.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;906 | 94.1773 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 906 | 36781.906 | 2060.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;916 | 94.1753 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 916 | 36781.916 | 2060.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;926 | 94.1753 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 926 | 36781.926 | 2060.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;936 | 94.1753 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 936 | 36781.936 | 2060.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;946 | 94.1753 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 946 | 36781.946 | 2060.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;956 | 94.1753 | 293.106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 956 | 36781.956 | 2060.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;966 | 94.1753 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 966 | 36781.966 | 2060.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;976 | 94.1753 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 976 | 36781.976 | 2060.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;986 | 94.1753 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 986 | 36781.986 | 2060.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:01;996 | 94.1753 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 01 | 996 | 36781.996 | 2060.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;006 | 94.1753 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 006 | 36782.006 | 2060.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;016 | 94.1763 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 016 | 36782.016 | 2060.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;026 | 94.1763 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 026 | 36782.026 | 2060.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;036 | 94.1763 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 036 | 36782.036 | 2060.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;046 | 94.1763 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 046 | 36782.046 | 2060.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;056 | 94.1763 | 293.0766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 056 | 36782.056 | 2060.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;066 | 94.1763 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 066 | 36782.066 | 2060.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;076 | 94.1763 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 076 | 36782.076 | 2060.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;086 | 94.1763 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 086 | 36782.086 | 2060.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;096 | 94.1763 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 096 | 36782.096 | 2060.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;106 | 94.1763 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 106 | 36782.106 | 2060.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;116 | 94.1753 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 116 | 36782.116 | 2060.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;126 | 94.1753 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 126 | 36782.126 | 2060.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;136 | 94.1753 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 136 | 36782.136 | 2060.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;146 | 94.1753 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 146 | 36782.146 | 2060.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;156 | 94.1753 | 293.0536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 156 | 36782.156 | 2060.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;166 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 166 | 36782.166 | 2060.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;176 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 176 | 36782.176 | 2060.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;186 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 186 | 36782.186 | 2060.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;196 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 196 | 36782.196 | 2060.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;206 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 206 | 36782.206 | 2060.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;216 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 216 | 36782.216 | 2060.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;226 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 226 | 36782.226 | 2060.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;236 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 236 | 36782.236 | 2060.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;246 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 246 | 36782.246 | 2060.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;256 | 94.1753 | 293.06 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 256 | 36782.256 | 2060.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;266 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 266 | 36782.266 | 2060.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;276 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 276 | 36782.276 | 2060.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;286 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 286 | 36782.286 | 2060.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;296 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 296 | 36782.296 | 2060.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;306 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 306 | 36782.306 | 2060.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;316 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 316 | 36782.316 | 2060.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;326 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 326 | 36782.326 | 2060.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;336 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 336 | 36782.336 | 2060.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;346 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 346 | 36782.346 | 2060.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;356 | 94.1753 | 293.0606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 356 | 36782.356 | 2060.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;366 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 366 | 36782.366 | 2060.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;376 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 376 | 36782.376 | 2060.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;386 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 386 | 36782.386 | 2060.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;396 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 396 | 36782.396 | 2060.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;406 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 406 | 36782.406 | 2060.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;416 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 416 | 36782.416 | 2060.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;426 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 426 | 36782.426 | 2060.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;436 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 436 | 36782.436 | 2060.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;446 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 446 | 36782.446 | 2060.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;456 | 94.1753 | 293.0488 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 456 | 36782.456 | 2060.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;466 | 94.1753 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 466 | 36782.466 | 2060.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;476 | 94.1753 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 476 | 36782.476 | 2060.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;486 | 94.1753 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 486 | 36782.486 | 2060.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;496 | 94.1753 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 496 | 36782.496 | 2060.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;506 | 94.1753 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 506 | 36782.506 | 2060.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;516 | 94.1753 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 516 | 36782.516 | 2060.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;526 | 94.1753 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 526 | 36782.526 | 2060.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;536 | 94.1723 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 536 | 36782.536 | 2061
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;546 | 94.1723 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 546 | 36782.546 | 2061.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;556 | 94.1723 | 293.0414 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 556 | 36782.556 | 2061.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;566 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 566 | 36782.566 | 2061.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;576 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 576 | 36782.576 | 2061.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;586 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 586 | 36782.586 | 2061.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;596 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 596 | 36782.596 | 2061.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;606 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 606 | 36782.606 | 2061.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;616 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 616 | 36782.616 | 2061.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;626 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 626 | 36782.626 | 2061.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;636 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 636 | 36782.636 | 2061.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;646 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 646 | 36782.646 | 2061.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;656 | 94.1723 | 293.0201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 656 | 36782.656 | 2061.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;666 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 666 | 36782.666 | 2061.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;676 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 676 | 36782.676 | 2061.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;686 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 686 | 36782.686 | 2061.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;696 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 696 | 36782.696 | 2061.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;706 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 706 | 36782.706 | 2061.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;716 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 716 | 36782.716 | 2061.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;726 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 726 | 36782.726 | 2061.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;736 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 736 | 36782.736 | 2061.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;746 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 746 | 36782.746 | 2061.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;756 | 94.1723 | 292.9699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 756 | 36782.756 | 2061.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;766 | 94.1723 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 766 | 36782.766 | 2061.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;776 | 94.1723 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 776 | 36782.776 | 2061.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;786 | 94.1723 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 786 | 36782.786 | 2061.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;796 | 94.1723 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 796 | 36782.796 | 2061.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;806 | 94.1723 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 806 | 36782.806 | 2061.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;816 | 94.1723 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 816 | 36782.816 | 2061.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;826 | 94.1723 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 826 | 36782.826 | 2061.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;836 | 94.1703 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 836 | 36782.836 | 2061.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;846 | 94.1703 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 846 | 36782.846 | 2061.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;856 | 94.1703 | 292.9318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 856 | 36782.856 | 2061.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;866 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 866 | 36782.866 | 2061.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;876 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 876 | 36782.876 | 2061.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;886 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 886 | 36782.886 | 2061.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;896 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 896 | 36782.896 | 2061.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;906 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 906 | 36782.906 | 2061.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;916 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 916 | 36782.916 | 2061.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;926 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 926 | 36782.926 | 2061.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;936 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 936 | 36782.936 | 2061.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;946 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 946 | 36782.946 | 2061.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;956 | 94.1703 | 292.9201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 956 | 36782.956 | 2061.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;966 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 966 | 36782.966 | 2061.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;976 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 976 | 36782.976 | 2061.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;986 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 986 | 36782.986 | 2061.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:02;996 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 02 | 996 | 36782.996 | 2061.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;006 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 006 | 36783.006 | 2061.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;016 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 016 | 36783.016 | 2061.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;026 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 026 | 36783.026 | 2061.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;036 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 036 | 36783.036 | 2061.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;046 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 046 | 36783.046 | 2061.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;056 | 94.1703 | 292.894 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 056 | 36783.056 | 2061.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;066 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 066 | 36783.066 | 2061.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;076 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 076 | 36783.076 | 2061.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;086 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 086 | 36783.086 | 2061.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;096 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 096 | 36783.096 | 2061.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;106 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 106 | 36783.106 | 2061.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;116 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 116 | 36783.116 | 2061.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;126 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 126 | 36783.126 | 2061.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;136 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 136 | 36783.136 | 2061.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;146 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 146 | 36783.146 | 2061.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;156 | 94.1703 | 292.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 156 | 36783.156 | 2061.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;166 | 94.1703 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 166 | 36783.166 | 2061.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;176 | 94.1703 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 176 | 36783.176 | 2061.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;186 | 94.1703 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 186 | 36783.186 | 2061.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;196 | 94.1703 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 196 | 36783.196 | 2061.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;206 | 94.1703 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 206 | 36783.206 | 2061.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;216 | 94.1703 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 216 | 36783.216 | 2061.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;226 | 94.1703 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 226 | 36783.226 | 2061.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;236 | 94.1673 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 236 | 36783.236 | 2061.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;246 | 94.1673 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 246 | 36783.246 | 2061.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;256 | 94.1673 | 292.8349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 256 | 36783.256 | 2061.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;266 | 94.1673 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 266 | 36783.266 | 2061.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;276 | 94.1673 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 276 | 36783.276 | 2061.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;286 | 94.1673 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 286 | 36783.286 | 2061.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;296 | 94.1673 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 296 | 36783.296 | 2061.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;306 | 94.1673 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 306 | 36783.306 | 2061.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;316 | 94.1673 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 316 | 36783.316 | 2061.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;326 | 94.1673 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 326 | 36783.326 | 2061.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;336 | 94.1693 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 336 | 36783.336 | 2061.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;346 | 94.1693 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 346 | 36783.346 | 2061.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;356 | 94.1693 | 292.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 356 | 36783.356 | 2061.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;366 | 94.1693 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 366 | 36783.366 | 2061.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;376 | 94.1693 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 376 | 36783.376 | 2061.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;386 | 94.1693 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 386 | 36783.386 | 2061.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;396 | 94.1693 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 396 | 36783.396 | 2061.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;406 | 94.1693 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 406 | 36783.406 | 2061.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;416 | 94.1693 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 416 | 36783.416 | 2061.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;426 | 94.1693 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 426 | 36783.426 | 2061.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;436 | 94.1683 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 436 | 36783.436 | 2061.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;446 | 94.1683 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 446 | 36783.446 | 2061.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;456 | 94.1683 | 292.7947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 456 | 36783.456 | 2061.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;466 | 94.1683 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 466 | 36783.466 | 2061.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;476 | 94.1683 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 476 | 36783.476 | 2061.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;486 | 94.1683 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 486 | 36783.486 | 2061.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;496 | 94.1683 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 496 | 36783.496 | 2061.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;506 | 94.1683 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 506 | 36783.506 | 2061.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;516 | 94.1683 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 516 | 36783.516 | 2061.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;526 | 94.1683 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 526 | 36783.526 | 2061.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;536 | 94.1673 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 536 | 36783.536 | 2062
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;546 | 94.1673 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 546 | 36783.546 | 2062.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;556 | 94.1673 | 292.7887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 556 | 36783.556 | 2062.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;566 | 94.1673 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 566 | 36783.566 | 2062.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;576 | 94.1673 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 576 | 36783.576 | 2062.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;586 | 94.1673 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 586 | 36783.586 | 2062.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;596 | 94.1673 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 596 | 36783.596 | 2062.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;606 | 94.1673 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 606 | 36783.606 | 2062.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;616 | 94.1673 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 616 | 36783.616 | 2062.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;626 | 94.1673 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 626 | 36783.626 | 2062.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;636 | 94.1683 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 636 | 36783.636 | 2062.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;646 | 94.1683 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 646 | 36783.646 | 2062.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;656 | 94.1683 | 292.7986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 656 | 36783.656 | 2062.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;666 | 94.1683 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 666 | 36783.666 | 2062.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;676 | 94.1683 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 676 | 36783.676 | 2062.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;686 | 94.1683 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 686 | 36783.686 | 2062.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;696 | 94.1683 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 696 | 36783.696 | 2062.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;706 | 94.1683 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 706 | 36783.706 | 2062.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;716 | 94.1683 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 716 | 36783.716 | 2062.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;726 | 94.1683 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 726 | 36783.726 | 2062.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;736 | 94.1663 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 736 | 36783.736 | 2062.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;746 | 94.1663 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 746 | 36783.746 | 2062.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;756 | 94.1663 | 292.7831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 756 | 36783.756 | 2062.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;766 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 766 | 36783.766 | 2062.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;776 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 776 | 36783.776 | 2062.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;786 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 786 | 36783.786 | 2062.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;796 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 796 | 36783.796 | 2062.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;806 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 806 | 36783.806 | 2062.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;816 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 816 | 36783.816 | 2062.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;826 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 826 | 36783.826 | 2062.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;836 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 836 | 36783.836 | 2062.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;846 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 846 | 36783.846 | 2062.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;856 | 94.1663 | 292.7473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 856 | 36783.856 | 2062.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;866 | 94.1663 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 866 | 36783.866 | 2062.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;876 | 94.1663 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 876 | 36783.876 | 2062.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;886 | 94.1663 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 886 | 36783.886 | 2062.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;896 | 94.1663 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 896 | 36783.896 | 2062.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;906 | 94.1663 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 906 | 36783.906 | 2062.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;916 | 94.1663 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 916 | 36783.916 | 2062.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;926 | 94.1663 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 926 | 36783.926 | 2062.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;936 | 94.1664 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 936 | 36783.936 | 2062.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;946 | 94.1664 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 946 | 36783.946 | 2062.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;956 | 94.1664 | 292.7193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 956 | 36783.956 | 2062.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;966 | 94.1664 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 966 | 36783.966 | 2062.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;976 | 94.1664 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 976 | 36783.976 | 2062.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;986 | 94.1664 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 986 | 36783.986 | 2062.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:03;996 | 94.1664 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 03 | 996 | 36783.996 | 2062.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;006 | 94.1664 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 006 | 36784.006 | 2062.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;016 | 94.1664 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 016 | 36784.016 | 2062.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;026 | 94.1664 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 026 | 36784.026 | 2062.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;036 | 94.1663 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 036 | 36784.036 | 2062.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;046 | 94.1663 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 046 | 36784.046 | 2062.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;056 | 94.1663 | 292.6923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 056 | 36784.056 | 2062.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;066 | 94.1663 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 066 | 36784.066 | 2062.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;076 | 94.1663 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 076 | 36784.076 | 2062.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;086 | 94.1663 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 086 | 36784.086 | 2062.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;096 | 94.1663 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 096 | 36784.096 | 2062.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;106 | 94.1663 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 106 | 36784.106 | 2062.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;116 | 94.1663 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 116 | 36784.116 | 2062.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;126 | 94.1663 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 126 | 36784.126 | 2062.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;136 | 94.1633 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 136 | 36784.136 | 2062.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;146 | 94.1633 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 146 | 36784.146 | 2062.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;156 | 94.1633 | 292.6623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 156 | 36784.156 | 2062.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;166 | 94.1633 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 166 | 36784.166 | 2062.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;176 | 94.1633 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 176 | 36784.176 | 2062.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;186 | 94.1633 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 186 | 36784.186 | 2062.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;196 | 94.1633 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 196 | 36784.196 | 2062.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;206 | 94.1633 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 206 | 36784.206 | 2062.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;216 | 94.1633 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 216 | 36784.216 | 2062.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;226 | 94.1633 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 226 | 36784.226 | 2062.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;236 | 94.1623 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 236 | 36784.236 | 2062.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;246 | 94.1623 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 246 | 36784.246 | 2062.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;256 | 94.1623 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 256 | 36784.256 | 2062.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;266 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 266 | 36784.266 | 2062.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;276 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 276 | 36784.276 | 2062.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;286 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 286 | 36784.286 | 2062.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;296 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 296 | 36784.296 | 2062.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;306 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 306 | 36784.306 | 2062.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;316 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 316 | 36784.316 | 2062.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;326 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 326 | 36784.326 | 2062.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;336 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 336 | 36784.336 | 2062.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;346 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 346 | 36784.346 | 2062.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;356 | 94.1623 | 292.6516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 356 | 36784.356 | 2062.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;366 | 94.1623 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 366 | 36784.366 | 2062.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;376 | 94.1623 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 376 | 36784.376 | 2062.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;386 | 94.1623 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 386 | 36784.386 | 2062.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;396 | 94.1623 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 396 | 36784.396 | 2062.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;406 | 94.1623 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 406 | 36784.406 | 2062.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;416 | 94.1623 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 416 | 36784.416 | 2062.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;426 | 94.1623 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 426 | 36784.426 | 2062.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;436 | 94.1613 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 436 | 36784.436 | 2062.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;446 | 94.1613 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 446 | 36784.446 | 2062.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;456 | 94.1613 | 292.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 456 | 36784.456 | 2062.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;466 | 94.1613 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 466 | 36784.466 | 2062.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;476 | 94.1613 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 476 | 36784.476 | 2062.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;486 | 94.1613 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 486 | 36784.486 | 2062.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;496 | 94.1613 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 496 | 36784.496 | 2062.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;506 | 94.1613 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 506 | 36784.506 | 2062.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;516 | 94.1613 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 516 | 36784.516 | 2062.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;526 | 94.1613 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 526 | 36784.526 | 2062.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;536 | 94.1623 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 536 | 36784.536 | 2063
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;546 | 94.1623 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 546 | 36784.546 | 2063.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;556 | 94.1623 | 292.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 556 | 36784.556 | 2063.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;566 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 566 | 36784.566 | 2063.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;576 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 576 | 36784.576 | 2063.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;586 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 586 | 36784.586 | 2063.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;596 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 596 | 36784.596 | 2063.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;606 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 606 | 36784.606 | 2063.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;616 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 616 | 36784.616 | 2063.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;626 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 626 | 36784.626 | 2063.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;636 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 636 | 36784.636 | 2063.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;646 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 646 | 36784.646 | 2063.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;656 | 94.1623 | 292.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 656 | 36784.656 | 2063.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;666 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 666 | 36784.666 | 2063.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;676 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 676 | 36784.676 | 2063.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;686 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 686 | 36784.686 | 2063.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;696 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 696 | 36784.696 | 2063.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;706 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 706 | 36784.706 | 2063.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;716 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 716 | 36784.716 | 2063.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;726 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 726 | 36784.726 | 2063.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;736 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 736 | 36784.736 | 2063.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;746 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 746 | 36784.746 | 2063.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;756 | 94.1623 | 292.5882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 756 | 36784.756 | 2063.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;766 | 94.1623 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 766 | 36784.766 | 2063.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;776 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 776 | 36784.776 | 2063.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;786 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 786 | 36784.786 | 2063.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;796 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 796 | 36784.796 | 2063.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;806 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 806 | 36784.806 | 2063.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;816 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 816 | 36784.816 | 2063.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;826 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 826 | 36784.826 | 2063.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;836 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 836 | 36784.836 | 2063.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;846 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 846 | 36784.846 | 2063.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;856 | 94.1613 | 292.5612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 856 | 36784.856 | 2063.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;866 | 94.1613 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 866 | 36784.866 | 2063.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;876 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 876 | 36784.876 | 2063.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;886 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 886 | 36784.886 | 2063.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;896 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 896 | 36784.896 | 2063.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;906 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 906 | 36784.906 | 2063.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;916 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 916 | 36784.916 | 2063.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;926 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 926 | 36784.926 | 2063.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;936 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 936 | 36784.936 | 2063.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;946 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 946 | 36784.946 | 2063.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;956 | 94.1603 | 292.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 956 | 36784.956 | 2063.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;966 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 966 | 36784.966 | 2063.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;976 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 976 | 36784.976 | 2063.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;986 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 986 | 36784.986 | 2063.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:04;996 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 04 | 996 | 36784.996 | 2063.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;006 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 006 | 36785.006 | 2063.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;016 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 016 | 36785.016 | 2063.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;026 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 026 | 36785.026 | 2063.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;036 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 036 | 36785.036 | 2063.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;046 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 046 | 36785.046 | 2063.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;056 | 94.1603 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 056 | 36785.056 | 2063.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;066 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 066 | 36785.066 | 2063.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;076 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 076 | 36785.076 | 2063.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;086 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 086 | 36785.086 | 2063.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;096 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 096 | 36785.096 | 2063.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;106 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 106 | 36785.106 | 2063.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;116 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 116 | 36785.116 | 2063.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;126 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 126 | 36785.126 | 2063.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;136 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 136 | 36785.136 | 2063.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;146 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 146 | 36785.146 | 2063.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;156 | 94.1603 | 292.4924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 156 | 36785.156 | 2063.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;166 | 94.1603 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 166 | 36785.166 | 2063.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;176 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 176 | 36785.176 | 2063.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;186 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 186 | 36785.186 | 2063.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;196 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 196 | 36785.196 | 2063.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;206 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 206 | 36785.206 | 2063.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;216 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 216 | 36785.216 | 2063.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;226 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 226 | 36785.226 | 2063.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;236 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 236 | 36785.236 | 2063.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;246 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 246 | 36785.246 | 2063.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;256 | 94.1583 | 292.4632 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 256 | 36785.256 | 2063.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;266 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 266 | 36785.266 | 2063.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;276 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 276 | 36785.276 | 2063.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;286 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 286 | 36785.286 | 2063.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;296 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 296 | 36785.296 | 2063.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;306 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 306 | 36785.306 | 2063.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;316 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 316 | 36785.316 | 2063.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;326 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 326 | 36785.326 | 2063.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;336 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 336 | 36785.336 | 2063.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;346 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 346 | 36785.346 | 2063.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;356 | 94.1583 | 292.4637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 356 | 36785.356 | 2063.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;366 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 366 | 36785.366 | 2063.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;376 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 376 | 36785.376 | 2063.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;386 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 386 | 36785.386 | 2063.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;396 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 396 | 36785.396 | 2063.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;406 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 406 | 36785.406 | 2063.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;416 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 416 | 36785.416 | 2063.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;426 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 426 | 36785.426 | 2063.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;436 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 436 | 36785.436 | 2063.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;446 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 446 | 36785.446 | 2063.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;456 | 94.1583 | 292.4592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 456 | 36785.456 | 2063.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;466 | 94.1583 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 466 | 36785.466 | 2063.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;476 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 476 | 36785.476 | 2063.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;486 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 486 | 36785.486 | 2063.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;496 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 496 | 36785.496 | 2063.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;506 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 506 | 36785.506 | 2063.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;516 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 516 | 36785.516 | 2063.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;526 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 526 | 36785.526 | 2063.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;536 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 536 | 36785.536 | 2064
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;546 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 546 | 36785.546 | 2064.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;556 | 94.1553 | 292.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 556 | 36785.556 | 2064.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;566 | 94.1553 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 566 | 36785.566 | 2064.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;576 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 576 | 36785.576 | 2064.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;586 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 586 | 36785.586 | 2064.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;596 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 596 | 36785.596 | 2064.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;606 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 606 | 36785.606 | 2064.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;616 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 616 | 36785.616 | 2064.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;626 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 626 | 36785.626 | 2064.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;636 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 636 | 36785.636 | 2064.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;646 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 646 | 36785.646 | 2064.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;656 | 94.1563 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 656 | 36785.656 | 2064.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;666 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 666 | 36785.666 | 2064.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;676 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 676 | 36785.676 | 2064.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;686 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 686 | 36785.686 | 2064.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;696 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 696 | 36785.696 | 2064.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;706 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 706 | 36785.706 | 2064.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;716 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 716 | 36785.716 | 2064.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;726 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 726 | 36785.726 | 2064.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;736 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 736 | 36785.736 | 2064.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;746 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 746 | 36785.746 | 2064.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;756 | 94.1563 | 292.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 756 | 36785.756 | 2064.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;766 | 94.1563 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 766 | 36785.766 | 2064.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;776 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 776 | 36785.776 | 2064.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;786 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 786 | 36785.786 | 2064.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;796 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 796 | 36785.796 | 2064.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;806 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 806 | 36785.806 | 2064.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;816 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 816 | 36785.816 | 2064.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;826 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 826 | 36785.826 | 2064.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;836 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 836 | 36785.836 | 2064.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;846 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 846 | 36785.846 | 2064.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;856 | 94.1553 | 292.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 856 | 36785.856 | 2064.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;866 | 94.1553 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 866 | 36785.866 | 2064.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;876 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 876 | 36785.876 | 2064.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;886 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 886 | 36785.886 | 2064.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;896 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 896 | 36785.896 | 2064.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;906 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 906 | 36785.906 | 2064.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;916 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 916 | 36785.916 | 2064.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;926 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 926 | 36785.926 | 2064.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;936 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 936 | 36785.936 | 2064.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;946 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 946 | 36785.946 | 2064.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;956 | 94.1533 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 956 | 36785.956 | 2064.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;966 | 94.1533 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 966 | 36785.966 | 2064.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;976 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 976 | 36785.976 | 2064.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;986 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 986 | 36785.986 | 2064.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:05;996 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 05 | 996 | 36785.996 | 2064.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;006 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 006 | 36786.006 | 2064.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;016 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 016 | 36786.016 | 2064.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;026 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 026 | 36786.026 | 2064.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;036 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 036 | 36786.036 | 2064.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;046 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 046 | 36786.046 | 2064.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;056 | 94.1523 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 056 | 36786.056 | 2064.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;066 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 066 | 36786.066 | 2064.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;076 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 076 | 36786.076 | 2064.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;086 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 086 | 36786.086 | 2064.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;096 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 096 | 36786.096 | 2064.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;106 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 106 | 36786.106 | 2064.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;116 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 116 | 36786.116 | 2064.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;126 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 126 | 36786.126 | 2064.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;136 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 136 | 36786.136 | 2064.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;146 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 146 | 36786.146 | 2064.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;156 | 94.1523 | 292.3084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 156 | 36786.156 | 2064.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;166 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 166 | 36786.166 | 2064.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;176 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 176 | 36786.176 | 2064.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;186 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 186 | 36786.186 | 2064.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;196 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 196 | 36786.196 | 2064.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;206 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 206 | 36786.206 | 2064.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;216 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 216 | 36786.216 | 2064.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;226 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 226 | 36786.226 | 2064.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;236 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 236 | 36786.236 | 2064.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;246 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 246 | 36786.246 | 2064.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;256 | 94.1523 | 292.2814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 256 | 36786.256 | 2064.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;266 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 266 | 36786.266 | 2064.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;276 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 276 | 36786.276 | 2064.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;286 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 286 | 36786.286 | 2064.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;296 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 296 | 36786.296 | 2064.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;306 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 306 | 36786.306 | 2064.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;316 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 316 | 36786.316 | 2064.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;326 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 326 | 36786.326 | 2064.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;336 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 336 | 36786.336 | 2064.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;346 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 346 | 36786.346 | 2064.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;356 | 94.1523 | 292.2647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 356 | 36786.356 | 2064.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;366 | 94.1523 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 366 | 36786.366 | 2064.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;376 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 376 | 36786.376 | 2064.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;386 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 386 | 36786.386 | 2064.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;396 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 396 | 36786.396 | 2064.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;406 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 406 | 36786.406 | 2064.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;416 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 416 | 36786.416 | 2064.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;426 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 426 | 36786.426 | 2064.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;436 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 436 | 36786.436 | 2064.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;446 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 446 | 36786.446 | 2064.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;456 | 94.1513 | 292.2545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 456 | 36786.456 | 2064.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;466 | 94.1513 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 466 | 36786.466 | 2064.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;476 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 476 | 36786.476 | 2064.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;486 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 486 | 36786.486 | 2064.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;496 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 496 | 36786.496 | 2064.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;506 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 506 | 36786.506 | 2064.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;516 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 516 | 36786.516 | 2064.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;526 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 526 | 36786.526 | 2064.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;536 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 536 | 36786.536 | 2065
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;546 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 546 | 36786.546 | 2065.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;556 | 94.1523 | 292.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 556 | 36786.556 | 2065.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;566 | 94.1523 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 566 | 36786.566 | 2065.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;576 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 576 | 36786.576 | 2065.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;586 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 586 | 36786.586 | 2065.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;596 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 596 | 36786.596 | 2065.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;606 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 606 | 36786.606 | 2065.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;616 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 616 | 36786.616 | 2065.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;626 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 626 | 36786.626 | 2065.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;636 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 636 | 36786.636 | 2065.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;646 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 646 | 36786.646 | 2065.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;656 | 94.1513 | 292.2406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 656 | 36786.656 | 2065.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;666 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 666 | 36786.666 | 2065.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;676 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 676 | 36786.676 | 2065.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;686 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 686 | 36786.686 | 2065.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;696 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 696 | 36786.696 | 2065.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;706 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 706 | 36786.706 | 2065.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;716 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 716 | 36786.716 | 2065.18