Data | 10/27/2023 | 10:13:06;726 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 726 | 36786.726 | 2065.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;736 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 736 | 36786.736 | 2065.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;746 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 746 | 36786.746 | 2065.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;756 | 94.1513 | 292.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 756 | 36786.756 | 2065.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;766 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 766 | 36786.766 | 2065.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;776 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 776 | 36786.776 | 2065.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;786 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 786 | 36786.786 | 2065.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;796 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 796 | 36786.796 | 2065.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;806 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 806 | 36786.806 | 2065.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;816 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 816 | 36786.816 | 2065.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;826 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 826 | 36786.826 | 2065.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;836 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 836 | 36786.836 | 2065.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;846 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 846 | 36786.846 | 2065.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;856 | 94.1513 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 856 | 36786.856 | 2065.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;866 | 94.1513 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 866 | 36786.866 | 2065.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;876 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 876 | 36786.876 | 2065.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;886 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 886 | 36786.886 | 2065.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;896 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 896 | 36786.896 | 2065.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;906 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 906 | 36786.906 | 2065.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;916 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 916 | 36786.916 | 2065.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;926 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 926 | 36786.926 | 2065.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;936 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 936 | 36786.936 | 2065.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;946 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 946 | 36786.946 | 2065.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;956 | 94.1493 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 956 | 36786.956 | 2065.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;966 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 966 | 36786.966 | 2065.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;976 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 976 | 36786.976 | 2065.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;986 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 986 | 36786.986 | 2065.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:06;996 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 06 | 996 | 36786.996 | 2065.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;006 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 006 | 36787.006 | 2065.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;016 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 016 | 36787.016 | 2065.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;026 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 026 | 36787.026 | 2065.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;036 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 036 | 36787.036 | 2065.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;046 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 046 | 36787.046 | 2065.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;056 | 94.1493 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 056 | 36787.056 | 2065.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;066 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 066 | 36787.066 | 2065.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;076 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 076 | 36787.076 | 2065.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;086 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 086 | 36787.086 | 2065.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;096 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 096 | 36787.096 | 2065.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;106 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 106 | 36787.106 | 2065.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;116 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 116 | 36787.116 | 2065.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;126 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 126 | 36787.126 | 2065.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;136 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 136 | 36787.136 | 2065.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;146 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 146 | 36787.146 | 2065.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;156 | 94.1493 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 156 | 36787.156 | 2065.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;166 | 94.1493 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 166 | 36787.166 | 2065.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;176 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 176 | 36787.176 | 2065.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;186 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 186 | 36787.186 | 2065.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;196 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 196 | 36787.196 | 2065.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;206 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 206 | 36787.206 | 2065.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;216 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 216 | 36787.216 | 2065.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;226 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 226 | 36787.226 | 2065.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;236 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 236 | 36787.236 | 2065.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;246 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 246 | 36787.246 | 2065.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;256 | 94.1483 | 292.2071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 256 | 36787.256 | 2065.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;266 | 94.1483 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 266 | 36787.266 | 2065.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;276 | 94.1483 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 276 | 36787.276 | 2065.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;286 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 286 | 36787.286 | 2065.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;296 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 296 | 36787.296 | 2065.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;306 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 306 | 36787.306 | 2065.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;316 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 316 | 36787.316 | 2065.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;326 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 326 | 36787.326 | 2065.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;336 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 336 | 36787.336 | 2065.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;346 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 346 | 36787.346 | 2065.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;356 | 94.1473 | 292.1858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 356 | 36787.356 | 2065.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;366 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 366 | 36787.366 | 2065.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;376 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 376 | 36787.376 | 2065.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;386 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 386 | 36787.386 | 2065.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;396 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 396 | 36787.396 | 2065.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;406 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 406 | 36787.406 | 2065.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;416 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 416 | 36787.416 | 2065.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;426 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 426 | 36787.426 | 2065.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;436 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 436 | 36787.436 | 2065.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;446 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 446 | 36787.446 | 2065.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;456 | 94.1473 | 292.1834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 456 | 36787.456 | 2065.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;466 | 94.1473 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 466 | 36787.466 | 2065.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;476 | 94.1473 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 476 | 36787.476 | 2065.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;486 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 486 | 36787.486 | 2065.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;496 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 496 | 36787.496 | 2065.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;506 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 506 | 36787.506 | 2065.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;516 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 516 | 36787.516 | 2065.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;526 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 526 | 36787.526 | 2065.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;536 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 536 | 36787.536 | 2066
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;546 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 546 | 36787.546 | 2066.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;556 | 94.1463 | 292.2004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 556 | 36787.556 | 2066.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;566 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 566 | 36787.566 | 2066.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;576 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 576 | 36787.576 | 2066.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;586 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 586 | 36787.586 | 2066.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;596 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 596 | 36787.596 | 2066.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;606 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 606 | 36787.606 | 2066.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;616 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 616 | 36787.616 | 2066.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;626 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 626 | 36787.626 | 2066.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;636 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 636 | 36787.636 | 2066.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;646 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 646 | 36787.646 | 2066.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;656 | 94.1463 | 292.2009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 656 | 36787.656 | 2066.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;666 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 666 | 36787.666 | 2066.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;676 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 676 | 36787.676 | 2066.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;686 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 686 | 36787.686 | 2066.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;696 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 696 | 36787.696 | 2066.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;706 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 706 | 36787.706 | 2066.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;716 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 716 | 36787.716 | 2066.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;726 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 726 | 36787.726 | 2066.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;736 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 736 | 36787.736 | 2066.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;746 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 746 | 36787.746 | 2066.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;756 | 94.1463 | 292.1921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 756 | 36787.756 | 2066.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;766 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 766 | 36787.766 | 2066.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;776 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 776 | 36787.776 | 2066.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;786 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 786 | 36787.786 | 2066.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;796 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 796 | 36787.796 | 2066.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;806 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 806 | 36787.806 | 2066.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;816 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 816 | 36787.816 | 2066.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;826 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 826 | 36787.826 | 2066.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;836 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 836 | 36787.836 | 2066.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;846 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 846 | 36787.846 | 2066.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;856 | 94.1463 | 292.2033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 856 | 36787.856 | 2066.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;866 | 94.1463 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 866 | 36787.866 | 2066.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;876 | 94.1463 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 876 | 36787.876 | 2066.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;886 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 886 | 36787.886 | 2066.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;896 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 896 | 36787.896 | 2066.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;906 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 906 | 36787.906 | 2066.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;916 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 916 | 36787.916 | 2066.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;926 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 926 | 36787.926 | 2066.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;936 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 936 | 36787.936 | 2066.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;946 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 946 | 36787.946 | 2066.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;956 | 94.1453 | 292.209 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 956 | 36787.956 | 2066.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;966 | 94.1453 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 966 | 36787.966 | 2066.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;976 | 94.1453 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 976 | 36787.976 | 2066.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;986 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 986 | 36787.986 | 2066.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:07;996 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 07 | 996 | 36787.996 | 2066.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;006 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 006 | 36788.006 | 2066.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;016 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 016 | 36788.016 | 2066.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;026 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 026 | 36788.026 | 2066.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;036 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 036 | 36788.036 | 2066.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;046 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 046 | 36788.046 | 2066.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;056 | 94.1443 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 056 | 36788.056 | 2066.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;066 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 066 | 36788.066 | 2066.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;076 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 076 | 36788.076 | 2066.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;086 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 086 | 36788.086 | 2066.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;096 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 096 | 36788.096 | 2066.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;106 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 106 | 36788.106 | 2066.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;116 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 116 | 36788.116 | 2066.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;126 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 126 | 36788.126 | 2066.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;136 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 136 | 36788.136 | 2066.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;146 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 146 | 36788.146 | 2066.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;156 | 94.1443 | 292.1665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 156 | 36788.156 | 2066.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;166 | 94.1443 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 166 | 36788.166 | 2066.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;176 | 94.1443 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 176 | 36788.176 | 2066.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;186 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 186 | 36788.186 | 2066.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;196 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 196 | 36788.196 | 2066.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;206 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 206 | 36788.206 | 2066.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;216 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 216 | 36788.216 | 2066.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;226 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 226 | 36788.226 | 2066.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;236 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 236 | 36788.236 | 2066.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;246 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 246 | 36788.246 | 2066.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;256 | 94.1433 | 292.1522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 256 | 36788.256 | 2066.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;266 | 94.1433 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 266 | 36788.266 | 2066.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;276 | 94.1433 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 276 | 36788.276 | 2066.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;286 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 286 | 36788.286 | 2066.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;296 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 296 | 36788.296 | 2066.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;306 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 306 | 36788.306 | 2066.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;316 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 316 | 36788.316 | 2066.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;326 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 326 | 36788.326 | 2066.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;336 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 336 | 36788.336 | 2066.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;346 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 346 | 36788.346 | 2066.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;356 | 94.1443 | 292.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 356 | 36788.356 | 2066.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;366 | 94.1443 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 366 | 36788.366 | 2066.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;376 | 94.1443 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 376 | 36788.376 | 2066.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;386 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 386 | 36788.386 | 2066.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;396 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 396 | 36788.396 | 2066.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;406 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 406 | 36788.406 | 2066.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;416 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 416 | 36788.416 | 2066.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;426 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 426 | 36788.426 | 2066.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;436 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 436 | 36788.436 | 2066.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;446 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 446 | 36788.446 | 2066.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;456 | 94.1453 | 292.111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 456 | 36788.456 | 2066.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;466 | 94.1453 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 466 | 36788.466 | 2066.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;476 | 94.1453 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 476 | 36788.476 | 2066.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;486 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 486 | 36788.486 | 2066.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;496 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 496 | 36788.496 | 2066.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;506 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 506 | 36788.506 | 2066.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;516 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 516 | 36788.516 | 2066.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;526 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 526 | 36788.526 | 2066.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;536 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 536 | 36788.536 | 2067
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;546 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 546 | 36788.546 | 2067.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;556 | 94.1433 | 292.1027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 556 | 36788.556 | 2067.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;566 | 94.1433 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 566 | 36788.566 | 2067.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;576 | 94.1433 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 576 | 36788.576 | 2067.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;586 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 586 | 36788.586 | 2067.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;596 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 596 | 36788.596 | 2067.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;606 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 606 | 36788.606 | 2067.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;616 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 616 | 36788.616 | 2067.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;626 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 626 | 36788.626 | 2067.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;636 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 636 | 36788.636 | 2067.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;646 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 646 | 36788.646 | 2067.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;656 | 94.1413 | 292.0904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 656 | 36788.656 | 2067.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;666 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 666 | 36788.666 | 2067.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;676 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 676 | 36788.676 | 2067.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;686 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 686 | 36788.686 | 2067.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;696 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 696 | 36788.696 | 2067.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;706 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 706 | 36788.706 | 2067.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;716 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 716 | 36788.716 | 2067.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;726 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 726 | 36788.726 | 2067.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;736 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 736 | 36788.736 | 2067.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;746 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 746 | 36788.746 | 2067.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;756 | 94.1413 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 756 | 36788.756 | 2067.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;766 | 94.1413 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 766 | 36788.766 | 2067.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;776 | 94.1413 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 776 | 36788.776 | 2067.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;786 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 786 | 36788.786 | 2067.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;796 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 796 | 36788.796 | 2067.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;806 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 806 | 36788.806 | 2067.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;816 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 816 | 36788.816 | 2067.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;826 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 826 | 36788.826 | 2067.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;836 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 836 | 36788.836 | 2067.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;846 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 846 | 36788.846 | 2067.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;856 | 94.1414 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 856 | 36788.856 | 2067.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;866 | 94.1414 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 866 | 36788.866 | 2067.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;876 | 94.1414 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 876 | 36788.876 | 2067.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;886 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 886 | 36788.886 | 2067.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;896 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 896 | 36788.896 | 2067.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;906 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 906 | 36788.906 | 2067.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;916 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 916 | 36788.916 | 2067.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;926 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 926 | 36788.926 | 2067.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;936 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 936 | 36788.936 | 2067.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;946 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 946 | 36788.946 | 2067.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;956 | 94.1393 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 956 | 36788.956 | 2067.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;966 | 94.1393 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 966 | 36788.966 | 2067.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;976 | 94.1393 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 976 | 36788.976 | 2067.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;986 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 986 | 36788.986 | 2067.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:08;996 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 08 | 996 | 36788.996 | 2067.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;006 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 006 | 36789.006 | 2067.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;016 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 016 | 36789.016 | 2067.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;026 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 026 | 36789.026 | 2067.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;036 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 036 | 36789.036 | 2067.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;046 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 046 | 36789.046 | 2067.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;056 | 94.1403 | 292.0193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 056 | 36789.056 | 2067.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;066 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 066 | 36789.066 | 2067.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;076 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 076 | 36789.076 | 2067.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;086 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 086 | 36789.086 | 2067.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;096 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 096 | 36789.096 | 2067.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;106 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 106 | 36789.106 | 2067.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;116 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 116 | 36789.116 | 2067.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;126 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 126 | 36789.126 | 2067.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;136 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 136 | 36789.136 | 2067.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;146 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 146 | 36789.146 | 2067.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;156 | 94.1403 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 156 | 36789.156 | 2067.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;166 | 94.1403 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 166 | 36789.166 | 2067.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;176 | 94.1403 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 176 | 36789.176 | 2067.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;186 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 186 | 36789.186 | 2067.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;196 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 196 | 36789.196 | 2067.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;206 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 206 | 36789.206 | 2067.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;216 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 216 | 36789.216 | 2067.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;226 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 226 | 36789.226 | 2067.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;236 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 236 | 36789.236 | 2067.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;246 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 246 | 36789.246 | 2067.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;256 | 94.1393 | 292.0162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 256 | 36789.256 | 2067.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;266 | 94.1393 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 266 | 36789.266 | 2067.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;276 | 94.1393 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 276 | 36789.276 | 2067.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;286 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 286 | 36789.286 | 2067.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;296 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 296 | 36789.296 | 2067.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;306 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 306 | 36789.306 | 2067.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;316 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 316 | 36789.316 | 2067.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;326 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 326 | 36789.326 | 2067.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;336 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 336 | 36789.336 | 2067.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;346 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 346 | 36789.346 | 2067.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;356 | 94.1403 | 292.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 356 | 36789.356 | 2067.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;366 | 94.1403 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 366 | 36789.366 | 2067.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;376 | 94.1403 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 376 | 36789.376 | 2067.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;386 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 386 | 36789.386 | 2067.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;396 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 396 | 36789.396 | 2067.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;406 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 406 | 36789.406 | 2067.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;416 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 416 | 36789.416 | 2067.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;426 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 426 | 36789.426 | 2067.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;436 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 436 | 36789.436 | 2067.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;446 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 446 | 36789.446 | 2067.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;456 | 94.1393 | 291.9965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 456 | 36789.456 | 2067.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;466 | 94.1393 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 466 | 36789.466 | 2067.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;476 | 94.1393 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 476 | 36789.476 | 2067.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;486 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 486 | 36789.486 | 2067.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;496 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 496 | 36789.496 | 2067.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;506 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 506 | 36789.506 | 2067.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;516 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 516 | 36789.516 | 2067.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;526 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 526 | 36789.526 | 2067.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;536 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 536 | 36789.536 | 2068
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;546 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 546 | 36789.546 | 2068.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;556 | 94.1383 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 556 | 36789.556 | 2068.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;566 | 94.1383 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 566 | 36789.566 | 2068.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;576 | 94.1383 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 576 | 36789.576 | 2068.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;586 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 586 | 36789.586 | 2068.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;596 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 596 | 36789.596 | 2068.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;606 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 606 | 36789.606 | 2068.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;616 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 616 | 36789.616 | 2068.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;626 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 626 | 36789.626 | 2068.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;636 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 636 | 36789.636 | 2068.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;646 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 646 | 36789.646 | 2068.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;656 | 94.1384 | 291.9933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 656 | 36789.656 | 2068.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;666 | 94.1384 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 666 | 36789.666 | 2068.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;676 | 94.1384 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 676 | 36789.676 | 2068.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;686 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 686 | 36789.686 | 2068.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;696 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 696 | 36789.696 | 2068.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;706 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 706 | 36789.706 | 2068.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;716 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 716 | 36789.716 | 2068.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;726 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 726 | 36789.726 | 2068.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;736 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 736 | 36789.736 | 2068.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;746 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 746 | 36789.746 | 2068.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;756 | 94.1373 | 291.9954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 756 | 36789.756 | 2068.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;766 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 766 | 36789.766 | 2068.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;776 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 776 | 36789.776 | 2068.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;786 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 786 | 36789.786 | 2068.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;796 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 796 | 36789.796 | 2068.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;806 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 806 | 36789.806 | 2068.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;816 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 816 | 36789.816 | 2068.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;826 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 826 | 36789.826 | 2068.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;836 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 836 | 36789.836 | 2068.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;846 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 846 | 36789.846 | 2068.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;856 | 94.1373 | 292.0037 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 856 | 36789.856 | 2068.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;866 | 94.1373 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 866 | 36789.866 | 2068.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;876 | 94.1373 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 876 | 36789.876 | 2068.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;886 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 886 | 36789.886 | 2068.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;896 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 896 | 36789.896 | 2068.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;906 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 906 | 36789.906 | 2068.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;916 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 916 | 36789.916 | 2068.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;926 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 926 | 36789.926 | 2068.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;936 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 936 | 36789.936 | 2068.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;946 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 946 | 36789.946 | 2068.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;956 | 94.1363 | 292.0216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 956 | 36789.956 | 2068.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;966 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 966 | 36789.966 | 2068.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;976 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 976 | 36789.976 | 2068.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;986 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 986 | 36789.986 | 2068.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:09;996 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 09 | 996 | 36789.996 | 2068.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;006 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 006 | 36790.006 | 2068.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;016 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 016 | 36790.016 | 2068.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;026 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 026 | 36790.026 | 2068.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;036 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 036 | 36790.036 | 2068.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;046 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 046 | 36790.046 | 2068.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;056 | 94.1363 | 292.0329 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 056 | 36790.056 | 2068.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;066 | 94.1363 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 066 | 36790.066 | 2068.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;076 | 94.1363 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 076 | 36790.076 | 2068.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;086 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 086 | 36790.086 | 2068.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;096 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 096 | 36790.096 | 2068.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;106 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 106 | 36790.106 | 2068.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;116 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 116 | 36790.116 | 2068.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;126 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 126 | 36790.126 | 2068.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;136 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 136 | 36790.136 | 2068.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;146 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 146 | 36790.146 | 2068.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;156 | 94.1353 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 156 | 36790.156 | 2068.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;166 | 94.1353 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 166 | 36790.166 | 2068.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;176 | 94.1353 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 176 | 36790.176 | 2068.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;186 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 186 | 36790.186 | 2068.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;196 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 196 | 36790.196 | 2068.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;206 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 206 | 36790.206 | 2068.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;216 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 216 | 36790.216 | 2068.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;226 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 226 | 36790.226 | 2068.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;236 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 236 | 36790.236 | 2068.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;246 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 246 | 36790.246 | 2068.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;256 | 94.1363 | 292.0235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 256 | 36790.256 | 2068.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;266 | 94.1363 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 266 | 36790.266 | 2068.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;276 | 94.1363 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 276 | 36790.276 | 2068.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;286 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 286 | 36790.286 | 2068.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;296 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 296 | 36790.296 | 2068.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;306 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 306 | 36790.306 | 2068.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;316 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 316 | 36790.316 | 2068.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;326 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 326 | 36790.326 | 2068.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;336 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 336 | 36790.336 | 2068.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;346 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 346 | 36790.346 | 2068.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;356 | 94.1353 | 292.0179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 356 | 36790.356 | 2068.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;366 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 366 | 36790.366 | 2068.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;376 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 376 | 36790.376 | 2068.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;386 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 386 | 36790.386 | 2068.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;396 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 396 | 36790.396 | 2068.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;406 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 406 | 36790.406 | 2068.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;416 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 416 | 36790.416 | 2068.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;426 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 426 | 36790.426 | 2068.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;436 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 436 | 36790.436 | 2068.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;446 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 446 | 36790.446 | 2068.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;456 | 94.1353 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 456 | 36790.456 | 2068.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;466 | 94.1353 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 466 | 36790.466 | 2068.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;476 | 94.1353 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 476 | 36790.476 | 2068.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;486 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 486 | 36790.486 | 2068.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;496 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 496 | 36790.496 | 2068.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;506 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 506 | 36790.506 | 2068.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;516 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 516 | 36790.516 | 2068.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;526 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 526 | 36790.526 | 2068.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;536 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 536 | 36790.536 | 2069
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;546 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 546 | 36790.546 | 2069.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;556 | 94.1343 | 292.0287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 556 | 36790.556 | 2069.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;566 | 94.1343 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 566 | 36790.566 | 2069.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;576 | 94.1343 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 576 | 36790.576 | 2069.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;586 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 586 | 36790.586 | 2069.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;596 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 596 | 36790.596 | 2069.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;606 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 606 | 36790.606 | 2069.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;616 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 616 | 36790.616 | 2069.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;626 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 626 | 36790.626 | 2069.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;636 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 636 | 36790.636 | 2069.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;646 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 646 | 36790.646 | 2069.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;656 | 94.1333 | 292.0382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 656 | 36790.656 | 2069.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;666 | 94.1333 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 666 | 36790.666 | 2069.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;676 | 94.1333 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 676 | 36790.676 | 2069.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;686 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 686 | 36790.686 | 2069.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;696 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 696 | 36790.696 | 2069.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;706 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 706 | 36790.706 | 2069.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;716 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 716 | 36790.716 | 2069.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;726 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 726 | 36790.726 | 2069.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;736 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 736 | 36790.736 | 2069.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;746 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 746 | 36790.746 | 2069.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;756 | 94.1353 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 756 | 36790.756 | 2069.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;766 | 94.1353 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 766 | 36790.766 | 2069.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;776 | 94.1353 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 776 | 36790.776 | 2069.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;786 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 786 | 36790.786 | 2069.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;796 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 796 | 36790.796 | 2069.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;806 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 806 | 36790.806 | 2069.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;816 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 816 | 36790.816 | 2069.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;826 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 826 | 36790.826 | 2069.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;836 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 836 | 36790.836 | 2069.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;846 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 846 | 36790.846 | 2069.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;856 | 94.1333 | 292.0823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 856 | 36790.856 | 2069.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;866 | 94.1333 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 866 | 36790.866 | 2069.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;876 | 94.1333 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 876 | 36790.876 | 2069.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;886 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 886 | 36790.886 | 2069.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;896 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 896 | 36790.896 | 2069.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;906 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 906 | 36790.906 | 2069.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;916 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 916 | 36790.916 | 2069.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;926 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 926 | 36790.926 | 2069.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;936 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 936 | 36790.936 | 2069.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;946 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 946 | 36790.946 | 2069.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;956 | 94.1323 | 292.101 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 956 | 36790.956 | 2069.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;966 | 94.1323 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 966 | 36790.966 | 2069.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;976 | 94.1323 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 976 | 36790.976 | 2069.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;986 | 94.1323 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 986 | 36790.986 | 2069.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:10;996 | 94.1323 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 10 | 996 | 36790.996 | 2069.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;006 | 94.1323 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 006 | 36791.006 | 2069.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;016 | 94.1343 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 016 | 36791.016 | 2069.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;026 | 94.1343 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 026 | 36791.026 | 2069.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;036 | 94.1343 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 036 | 36791.036 | 2069.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;046 | 94.1343 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 046 | 36791.046 | 2069.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;056 | 94.1343 | 292.112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 056 | 36791.056 | 2069.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;066 | 94.1343 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 066 | 36791.066 | 2069.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;076 | 94.1343 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 076 | 36791.076 | 2069.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;086 | 94.1343 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 086 | 36791.086 | 2069.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;096 | 94.1343 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 096 | 36791.096 | 2069.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;106 | 94.1343 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 106 | 36791.106 | 2069.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;116 | 94.1323 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 116 | 36791.116 | 2069.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;126 | 94.1323 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 126 | 36791.126 | 2069.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;136 | 94.1323 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 136 | 36791.136 | 2069.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;146 | 94.1323 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 146 | 36791.146 | 2069.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;156 | 94.1323 | 292.119 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 156 | 36791.156 | 2069.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;166 | 94.1323 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 166 | 36791.166 | 2069.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;176 | 94.1323 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 176 | 36791.176 | 2069.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;186 | 94.1323 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 186 | 36791.186 | 2069.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;196 | 94.1323 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 196 | 36791.196 | 2069.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;206 | 94.1323 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 206 | 36791.206 | 2069.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;216 | 94.1303 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 216 | 36791.216 | 2069.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;226 | 94.1303 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 226 | 36791.226 | 2069.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;236 | 94.1303 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 236 | 36791.236 | 2069.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;246 | 94.1303 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 246 | 36791.246 | 2069.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;256 | 94.1303 | 292.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 256 | 36791.256 | 2069.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;266 | 94.1303 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 266 | 36791.266 | 2069.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;276 | 94.1303 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 276 | 36791.276 | 2069.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;286 | 94.1303 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 286 | 36791.286 | 2069.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;296 | 94.1303 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 296 | 36791.296 | 2069.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;306 | 94.1303 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 306 | 36791.306 | 2069.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;316 | 94.1313 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 316 | 36791.316 | 2069.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;326 | 94.1313 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 326 | 36791.326 | 2069.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;336 | 94.1313 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 336 | 36791.336 | 2069.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;346 | 94.1313 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 346 | 36791.346 | 2069.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;356 | 94.1313 | 292.1252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 356 | 36791.356 | 2069.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;366 | 94.1313 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 366 | 36791.366 | 2069.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;376 | 94.1313 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 376 | 36791.376 | 2069.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;386 | 94.1313 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 386 | 36791.386 | 2069.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;396 | 94.1313 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 396 | 36791.396 | 2069.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;406 | 94.1313 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 406 | 36791.406 | 2069.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;416 | 94.1303 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 416 | 36791.416 | 2069.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;426 | 94.1303 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 426 | 36791.426 | 2069.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;436 | 94.1303 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 436 | 36791.436 | 2069.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;446 | 94.1303 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 446 | 36791.446 | 2069.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;456 | 94.1303 | 292.14 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 456 | 36791.456 | 2069.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;466 | 94.1303 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 466 | 36791.466 | 2069.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;476 | 94.1303 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 476 | 36791.476 | 2069.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;486 | 94.1303 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 486 | 36791.486 | 2069.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;496 | 94.1303 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 496 | 36791.496 | 2069.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;506 | 94.1303 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 506 | 36791.506 | 2069.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;516 | 94.1293 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 516 | 36791.516 | 2069.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;526 | 94.1293 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 526 | 36791.526 | 2069.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;536 | 94.1293 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 536 | 36791.536 | 2070
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;546 | 94.1293 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 546 | 36791.546 | 2070.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;556 | 94.1293 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 556 | 36791.556 | 2070.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;566 | 94.1293 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 566 | 36791.566 | 2070.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;576 | 94.1293 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 576 | 36791.576 | 2070.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;586 | 94.1293 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 586 | 36791.586 | 2070.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;596 | 94.1293 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 596 | 36791.596 | 2070.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;606 | 94.1293 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 606 | 36791.606 | 2070.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;616 | 94.1303 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 616 | 36791.616 | 2070.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;626 | 94.1303 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 626 | 36791.626 | 2070.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;636 | 94.1303 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 636 | 36791.636 | 2070.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;646 | 94.1303 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 646 | 36791.646 | 2070.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;656 | 94.1303 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 656 | 36791.656 | 2070.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;666 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 666 | 36791.666 | 2070.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;676 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 676 | 36791.676 | 2070.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;686 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 686 | 36791.686 | 2070.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;696 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 696 | 36791.696 | 2070.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;706 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 706 | 36791.706 | 2070.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;716 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 716 | 36791.716 | 2070.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;726 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 726 | 36791.726 | 2070.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;736 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 736 | 36791.736 | 2070.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;746 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 746 | 36791.746 | 2070.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;756 | 94.1303 | 292.1775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 756 | 36791.756 | 2070.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;766 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 766 | 36791.766 | 2070.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;776 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 776 | 36791.776 | 2070.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;786 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 786 | 36791.786 | 2070.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;796 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 796 | 36791.796 | 2070.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;806 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 806 | 36791.806 | 2070.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;816 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 816 | 36791.816 | 2070.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;826 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 826 | 36791.826 | 2070.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;836 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 836 | 36791.836 | 2070.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;846 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 846 | 36791.846 | 2070.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;856 | 94.1303 | 292.1762 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 856 | 36791.856 | 2070.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;866 | 94.1303 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 866 | 36791.866 | 2070.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;876 | 94.1303 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 876 | 36791.876 | 2070.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;886 | 94.1303 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 886 | 36791.886 | 2070.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;896 | 94.1303 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 896 | 36791.896 | 2070.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;906 | 94.1303 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 906 | 36791.906 | 2070.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;916 | 94.1293 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 916 | 36791.916 | 2070.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;926 | 94.1293 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 926 | 36791.926 | 2070.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;936 | 94.1293 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 936 | 36791.936 | 2070.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;946 | 94.1293 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 946 | 36791.946 | 2070.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;956 | 94.1293 | 292.17 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 956 | 36791.956 | 2070.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;966 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 966 | 36791.966 | 2070.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;976 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 976 | 36791.976 | 2070.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;986 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 986 | 36791.986 | 2070.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:11;996 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 11 | 996 | 36791.996 | 2070.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;006 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 006 | 36792.006 | 2070.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;016 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 016 | 36792.016 | 2070.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;026 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 026 | 36792.026 | 2070.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;036 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 036 | 36792.036 | 2070.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;046 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 046 | 36792.046 | 2070.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;056 | 94.1293 | 292.1623 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 056 | 36792.056 | 2070.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;066 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 066 | 36792.066 | 2070.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;076 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 076 | 36792.076 | 2070.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;086 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 086 | 36792.086 | 2070.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;096 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 096 | 36792.096 | 2070.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;106 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 106 | 36792.106 | 2070.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;116 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 116 | 36792.116 | 2070.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;126 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 126 | 36792.126 | 2070.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;136 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 136 | 36792.136 | 2070.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;146 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 146 | 36792.146 | 2070.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;156 | 94.1293 | 292.1653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 156 | 36792.156 | 2070.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;166 | 94.1293 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 166 | 36792.166 | 2070.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;176 | 94.1293 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 176 | 36792.176 | 2070.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;186 | 94.1293 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 186 | 36792.186 | 2070.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;196 | 94.1293 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 196 | 36792.196 | 2070.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;206 | 94.1293 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 206 | 36792.206 | 2070.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;216 | 94.1283 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 216 | 36792.216 | 2070.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;226 | 94.1283 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 226 | 36792.226 | 2070.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;236 | 94.1283 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 236 | 36792.236 | 2070.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;246 | 94.1283 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 246 | 36792.246 | 2070.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;256 | 94.1283 | 292.1758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 256 | 36792.256 | 2070.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;266 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 266 | 36792.266 | 2070.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;276 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 276 | 36792.276 | 2070.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;286 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 286 | 36792.286 | 2070.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;296 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 296 | 36792.296 | 2070.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;306 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 306 | 36792.306 | 2070.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;316 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 316 | 36792.316 | 2070.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;326 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 326 | 36792.326 | 2070.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;336 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 336 | 36792.336 | 2070.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;346 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 346 | 36792.346 | 2070.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;356 | 94.1283 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 356 | 36792.356 | 2070.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;366 | 94.1283 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 366 | 36792.366 | 2070.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;376 | 94.1283 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 376 | 36792.376 | 2070.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;386 | 94.1283 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 386 | 36792.386 | 2070.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;396 | 94.1283 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 396 | 36792.396 | 2070.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;406 | 94.1283 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 406 | 36792.406 | 2070.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;416 | 94.1283 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 416 | 36792.416 | 2070.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;426 | 94.1283 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 426 | 36792.426 | 2070.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;436 | 94.1274 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 436 | 36792.436 | 2070.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;446 | 94.1274 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 446 | 36792.446 | 2070.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;456 | 94.1274 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 456 | 36792.456 | 2070.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;466 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 466 | 36792.466 | 2070.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;476 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 476 | 36792.476 | 2070.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;486 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 486 | 36792.486 | 2070.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;496 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 496 | 36792.496 | 2070.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;506 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 506 | 36792.506 | 2070.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;516 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 516 | 36792.516 | 2070.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;526 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 526 | 36792.526 | 2070.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;536 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 536 | 36792.536 | 2071
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;546 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 546 | 36792.546 | 2071.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;556 | 94.1274 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 556 | 36792.556 | 2071.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;566 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 566 | 36792.566 | 2071.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;576 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 576 | 36792.576 | 2071.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;586 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 586 | 36792.586 | 2071.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;596 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 596 | 36792.596 | 2071.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;606 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 606 | 36792.606 | 2071.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;616 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 616 | 36792.616 | 2071.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;626 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 626 | 36792.626 | 2071.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;636 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 636 | 36792.636 | 2071.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;646 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 646 | 36792.646 | 2071.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;656 | 94.1274 | 292.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 656 | 36792.656 | 2071.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;666 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 666 | 36792.666 | 2071.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;676 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 676 | 36792.676 | 2071.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;686 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 686 | 36792.686 | 2071.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;696 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 696 | 36792.696 | 2071.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;706 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 706 | 36792.706 | 2071.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;716 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 716 | 36792.716 | 2071.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;726 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 726 | 36792.726 | 2071.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;736 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 736 | 36792.736 | 2071.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;746 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 746 | 36792.746 | 2071.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;756 | 94.1274 | 292.2272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 756 | 36792.756 | 2071.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;766 | 94.1274 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 766 | 36792.766 | 2071.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;776 | 94.1274 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 776 | 36792.776 | 2071.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;786 | 94.1274 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 786 | 36792.786 | 2071.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;796 | 94.1274 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 796 | 36792.796 | 2071.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;806 | 94.1274 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 806 | 36792.806 | 2071.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;816 | 94.1274 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 816 | 36792.816 | 2071.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;826 | 94.1274 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 826 | 36792.826 | 2071.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;836 | 94.1254 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 836 | 36792.836 | 2071.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;846 | 94.1254 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 846 | 36792.846 | 2071.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;856 | 94.1254 | 292.2446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 856 | 36792.856 | 2071.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;866 | 94.1254 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 866 | 36792.866 | 2071.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;876 | 94.1254 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 876 | 36792.876 | 2071.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;886 | 94.1254 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 886 | 36792.886 | 2071.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;896 | 94.1254 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 896 | 36792.896 | 2071.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;906 | 94.1254 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 906 | 36792.906 | 2071.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;916 | 94.1254 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 916 | 36792.916 | 2071.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;926 | 94.1254 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 926 | 36792.926 | 2071.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;936 | 94.1243 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 936 | 36792.936 | 2071.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;946 | 94.1243 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 946 | 36792.946 | 2071.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;956 | 94.1243 | 292.2686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 956 | 36792.956 | 2071.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;966 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 966 | 36792.966 | 2071.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;976 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 976 | 36792.976 | 2071.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;986 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 986 | 36792.986 | 2071.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:12;996 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 12 | 996 | 36792.996 | 2071.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;006 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 006 | 36793.006 | 2071.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;016 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 016 | 36793.016 | 2071.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;026 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 026 | 36793.026 | 2071.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;036 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 036 | 36793.036 | 2071.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;046 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 046 | 36793.046 | 2071.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;056 | 94.1243 | 292.2857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 056 | 36793.056 | 2071.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;066 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 066 | 36793.066 | 2071.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;076 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 076 | 36793.076 | 2071.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;086 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 086 | 36793.086 | 2071.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;096 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 096 | 36793.096 | 2071.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;106 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 106 | 36793.106 | 2071.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;116 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 116 | 36793.116 | 2071.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;126 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 126 | 36793.126 | 2071.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;136 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 136 | 36793.136 | 2071.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;146 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 146 | 36793.146 | 2071.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;156 | 94.1243 | 292.3063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 156 | 36793.156 | 2071.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;166 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 166 | 36793.166 | 2071.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;176 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 176 | 36793.176 | 2071.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;186 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 186 | 36793.186 | 2071.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;196 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 196 | 36793.196 | 2071.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;206 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 206 | 36793.206 | 2071.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;216 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 216 | 36793.216 | 2071.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;226 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 226 | 36793.226 | 2071.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;236 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 236 | 36793.236 | 2071.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;246 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 246 | 36793.246 | 2071.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;256 | 94.1243 | 292.3341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 256 | 36793.256 | 2071.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;266 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 266 | 36793.266 | 2071.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;276 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 276 | 36793.276 | 2071.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;286 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 286 | 36793.286 | 2071.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;296 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 296 | 36793.296 | 2071.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;306 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 306 | 36793.306 | 2071.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;316 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 316 | 36793.316 | 2071.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;326 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 326 | 36793.326 | 2071.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;336 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 336 | 36793.336 | 2071.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;346 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 346 | 36793.346 | 2071.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;356 | 94.1243 | 292.3545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 356 | 36793.356 | 2071.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;366 | 94.1243 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 366 | 36793.366 | 2071.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;376 | 94.1243 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 376 | 36793.376 | 2071.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;386 | 94.1243 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 386 | 36793.386 | 2071.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;396 | 94.1243 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 396 | 36793.396 | 2071.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;406 | 94.1243 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 406 | 36793.406 | 2071.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;416 | 94.1243 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 416 | 36793.416 | 2071.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;426 | 94.1243 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 426 | 36793.426 | 2071.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;436 | 94.1233 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 436 | 36793.436 | 2071.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;446 | 94.1233 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 446 | 36793.446 | 2071.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;456 | 94.1233 | 292.366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 456 | 36793.456 | 2071.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;466 | 94.1233 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 466 | 36793.466 | 2071.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;476 | 94.1233 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 476 | 36793.476 | 2071.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;486 | 94.1233 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 486 | 36793.486 | 2071.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;496 | 94.1233 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 496 | 36793.496 | 2071.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;506 | 94.1233 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 506 | 36793.506 | 2071.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;516 | 94.1233 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 516 | 36793.516 | 2071.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;526 | 94.1233 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 526 | 36793.526 | 2071.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;536 | 94.1223 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 536 | 36793.536 | 2072
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;546 | 94.1223 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 546 | 36793.546 | 2072.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;556 | 94.1223 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 556 | 36793.556 | 2072.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;566 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 566 | 36793.566 | 2072.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;576 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 576 | 36793.576 | 2072.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;586 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 586 | 36793.586 | 2072.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;596 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 596 | 36793.596 | 2072.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;606 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 606 | 36793.606 | 2072.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;616 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 616 | 36793.616 | 2072.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;626 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 626 | 36793.626 | 2072.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;636 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 636 | 36793.636 | 2072.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;646 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 646 | 36793.646 | 2072.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;656 | 94.1223 | 292.3831 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 656 | 36793.656 | 2072.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;666 | 94.1223 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 666 | 36793.666 | 2072.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;676 | 94.1223 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 676 | 36793.676 | 2072.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;686 | 94.1223 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 686 | 36793.686 | 2072.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;696 | 94.1223 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 696 | 36793.696 | 2072.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;706 | 94.1223 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 706 | 36793.706 | 2072.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;716 | 94.1223 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 716 | 36793.716 | 2072.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;726 | 94.1223 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 726 | 36793.726 | 2072.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;736 | 94.1233 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 736 | 36793.736 | 2072.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;746 | 94.1233 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 746 | 36793.746 | 2072.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;756 | 94.1233 | 292.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 756 | 36793.756 | 2072.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;766 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 766 | 36793.766 | 2072.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;776 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 776 | 36793.776 | 2072.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;786 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 786 | 36793.786 | 2072.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;796 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 796 | 36793.796 | 2072.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;806 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 806 | 36793.806 | 2072.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;816 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 816 | 36793.816 | 2072.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;826 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 826 | 36793.826 | 2072.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;836 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 836 | 36793.836 | 2072.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;846 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 846 | 36793.846 | 2072.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;856 | 94.1233 | 292.3926 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 856 | 36793.856 | 2072.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;866 | 94.1233 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 866 | 36793.866 | 2072.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;876 | 94.1233 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 876 | 36793.876 | 2072.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;886 | 94.1233 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 886 | 36793.886 | 2072.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;896 | 94.1233 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 896 | 36793.896 | 2072.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;906 | 94.1233 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 906 | 36793.906 | 2072.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;916 | 94.1233 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 916 | 36793.916 | 2072.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;926 | 94.1233 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 926 | 36793.926 | 2072.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;936 | 94.1213 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 936 | 36793.936 | 2072.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;946 | 94.1213 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 946 | 36793.946 | 2072.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;956 | 94.1213 | 292.4112 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 956 | 36793.956 | 2072.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;966 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 966 | 36793.966 | 2072.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;976 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 976 | 36793.976 | 2072.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;986 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 986 | 36793.986 | 2072.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:13;996 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 13 | 996 | 36793.996 | 2072.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;006 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 006 | 36794.006 | 2072.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;016 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 016 | 36794.016 | 2072.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;026 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 026 | 36794.026 | 2072.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;036 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 036 | 36794.036 | 2072.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;046 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 046 | 36794.046 | 2072.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;056 | 94.1213 | 292.4164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 056 | 36794.056 | 2072.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;066 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 066 | 36794.066 | 2072.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;076 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 076 | 36794.076 | 2072.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;086 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 086 | 36794.086 | 2072.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;096 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 096 | 36794.096 | 2072.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;106 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 106 | 36794.106 | 2072.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;116 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 116 | 36794.116 | 2072.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;126 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 126 | 36794.126 | 2072.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;136 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 136 | 36794.136 | 2072.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;146 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 146 | 36794.146 | 2072.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;156 | 94.1213 | 292.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 156 | 36794.156 | 2072.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;166 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 166 | 36794.166 | 2072.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;176 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 176 | 36794.176 | 2072.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;186 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 186 | 36794.186 | 2072.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;196 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 196 | 36794.196 | 2072.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;206 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 206 | 36794.206 | 2072.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;216 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 216 | 36794.216 | 2072.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;226 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 226 | 36794.226 | 2072.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;236 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 236 | 36794.236 | 2072.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;246 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 246 | 36794.246 | 2072.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;256 | 94.1213 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 256 | 36794.256 | 2072.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;266 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 266 | 36794.266 | 2072.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;276 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 276 | 36794.276 | 2072.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;286 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 286 | 36794.286 | 2072.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;296 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 296 | 36794.296 | 2072.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;306 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 306 | 36794.306 | 2072.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;316 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 316 | 36794.316 | 2072.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;326 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 326 | 36794.326 | 2072.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;336 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 336 | 36794.336 | 2072.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;346 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 346 | 36794.346 | 2072.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;356 | 94.1213 | 292.4376 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 356 | 36794.356 | 2072.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;366 | 94.1213 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 366 | 36794.366 | 2072.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;376 | 94.1213 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 376 | 36794.376 | 2072.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;386 | 94.1213 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 386 | 36794.386 | 2072.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;396 | 94.1213 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 396 | 36794.396 | 2072.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;406 | 94.1213 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 406 | 36794.406 | 2072.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;416 | 94.1213 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 416 | 36794.416 | 2072.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;426 | 94.1213 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 426 | 36794.426 | 2072.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;436 | 94.1203 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 436 | 36794.436 | 2072.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;446 | 94.1203 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 446 | 36794.446 | 2072.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;456 | 94.1203 | 292.4422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 456 | 36794.456 | 2072.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;466 | 94.1203 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 466 | 36794.466 | 2072.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;476 | 94.1203 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 476 | 36794.476 | 2072.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;486 | 94.1203 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 486 | 36794.486 | 2072.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;496 | 94.1203 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 496 | 36794.496 | 2072.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;506 | 94.1203 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 506 | 36794.506 | 2072.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;516 | 94.1203 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 516 | 36794.516 | 2072.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;526 | 94.1203 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 526 | 36794.526 | 2072.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;536 | 94.1194 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 536 | 36794.536 | 2073
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;546 | 94.1194 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 546 | 36794.546 | 2073.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;556 | 94.1194 | 292.4516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 556 | 36794.556 | 2073.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;566 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 566 | 36794.566 | 2073.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;576 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 576 | 36794.576 | 2073.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;586 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 586 | 36794.586 | 2073.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;596 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 596 | 36794.596 | 2073.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;606 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 606 | 36794.606 | 2073.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;616 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 616 | 36794.616 | 2073.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;626 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 626 | 36794.626 | 2073.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;636 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 636 | 36794.636 | 2073.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;646 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 646 | 36794.646 | 2073.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;656 | 94.1194 | 292.4634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 656 | 36794.656 | 2073.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;666 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 666 | 36794.666 | 2073.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;676 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 676 | 36794.676 | 2073.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;686 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 686 | 36794.686 | 2073.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;696 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 696 | 36794.696 | 2073.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;706 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 706 | 36794.706 | 2073.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;716 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 716 | 36794.716 | 2073.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;726 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 726 | 36794.726 | 2073.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;736 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 736 | 36794.736 | 2073.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;746 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 746 | 36794.746 | 2073.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;756 | 94.1194 | 292.4574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 756 | 36794.756 | 2073.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;766 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 766 | 36794.766 | 2073.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;776 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 776 | 36794.776 | 2073.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;786 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 786 | 36794.786 | 2073.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;796 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 796 | 36794.796 | 2073.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;806 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 806 | 36794.806 | 2073.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;816 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 816 | 36794.816 | 2073.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;826 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 826 | 36794.826 | 2073.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;836 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 836 | 36794.836 | 2073.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;846 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 846 | 36794.846 | 2073.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;856 | 94.1194 | 292.4475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 856 | 36794.856 | 2073.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;866 | 94.1194 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 866 | 36794.866 | 2073.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;876 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 876 | 36794.876 | 2073.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;886 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 886 | 36794.886 | 2073.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;896 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 896 | 36794.896 | 2073.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;906 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 906 | 36794.906 | 2073.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;916 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 916 | 36794.916 | 2073.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;926 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 926 | 36794.926 | 2073.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;936 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 936 | 36794.936 | 2073.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;946 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 946 | 36794.946 | 2073.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;956 | 94.1183 | 292.4552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 956 | 36794.956 | 2073.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;966 | 94.1183 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 966 | 36794.966 | 2073.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;976 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 976 | 36794.976 | 2073.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;986 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 986 | 36794.986 | 2073.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:14;996 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 14 | 996 | 36794.996 | 2073.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;006 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 006 | 36795.006 | 2073.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;016 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 016 | 36795.016 | 2073.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;026 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 026 | 36795.026 | 2073.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;036 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 036 | 36795.036 | 2073.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;046 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 046 | 36795.046 | 2073.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;056 | 94.1194 | 292.459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 056 | 36795.056 | 2073.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;066 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 066 | 36795.066 | 2073.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;076 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 076 | 36795.076 | 2073.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;086 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 086 | 36795.086 | 2073.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;096 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 096 | 36795.096 | 2073.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;106 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 106 | 36795.106 | 2073.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;116 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 116 | 36795.116 | 2073.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;126 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 126 | 36795.126 | 2073.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;136 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 136 | 36795.136 | 2073.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;146 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 146 | 36795.146 | 2073.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;156 | 94.1194 | 292.4472 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 156 | 36795.156 | 2073.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;166 | 94.1194 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 166 | 36795.166 | 2073.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;176 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 176 | 36795.176 | 2073.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;186 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 186 | 36795.186 | 2073.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;196 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 196 | 36795.196 | 2073.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;206 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 206 | 36795.206 | 2073.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;216 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 216 | 36795.216 | 2073.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;226 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 226 | 36795.226 | 2073.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;236 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 236 | 36795.236 | 2073.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;246 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 246 | 36795.246 | 2073.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;256 | 94.1183 | 292.4442 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 256 | 36795.256 | 2073.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;266 | 94.1183 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 266 | 36795.266 | 2073.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;276 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 276 | 36795.276 | 2073.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;286 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 286 | 36795.286 | 2073.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;296 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 296 | 36795.296 | 2073.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;306 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 306 | 36795.306 | 2073.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;316 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 316 | 36795.316 | 2073.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;326 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 326 | 36795.326 | 2073.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;336 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 336 | 36795.336 | 2073.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;346 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 346 | 36795.346 | 2073.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;356 | 94.1194 | 292.451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 356 | 36795.356 | 2073.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;366 | 94.1194 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 366 | 36795.366 | 2073.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;376 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 376 | 36795.376 | 2073.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;386 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 386 | 36795.386 | 2073.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;396 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 396 | 36795.396 | 2073.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;406 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 406 | 36795.406 | 2073.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;416 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 416 | 36795.416 | 2073.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;426 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 426 | 36795.426 | 2073.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;436 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 436 | 36795.436 | 2073.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;446 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 446 | 36795.446 | 2073.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;456 | 94.1183 | 292.4496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 456 | 36795.456 | 2073.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;466 | 94.1183 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 466 | 36795.466 | 2073.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;476 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 476 | 36795.476 | 2073.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;486 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 486 | 36795.486 | 2073.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;496 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 496 | 36795.496 | 2073.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;506 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 506 | 36795.506 | 2073.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;516 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 516 | 36795.516 | 2073.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;526 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 526 | 36795.526 | 2073.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;536 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 536 | 36795.536 | 2074
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;546 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 546 | 36795.546 | 2074.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;556 | 94.1163 | 292.455 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 556 | 36795.556 | 2074.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;566 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 566 | 36795.566 | 2074.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;576 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 576 | 36795.576 | 2074.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;586 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 586 | 36795.586 | 2074.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;596 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 596 | 36795.596 | 2074.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;606 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 606 | 36795.606 | 2074.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;616 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 616 | 36795.616 | 2074.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;626 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 626 | 36795.626 | 2074.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;636 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 636 | 36795.636 | 2074.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;646 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 646 | 36795.646 | 2074.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;656 | 94.1163 | 292.4827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 656 | 36795.656 | 2074.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;666 | 94.1163 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 666 | 36795.666 | 2074.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;676 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 676 | 36795.676 | 2074.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;686 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 686 | 36795.686 | 2074.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;696 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 696 | 36795.696 | 2074.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;706 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 706 | 36795.706 | 2074.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;716 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 716 | 36795.716 | 2074.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;726 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 726 | 36795.726 | 2074.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;736 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 736 | 36795.736 | 2074.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;746 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 746 | 36795.746 | 2074.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;756 | 94.1173 | 292.5033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 756 | 36795.756 | 2074.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;766 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 766 | 36795.766 | 2074.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;776 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 776 | 36795.776 | 2074.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;786 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 786 | 36795.786 | 2074.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;796 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 796 | 36795.796 | 2074.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;806 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 806 | 36795.806 | 2074.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;816 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 816 | 36795.816 | 2074.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;826 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 826 | 36795.826 | 2074.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;836 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 836 | 36795.836 | 2074.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;846 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 846 | 36795.846 | 2074.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;856 | 94.1173 | 292.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 856 | 36795.856 | 2074.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;866 | 94.1173 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 866 | 36795.866 | 2074.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;876 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 876 | 36795.876 | 2074.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;886 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 886 | 36795.886 | 2074.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;896 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 896 | 36795.896 | 2074.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;906 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 906 | 36795.906 | 2074.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;916 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 916 | 36795.916 | 2074.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;926 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 926 | 36795.926 | 2074.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;936 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 936 | 36795.936 | 2074.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;946 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 946 | 36795.946 | 2074.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;956 | 94.1153 | 292.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 956 | 36795.956 | 2074.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;966 | 94.1153 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 966 | 36795.966 | 2074.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;976 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 976 | 36795.976 | 2074.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;986 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 986 | 36795.986 | 2074.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:15;996 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 15 | 996 | 36795.996 | 2074.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;006 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 006 | 36796.006 | 2074.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;016 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 016 | 36796.016 | 2074.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;026 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 026 | 36796.026 | 2074.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;036 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 036 | 36796.036 | 2074.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;046 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 046 | 36796.046 | 2074.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;056 | 94.1163 | 292.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 056 | 36796.056 | 2074.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;066 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 066 | 36796.066 | 2074.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;076 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 076 | 36796.076 | 2074.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;086 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 086 | 36796.086 | 2074.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;096 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 096 | 36796.096 | 2074.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;106 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 106 | 36796.106 | 2074.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;116 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 116 | 36796.116 | 2074.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;126 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 126 | 36796.126 | 2074.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;136 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 136 | 36796.136 | 2074.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;146 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 146 | 36796.146 | 2074.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;156 | 94.1163 | 292.5213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 156 | 36796.156 | 2074.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;166 | 94.1163 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 166 | 36796.166 | 2074.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;176 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 176 | 36796.176 | 2074.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;186 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 186 | 36796.186 | 2074.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;196 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 196 | 36796.196 | 2074.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;206 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 206 | 36796.206 | 2074.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;216 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 216 | 36796.216 | 2074.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;226 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 226 | 36796.226 | 2074.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;236 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 236 | 36796.236 | 2074.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;246 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 246 | 36796.246 | 2074.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;256 | 94.1153 | 292.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 256 | 36796.256 | 2074.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;266 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 266 | 36796.266 | 2074.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;276 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 276 | 36796.276 | 2074.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;286 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 286 | 36796.286 | 2074.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;296 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 296 | 36796.296 | 2074.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;306 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 306 | 36796.306 | 2074.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;316 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 316 | 36796.316 | 2074.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;326 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 326 | 36796.326 | 2074.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;336 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 336 | 36796.336 | 2074.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;346 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 346 | 36796.346 | 2074.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;356 | 94.1153 | 292.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 356 | 36796.356 | 2074.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;366 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 366 | 36796.366 | 2074.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;376 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 376 | 36796.376 | 2074.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;386 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 386 | 36796.386 | 2074.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;396 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 396 | 36796.396 | 2074.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;406 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 406 | 36796.406 | 2074.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;416 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 416 | 36796.416 | 2074.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;426 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 426 | 36796.426 | 2074.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;436 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 436 | 36796.436 | 2074.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;446 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 446 | 36796.446 | 2074.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;456 | 94.1153 | 292.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 456 | 36796.456 | 2074.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;466 | 94.1153 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 466 | 36796.466 | 2074.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;476 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 476 | 36796.476 | 2074.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;486 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 486 | 36796.486 | 2074.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;496 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 496 | 36796.496 | 2074.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;506 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 506 | 36796.506 | 2074.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;516 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 516 | 36796.516 | 2074.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;526 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 526 | 36796.526 | 2074.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;536 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 536 | 36796.536 | 2075
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;546 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 546 | 36796.546 | 2075.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;556 | 94.1143 | 292.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 556 | 36796.556 | 2075.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;566 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 566 | 36796.566 | 2075.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;576 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 576 | 36796.576 | 2075.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;586 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 586 | 36796.586 | 2075.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;596 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 596 | 36796.596 | 2075.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;606 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 606 | 36796.606 | 2075.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;616 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 616 | 36796.616 | 2075.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;626 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 626 | 36796.626 | 2075.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;636 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 636 | 36796.636 | 2075.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;646 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 646 | 36796.646 | 2075.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;656 | 94.1143 | 292.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 656 | 36796.656 | 2075.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;666 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 666 | 36796.666 | 2075.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;676 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 676 | 36796.676 | 2075.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;686 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 686 | 36796.686 | 2075.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;696 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 696 | 36796.696 | 2075.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;706 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 706 | 36796.706 | 2075.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;716 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 716 | 36796.716 | 2075.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;726 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 726 | 36796.726 | 2075.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;736 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 736 | 36796.736 | 2075.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;746 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 746 | 36796.746 | 2075.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;756 | 94.1143 | 292.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 756 | 36796.756 | 2075.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;766 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 766 | 36796.766 | 2075.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;776 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 776 | 36796.776 | 2075.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;786 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 786 | 36796.786 | 2075.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;796 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 796 | 36796.796 | 2075.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;806 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 806 | 36796.806 | 2075.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;816 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 816 | 36796.816 | 2075.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;826 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 826 | 36796.826 | 2075.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;836 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 836 | 36796.836 | 2075.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;846 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 846 | 36796.846 | 2075.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;856 | 94.1143 | 292.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 856 | 36796.856 | 2075.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;866 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 866 | 36796.866 | 2075.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;876 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 876 | 36796.876 | 2075.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;886 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 886 | 36796.886 | 2075.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;896 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 896 | 36796.896 | 2075.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;906 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 906 | 36796.906 | 2075.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;916 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 916 | 36796.916 | 2075.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;926 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 926 | 36796.926 | 2075.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;936 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 936 | 36796.936 | 2075.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;946 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 946 | 36796.946 | 2075.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;956 | 94.1143 | 292.567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 956 | 36796.956 | 2075.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;966 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 966 | 36796.966 | 2075.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;976 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 976 | 36796.976 | 2075.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;986 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 986 | 36796.986 | 2075.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:16;996 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 16 | 996 | 36796.996 | 2075.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;006 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 006 | 36797.006 | 2075.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;016 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 016 | 36797.016 | 2075.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;026 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 026 | 36797.026 | 2075.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;036 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 036 | 36797.036 | 2075.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;046 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 046 | 36797.046 | 2075.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;056 | 94.1143 | 292.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 056 | 36797.056 | 2075.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;066 | 94.1143 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 066 | 36797.066 | 2075.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;076 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 076 | 36797.076 | 2075.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;086 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 086 | 36797.086 | 2075.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;096 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 096 | 36797.096 | 2075.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;106 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 106 | 36797.106 | 2075.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;116 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 116 | 36797.116 | 2075.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;126 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 126 | 36797.126 | 2075.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;136 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 136 | 36797.136 | 2075.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;146 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 146 | 36797.146 | 2075.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;156 | 94.1133 | 292.5487 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 156 | 36797.156 | 2075.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;166 | 94.1133 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 166 | 36797.166 | 2075.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;176 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 176 | 36797.176 | 2075.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;186 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 186 | 36797.186 | 2075.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;196 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 196 | 36797.196 | 2075.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;206 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 206 | 36797.206 | 2075.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;216 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 216 | 36797.216 | 2075.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;226 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 226 | 36797.226 | 2075.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;236 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 236 | 36797.236 | 2075.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;246 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 246 | 36797.246 | 2075.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;256 | 94.1124 | 292.524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 256 | 36797.256 | 2075.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;266 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 266 | 36797.266 | 2075.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;276 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 276 | 36797.276 | 2075.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;286 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 286 | 36797.286 | 2075.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;296 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 296 | 36797.296 | 2075.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;306 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 306 | 36797.306 | 2075.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;316 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 316 | 36797.316 | 2075.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;326 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 326 | 36797.326 | 2075.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;336 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 336 | 36797.336 | 2075.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;346 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 346 | 36797.346 | 2075.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;356 | 94.1124 | 292.5383 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 356 | 36797.356 | 2075.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;366 | 94.1124 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 366 | 36797.366 | 2075.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;376 | 94.1124 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 376 | 36797.376 | 2075.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;386 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 386 | 36797.386 | 2075.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;396 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 396 | 36797.396 | 2075.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;406 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 406 | 36797.406 | 2075.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;416 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 416 | 36797.416 | 2075.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;426 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 426 | 36797.426 | 2075.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;436 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 436 | 36797.436 | 2075.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;446 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 446 | 36797.446 | 2075.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;456 | 94.1113 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 456 | 36797.456 | 2075.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;466 | 94.1113 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 466 | 36797.466 | 2075.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;476 | 94.1113 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 476 | 36797.476 | 2075.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;486 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 486 | 36797.486 | 2075.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;496 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 496 | 36797.496 | 2075.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;506 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 506 | 36797.506 | 2075.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;516 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 516 | 36797.516 | 2075.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;526 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 526 | 36797.526 | 2075.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;536 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 536 | 36797.536 | 2076
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;546 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 546 | 36797.546 | 2076.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;556 | 94.1124 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 556 | 36797.556 | 2076.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;566 | 94.1124 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 566 | 36797.566 | 2076.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;576 | 94.1124 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 576 | 36797.576 | 2076.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;586 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 586 | 36797.586 | 2076.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;596 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 596 | 36797.596 | 2076.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;606 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 606 | 36797.606 | 2076.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;616 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 616 | 36797.616 | 2076.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;626 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 626 | 36797.626 | 2076.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;636 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 636 | 36797.636 | 2076.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;646 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 646 | 36797.646 | 2076.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;656 | 94.1113 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 656 | 36797.656 | 2076.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;666 | 94.1113 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 666 | 36797.666 | 2076.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;676 | 94.1113 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 676 | 36797.676 | 2076.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;686 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 686 | 36797.686 | 2076.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;696 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 696 | 36797.696 | 2076.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;706 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 706 | 36797.706 | 2076.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;716 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 716 | 36797.716 | 2076.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;726 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 726 | 36797.726 | 2076.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;736 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 736 | 36797.736 | 2076.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;746 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 746 | 36797.746 | 2076.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;756 | 94.1124 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 756 | 36797.756 | 2076.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;766 | 94.1124 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 766 | 36797.766 | 2076.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;776 | 94.1124 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 776 | 36797.776 | 2076.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;786 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 786 | 36797.786 | 2076.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;796 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 796 | 36797.796 | 2076.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;806 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 806 | 36797.806 | 2076.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;816 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 816 | 36797.816 | 2076.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;826 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 826 | 36797.826 | 2076.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;836 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 836 | 36797.836 | 2076.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;846 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 846 | 36797.846 | 2076.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;856 | 94.1113 | 292.647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 856 | 36797.856 | 2076.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;866 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 866 | 36797.866 | 2076.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;876 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 876 | 36797.876 | 2076.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;886 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 886 | 36797.886 | 2076.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;896 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 896 | 36797.896 | 2076.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;906 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 906 | 36797.906 | 2076.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;916 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 916 | 36797.916 | 2076.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;926 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 926 | 36797.926 | 2076.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;936 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 936 | 36797.936 | 2076.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;946 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 946 | 36797.946 | 2076.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;956 | 94.1113 | 292.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 956 | 36797.956 | 2076.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;966 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 966 | 36797.966 | 2076.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;976 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 976 | 36797.976 | 2076.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;986 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 986 | 36797.986 | 2076.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:17;996 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 17 | 996 | 36797.996 | 2076.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;006 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 006 | 36798.006 | 2076.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;016 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 016 | 36798.016 | 2076.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;026 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 026 | 36798.026 | 2076.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;036 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 036 | 36798.036 | 2076.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;046 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 046 | 36798.046 | 2076.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;056 | 94.1113 | 292.63 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 056 | 36798.056 | 2076.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;066 | 94.1113 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 066 | 36798.066 | 2076.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;076 | 94.1113 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 076 | 36798.076 | 2076.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;086 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 086 | 36798.086 | 2076.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;096 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 096 | 36798.096 | 2076.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;106 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 106 | 36798.106 | 2076.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;116 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 116 | 36798.116 | 2076.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;126 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 126 | 36798.126 | 2076.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;136 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 136 | 36798.136 | 2076.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;146 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 146 | 36798.146 | 2076.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;156 | 94.1104 | 292.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 156 | 36798.156 | 2076.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;166 | 94.1104 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 166 | 36798.166 | 2076.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;176 | 94.1104 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 176 | 36798.176 | 2076.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;186 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 186 | 36798.186 | 2076.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;196 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 196 | 36798.196 | 2076.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;206 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 206 | 36798.206 | 2076.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;216 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 216 | 36798.216 | 2076.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;226 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 226 | 36798.226 | 2076.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;236 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 236 | 36798.236 | 2076.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;246 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 246 | 36798.246 | 2076.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;256 | 94.1103 | 292.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 256 | 36798.256 | 2076.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;266 | 94.1103 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 266 | 36798.266 | 2076.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;276 | 94.1103 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 276 | 36798.276 | 2076.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;286 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 286 | 36798.286 | 2076.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;296 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 296 | 36798.296 | 2076.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;306 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 306 | 36798.306 | 2076.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;316 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 316 | 36798.316 | 2076.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;326 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 326 | 36798.326 | 2076.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;336 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 336 | 36798.336 | 2076.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;346 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 346 | 36798.346 | 2076.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;356 | 94.1093 | 292.5833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 356 | 36798.356 | 2076.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;366 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 366 | 36798.366 | 2076.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;376 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 376 | 36798.376 | 2076.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;386 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 386 | 36798.386 | 2076.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;396 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 396 | 36798.396 | 2076.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;406 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 406 | 36798.406 | 2076.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;416 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 416 | 36798.416 | 2076.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;426 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 426 | 36798.426 | 2076.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;436 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 436 | 36798.436 | 2076.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;446 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 446 | 36798.446 | 2076.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;456 | 94.1093 | 292.5708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 456 | 36798.456 | 2076.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;466 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 466 | 36798.466 | 2076.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;476 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 476 | 36798.476 | 2076.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;486 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 486 | 36798.486 | 2076.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;496 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 496 | 36798.496 | 2076.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;506 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 506 | 36798.506 | 2076.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;516 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 516 | 36798.516 | 2076.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;526 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 526 | 36798.526 | 2076.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;536 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 536 | 36798.536 | 2077
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;546 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 546 | 36798.546 | 2077.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;556 | 94.1093 | 292.5817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 556 | 36798.556 | 2077.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;566 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 566 | 36798.566 | 2077.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;576 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 576 | 36798.576 | 2077.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;586 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 586 | 36798.586 | 2077.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;596 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 596 | 36798.596 | 2077.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;606 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 606 | 36798.606 | 2077.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;616 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 616 | 36798.616 | 2077.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;626 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 626 | 36798.626 | 2077.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;636 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 636 | 36798.636 | 2077.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;646 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 646 | 36798.646 | 2077.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;656 | 94.1093 | 292.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 656 | 36798.656 | 2077.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;666 | 94.1093 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 666 | 36798.666 | 2077.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;676 | 94.1093 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 676 | 36798.676 | 2077.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;686 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 686 | 36798.686 | 2077.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;696 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 696 | 36798.696 | 2077.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;706 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 706 | 36798.706 | 2077.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;716 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 716 | 36798.716 | 2077.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;726 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 726 | 36798.726 | 2077.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;736 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 736 | 36798.736 | 2077.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;746 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 746 | 36798.746 | 2077.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;756 | 94.1083 | 292.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 756 | 36798.756 | 2077.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;766 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 766 | 36798.766 | 2077.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;776 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 776 | 36798.776 | 2077.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;786 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 786 | 36798.786 | 2077.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;796 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 796 | 36798.796 | 2077.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;806 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 806 | 36798.806 | 2077.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;816 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 816 | 36798.816 | 2077.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;826 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 826 | 36798.826 | 2077.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;836 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 836 | 36798.836 | 2077.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;846 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 846 | 36798.846 | 2077.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;856 | 94.1083 | 292.559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 856 | 36798.856 | 2077.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;866 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 866 | 36798.866 | 2077.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;876 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 876 | 36798.876 | 2077.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;886 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 886 | 36798.886 | 2077.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;896 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 896 | 36798.896 | 2077.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;906 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 906 | 36798.906 | 2077.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;916 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 916 | 36798.916 | 2077.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;926 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 926 | 36798.926 | 2077.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;936 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 936 | 36798.936 | 2077.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;946 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 946 | 36798.946 | 2077.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;956 | 94.1083 | 292.5548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 956 | 36798.956 | 2077.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;966 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 966 | 36798.966 | 2077.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;976 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 976 | 36798.976 | 2077.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;986 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 986 | 36798.986 | 2077.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:18;996 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 18 | 996 | 36798.996 | 2077.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;006 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 006 | 36799.006 | 2077.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;016 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 016 | 36799.016 | 2077.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;026 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 026 | 36799.026 | 2077.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;036 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 036 | 36799.036 | 2077.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;046 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 046 | 36799.046 | 2077.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;056 | 94.1083 | 292.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 056 | 36799.056 | 2077.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;066 | 94.1083 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 066 | 36799.066 | 2077.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;076 | 94.1083 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 076 | 36799.076 | 2077.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;086 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 086 | 36799.086 | 2077.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;096 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 096 | 36799.096 | 2077.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;106 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 106 | 36799.106 | 2077.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;116 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 116 | 36799.116 | 2077.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;126 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 126 | 36799.126 | 2077.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;136 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 136 | 36799.136 | 2077.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;146 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 146 | 36799.146 | 2077.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;156 | 94.1073 | 292.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 156 | 36799.156 | 2077.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;166 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 166 | 36799.166 | 2077.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;176 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 176 | 36799.176 | 2077.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;186 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 186 | 36799.186 | 2077.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;196 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 196 | 36799.196 | 2077.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;206 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 206 | 36799.206 | 2077.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;216 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 216 | 36799.216 | 2077.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;226 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 226 | 36799.226 | 2077.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;236 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 236 | 36799.236 | 2077.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;246 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 246 | 36799.246 | 2077.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;256 | 94.1073 | 292.519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 256 | 36799.256 | 2077.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;266 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 266 | 36799.266 | 2077.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;276 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 276 | 36799.276 | 2077.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;286 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 286 | 36799.286 | 2077.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;296 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 296 | 36799.296 | 2077.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;306 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 306 | 36799.306 | 2077.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;316 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 316 | 36799.316 | 2077.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;326 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 326 | 36799.326 | 2077.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;336 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 336 | 36799.336 | 2077.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;346 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 346 | 36799.346 | 2077.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;356 | 94.1073 | 292.4968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 356 | 36799.356 | 2077.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;366 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 366 | 36799.366 | 2077.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;376 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 376 | 36799.376 | 2077.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;386 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 386 | 36799.386 | 2077.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;396 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 396 | 36799.396 | 2077.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;406 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 406 | 36799.406 | 2077.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;416 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 416 | 36799.416 | 2077.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;426 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 426 | 36799.426 | 2077.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;436 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 436 | 36799.436 | 2077.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;446 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 446 | 36799.446 | 2077.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;456 | 94.1073 | 292.4692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 456 | 36799.456 | 2077.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;466 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 466 | 36799.466 | 2077.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;476 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 476 | 36799.476 | 2077.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;486 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 486 | 36799.486 | 2077.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;496 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 496 | 36799.496 | 2077.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;506 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 506 | 36799.506 | 2077.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;516 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 516 | 36799.516 | 2077.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;526 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 526 | 36799.526 | 2077.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;536 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 536 | 36799.536 | 2078
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;546 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 546 | 36799.546 | 2078.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;556 | 94.1073 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 556 | 36799.556 | 2078.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;566 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 566 | 36799.566 | 2078.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;576 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 576 | 36799.576 | 2078.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;586 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 586 | 36799.586 | 2078.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;596 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 596 | 36799.596 | 2078.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;606 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 606 | 36799.606 | 2078.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;616 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 616 | 36799.616 | 2078.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;626 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 626 | 36799.626 | 2078.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;636 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 636 | 36799.636 | 2078.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;646 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 646 | 36799.646 | 2078.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;656 | 94.1073 | 292.4545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 656 | 36799.656 | 2078.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;666 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 666 | 36799.666 | 2078.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;676 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 676 | 36799.676 | 2078.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;686 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 686 | 36799.686 | 2078.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;696 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 696 | 36799.696 | 2078.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;706 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 706 | 36799.706 | 2078.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;716 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 716 | 36799.716 | 2078.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;726 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 726 | 36799.726 | 2078.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;736 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 736 | 36799.736 | 2078.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;746 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 746 | 36799.746 | 2078.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;756 | 94.1073 | 292.4204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 756 | 36799.756 | 2078.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;766 | 94.1073 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 766 | 36799.766 | 2078.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;776 | 94.1073 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 776 | 36799.776 | 2078.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;786 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 786 | 36799.786 | 2078.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;796 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 796 | 36799.796 | 2078.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;806 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 806 | 36799.806 | 2078.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;816 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 816 | 36799.816 | 2078.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;826 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 826 | 36799.826 | 2078.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;836 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 836 | 36799.836 | 2078.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;846 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 846 | 36799.846 | 2078.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;856 | 94.1053 | 292.4033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 856 | 36799.856 | 2078.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;866 | 94.1053 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 866 | 36799.866 | 2078.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;876 | 94.1053 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 876 | 36799.876 | 2078.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;886 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 886 | 36799.886 | 2078.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;896 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 896 | 36799.896 | 2078.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;906 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 906 | 36799.906 | 2078.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;916 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 916 | 36799.916 | 2078.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;926 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 926 | 36799.926 | 2078.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;936 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 936 | 36799.936 | 2078.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;946 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 946 | 36799.946 | 2078.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;956 | 94.1063 | 292.4035 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 956 | 36799.956 | 2078.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;966 | 94.1063 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 966 | 36799.966 | 2078.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;976 | 94.1063 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 976 | 36799.976 | 2078.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;986 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 986 | 36799.986 | 2078.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:19;996 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 19 | 996 | 36799.996 | 2078.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;006 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 006 | 36800.006 | 2078.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;016 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 016 | 36800.016 | 2078.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;026 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 026 | 36800.026 | 2078.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;036 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 036 | 36800.036 | 2078.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;046 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 046 | 36800.046 | 2078.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;056 | 94.1053 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 056 | 36800.056 | 2078.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;066 | 94.1053 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 066 | 36800.066 | 2078.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;076 | 94.1053 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 076 | 36800.076 | 2078.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;086 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 086 | 36800.086 | 2078.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;096 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 096 | 36800.096 | 2078.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;106 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 106 | 36800.106 | 2078.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;116 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 116 | 36800.116 | 2078.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;126 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 126 | 36800.126 | 2078.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;136 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 136 | 36800.136 | 2078.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;146 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 146 | 36800.146 | 2078.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;156 | 94.1063 | 292.369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 156 | 36800.156 | 2078.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;166 | 94.1063 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 166 | 36800.166 | 2078.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;176 | 94.1063 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 176 | 36800.176 | 2078.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;186 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 186 | 36800.186 | 2078.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;196 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 196 | 36800.196 | 2078.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;206 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 206 | 36800.206 | 2078.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;216 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 216 | 36800.216 | 2078.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;226 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 226 | 36800.226 | 2078.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;236 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 236 | 36800.236 | 2078.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;246 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 246 | 36800.246 | 2078.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;256 | 94.1053 | 292.3748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 256 | 36800.256 | 2078.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;266 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 266 | 36800.266 | 2078.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;276 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 276 | 36800.276 | 2078.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;286 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 286 | 36800.286 | 2078.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;296 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 296 | 36800.296 | 2078.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;306 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 306 | 36800.306 | 2078.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;316 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 316 | 36800.316 | 2078.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;326 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 326 | 36800.326 | 2078.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;336 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 336 | 36800.336 | 2078.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;346 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 346 | 36800.346 | 2078.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;356 | 94.1053 | 292.3729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 356 | 36800.356 | 2078.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;366 | 94.1053 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 366 | 36800.366 | 2078.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;376 | 94.1053 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 376 | 36800.376 | 2078.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;386 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 386 | 36800.386 | 2078.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;396 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 396 | 36800.396 | 2078.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;406 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 406 | 36800.406 | 2078.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;416 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 416 | 36800.416 | 2078.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;426 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 426 | 36800.426 | 2078.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;436 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 436 | 36800.436 | 2078.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;446 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 446 | 36800.446 | 2078.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;456 | 94.1043 | 292.3485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 456 | 36800.456 | 2078.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;466 | 94.1043 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 466 | 36800.466 | 2078.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;476 | 94.1043 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 476 | 36800.476 | 2078.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;486 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 486 | 36800.486 | 2078.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;496 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 496 | 36800.496 | 2078.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;506 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 506 | 36800.506 | 2078.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;516 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 516 | 36800.516 | 2078.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;526 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 526 | 36800.526 | 2078.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;536 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 536 | 36800.536 | 2079
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;546 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 546 | 36800.546 | 2079.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;556 | 94.1053 | 292.3318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 556 | 36800.556 | 2079.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;566 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 566 | 36800.566 | 2079.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;576 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 576 | 36800.576 | 2079.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;586 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 586 | 36800.586 | 2079.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;596 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 596 | 36800.596 | 2079.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;606 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 606 | 36800.606 | 2079.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;616 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 616 | 36800.616 | 2079.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;626 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 626 | 36800.626 | 2079.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;636 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 636 | 36800.636 | 2079.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;646 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 646 | 36800.646 | 2079.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;656 | 94.1053 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 656 | 36800.656 | 2079.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;666 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 666 | 36800.666 | 2079.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;676 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 676 | 36800.676 | 2079.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;686 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 686 | 36800.686 | 2079.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;696 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 696 | 36800.696 | 2079.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;706 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 706 | 36800.706 | 2079.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;716 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 716 | 36800.716 | 2079.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;726 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 726 | 36800.726 | 2079.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;736 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 736 | 36800.736 | 2079.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;746 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 746 | 36800.746 | 2079.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;756 | 94.1053 | 292.3117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 756 | 36800.756 | 2079.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;766 | 94.1053 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 766 | 36800.766 | 2079.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;776 | 94.1053 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 776 | 36800.776 | 2079.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;786 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 786 | 36800.786 | 2079.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;796 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 796 | 36800.796 | 2079.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;806 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 806 | 36800.806 | 2079.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;816 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 816 | 36800.816 | 2079.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;826 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 826 | 36800.826 | 2079.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;836 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 836 | 36800.836 | 2079.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;846 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 846 | 36800.846 | 2079.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;856 | 94.1043 | 292.3039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 856 | 36800.856 | 2079.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;866 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 866 | 36800.866 | 2079.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;876 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 876 | 36800.876 | 2079.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;886 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 886 | 36800.886 | 2079.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;896 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 896 | 36800.896 | 2079.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;906 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 906 | 36800.906 | 2079.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;916 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 916 | 36800.916 | 2079.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;926 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 926 | 36800.926 | 2079.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;936 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 936 | 36800.936 | 2079.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;946 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 946 | 36800.946 | 2079.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;956 | 94.1043 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 956 | 36800.956 | 2079.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;966 | 94.1043 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 966 | 36800.966 | 2079.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;976 | 94.1043 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 976 | 36800.976 | 2079.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;986 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 986 | 36800.986 | 2079.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:20;996 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 20 | 996 | 36800.996 | 2079.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;006 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 006 | 36801.006 | 2079.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;016 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 016 | 36801.016 | 2079.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;026 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 026 | 36801.026 | 2079.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;036 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 036 | 36801.036 | 2079.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;046 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 046 | 36801.046 | 2079.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;056 | 94.1053 | 292.3029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 056 | 36801.056 | 2079.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;066 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 066 | 36801.066 | 2079.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;076 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 076 | 36801.076 | 2079.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;086 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 086 | 36801.086 | 2079.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;096 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 096 | 36801.096 | 2079.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;106 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 106 | 36801.106 | 2079.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;116 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 116 | 36801.116 | 2079.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;126 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 126 | 36801.126 | 2079.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;136 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 136 | 36801.136 | 2079.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;146 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 146 | 36801.146 | 2079.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;156 | 94.1053 | 292.2745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 156 | 36801.156 | 2079.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;166 | 94.1053 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 166 | 36801.166 | 2079.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;176 | 94.1053 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 176 | 36801.176 | 2079.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;186 | 94.1053 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 186 | 36801.186 | 2079.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;196 | 94.1053 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 196 | 36801.196 | 2079.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;206 | 94.1053 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 206 | 36801.206 | 2079.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;216 | 94.1033 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 216 | 36801.216 | 2079.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;226 | 94.1033 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 226 | 36801.226 | 2079.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;236 | 94.1033 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 236 | 36801.236 | 2079.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;246 | 94.1033 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 246 | 36801.246 | 2079.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;256 | 94.1033 | 292.2606 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 256 | 36801.256 | 2079.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;266 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 266 | 36801.266 | 2079.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;276 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 276 | 36801.276 | 2079.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;286 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 286 | 36801.286 | 2079.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;296 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 296 | 36801.296 | 2079.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;306 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 306 | 36801.306 | 2079.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;316 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 316 | 36801.316 | 2079.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;326 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 326 | 36801.326 | 2079.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;336 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 336 | 36801.336 | 2079.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;346 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 346 | 36801.346 | 2079.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;356 | 94.1033 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 356 | 36801.356 | 2079.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;366 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 366 | 36801.366 | 2079.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;376 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 376 | 36801.376 | 2079.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;386 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 386 | 36801.386 | 2079.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;396 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 396 | 36801.396 | 2079.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;406 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 406 | 36801.406 | 2079.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;416 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 416 | 36801.416 | 2079.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;426 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 426 | 36801.426 | 2079.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;436 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 436 | 36801.436 | 2079.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;446 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 446 | 36801.446 | 2079.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;456 | 94.1033 | 292.2416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 456 | 36801.456 | 2079.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;466 | 94.1033 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 466 | 36801.466 | 2079.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;476 | 94.1033 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 476 | 36801.476 | 2079.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;486 | 94.1033 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 486 | 36801.486 | 2079.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;496 | 94.1033 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 496 | 36801.496 | 2079.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;506 | 94.1033 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 506 | 36801.506 | 2079.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;516 | 94.1024 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 516 | 36801.516 | 2079.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;526 | 94.1024 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 526 | 36801.526 | 2079.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;536 | 94.1024 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 536 | 36801.536 | 2080
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;546 | 94.1024 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 546 | 36801.546 | 2080.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;556 | 94.1024 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 556 | 36801.556 | 2080.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;566 | 94.1024 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 566 | 36801.566 | 2080.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;576 | 94.1024 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 576 | 36801.576 | 2080.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;586 | 94.1024 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 586 | 36801.586 | 2080.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;596 | 94.1024 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 596 | 36801.596 | 2080.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;606 | 94.1024 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 606 | 36801.606 | 2080.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;616 | 94.1033 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 616 | 36801.616 | 2080.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;626 | 94.1033 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 626 | 36801.626 | 2080.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;636 | 94.1033 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 636 | 36801.636 | 2080.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;646 | 94.1033 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 646 | 36801.646 | 2080.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;656 | 94.1033 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 656 | 36801.656 | 2080.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;666 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 666 | 36801.666 | 2080.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;676 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 676 | 36801.676 | 2080.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;686 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 686 | 36801.686 | 2080.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;696 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 696 | 36801.696 | 2080.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;706 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 706 | 36801.706 | 2080.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;716 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 716 | 36801.716 | 2080.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;726 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 726 | 36801.726 | 2080.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;736 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 736 | 36801.736 | 2080.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;746 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 746 | 36801.746 | 2080.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;756 | 94.1033 | 292.2245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 756 | 36801.756 | 2080.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;766 | 94.1033 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 766 | 36801.766 | 2080.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;776 | 94.1033 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 776 | 36801.776 | 2080.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;786 | 94.1033 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 786 | 36801.786 | 2080.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;796 | 94.1033 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 796 | 36801.796 | 2080.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;806 | 94.1033 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 806 | 36801.806 | 2080.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;816 | 94.1013 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 816 | 36801.816 | 2080.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;826 | 94.1013 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 826 | 36801.826 | 2080.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;836 | 94.1013 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 836 | 36801.836 | 2080.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;846 | 94.1013 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 846 | 36801.846 | 2080.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;856 | 94.1013 | 292.2016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 856 | 36801.856 | 2080.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;866 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 866 | 36801.866 | 2080.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;876 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 876 | 36801.876 | 2080.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;886 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 886 | 36801.886 | 2080.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;896 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 896 | 36801.896 | 2080.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;906 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 906 | 36801.906 | 2080.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;916 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 916 | 36801.916 | 2080.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;926 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 926 | 36801.926 | 2080.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;936 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 936 | 36801.936 | 2080.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;946 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 946 | 36801.946 | 2080.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;956 | 94.1013 | 292.2113 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 956 | 36801.956 | 2080.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;966 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 966 | 36801.966 | 2080.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;976 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 976 | 36801.976 | 2080.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;986 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 986 | 36801.986 | 2080.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:21;996 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 21 | 996 | 36801.996 | 2080.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;006 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 006 | 36802.006 | 2080.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;016 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 016 | 36802.016 | 2080.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;026 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 026 | 36802.026 | 2080.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;036 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 036 | 36802.036 | 2080.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;046 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 046 | 36802.046 | 2080.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;056 | 94.1013 | 292.2352 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 056 | 36802.056 | 2080.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;066 | 94.1013 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 066 | 36802.066 | 2080.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;076 | 94.1013 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 076 | 36802.076 | 2080.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;086 | 94.1013 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 086 | 36802.086 | 2080.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;096 | 94.1013 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 096 | 36802.096 | 2080.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;106 | 94.1013 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 106 | 36802.106 | 2080.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;116 | 94.1003 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 116 | 36802.116 | 2080.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;126 | 94.1003 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 126 | 36802.126 | 2080.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;136 | 94.1003 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 136 | 36802.136 | 2080.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;146 | 94.1003 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 146 | 36802.146 | 2080.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;156 | 94.1003 | 292.239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 156 | 36802.156 | 2080.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;166 | 94.1003 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 166 | 36802.166 | 2080.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;176 | 94.1003 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 176 | 36802.176 | 2080.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;186 | 94.1003 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 186 | 36802.186 | 2080.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;196 | 94.1003 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 196 | 36802.196 | 2080.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;206 | 94.1003 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 206 | 36802.206 | 2080.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;216 | 94.0994 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 216 | 36802.216 | 2080.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;226 | 94.0994 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 226 | 36802.226 | 2080.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;236 | 94.0994 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 236 | 36802.236 | 2080.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;246 | 94.0994 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 246 | 36802.246 | 2080.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;256 | 94.0994 | 292.2404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 256 | 36802.256 | 2080.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;266 | 94.0994 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 266 | 36802.266 | 2080.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;276 | 94.0994 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 276 | 36802.276 | 2080.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;286 | 94.0994 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 286 | 36802.286 | 2080.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;296 | 94.0994 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 296 | 36802.296 | 2080.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;306 | 94.0994 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 306 | 36802.306 | 2080.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;316 | 94.0994 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 316 | 36802.316 | 2080.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;326 | 94.0994 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 326 | 36802.326 | 2080.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;336 | 94.1003 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 336 | 36802.336 | 2080.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;346 | 94.1003 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 346 | 36802.346 | 2080.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;356 | 94.1003 | 292.2457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 356 | 36802.356 | 2080.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;366 | 94.1003 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 366 | 36802.366 | 2080.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;376 | 94.1003 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 376 | 36802.376 | 2080.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;386 | 94.1003 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 386 | 36802.386 | 2080.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;396 | 94.1003 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 396 | 36802.396 | 2080.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;406 | 94.1003 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 406 | 36802.406 | 2080.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;416 | 94.1003 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 416 | 36802.416 | 2080.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;426 | 94.1003 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 426 | 36802.426 | 2080.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;436 | 94.0994 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 436 | 36802.436 | 2080.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;446 | 94.0994 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 446 | 36802.446 | 2080.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;456 | 94.0994 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 456 | 36802.456 | 2080.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;466 | 94.0994 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 466 | 36802.466 | 2080.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;476 | 94.0994 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 476 | 36802.476 | 2080.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;486 | 94.0994 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 486 | 36802.486 | 2080.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;496 | 94.0994 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 496 | 36802.496 | 2080.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;506 | 94.0994 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 506 | 36802.506 | 2080.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;516 | 94.0994 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 516 | 36802.516 | 2080.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;526 | 94.0994 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 526 | 36802.526 | 2080.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;536 | 94.1003 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 536 | 36802.536 | 2081
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;546 | 94.1003 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 546 | 36802.546 | 2081.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;556 | 94.1003 | 292.1928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 556 | 36802.556 | 2081.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;566 | 94.1003 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 566 | 36802.566 | 2081.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;576 | 94.1003 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 576 | 36802.576 | 2081.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;586 | 94.1003 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 586 | 36802.586 | 2081.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;596 | 94.1003 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 596 | 36802.596 | 2081.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;606 | 94.1003 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 606 | 36802.606 | 2081.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;616 | 94.1003 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 616 | 36802.616 | 2081.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;626 | 94.1003 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 626 | 36802.626 | 2081.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;636 | 94.0994 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 636 | 36802.636 | 2081.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;646 | 94.0994 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 646 | 36802.646 | 2081.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;656 | 94.0994 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 656 | 36802.656 | 2081.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;666 | 94.0994 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 666 | 36802.666 | 2081.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;676 | 94.0994 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 676 | 36802.676 | 2081.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;686 | 94.0994 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 686 | 36802.686 | 2081.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;696 | 94.0994 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 696 | 36802.696 | 2081.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;706 | 94.0994 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 706 | 36802.706 | 2081.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;716 | 94.0994 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 716 | 36802.716 | 2081.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;726 | 94.0994 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 726 | 36802.726 | 2081.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;736 | 94.1013 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 736 | 36802.736 | 2081.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;746 | 94.1013 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 746 | 36802.746 | 2081.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;756 | 94.1013 | 292.1944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 756 | 36802.756 | 2081.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;766 | 94.1013 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 766 | 36802.766 | 2081.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;776 | 94.1013 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 776 | 36802.776 | 2081.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;786 | 94.1013 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 786 | 36802.786 | 2081.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;796 | 94.1013 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 796 | 36802.796 | 2081.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;806 | 94.1013 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 806 | 36802.806 | 2081.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;816 | 94.1013 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 816 | 36802.816 | 2081.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;826 | 94.1013 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 826 | 36802.826 | 2081.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;836 | 94.1003 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 836 | 36802.836 | 2081.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;846 | 94.1003 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 846 | 36802.846 | 2081.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;856 | 94.1003 | 292.1805 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 856 | 36802.856 | 2081.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;866 | 94.1003 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 866 | 36802.866 | 2081.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;876 | 94.1003 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 876 | 36802.876 | 2081.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;886 | 94.1003 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 886 | 36802.886 | 2081.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;896 | 94.1003 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 896 | 36802.896 | 2081.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;906 | 94.1003 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 906 | 36802.906 | 2081.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;916 | 94.1003 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 916 | 36802.916 | 2081.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;926 | 94.1003 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 926 | 36802.926 | 2081.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;936 | 94.0994 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 936 | 36802.936 | 2081.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;946 | 94.0994 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 946 | 36802.946 | 2081.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;956 | 94.0994 | 292.178 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 956 | 36802.956 | 2081.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;966 | 94.0994 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 966 | 36802.966 | 2081.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;976 | 94.0994 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 976 | 36802.976 | 2081.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;986 | 94.0994 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 986 | 36802.986 | 2081.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:22;996 | 94.0994 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 22 | 996 | 36802.996 | 2081.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;006 | 94.0994 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 006 | 36803.006 | 2081.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;016 | 94.0994 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 016 | 36803.016 | 2081.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;026 | 94.0994 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 026 | 36803.026 | 2081.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;036 | 94.1013 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 036 | 36803.036 | 2081.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;046 | 94.1013 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 046 | 36803.046 | 2081.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;056 | 94.1013 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 056 | 36803.056 | 2081.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;066 | 94.1013 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 066 | 36803.066 | 2081.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;076 | 94.1013 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 076 | 36803.076 | 2081.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;086 | 94.1013 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 086 | 36803.086 | 2081.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;096 | 94.1013 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 096 | 36803.096 | 2081.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;106 | 94.1013 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 106 | 36803.106 | 2081.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;116 | 94.1013 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 116 | 36803.116 | 2081.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;126 | 94.1013 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 126 | 36803.126 | 2081.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;136 | 94.1003 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 136 | 36803.136 | 2081.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;146 | 94.1003 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 146 | 36803.146 | 2081.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;156 | 94.1003 | 292.2218 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 156 | 36803.156 | 2081.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;166 | 94.1003 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 166 | 36803.166 | 2081.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;176 | 94.1003 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 176 | 36803.176 | 2081.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;186 | 94.1003 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 186 | 36803.186 | 2081.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;196 | 94.1003 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 196 | 36803.196 | 2081.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;206 | 94.1003 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 206 | 36803.206 | 2081.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;216 | 94.1003 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 216 | 36803.216 | 2081.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;226 | 94.1003 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 226 | 36803.226 | 2081.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;236 | 94.0994 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 236 | 36803.236 | 2081.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;246 | 94.0994 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 246 | 36803.246 | 2081.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;256 | 94.0994 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 256 | 36803.256 | 2081.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;266 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 266 | 36803.266 | 2081.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;276 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 276 | 36803.276 | 2081.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;286 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 286 | 36803.286 | 2081.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;296 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 296 | 36803.296 | 2081.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;306 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 306 | 36803.306 | 2081.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;316 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 316 | 36803.316 | 2081.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;326 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 326 | 36803.326 | 2081.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;336 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 336 | 36803.336 | 2081.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;346 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 346 | 36803.346 | 2081.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;356 | 94.0994 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 356 | 36803.356 | 2081.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;366 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 366 | 36803.366 | 2081.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;376 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 376 | 36803.376 | 2081.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;386 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 386 | 36803.386 | 2081.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;396 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 396 | 36803.396 | 2081.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;406 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 406 | 36803.406 | 2081.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;416 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 416 | 36803.416 | 2081.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;426 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 426 | 36803.426 | 2081.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;436 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 436 | 36803.436 | 2081.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;446 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 446 | 36803.446 | 2081.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;456 | 94.0994 | 292.3024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 456 | 36803.456 | 2081.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;466 | 94.0994 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 466 | 36803.466 | 2081.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;476 | 94.0994 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 476 | 36803.476 | 2081.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;486 | 94.0994 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 486 | 36803.486 | 2081.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;496 | 94.0994 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 496 | 36803.496 | 2081.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;506 | 94.0994 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 506 | 36803.506 | 2081.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;516 | 94.0994 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 516 | 36803.516 | 2081.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;526 | 94.0994 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 526 | 36803.526 | 2081.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;536 | 94.0984 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 536 | 36803.536 | 2082
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;546 | 94.0984 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 546 | 36803.546 | 2082.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;556 | 94.0984 | 292.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 556 | 36803.556 | 2082.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;566 | 94.0984 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 566 | 36803.566 | 2082.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;576 | 94.0984 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 576 | 36803.576 | 2082.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;586 | 94.0984 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 586 | 36803.586 | 2082.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;596 | 94.0984 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 596 | 36803.596 | 2082.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;606 | 94.0984 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 606 | 36803.606 | 2082.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;616 | 94.0984 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 616 | 36803.616 | 2082.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;626 | 94.0984 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 626 | 36803.626 | 2082.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;636 | 94.0994 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 636 | 36803.636 | 2082.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;646 | 94.0994 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 646 | 36803.646 | 2082.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;656 | 94.0994 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 656 | 36803.656 | 2082.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;666 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 666 | 36803.666 | 2082.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;676 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 676 | 36803.676 | 2082.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;686 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 686 | 36803.686 | 2082.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;696 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 696 | 36803.696 | 2082.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;706 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 706 | 36803.706 | 2082.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;716 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 716 | 36803.716 | 2082.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;726 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 726 | 36803.726 | 2082.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;736 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 736 | 36803.736 | 2082.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;746 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 746 | 36803.746 | 2082.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;756 | 94.0994 | 292.3087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 756 | 36803.756 | 2082.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;766 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 766 | 36803.766 | 2082.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;776 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 776 | 36803.776 | 2082.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;786 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 786 | 36803.786 | 2082.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;796 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 796 | 36803.796 | 2082.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;806 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 806 | 36803.806 | 2082.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;816 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 816 | 36803.816 | 2082.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;826 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 826 | 36803.826 | 2082.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;836 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 836 | 36803.836 | 2082.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;846 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 846 | 36803.846 | 2082.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;856 | 94.0994 | 292.3314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 856 | 36803.856 | 2082.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;866 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 866 | 36803.866 | 2082.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;876 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 876 | 36803.876 | 2082.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;886 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 886 | 36803.886 | 2082.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;896 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 896 | 36803.896 | 2082.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;906 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 906 | 36803.906 | 2082.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;916 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 916 | 36803.916 | 2082.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;926 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 926 | 36803.926 | 2082.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;936 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 936 | 36803.936 | 2082.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;946 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 946 | 36803.946 | 2082.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;956 | 94.0994 | 292.3587 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 956 | 36803.956 | 2082.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;966 | 94.0994 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 966 | 36803.966 | 2082.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;976 | 94.0994 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 976 | 36803.976 | 2082.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;986 | 94.0994 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 986 | 36803.986 | 2082.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:23;996 | 94.0994 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 23 | 996 | 36803.996 | 2082.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;006 | 94.0994 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 006 | 36804.006 | 2082.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;016 | 94.0994 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 016 | 36804.016 | 2082.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;026 | 94.0994 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 026 | 36804.026 | 2082.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;036 | 94.1003 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 036 | 36804.036 | 2082.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;046 | 94.1003 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 046 | 36804.046 | 2082.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;056 | 94.1003 | 292.4054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 056 | 36804.056 | 2082.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;066 | 94.1003 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 066 | 36804.066 | 2082.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;076 | 94.1003 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 076 | 36804.076 | 2082.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;086 | 94.1003 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 086 | 36804.086 | 2082.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;096 | 94.1003 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 096 | 36804.096 | 2082.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;106 | 94.1003 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 106 | 36804.106 | 2082.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;116 | 94.1003 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 116 | 36804.116 | 2082.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;126 | 94.1003 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 126 | 36804.126 | 2082.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;136 | 94.0974 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 136 | 36804.136 | 2082.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;146 | 94.0974 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 146 | 36804.146 | 2082.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;156 | 94.0974 | 292.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 156 | 36804.156 | 2082.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;166 | 94.0974 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 166 | 36804.166 | 2082.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;176 | 94.0974 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 176 | 36804.176 | 2082.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;186 | 94.0974 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 186 | 36804.186 | 2082.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;196 | 94.0974 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 196 | 36804.196 | 2082.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;206 | 94.0974 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 206 | 36804.206 | 2082.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;216 | 94.0974 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 216 | 36804.216 | 2082.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;226 | 94.0974 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 226 | 36804.226 | 2082.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;236 | 94.0983 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 236 | 36804.236 | 2082.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;246 | 94.0983 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 246 | 36804.246 | 2082.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;256 | 94.0983 | 292.4228 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 256 | 36804.256 | 2082.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;266 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 266 | 36804.266 | 2082.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;276 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 276 | 36804.276 | 2082.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;286 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 286 | 36804.286 | 2082.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;296 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 296 | 36804.296 | 2082.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;306 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 306 | 36804.306 | 2082.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;316 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 316 | 36804.316 | 2082.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;326 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 326 | 36804.326 | 2082.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;336 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 336 | 36804.336 | 2082.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;346 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 346 | 36804.346 | 2082.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;356 | 94.0983 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 356 | 36804.356 | 2082.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;366 | 94.0983 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 366 | 36804.366 | 2082.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;376 | 94.0983 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 376 | 36804.376 | 2082.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;386 | 94.0983 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 386 | 36804.386 | 2082.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;396 | 94.0983 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 396 | 36804.396 | 2082.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;406 | 94.0983 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 406 | 36804.406 | 2082.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;416 | 94.0983 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 416 | 36804.416 | 2082.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;426 | 94.0983 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 426 | 36804.426 | 2082.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;436 | 94.0994 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 436 | 36804.436 | 2082.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;446 | 94.0994 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 446 | 36804.446 | 2082.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;456 | 94.0994 | 292.4459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 456 | 36804.456 | 2082.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;466 | 94.0994 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 466 | 36804.466 | 2082.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;476 | 94.0994 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 476 | 36804.476 | 2082.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;486 | 94.0994 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 486 | 36804.486 | 2082.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;496 | 94.0994 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 496 | 36804.496 | 2082.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;506 | 94.0994 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 506 | 36804.506 | 2082.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;516 | 94.0994 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 516 | 36804.516 | 2082.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;526 | 94.0994 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 526 | 36804.526 | 2082.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;536 | 94.0983 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 536 | 36804.536 | 2083
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;546 | 94.0983 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 546 | 36804.546 | 2083.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;556 | 94.0983 | 292.4522 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 556 | 36804.556 | 2083.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;566 | 94.0983 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 566 | 36804.566 | 2083.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;576 | 94.0983 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 576 | 36804.576 | 2083.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;586 | 94.0983 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 586 | 36804.586 | 2083.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;596 | 94.0983 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 596 | 36804.596 | 2083.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;606 | 94.0983 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 606 | 36804.606 | 2083.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;616 | 94.0983 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 616 | 36804.616 | 2083.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;626 | 94.0983 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 626 | 36804.626 | 2083.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;636 | 94.0974 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 636 | 36804.636 | 2083.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;646 | 94.0974 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 646 | 36804.646 | 2083.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;656 | 94.0974 | 292.46 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 656 | 36804.656 | 2083.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;666 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 666 | 36804.666 | 2083.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;676 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 676 | 36804.676 | 2083.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;686 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 686 | 36804.686 | 2083.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;696 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 696 | 36804.696 | 2083.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;706 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 706 | 36804.706 | 2083.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;716 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 716 | 36804.716 | 2083.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;726 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 726 | 36804.726 | 2083.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;736 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 736 | 36804.736 | 2083.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;746 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 746 | 36804.746 | 2083.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;756 | 94.0974 | 292.4911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 756 | 36804.756 | 2083.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;766 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 766 | 36804.766 | 2083.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;776 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 776 | 36804.776 | 2083.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;786 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 786 | 36804.786 | 2083.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;796 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 796 | 36804.796 | 2083.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;806 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 806 | 36804.806 | 2083.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;816 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 816 | 36804.816 | 2083.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;826 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 826 | 36804.826 | 2083.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;836 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 836 | 36804.836 | 2083.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;846 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 846 | 36804.846 | 2083.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;856 | 94.0974 | 292.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 856 | 36804.856 | 2083.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;866 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 866 | 36804.866 | 2083.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;876 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 876 | 36804.876 | 2083.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;886 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 886 | 36804.886 | 2083.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;896 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 896 | 36804.896 | 2083.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;906 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 906 | 36804.906 | 2083.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;916 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 916 | 36804.916 | 2083.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;926 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 926 | 36804.926 | 2083.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;936 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 936 | 36804.936 | 2083.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;946 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 946 | 36804.946 | 2083.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;956 | 94.0974 | 292.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 956 | 36804.956 | 2083.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;966 | 94.0974 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 966 | 36804.966 | 2083.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;976 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 976 | 36804.976 | 2083.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;986 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 986 | 36804.986 | 2083.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:24;996 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 24 | 996 | 36804.996 | 2083.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;006 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 006 | 36805.006 | 2083.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;016 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 016 | 36805.016 | 2083.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;026 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 026 | 36805.026 | 2083.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;036 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 036 | 36805.036 | 2083.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;046 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 046 | 36805.046 | 2083.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;056 | 94.0963 | 292.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 056 | 36805.056 | 2083.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;066 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 066 | 36805.066 | 2083.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;076 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 076 | 36805.076 | 2083.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;086 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 086 | 36805.086 | 2083.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;096 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 096 | 36805.096 | 2083.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;106 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 106 | 36805.106 | 2083.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;116 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 116 | 36805.116 | 2083.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;126 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 126 | 36805.126 | 2083.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;136 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 136 | 36805.136 | 2083.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;146 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 146 | 36805.146 | 2083.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;156 | 94.0963 | 292.5666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 156 | 36805.156 | 2083.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;166 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 166 | 36805.166 | 2083.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;176 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 176 | 36805.176 | 2083.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;186 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 186 | 36805.186 | 2083.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;196 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 196 | 36805.196 | 2083.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;206 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 206 | 36805.206 | 2083.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;216 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 216 | 36805.216 | 2083.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;226 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 226 | 36805.226 | 2083.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;236 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 236 | 36805.236 | 2083.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;246 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 246 | 36805.246 | 2083.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;256 | 94.0963 | 292.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 256 | 36805.256 | 2083.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;266 | 94.0963 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 266 | 36805.266 | 2083.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;276 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 276 | 36805.276 | 2083.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;286 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 286 | 36805.286 | 2083.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;296 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 296 | 36805.296 | 2083.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;306 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 306 | 36805.306 | 2083.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;316 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 316 | 36805.316 | 2083.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;326 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 326 | 36805.326 | 2083.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;336 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 336 | 36805.336 | 2083.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;346 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 346 | 36805.346 | 2083.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;356 | 94.0974 | 292.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 356 | 36805.356 | 2083.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;366 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 366 | 36805.366 | 2083.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;376 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 376 | 36805.376 | 2083.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;386 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 386 | 36805.386 | 2083.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;396 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 396 | 36805.396 | 2083.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;406 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 406 | 36805.406 | 2083.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;416 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 416 | 36805.416 | 2083.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;426 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 426 | 36805.426 | 2083.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;436 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 436 | 36805.436 | 2083.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;446 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 446 | 36805.446 | 2083.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;456 | 94.0974 | 292.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 456 | 36805.456 | 2083.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;466 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 466 | 36805.466 | 2083.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;476 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 476 | 36805.476 | 2083.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;486 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 486 | 36805.486 | 2083.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;496 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 496 | 36805.496 | 2083.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;506 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 506 | 36805.506 | 2083.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;516 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 516 | 36805.516 | 2083.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;526 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 526 | 36805.526 | 2083.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;536 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 536 | 36805.536 | 2084
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;546 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 546 | 36805.546 | 2084.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;556 | 94.0974 | 292.6622 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 556 | 36805.556 | 2084.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;566 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 566 | 36805.566 | 2084.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;576 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 576 | 36805.576 | 2084.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;586 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 586 | 36805.586 | 2084.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;596 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 596 | 36805.596 | 2084.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;606 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 606 | 36805.606 | 2084.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;616 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 616 | 36805.616 | 2084.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;626 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 626 | 36805.626 | 2084.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;636 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 636 | 36805.636 | 2084.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;646 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 646 | 36805.646 | 2084.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;656 | 94.0974 | 292.6848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 656 | 36805.656 | 2084.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;666 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 666 | 36805.666 | 2084.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;676 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 676 | 36805.676 | 2084.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;686 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 686 | 36805.686 | 2084.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;696 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 696 | 36805.696 | 2084.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;706 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 706 | 36805.706 | 2084.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;716 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 716 | 36805.716 | 2084.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;726 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 726 | 36805.726 | 2084.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;736 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 736 | 36805.736 | 2084.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;746 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 746 | 36805.746 | 2084.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;756 | 94.0974 | 292.7277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 756 | 36805.756 | 2084.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;766 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 766 | 36805.766 | 2084.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;776 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 776 | 36805.776 | 2084.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;786 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 786 | 36805.786 | 2084.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;796 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 796 | 36805.796 | 2084.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;806 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 806 | 36805.806 | 2084.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;816 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 816 | 36805.816 | 2084.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;826 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 826 | 36805.826 | 2084.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;836 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 836 | 36805.836 | 2084.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;846 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 846 | 36805.846 | 2084.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;856 | 94.0974 | 292.7735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 856 | 36805.856 | 2084.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;866 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 866 | 36805.866 | 2084.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;876 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 876 | 36805.876 | 2084.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;886 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 886 | 36805.886 | 2084.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;896 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 896 | 36805.896 | 2084.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;906 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 906 | 36805.906 | 2084.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;916 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 916 | 36805.916 | 2084.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;926 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 926 | 36805.926 | 2084.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;936 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 936 | 36805.936 | 2084.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;946 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 946 | 36805.946 | 2084.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;956 | 94.0974 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 956 | 36805.956 | 2084.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;966 | 94.0974 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 966 | 36805.966 | 2084.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;976 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 976 | 36805.976 | 2084.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;986 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 986 | 36805.986 | 2084.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:25;996 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 25 | 996 | 36805.996 | 2084.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;006 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 006 | 36806.006 | 2084.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;016 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 016 | 36806.016 | 2084.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;026 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 026 | 36806.026 | 2084.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;036 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 036 | 36806.036 | 2084.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;046 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 046 | 36806.046 | 2084.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;056 | 94.0983 | 292.7945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 056 | 36806.056 | 2084.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;066 | 94.0983 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 066 | 36806.066 | 2084.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;076 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 076 | 36806.076 | 2084.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;086 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 086 | 36806.086 | 2084.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;096 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 096 | 36806.096 | 2084.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;106 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 106 | 36806.106 | 2084.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;116 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 116 | 36806.116 | 2084.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;126 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 126 | 36806.126 | 2084.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;136 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 136 | 36806.136 | 2084.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;146 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 146 | 36806.146 | 2084.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;156 | 94.0963 | 292.8085 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 156 | 36806.156 | 2084.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;166 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 166 | 36806.166 | 2084.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;176 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 176 | 36806.176 | 2084.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;186 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 186 | 36806.186 | 2084.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;196 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 196 | 36806.196 | 2084.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;206 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 206 | 36806.206 | 2084.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;216 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 216 | 36806.216 | 2084.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;226 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 226 | 36806.226 | 2084.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;236 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 236 | 36806.236 | 2084.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;246 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 246 | 36806.246 | 2084.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;256 | 94.0963 | 292.821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 256 | 36806.256 | 2084.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;266 | 94.0963 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 266 | 36806.266 | 2084.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;276 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 276 | 36806.276 | 2084.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;286 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 286 | 36806.286 | 2084.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;296 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 296 | 36806.296 | 2084.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;306 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 306 | 36806.306 | 2084.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;316 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 316 | 36806.316 | 2084.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;326 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 326 | 36806.326 | 2084.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;336 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 336 | 36806.336 | 2084.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;346 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 346 | 36806.346 | 2084.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;356 | 94.0974 | 292.8326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 356 | 36806.356 | 2084.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;366 | 94.0974 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 366 | 36806.366 | 2084.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;376 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 376 | 36806.376 | 2084.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;386 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 386 | 36806.386 | 2084.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;396 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 396 | 36806.396 | 2084.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;406 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 406 | 36806.406 | 2084.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;416 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 416 | 36806.416 | 2084.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;426 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 426 | 36806.426 | 2084.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;436 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 436 | 36806.436 | 2084.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;446 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 446 | 36806.446 | 2084.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;456 | 94.0963 | 292.858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 456 | 36806.456 | 2084.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;466 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 466 | 36806.466 | 2084.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;476 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 476 | 36806.476 | 2084.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;486 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 486 | 36806.486 | 2084.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;496 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 496 | 36806.496 | 2084.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;506 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 506 | 36806.506 | 2084.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;516 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 516 | 36806.516 | 2084.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;526 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 526 | 36806.526 | 2084.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;536 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 536 | 36806.536 | 2085
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;546 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 546 | 36806.546 | 2085.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;556 | 94.0963 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 556 | 36806.556 | 2085.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;566 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 566 | 36806.566 | 2085.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;576 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 576 | 36806.576 | 2085.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;586 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 586 | 36806.586 | 2085.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;596 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 596 | 36806.596 | 2085.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;606 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 606 | 36806.606 | 2085.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;616 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 616 | 36806.616 | 2085.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;626 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 626 | 36806.626 | 2085.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;636 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 636 | 36806.636 | 2085.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;646 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 646 | 36806.646 | 2085.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;656 | 94.0963 | 292.8804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 656 | 36806.656 | 2085.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;666 | 94.0963 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 666 | 36806.666 | 2085.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;676 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 676 | 36806.676 | 2085.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;686 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 686 | 36806.686 | 2085.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;696 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 696 | 36806.696 | 2085.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;706 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 706 | 36806.706 | 2085.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;716 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 716 | 36806.716 | 2085.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;726 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 726 | 36806.726 | 2085.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;736 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 736 | 36806.736 | 2085.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;746 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 746 | 36806.746 | 2085.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;756 | 94.0953 | 292.8763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 756 | 36806.756 | 2085.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;766 | 94.0953 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 766 | 36806.766 | 2085.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;776 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 776 | 36806.776 | 2085.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;786 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 786 | 36806.786 | 2085.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;796 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 796 | 36806.796 | 2085.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;806 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 806 | 36806.806 | 2085.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;816 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 816 | 36806.816 | 2085.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;826 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 826 | 36806.826 | 2085.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;836 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 836 | 36806.836 | 2085.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;846 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 846 | 36806.846 | 2085.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;856 | 94.0963 | 292.8795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 856 | 36806.856 | 2085.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;866 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 866 | 36806.866 | 2085.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;876 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 876 | 36806.876 | 2085.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;886 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 886 | 36806.886 | 2085.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;896 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 896 | 36806.896 | 2085.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;906 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 906 | 36806.906 | 2085.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;916 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 916 | 36806.916 | 2085.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;926 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 926 | 36806.926 | 2085.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;936 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 936 | 36806.936 | 2085.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;946 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 946 | 36806.946 | 2085.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;956 | 94.0963 | 292.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 956 | 36806.956 | 2085.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;966 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 966 | 36806.966 | 2085.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;976 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 976 | 36806.976 | 2085.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;986 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 986 | 36806.986 | 2085.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:26;996 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 26 | 996 | 36806.996 | 2085.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;006 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 006 | 36807.006 | 2085.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;016 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 016 | 36807.016 | 2085.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;026 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 026 | 36807.026 | 2085.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;036 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 036 | 36807.036 | 2085.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;046 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 046 | 36807.046 | 2085.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;056 | 94.0963 | 292.8503 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 056 | 36807.056 | 2085.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;066 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 066 | 36807.066 | 2085.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;076 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 076 | 36807.076 | 2085.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;086 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 086 | 36807.086 | 2085.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;096 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 096 | 36807.096 | 2085.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;106 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 106 | 36807.106 | 2085.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;116 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 116 | 36807.116 | 2085.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;126 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 126 | 36807.126 | 2085.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;136 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 136 | 36807.136 | 2085.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;146 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 146 | 36807.146 | 2085.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;156 | 94.0963 | 292.8438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 156 | 36807.156 | 2085.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;166 | 94.0963 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 166 | 36807.166 | 2085.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;176 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 176 | 36807.176 | 2085.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;186 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 186 | 36807.186 | 2085.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;196 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 196 | 36807.196 | 2085.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;206 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 206 | 36807.206 | 2085.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;216 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 216 | 36807.216 | 2085.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;226 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 226 | 36807.226 | 2085.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;236 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 236 | 36807.236 | 2085.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;246 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 246 | 36807.246 | 2085.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;256 | 94.0974 | 292.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 256 | 36807.256 | 2085.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;266 | 94.0974 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 266 | 36807.266 | 2085.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;276 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 276 | 36807.276 | 2085.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;286 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 286 | 36807.286 | 2085.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;296 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 296 | 36807.296 | 2085.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;306 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 306 | 36807.306 | 2085.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;316 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 316 | 36807.316 | 2085.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;326 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 326 | 36807.326 | 2085.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;336 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 336 | 36807.336 | 2085.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;346 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 346 | 36807.346 | 2085.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;356 | 94.0963 | 292.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 356 | 36807.356 | 2085.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;366 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 366 | 36807.366 | 2085.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;376 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 376 | 36807.376 | 2085.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;386 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 386 | 36807.386 | 2085.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;396 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 396 | 36807.396 | 2085.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;406 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 406 | 36807.406 | 2085.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;416 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 416 | 36807.416 | 2085.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;426 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 426 | 36807.426 | 2085.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;436 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 436 | 36807.436 | 2085.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;446 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 446 | 36807.446 | 2085.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;456 | 94.0963 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 456 | 36807.456 | 2085.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;466 | 94.0963 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 466 | 36807.466 | 2085.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;476 | 94.0963 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 476 | 36807.476 | 2085.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;486 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 486 | 36807.486 | 2085.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;496 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 496 | 36807.496 | 2085.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;506 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 506 | 36807.506 | 2085.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;516 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 516 | 36807.516 | 2085.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;526 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 526 | 36807.526 | 2085.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;536 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 536 | 36807.536 | 2086
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;546 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 546 | 36807.546 | 2086.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;556 | 94.0964 | 292.7525 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 556 | 36807.556 | 2086.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;566 | 94.0964 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 566 | 36807.566 | 2086.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;576 | 94.0964 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 576 | 36807.576 | 2086.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;586 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 586 | 36807.586 | 2086.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;596 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 596 | 36807.596 | 2086.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;606 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 606 | 36807.606 | 2086.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;616 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 616 | 36807.616 | 2086.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;626 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 626 | 36807.626 | 2086.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;636 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 636 | 36807.636 | 2086.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;646 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 646 | 36807.646 | 2086.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;656 | 94.0963 | 292.7678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 656 | 36807.656 | 2086.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;666 | 94.0963 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 666 | 36807.666 | 2086.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;676 | 94.0963 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 676 | 36807.676 | 2086.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;686 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 686 | 36807.686 | 2086.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;696 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 696 | 36807.696 | 2086.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;706 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 706 | 36807.706 | 2086.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;716 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 716 | 36807.716 | 2086.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;726 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 726 | 36807.726 | 2086.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;736 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 736 | 36807.736 | 2086.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;746 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 746 | 36807.746 | 2086.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;756 | 94.0974 | 292.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 756 | 36807.756 | 2086.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;766 | 94.0974 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 766 | 36807.766 | 2086.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;776 | 94.0974 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 776 | 36807.776 | 2086.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;786 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 786 | 36807.786 | 2086.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;796 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 796 | 36807.796 | 2086.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;806 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 806 | 36807.806 | 2086.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;816 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 816 | 36807.816 | 2086.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;826 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 826 | 36807.826 | 2086.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;836 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 836 | 36807.836 | 2086.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;846 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 846 | 36807.846 | 2086.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;856 | 94.0963 | 292.7965 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 856 | 36807.856 | 2086.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;866 | 94.0963 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 866 | 36807.866 | 2086.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;876 | 94.0963 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 876 | 36807.876 | 2086.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;886 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 886 | 36807.886 | 2086.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;896 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 896 | 36807.896 | 2086.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;906 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 906 | 36807.906 | 2086.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;916 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 916 | 36807.916 | 2086.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;926 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 926 | 36807.926 | 2086.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;936 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 936 | 36807.936 | 2086.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;946 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 946 | 36807.946 | 2086.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;956 | 94.0954 | 292.8175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 956 | 36807.956 | 2086.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;966 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 966 | 36807.966 | 2086.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;976 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 976 | 36807.976 | 2086.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;986 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 986 | 36807.986 | 2086.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:27;996 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 27 | 996 | 36807.996 | 2086.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;006 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 006 | 36808.006 | 2086.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;016 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 016 | 36808.016 | 2086.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;026 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 026 | 36808.026 | 2086.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;036 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 036 | 36808.036 | 2086.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;046 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 046 | 36808.046 | 2086.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;056 | 94.0954 | 292.8304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 056 | 36808.056 | 2086.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;066 | 94.0954 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 066 | 36808.066 | 2086.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;076 | 94.0954 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 076 | 36808.076 | 2086.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;086 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 086 | 36808.086 | 2086.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;096 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 096 | 36808.096 | 2086.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;106 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 106 | 36808.106 | 2086.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;116 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 116 | 36808.116 | 2086.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;126 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 126 | 36808.126 | 2086.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;136 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 136 | 36808.136 | 2086.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;146 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 146 | 36808.146 | 2086.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;156 | 94.0953 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 156 | 36808.156 | 2086.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;166 | 94.0953 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 166 | 36808.166 | 2086.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;176 | 94.0953 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 176 | 36808.176 | 2086.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;186 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 186 | 36808.186 | 2086.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;196 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 196 | 36808.196 | 2086.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;206 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 206 | 36808.206 | 2086.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;216 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 216 | 36808.216 | 2086.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;226 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 226 | 36808.226 | 2086.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;236 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 236 | 36808.236 | 2086.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;246 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 246 | 36808.246 | 2086.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;256 | 94.0954 | 292.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 256 | 36808.256 | 2086.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;266 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 266 | 36808.266 | 2086.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;276 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 276 | 36808.276 | 2086.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;286 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 286 | 36808.286 | 2086.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;296 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 296 | 36808.296 | 2086.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;306 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 306 | 36808.306 | 2086.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;316 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 316 | 36808.316 | 2086.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;326 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 326 | 36808.326 | 2086.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;336 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 336 | 36808.336 | 2086.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;346 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 346 | 36808.346 | 2086.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;356 | 94.0954 | 292.8235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 356 | 36808.356 | 2086.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;366 | 94.0954 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 366 | 36808.366 | 2086.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;376 | 94.0954 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 376 | 36808.376 | 2086.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;386 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 386 | 36808.386 | 2086.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;396 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 396 | 36808.396 | 2086.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;406 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 406 | 36808.406 | 2086.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;416 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 416 | 36808.416 | 2086.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;426 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 426 | 36808.426 | 2086.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;436 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 436 | 36808.436 | 2086.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;446 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 446 | 36808.446 | 2086.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;456 | 94.0963 | 292.8207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 456 | 36808.456 | 2086.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;466 | 94.0963 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 466 | 36808.466 | 2086.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;476 | 94.0963 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 476 | 36808.476 | 2086.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;486 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 486 | 36808.486 | 2086.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;496 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 496 | 36808.496 | 2086.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;506 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 506 | 36808.506 | 2086.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;516 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 516 | 36808.516 | 2086.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;526 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 526 | 36808.526 | 2086.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;536 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 536 | 36808.536 | 2087
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;546 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 546 | 36808.546 | 2087.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;556 | 94.0954 | 292.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 556 | 36808.556 | 2087.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;566 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 566 | 36808.566 | 2087.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;576 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 576 | 36808.576 | 2087.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;586 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 586 | 36808.586 | 2087.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;596 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 596 | 36808.596 | 2087.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;606 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 606 | 36808.606 | 2087.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;616 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 616 | 36808.616 | 2087.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;626 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 626 | 36808.626 | 2087.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;636 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 636 | 36808.636 | 2087.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;646 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 646 | 36808.646 | 2087.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;656 | 94.0954 | 292.8277 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 656 | 36808.656 | 2087.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;666 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 666 | 36808.666 | 2087.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;676 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 676 | 36808.676 | 2087.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;686 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 686 | 36808.686 | 2087.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;696 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 696 | 36808.696 | 2087.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;706 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 706 | 36808.706 | 2087.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;716 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 716 | 36808.716 | 2087.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;726 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 726 | 36808.726 | 2087.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;736 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 736 | 36808.736 | 2087.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;746 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 746 | 36808.746 | 2087.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;756 | 94.0954 | 292.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 756 | 36808.756 | 2087.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;766 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 766 | 36808.766 | 2087.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;776 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 776 | 36808.776 | 2087.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;786 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 786 | 36808.786 | 2087.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;796 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 796 | 36808.796 | 2087.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;806 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 806 | 36808.806 | 2087.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;816 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 816 | 36808.816 | 2087.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;826 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 826 | 36808.826 | 2087.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;836 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 836 | 36808.836 | 2087.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;846 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 846 | 36808.846 | 2087.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;856 | 94.0954 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 856 | 36808.856 | 2087.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;866 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 866 | 36808.866 | 2087.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;876 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 876 | 36808.876 | 2087.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;886 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 886 | 36808.886 | 2087.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;896 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 896 | 36808.896 | 2087.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;906 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 906 | 36808.906 | 2087.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;916 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 916 | 36808.916 | 2087.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;926 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 926 | 36808.926 | 2087.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;936 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 936 | 36808.936 | 2087.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;946 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 946 | 36808.946 | 2087.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;956 | 94.0954 | 292.8437 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 956 | 36808.956 | 2087.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;966 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 966 | 36808.966 | 2087.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;976 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 976 | 36808.976 | 2087.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;986 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 986 | 36808.986 | 2087.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:28;996 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 28 | 996 | 36808.996 | 2087.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;006 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 006 | 36809.006 | 2087.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;016 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 016 | 36809.016 | 2087.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;026 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 026 | 36809.026 | 2087.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;036 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 036 | 36809.036 | 2087.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;046 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 046 | 36809.046 | 2087.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;056 | 94.0954 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 056 | 36809.056 | 2087.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;066 | 94.0954 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 066 | 36809.066 | 2087.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;076 | 94.0954 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 076 | 36809.076 | 2087.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;086 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 086 | 36809.086 | 2087.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;096 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 096 | 36809.096 | 2087.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;106 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 106 | 36809.106 | 2087.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;116 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 116 | 36809.116 | 2087.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;126 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 126 | 36809.126 | 2087.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;136 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 136 | 36809.136 | 2087.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;146 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 146 | 36809.146 | 2087.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;156 | 94.0964 | 292.824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 156 | 36809.156 | 2087.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;166 | 94.0964 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 166 | 36809.166 | 2087.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;176 | 94.0964 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 176 | 36809.176 | 2087.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;186 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 186 | 36809.186 | 2087.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;196 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 196 | 36809.196 | 2087.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;206 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 206 | 36809.206 | 2087.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;216 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 216 | 36809.216 | 2087.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;226 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 226 | 36809.226 | 2087.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;236 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 236 | 36809.236 | 2087.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;246 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 246 | 36809.246 | 2087.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;256 | 94.0943 | 292.8023 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 256 | 36809.256 | 2087.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;266 | 94.0943 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 266 | 36809.266 | 2087.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;276 | 94.0943 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 276 | 36809.276 | 2087.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;286 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 286 | 36809.286 | 2087.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;296 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 296 | 36809.296 | 2087.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;306 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 306 | 36809.306 | 2087.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;316 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 316 | 36809.316 | 2087.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;326 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 326 | 36809.326 | 2087.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;336 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 336 | 36809.336 | 2087.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;346 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 346 | 36809.346 | 2087.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;356 | 94.0954 | 292.7948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 356 | 36809.356 | 2087.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;366 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 366 | 36809.366 | 2087.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;376 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 376 | 36809.376 | 2087.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;386 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 386 | 36809.386 | 2087.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;396 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 396 | 36809.396 | 2087.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;406 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 406 | 36809.406 | 2087.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;416 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 416 | 36809.416 | 2087.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;426 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 426 | 36809.426 | 2087.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;436 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 436 | 36809.436 | 2087.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;446 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 446 | 36809.446 | 2087.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;456 | 94.0954 | 292.7795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 456 | 36809.456 | 2087.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;466 | 94.0954 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 466 | 36809.466 | 2087.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;476 | 94.0954 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 476 | 36809.476 | 2087.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;486 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 486 | 36809.486 | 2087.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;496 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 496 | 36809.496 | 2087.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;506 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 506 | 36809.506 | 2087.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;516 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 516 | 36809.516 | 2087.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;526 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 526 | 36809.526 | 2087.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;536 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 536 | 36809.536 | 2088
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;546 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 546 | 36809.546 | 2088.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;556 | 94.0933 | 292.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 556 | 36809.556 | 2088.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;566 | 94.0933 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 566 | 36809.566 | 2088.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;576 | 94.0933 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 576 | 36809.576 | 2088.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;586 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 586 | 36809.586 | 2088.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;596 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 596 | 36809.596 | 2088.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;606 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 606 | 36809.606 | 2088.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;616 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 616 | 36809.616 | 2088.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;626 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 626 | 36809.626 | 2088.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;636 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 636 | 36809.636 | 2088.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;646 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 646 | 36809.646 | 2088.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;656 | 94.0943 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 656 | 36809.656 | 2088.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;666 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 666 | 36809.666 | 2088.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;676 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 676 | 36809.676 | 2088.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;686 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 686 | 36809.686 | 2088.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;696 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 696 | 36809.696 | 2088.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;706 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 706 | 36809.706 | 2088.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;716 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 716 | 36809.716 | 2088.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;726 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 726 | 36809.726 | 2088.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;736 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 736 | 36809.736 | 2088.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;746 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 746 | 36809.746 | 2088.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;756 | 94.0943 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 756 | 36809.756 | 2088.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;766 | 94.0943 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 766 | 36809.766 | 2088.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;776 | 94.0943 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 776 | 36809.776 | 2088.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;786 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 786 | 36809.786 | 2088.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;796 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 796 | 36809.796 | 2088.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;806 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 806 | 36809.806 | 2088.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;816 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 816 | 36809.816 | 2088.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;826 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 826 | 36809.826 | 2088.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;836 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 836 | 36809.836 | 2088.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;846 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 846 | 36809.846 | 2088.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;856 | 94.0933 | 292.733 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 856 | 36809.856 | 2088.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;866 | 94.0933 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 866 | 36809.866 | 2088.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;876 | 94.0933 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 876 | 36809.876 | 2088.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;886 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 886 | 36809.886 | 2088.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;896 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 896 | 36809.896 | 2088.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;906 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 906 | 36809.906 | 2088.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;916 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 916 | 36809.916 | 2088.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;926 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 926 | 36809.926 | 2088.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;936 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 936 | 36809.936 | 2088.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;946 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 946 | 36809.946 | 2088.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;956 | 94.0923 | 292.726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 956 | 36809.956 | 2088.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;966 | 94.0923 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 966 | 36809.966 | 2088.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;976 | 94.0923 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 976 | 36809.976 | 2088.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;986 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 986 | 36809.986 | 2088.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:29;996 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 29 | 996 | 36809.996 | 2088.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;006 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 006 | 36810.006 | 2088.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;016 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 016 | 36810.016 | 2088.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;026 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 026 | 36810.026 | 2088.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;036 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 036 | 36810.036 | 2088.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;046 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 046 | 36810.046 | 2088.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;056 | 94.0943 | 292.7276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 056 | 36810.056 | 2088.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;066 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 066 | 36810.066 | 2088.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;076 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 076 | 36810.076 | 2088.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;086 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 086 | 36810.086 | 2088.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;096 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 096 | 36810.096 | 2088.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;106 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 106 | 36810.106 | 2088.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;116 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 116 | 36810.116 | 2088.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;126 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 126 | 36810.126 | 2088.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;136 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 136 | 36810.136 | 2088.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;146 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 146 | 36810.146 | 2088.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;156 | 94.0943 | 292.7216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 156 | 36810.156 | 2088.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;166 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 166 | 36810.166 | 2088.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;176 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 176 | 36810.176 | 2088.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;186 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 186 | 36810.186 | 2088.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;196 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 196 | 36810.196 | 2088.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;206 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 206 | 36810.206 | 2088.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;216 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 216 | 36810.216 | 2088.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;226 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 226 | 36810.226 | 2088.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;236 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 236 | 36810.236 | 2088.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;246 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 246 | 36810.246 | 2088.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;256 | 94.0943 | 292.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 256 | 36810.256 | 2088.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;266 | 94.0943 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 266 | 36810.266 | 2088.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;276 | 94.0943 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 276 | 36810.276 | 2088.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;286 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 286 | 36810.286 | 2088.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;296 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 296 | 36810.296 | 2088.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;306 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 306 | 36810.306 | 2088.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;316 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 316 | 36810.316 | 2088.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;326 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 326 | 36810.326 | 2088.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;336 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 336 | 36810.336 | 2088.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;346 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 346 | 36810.346 | 2088.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;356 | 94.0933 | 292.6993 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 356 | 36810.356 | 2088.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;366 | 94.0933 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 366 | 36810.366 | 2088.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;376 | 94.0933 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 376 | 36810.376 | 2088.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;386 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 386 | 36810.386 | 2088.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;396 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 396 | 36810.396 | 2088.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;406 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 406 | 36810.406 | 2088.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;416 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 416 | 36810.416 | 2088.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;426 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 426 | 36810.426 | 2088.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;436 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 436 | 36810.436 | 2088.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;446 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 446 | 36810.446 | 2088.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;456 | 94.0943 | 292.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 456 | 36810.456 | 2088.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;466 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 466 | 36810.466 | 2088.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;476 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 476 | 36810.476 | 2088.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;486 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 486 | 36810.486 | 2088.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;496 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 496 | 36810.496 | 2088.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;506 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 506 | 36810.506 | 2088.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;516 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 516 | 36810.516 | 2088.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;526 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 526 | 36810.526 | 2088.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;536 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 536 | 36810.536 | 2089
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;546 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 546 | 36810.546 | 2089.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;556 | 94.0943 | 292.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 556 | 36810.556 | 2089.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;566 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 566 | 36810.566 | 2089.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;576 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 576 | 36810.576 | 2089.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;586 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 586 | 36810.586 | 2089.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;596 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 596 | 36810.596 | 2089.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;606 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 606 | 36810.606 | 2089.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;616 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 616 | 36810.616 | 2089.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;626 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 626 | 36810.626 | 2089.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;636 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 636 | 36810.636 | 2089.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;646 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 646 | 36810.646 | 2089.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;656 | 94.0943 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 656 | 36810.656 | 2089.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;666 | 94.0943 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 666 | 36810.666 | 2089.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;676 | 94.0943 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 676 | 36810.676 | 2089.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;686 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 686 | 36810.686 | 2089.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;696 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 696 | 36810.696 | 2089.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;706 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 706 | 36810.706 | 2089.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;716 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 716 | 36810.716 | 2089.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;726 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 726 | 36810.726 | 2089.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;736 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 736 | 36810.736 | 2089.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;746 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 746 | 36810.746 | 2089.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;756 | 94.0954 | 292.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 756 | 36810.756 | 2089.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;766 | 94.0954 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 766 | 36810.766 | 2089.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;776 | 94.0954 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 776 | 36810.776 | 2089.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;786 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 786 | 36810.786 | 2089.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;796 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 796 | 36810.796 | 2089.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;806 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 806 | 36810.806 | 2089.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;816 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 816 | 36810.816 | 2089.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;826 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 826 | 36810.826 | 2089.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;836 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 836 | 36810.836 | 2089.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;846 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 846 | 36810.846 | 2089.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;856 | 94.0933 | 292.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 856 | 36810.856 | 2089.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;866 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 866 | 36810.866 | 2089.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;876 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 876 | 36810.876 | 2089.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;886 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 886 | 36810.886 | 2089.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;896 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 896 | 36810.896 | 2089.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;906 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 906 | 36810.906 | 2089.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;916 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 916 | 36810.916 | 2089.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;926 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 926 | 36810.926 | 2089.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;936 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 936 | 36810.936 | 2089.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;946 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 946 | 36810.946 | 2089.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;956 | 94.0933 | 292.6817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 956 | 36810.956 | 2089.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;966 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 966 | 36810.966 | 2089.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;976 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 976 | 36810.976 | 2089.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;986 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 986 | 36810.986 | 2089.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:30;996 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 30 | 996 | 36810.996 | 2089.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;006 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 006 | 36811.006 | 2089.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;016 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 016 | 36811.016 | 2089.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;026 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 026 | 36811.026 | 2089.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;036 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 036 | 36811.036 | 2089.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;046 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 046 | 36811.046 | 2089.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;056 | 94.0933 | 292.6869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 056 | 36811.056 | 2089.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;066 | 94.0933 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 066 | 36811.066 | 2089.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;076 | 94.0933 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 076 | 36811.076 | 2089.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;086 | 94.0933 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 086 | 36811.086 | 2089.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;096 | 94.0933 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 096 | 36811.096 | 2089.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;106 | 94.0933 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 106 | 36811.106 | 2089.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;116 | 94.0923 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 116 | 36811.116 | 2089.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;126 | 94.0923 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 126 | 36811.126 | 2089.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;136 | 94.0923 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 136 | 36811.136 | 2089.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;146 | 94.0923 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 146 | 36811.146 | 2089.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;156 | 94.0923 | 292.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 156 | 36811.156 | 2089.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;166 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 166 | 36811.166 | 2089.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;176 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 176 | 36811.176 | 2089.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;186 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 186 | 36811.186 | 2089.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;196 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 196 | 36811.196 | 2089.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;206 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 206 | 36811.206 | 2089.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;216 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 216 | 36811.216 | 2089.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;226 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 226 | 36811.226 | 2089.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;236 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 236 | 36811.236 | 2089.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;246 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 246 | 36811.246 | 2089.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;256 | 94.0923 | 292.6942 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 256 | 36811.256 | 2089.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;266 | 94.0923 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 266 | 36811.266 | 2089.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;276 | 94.0923 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 276 | 36811.276 | 2089.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;286 | 94.0923 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 286 | 36811.286 | 2089.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;296 | 94.0923 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 296 | 36811.296 | 2089.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;306 | 94.0923 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 306 | 36811.306 | 2089.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;316 | 94.0933 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 316 | 36811.316 | 2089.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;326 | 94.0933 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 326 | 36811.326 | 2089.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;336 | 94.0933 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 336 | 36811.336 | 2089.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;346 | 94.0933 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 346 | 36811.346 | 2089.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;356 | 94.0933 | 292.7024 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 356 | 36811.356 | 2089.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;366 | 94.0933 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 366 | 36811.366 | 2089.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;376 | 94.0933 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 376 | 36811.376 | 2089.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;386 | 94.0933 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 386 | 36811.386 | 2089.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;396 | 94.0933 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 396 | 36811.396 | 2089.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;406 | 94.0933 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 406 | 36811.406 | 2089.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;416 | 94.0923 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 416 | 36811.416 | 2089.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;426 | 94.0923 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 426 | 36811.426 | 2089.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;436 | 94.0923 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 436 | 36811.436 | 2089.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;446 | 94.0923 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 446 | 36811.446 | 2089.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;456 | 94.0923 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 456 | 36811.456 | 2089.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;466 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 466 | 36811.466 | 2089.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;476 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 476 | 36811.476 | 2089.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;486 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 486 | 36811.486 | 2089.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;496 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 496 | 36811.496 | 2089.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;506 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 506 | 36811.506 | 2089.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;516 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 516 | 36811.516 | 2089.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;526 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 526 | 36811.526 | 2089.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;536 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 536 | 36811.536 | 2090
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;546 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 546 | 36811.546 | 2090.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;556 | 94.0923 | 292.7463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 556 | 36811.556 | 2090.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;566 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 566 | 36811.566 | 2090.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;576 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 576 | 36811.576 | 2090.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;586 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 586 | 36811.586 | 2090.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;596 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 596 | 36811.596 | 2090.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;606 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 606 | 36811.606 | 2090.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;616 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 616 | 36811.616 | 2090.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;626 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 626 | 36811.626 | 2090.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;636 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 636 | 36811.636 | 2090.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;646 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 646 | 36811.646 | 2090.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;656 | 94.0923 | 292.7508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 656 | 36811.656 | 2090.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;666 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 666 | 36811.666 | 2090.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;676 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 676 | 36811.676 | 2090.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;686 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 686 | 36811.686 | 2090.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;696 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 696 | 36811.696 | 2090.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;706 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 706 | 36811.706 | 2090.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;716 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 716 | 36811.716 | 2090.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;726 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 726 | 36811.726 | 2090.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;736 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 736 | 36811.736 | 2090.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;746 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 746 | 36811.746 | 2090.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;756 | 94.0923 | 292.7555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 756 | 36811.756 | 2090.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;766 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 766 | 36811.766 | 2090.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;776 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 776 | 36811.776 | 2090.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;786 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 786 | 36811.786 | 2090.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;796 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 796 | 36811.796 | 2090.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;806 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 806 | 36811.806 | 2090.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;816 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 816 | 36811.816 | 2090.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;826 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 826 | 36811.826 | 2090.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;836 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 836 | 36811.836 | 2090.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;846 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 846 | 36811.846 | 2090.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;856 | 94.0923 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 856 | 36811.856 | 2090.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;866 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 866 | 36811.866 | 2090.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;876 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 876 | 36811.876 | 2090.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;886 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 886 | 36811.886 | 2090.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;896 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 896 | 36811.896 | 2090.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;906 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 906 | 36811.906 | 2090.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;916 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 916 | 36811.916 | 2090.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;926 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 926 | 36811.926 | 2090.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;936 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 936 | 36811.936 | 2090.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;946 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 946 | 36811.946 | 2090.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;956 | 94.0923 | 292.736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 956 | 36811.956 | 2090.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;966 | 94.0923 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 966 | 36811.966 | 2090.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;976 | 94.0923 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 976 | 36811.976 | 2090.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;986 | 94.0923 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 986 | 36811.986 | 2090.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:31;996 | 94.0923 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 31 | 996 | 36811.996 | 2090.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;006 | 94.0923 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 006 | 36812.006 | 2090.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;016 | 94.0933 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 016 | 36812.016 | 2090.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;026 | 94.0933 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 026 | 36812.026 | 2090.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;036 | 94.0933 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 036 | 36812.036 | 2090.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;046 | 94.0933 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 046 | 36812.046 | 2090.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;056 | 94.0933 | 292.735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 056 | 36812.056 | 2090.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;066 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 066 | 36812.066 | 2090.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;076 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 076 | 36812.076 | 2090.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;086 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 086 | 36812.086 | 2090.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;096 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 096 | 36812.096 | 2090.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;106 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 106 | 36812.106 | 2090.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;116 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 116 | 36812.116 | 2090.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;126 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 126 | 36812.126 | 2090.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;136 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 136 | 36812.136 | 2090.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;146 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 146 | 36812.146 | 2090.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;156 | 94.0933 | 292.76 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 156 | 36812.156 | 2090.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;166 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 166 | 36812.166 | 2090.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;176 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 176 | 36812.176 | 2090.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;186 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 186 | 36812.186 | 2090.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;196 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 196 | 36812.196 | 2090.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;206 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 206 | 36812.206 | 2090.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;216 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 216 | 36812.216 | 2090.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;226 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 226 | 36812.226 | 2090.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;236 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 236 | 36812.236 | 2090.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;246 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 246 | 36812.246 | 2090.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;256 | 94.0933 | 292.7814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 256 | 36812.256 | 2090.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;266 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 266 | 36812.266 | 2090.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;276 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 276 | 36812.276 | 2090.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;286 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 286 | 36812.286 | 2090.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;296 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 296 | 36812.296 | 2090.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;306 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 306 | 36812.306 | 2090.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;316 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 316 | 36812.316 | 2090.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;326 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 326 | 36812.326 | 2090.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;336 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 336 | 36812.336 | 2090.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;346 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 346 | 36812.346 | 2090.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;356 | 94.0933 | 292.7921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 356 | 36812.356 | 2090.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;366 | 94.0933 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 366 | 36812.366 | 2090.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;376 | 94.0933 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 376 | 36812.376 | 2090.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;386 | 94.0933 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 386 | 36812.386 | 2090.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;396 | 94.0933 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 396 | 36812.396 | 2090.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;406 | 94.0933 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 406 | 36812.406 | 2090.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;416 | 94.0933 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 416 | 36812.416 | 2090.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;426 | 94.0933 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 426 | 36812.426 | 2090.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;436 | 94.0923 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 436 | 36812.436 | 2090.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;446 | 94.0923 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 446 | 36812.446 | 2090.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;456 | 94.0923 | 292.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 456 | 36812.456 | 2090.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;466 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 466 | 36812.466 | 2090.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;476 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 476 | 36812.476 | 2090.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;486 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 486 | 36812.486 | 2090.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;496 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 496 | 36812.496 | 2090.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;506 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 506 | 36812.506 | 2090.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;516 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 516 | 36812.516 | 2090.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;526 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 526 | 36812.526 | 2090.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;536 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 536 | 36812.536 | 2091
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;546 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 546 | 36812.546 | 2091.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;556 | 94.0923 | 292.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 556 | 36812.556 | 2091.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;566 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 566 | 36812.566 | 2091.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;576 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 576 | 36812.576 | 2091.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;586 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 586 | 36812.586 | 2091.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;596 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 596 | 36812.596 | 2091.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;606 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 606 | 36812.606 | 2091.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;616 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 616 | 36812.616 | 2091.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;626 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 626 | 36812.626 | 2091.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;636 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 636 | 36812.636 | 2091.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;646 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 646 | 36812.646 | 2091.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;656 | 94.0923 | 292.7811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 656 | 36812.656 | 2091.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;666 | 94.0923 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 666 | 36812.666 | 2091.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;676 | 94.0923 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 676 | 36812.676 | 2091.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;686 | 94.0923 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 686 | 36812.686 | 2091.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;696 | 94.0923 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 696 | 36812.696 | 2091.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;706 | 94.0923 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 706 | 36812.706 | 2091.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;716 | 94.0923 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 716 | 36812.716 | 2091.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;726 | 94.0923 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 726 | 36812.726 | 2091.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;736 | 94.0913 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 736 | 36812.736 | 2091.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;746 | 94.0913 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 746 | 36812.746 | 2091.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;756 | 94.0913 | 292.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 756 | 36812.756 | 2091.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;766 | 94.0913 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 766 | 36812.766 | 2091.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;776 | 94.0913 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 776 | 36812.776 | 2091.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;786 | 94.0913 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 786 | 36812.786 | 2091.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;796 | 94.0913 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 796 | 36812.796 | 2091.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;806 | 94.0913 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 806 | 36812.806 | 2091.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;816 | 94.0913 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 816 | 36812.816 | 2091.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;826 | 94.0913 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 826 | 36812.826 | 2091.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;836 | 94.0923 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 836 | 36812.836 | 2091.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;846 | 94.0923 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 846 | 36812.846 | 2091.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;856 | 94.0923 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 856 | 36812.856 | 2091.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;866 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 866 | 36812.866 | 2091.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;876 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 876 | 36812.876 | 2091.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;886 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 886 | 36812.886 | 2091.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;896 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 896 | 36812.896 | 2091.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;906 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 906 | 36812.906 | 2091.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;916 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 916 | 36812.916 | 2091.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;926 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 926 | 36812.926 | 2091.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;936 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 936 | 36812.936 | 2091.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;946 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 946 | 36812.946 | 2091.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;956 | 94.0923 | 292.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 956 | 36812.956 | 2091.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;966 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 966 | 36812.966 | 2091.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;976 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 976 | 36812.976 | 2091.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;986 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 986 | 36812.986 | 2091.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:32;996 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 32 | 996 | 36812.996 | 2091.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;006 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 006 | 36813.006 | 2091.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;016 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 016 | 36813.016 | 2091.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;026 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 026 | 36813.026 | 2091.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;036 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 036 | 36813.036 | 2091.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;046 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 046 | 36813.046 | 2091.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;056 | 94.0923 | 292.8078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 056 | 36813.056 | 2091.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;066 | 94.0923 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 066 | 36813.066 | 2091.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;076 | 94.0923 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 076 | 36813.076 | 2091.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;086 | 94.0923 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 086 | 36813.086 | 2091.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;096 | 94.0923 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 096 | 36813.096 | 2091.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;106 | 94.0923 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 106 | 36813.106 | 2091.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;116 | 94.0923 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 116 | 36813.116 | 2091.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;126 | 94.0923 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 126 | 36813.126 | 2091.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;136 | 94.0913 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 136 | 36813.136 | 2091.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;146 | 94.0913 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 146 | 36813.146 | 2091.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;156 | 94.0913 | 292.8226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 156 | 36813.156 | 2091.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;166 | 94.0913 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 166 | 36813.166 | 2091.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;176 | 94.0913 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 176 | 36813.176 | 2091.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;186 | 94.0913 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 186 | 36813.186 | 2091.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;196 | 94.0913 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 196 | 36813.196 | 2091.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;206 | 94.0913 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 206 | 36813.206 | 2091.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;216 | 94.0913 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 216 | 36813.216 | 2091.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;226 | 94.0913 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 226 | 36813.226 | 2091.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;236 | 94.0923 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 236 | 36813.236 | 2091.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;246 | 94.0923 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 246 | 36813.246 | 2091.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;256 | 94.0923 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 256 | 36813.256 | 2091.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;266 | 94.0923 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 266 | 36813.266 | 2091.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;276 | 94.0923 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 276 | 36813.276 | 2091.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;286 | 94.0923 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 286 | 36813.286 | 2091.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;296 | 94.0923 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 296 | 36813.296 | 2091.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;306 | 94.0923 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 306 | 36813.306 | 2091.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;316 | 94.0923 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 316 | 36813.316 | 2091.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;326 | 94.0923 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 326 | 36813.326 | 2091.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;336 | 94.0913 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 336 | 36813.336 | 2091.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;346 | 94.0913 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 346 | 36813.346 | 2091.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;356 | 94.0913 | 292.8463 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 356 | 36813.356 | 2091.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;366 | 94.0913 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 366 | 36813.366 | 2091.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;376 | 94.0913 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 376 | 36813.376 | 2091.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;386 | 94.0913 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 386 | 36813.386 | 2091.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;396 | 94.0913 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 396 | 36813.396 | 2091.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;406 | 94.0913 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 406 | 36813.406 | 2091.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;416 | 94.0913 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 416 | 36813.416 | 2091.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;426 | 94.0913 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 426 | 36813.426 | 2091.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;436 | 94.0923 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 436 | 36813.436 | 2091.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;446 | 94.0923 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 446 | 36813.446 | 2091.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;456 | 94.0923 | 292.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 456 | 36813.456 | 2091.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;466 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 466 | 36813.466 | 2091.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;476 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 476 | 36813.476 | 2091.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;486 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 486 | 36813.486 | 2091.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;496 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 496 | 36813.496 | 2091.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;506 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 506 | 36813.506 | 2091.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;516 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 516 | 36813.516 | 2091.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;526 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 526 | 36813.526 | 2091.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;536 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 536 | 36813.536 | 2092
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;546 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 546 | 36813.546 | 2092.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;556 | 94.0923 | 292.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 556 | 36813.556 | 2092.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;566 | 94.0923 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 566 | 36813.566 | 2092.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;576 | 94.0923 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 576 | 36813.576 | 2092.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;586 | 94.0923 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 586 | 36813.586 | 2092.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;596 | 94.0923 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 596 | 36813.596 | 2092.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;606 | 94.0923 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 606 | 36813.606 | 2092.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;616 | 94.0923 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 616 | 36813.616 | 2092.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;626 | 94.0923 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 626 | 36813.626 | 2092.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;636 | 94.0913 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 636 | 36813.636 | 2092.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;646 | 94.0913 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 646 | 36813.646 | 2092.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;656 | 94.0913 | 292.8635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 656 | 36813.656 | 2092.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;666 | 94.0913 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 666 | 36813.666 | 2092.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;676 | 94.0913 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 676 | 36813.676 | 2092.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;686 | 94.0913 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 686 | 36813.686 | 2092.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;696 | 94.0913 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 696 | 36813.696 | 2092.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;706 | 94.0913 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 706 | 36813.706 | 2092.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;716 | 94.0913 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 716 | 36813.716 | 2092.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;726 | 94.0913 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 726 | 36813.726 | 2092.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;736 | 94.0923 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 736 | 36813.736 | 2092.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;746 | 94.0923 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 746 | 36813.746 | 2092.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;756 | 94.0923 | 292.8513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 756 | 36813.756 | 2092.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;766 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 766 | 36813.766 | 2092.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;776 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 776 | 36813.776 | 2092.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;786 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 786 | 36813.786 | 2092.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;796 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 796 | 36813.796 | 2092.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;806 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 806 | 36813.806 | 2092.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;816 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 816 | 36813.816 | 2092.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;826 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 826 | 36813.826 | 2092.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;836 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 836 | 36813.836 | 2092.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;846 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 846 | 36813.846 | 2092.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;856 | 94.0923 | 292.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 856 | 36813.856 | 2092.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;866 | 94.0923 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 866 | 36813.866 | 2092.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;876 | 94.0923 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 876 | 36813.876 | 2092.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;886 | 94.0923 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 886 | 36813.886 | 2092.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;896 | 94.0923 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 896 | 36813.896 | 2092.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;906 | 94.0923 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 906 | 36813.906 | 2092.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;916 | 94.0923 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 916 | 36813.916 | 2092.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;926 | 94.0923 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 926 | 36813.926 | 2092.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;936 | 94.0913 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 936 | 36813.936 | 2092.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;946 | 94.0913 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 946 | 36813.946 | 2092.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;956 | 94.0913 | 292.8593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 956 | 36813.956 | 2092.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;966 | 94.0913 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 966 | 36813.966 | 2092.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;976 | 94.0913 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 976 | 36813.976 | 2092.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;986 | 94.0913 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 986 | 36813.986 | 2092.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:33;996 | 94.0913 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 33 | 996 | 36813.996 | 2092.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;006 | 94.0913 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 006 | 36814.006 | 2092.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;016 | 94.0913 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 016 | 36814.016 | 2092.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;026 | 94.0913 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 026 | 36814.026 | 2092.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;036 | 94.0923 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 036 | 36814.036 | 2092.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;046 | 94.0923 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 046 | 36814.046 | 2092.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;056 | 94.0923 | 292.864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 056 | 36814.056 | 2092.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;066 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 066 | 36814.066 | 2092.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;076 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 076 | 36814.076 | 2092.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;086 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 086 | 36814.086 | 2092.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;096 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 096 | 36814.096 | 2092.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;106 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 106 | 36814.106 | 2092.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;116 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 116 | 36814.116 | 2092.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;126 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 126 | 36814.126 | 2092.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;136 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 136 | 36814.136 | 2092.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;146 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 146 | 36814.146 | 2092.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;156 | 94.0923 | 292.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 156 | 36814.156 | 2092.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;166 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 166 | 36814.166 | 2092.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;176 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 176 | 36814.176 | 2092.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;186 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 186 | 36814.186 | 2092.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;196 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 196 | 36814.196 | 2092.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;206 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 206 | 36814.206 | 2092.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;216 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 216 | 36814.216 | 2092.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;226 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 226 | 36814.226 | 2092.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;236 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 236 | 36814.236 | 2092.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;246 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 246 | 36814.246 | 2092.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;256 | 94.0923 | 292.883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 256 | 36814.256 | 2092.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;266 | 94.0923 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 266 | 36814.266 | 2092.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;276 | 94.0923 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 276 | 36814.276 | 2092.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;286 | 94.0923 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 286 | 36814.286 | 2092.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;296 | 94.0923 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 296 | 36814.296 | 2092.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;306 | 94.0923 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 306 | 36814.306 | 2092.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;316 | 94.0923 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 316 | 36814.316 | 2092.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;326 | 94.0923 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 326 | 36814.326 | 2092.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;336 | 94.0913 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 336 | 36814.336 | 2092.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;346 | 94.0913 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 346 | 36814.346 | 2092.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;356 | 94.0913 | 292.8834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 356 | 36814.356 | 2092.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;366 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 366 | 36814.366 | 2092.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;376 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 376 | 36814.376 | 2092.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;386 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 386 | 36814.386 | 2092.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;396 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 396 | 36814.396 | 2092.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;406 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 406 | 36814.406 | 2092.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;416 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 416 | 36814.416 | 2092.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;426 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 426 | 36814.426 | 2092.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;436 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 436 | 36814.436 | 2092.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;446 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 446 | 36814.446 | 2092.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;456 | 94.0913 | 292.8819 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 456 | 36814.456 | 2092.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;466 | 94.0913 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 466 | 36814.466 | 2092.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;476 | 94.0913 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 476 | 36814.476 | 2092.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;486 | 94.0913 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 486 | 36814.486 | 2092.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;496 | 94.0913 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 496 | 36814.496 | 2092.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;506 | 94.0913 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 506 | 36814.506 | 2092.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;516 | 94.0913 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 516 | 36814.516 | 2092.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;526 | 94.0913 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 526 | 36814.526 | 2092.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;536 | 94.0903 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 536 | 36814.536 | 2093
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;546 | 94.0903 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 546 | 36814.546 | 2093.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;556 | 94.0903 | 292.8874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 556 | 36814.556 | 2093.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;566 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 566 | 36814.566 | 2093.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;576 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 576 | 36814.576 | 2093.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;586 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 586 | 36814.586 | 2093.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;596 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 596 | 36814.596 | 2093.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;606 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 606 | 36814.606 | 2093.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;616 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 616 | 36814.616 | 2093.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;626 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 626 | 36814.626 | 2093.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;636 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 636 | 36814.636 | 2093.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;646 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 646 | 36814.646 | 2093.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;656 | 94.0903 | 292.8932 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 656 | 36814.656 | 2093.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;666 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 666 | 36814.666 | 2093.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;676 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 676 | 36814.676 | 2093.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;686 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 686 | 36814.686 | 2093.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;696 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 696 | 36814.696 | 2093.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;706 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 706 | 36814.706 | 2093.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;716 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 716 | 36814.716 | 2093.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;726 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 726 | 36814.726 | 2093.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;736 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 736 | 36814.736 | 2093.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;746 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 746 | 36814.746 | 2093.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;756 | 94.0903 | 292.8956 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 756 | 36814.756 | 2093.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;766 | 94.0903 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 766 | 36814.766 | 2093.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;776 | 94.0903 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 776 | 36814.776 | 2093.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;786 | 94.0903 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 786 | 36814.786 | 2093.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;796 | 94.0903 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 796 | 36814.796 | 2093.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;806 | 94.0903 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 806 | 36814.806 | 2093.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;816 | 94.0903 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 816 | 36814.816 | 2093.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;826 | 94.0903 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 826 | 36814.826 | 2093.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;836 | 94.0913 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 836 | 36814.836 | 2093.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;846 | 94.0913 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 846 | 36814.846 | 2093.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;856 | 94.0913 | 292.8968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 856 | 36814.856 | 2093.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;866 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 866 | 36814.866 | 2093.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;876 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 876 | 36814.876 | 2093.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;886 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 886 | 36814.886 | 2093.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;896 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 896 | 36814.896 | 2093.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;906 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 906 | 36814.906 | 2093.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;916 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 916 | 36814.916 | 2093.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;926 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 926 | 36814.926 | 2093.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;936 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 936 | 36814.936 | 2093.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;946 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 946 | 36814.946 | 2093.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;956 | 94.0913 | 292.8925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 956 | 36814.956 | 2093.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;966 | 94.0913 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 966 | 36814.966 | 2093.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;976 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 976 | 36814.976 | 2093.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;986 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 986 | 36814.986 | 2093.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:34;996 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 34 | 996 | 36814.996 | 2093.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;006 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 006 | 36815.006 | 2093.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;016 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 016 | 36815.016 | 2093.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;026 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 026 | 36815.026 | 2093.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;036 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 036 | 36815.036 | 2093.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;046 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 046 | 36815.046 | 2093.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;056 | 94.0903 | 292.8782 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 056 | 36815.056 | 2093.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;066 | 94.0903 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 066 | 36815.066 | 2093.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;076 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 076 | 36815.076 | 2093.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;086 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 086 | 36815.086 | 2093.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;096 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 096 | 36815.096 | 2093.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;106 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 106 | 36815.106 | 2093.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;116 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 116 | 36815.116 | 2093.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;126 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 126 | 36815.126 | 2093.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;136 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 136 | 36815.136 | 2093.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;146 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 146 | 36815.146 | 2093.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;156 | 94.0923 | 292.8649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 156 | 36815.156 | 2093.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;166 | 94.0923 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 166 | 36815.166 | 2093.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;176 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 176 | 36815.176 | 2093.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;186 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 186 | 36815.186 | 2093.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;196 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 196 | 36815.196 | 2093.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;206 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 206 | 36815.206 | 2093.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;216 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 216 | 36815.216 | 2093.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;226 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 226 | 36815.226 | 2093.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;236 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 236 | 36815.236 | 2093.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;246 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 246 | 36815.246 | 2093.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;256 | 94.0913 | 292.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 256 | 36815.256 | 2093.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;266 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 266 | 36815.266 | 2093.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;276 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 276 | 36815.276 | 2093.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;286 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 286 | 36815.286 | 2093.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;296 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 296 | 36815.296 | 2093.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;306 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 306 | 36815.306 | 2093.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;316 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 316 | 36815.316 | 2093.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;326 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 326 | 36815.326 | 2093.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;336 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 336 | 36815.336 | 2093.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;346 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 346 | 36815.346 | 2093.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;356 | 94.0913 | 292.854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 356 | 36815.356 | 2093.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;366 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 366 | 36815.366 | 2093.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;376 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 376 | 36815.376 | 2093.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;386 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 386 | 36815.386 | 2093.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;396 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 396 | 36815.396 | 2093.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;406 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 406 | 36815.406 | 2093.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;416 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 416 | 36815.416 | 2093.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;426 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 426 | 36815.426 | 2093.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;436 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 436 | 36815.436 | 2093.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;446 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 446 | 36815.446 | 2093.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;456 | 94.0913 | 292.8401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 456 | 36815.456 | 2093.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;466 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 466 | 36815.466 | 2093.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;476 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 476 | 36815.476 | 2093.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;486 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 486 | 36815.486 | 2093.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;496 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 496 | 36815.496 | 2093.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;506 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 506 | 36815.506 | 2093.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;516 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 516 | 36815.516 | 2093.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;526 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 526 | 36815.526 | 2093.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;536 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 536 | 36815.536 | 2094
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;546 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 546 | 36815.546 | 2094.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;556 | 94.0913 | 292.8247 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 556 | 36815.556 | 2094.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;566 | 94.0913 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 566 | 36815.566 | 2094.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;576 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 576 | 36815.576 | 2094.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;586 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 586 | 36815.586 | 2094.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;596 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 596 | 36815.596 | 2094.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;606 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 606 | 36815.606 | 2094.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;616 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 616 | 36815.616 | 2094.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;626 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 626 | 36815.626 | 2094.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;636 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 636 | 36815.636 | 2094.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;646 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 646 | 36815.646 | 2094.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;656 | 94.0903 | 292.8058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 656 | 36815.656 | 2094.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;666 | 94.0903 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 666 | 36815.666 | 2094.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;676 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 676 | 36815.676 | 2094.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;686 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 686 | 36815.686 | 2094.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;696 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 696 | 36815.696 | 2094.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;706 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 706 | 36815.706 | 2094.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;716 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 716 | 36815.716 | 2094.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;726 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 726 | 36815.726 | 2094.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;736 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 736 | 36815.736 | 2094.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;746 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 746 | 36815.746 | 2094.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;756 | 94.0913 | 292.781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 756 | 36815.756 | 2094.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;766 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 766 | 36815.766 | 2094.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;776 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 776 | 36815.776 | 2094.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;786 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 786 | 36815.786 | 2094.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;796 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 796 | 36815.796 | 2094.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;806 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 806 | 36815.806 | 2094.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;816 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 816 | 36815.816 | 2094.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;826 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 826 | 36815.826 | 2094.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;836 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 836 | 36815.836 | 2094.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;846 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 846 | 36815.846 | 2094.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;856 | 94.0913 | 292.7628 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 856 | 36815.856 | 2094.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;866 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 866 | 36815.866 | 2094.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;876 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 876 | 36815.876 | 2094.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;886 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 886 | 36815.886 | 2094.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;896 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 896 | 36815.896 | 2094.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;906 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 906 | 36815.906 | 2094.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;916 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 916 | 36815.916 | 2094.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;926 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 926 | 36815.926 | 2094.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;936 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 936 | 36815.936 | 2094.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;946 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 946 | 36815.946 | 2094.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;956 | 94.0913 | 292.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 956 | 36815.956 | 2094.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;966 | 94.0913 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 966 | 36815.966 | 2094.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;976 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 976 | 36815.976 | 2094.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;986 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 986 | 36815.986 | 2094.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:35;996 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 35 | 996 | 36815.996 | 2094.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;006 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 006 | 36816.006 | 2094.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;016 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 016 | 36816.016 | 2094.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;026 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 026 | 36816.026 | 2094.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;036 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 036 | 36816.036 | 2094.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;046 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 046 | 36816.046 | 2094.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;056 | 94.0903 | 292.7491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 056 | 36816.056 | 2094.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;066 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 066 | 36816.066 | 2094.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;076 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 076 | 36816.076 | 2094.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;086 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 086 | 36816.086 | 2094.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;096 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 096 | 36816.096 | 2094.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;106 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 106 | 36816.106 | 2094.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;116 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 116 | 36816.116 | 2094.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;126 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 126 | 36816.126 | 2094.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;136 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 136 | 36816.136 | 2094.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;146 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 146 | 36816.146 | 2094.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;156 | 94.0903 | 292.7374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 156 | 36816.156 | 2094.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;166 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 166 | 36816.166 | 2094.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;176 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 176 | 36816.176 | 2094.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;186 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 186 | 36816.186 | 2094.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;196 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 196 | 36816.196 | 2094.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;206 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 206 | 36816.206 | 2094.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;216 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 216 | 36816.216 | 2094.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;226 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 226 | 36816.226 | 2094.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;236 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 236 | 36816.236 | 2094.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;246 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 246 | 36816.246 | 2094.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;256 | 94.0903 | 292.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 256 | 36816.256 | 2094.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;266 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 266 | 36816.266 | 2094.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;276 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 276 | 36816.276 | 2094.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;286 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 286 | 36816.286 | 2094.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;296 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 296 | 36816.296 | 2094.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;306 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 306 | 36816.306 | 2094.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;316 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 316 | 36816.316 | 2094.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;326 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 326 | 36816.326 | 2094.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;336 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 336 | 36816.336 | 2094.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;346 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 346 | 36816.346 | 2094.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;356 | 94.0903 | 292.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 356 | 36816.356 | 2094.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;366 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 366 | 36816.366 | 2094.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;376 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 376 | 36816.376 | 2094.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;386 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 386 | 36816.386 | 2094.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;396 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 396 | 36816.396 | 2094.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;406 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 406 | 36816.406 | 2094.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;416 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 416 | 36816.416 | 2094.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;426 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 426 | 36816.426 | 2094.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;436 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 436 | 36816.436 | 2094.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;446 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 446 | 36816.446 | 2094.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;456 | 94.0903 | 292.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 456 | 36816.456 | 2094.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;466 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 466 | 36816.466 | 2094.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;476 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 476 | 36816.476 | 2094.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;486 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 486 | 36816.486 | 2094.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;496 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 496 | 36816.496 | 2094.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;506 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 506 | 36816.506 | 2094.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;516 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 516 | 36816.516 | 2094.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;526 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 526 | 36816.526 | 2094.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;536 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 536 | 36816.536 | 2095
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;546 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 546 | 36816.546 | 2095.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;556 | 94.0903 | 292.7048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 556 | 36816.556 | 2095.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;566 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 566 | 36816.566 | 2095.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;576 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 576 | 36816.576 | 2095.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;586 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 586 | 36816.586 | 2095.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;596 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 596 | 36816.596 | 2095.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;606 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 606 | 36816.606 | 2095.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;616 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 616 | 36816.616 | 2095.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;626 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 626 | 36816.626 | 2095.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;636 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 636 | 36816.636 | 2095.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;646 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 646 | 36816.646 | 2095.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;656 | 94.0903 | 292.7046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 656 | 36816.656 | 2095.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;666 | 94.0903 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 666 | 36816.666 | 2095.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;676 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 676 | 36816.676 | 2095.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;686 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 686 | 36816.686 | 2095.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;696 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 696 | 36816.696 | 2095.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;706 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 706 | 36816.706 | 2095.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;716 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 716 | 36816.716 | 2095.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;726 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 726 | 36816.726 | 2095.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;736 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 736 | 36816.736 | 2095.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;746 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 746 | 36816.746 | 2095.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;756 | 94.0913 | 292.7062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 756 | 36816.756 | 2095.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;766 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 766 | 36816.766 | 2095.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;776 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 776 | 36816.776 | 2095.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;786 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 786 | 36816.786 | 2095.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;796 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 796 | 36816.796 | 2095.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;806 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 806 | 36816.806 | 2095.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;816 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 816 | 36816.816 | 2095.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;826 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 826 | 36816.826 | 2095.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;836 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 836 | 36816.836 | 2095.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;846 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 846 | 36816.846 | 2095.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;856 | 94.0913 | 292.7084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 856 | 36816.856 | 2095.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;866 | 94.0913 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 866 | 36816.866 | 2095.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;876 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 876 | 36816.876 | 2095.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;886 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 886 | 36816.886 | 2095.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;896 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 896 | 36816.896 | 2095.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;906 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 906 | 36816.906 | 2095.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;916 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 916 | 36816.916 | 2095.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;926 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 926 | 36816.926 | 2095.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;936 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 936 | 36816.936 | 2095.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;946 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 946 | 36816.946 | 2095.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;956 | 94.0903 | 292.7144 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 956 | 36816.956 | 2095.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;966 | 94.0903 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 966 | 36816.966 | 2095.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;976 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 976 | 36816.976 | 2095.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;986 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 986 | 36816.986 | 2095.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:36;996 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 36 | 996 | 36816.996 | 2095.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;006 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 006 | 36817.006 | 2095.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;016 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 016 | 36817.016 | 2095.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;026 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 026 | 36817.026 | 2095.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;036 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 036 | 36817.036 | 2095.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;046 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 046 | 36817.046 | 2095.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;056 | 94.0913 | 292.7173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 056 | 36817.056 | 2095.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;066 | 94.0913 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 066 | 36817.066 | 2095.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;076 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 076 | 36817.076 | 2095.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;086 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 086 | 36817.086 | 2095.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;096 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 096 | 36817.096 | 2095.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;106 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 106 | 36817.106 | 2095.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;116 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 116 | 36817.116 | 2095.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;126 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 126 | 36817.126 | 2095.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;136 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 136 | 36817.136 | 2095.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;146 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 146 | 36817.146 | 2095.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;156 | 94.0903 | 292.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 156 | 36817.156 | 2095.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;166 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 166 | 36817.166 | 2095.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;176 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 176 | 36817.176 | 2095.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;186 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 186 | 36817.186 | 2095.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;196 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 196 | 36817.196 | 2095.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;206 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 206 | 36817.206 | 2095.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;216 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 216 | 36817.216 | 2095.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;226 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 226 | 36817.226 | 2095.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;236 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 236 | 36817.236 | 2095.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;246 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 246 | 36817.246 | 2095.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;256 | 94.0903 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 256 | 36817.256 | 2095.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;266 | 94.0903 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 266 | 36817.266 | 2095.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;276 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 276 | 36817.276 | 2095.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;286 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 286 | 36817.286 | 2095.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;296 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 296 | 36817.296 | 2095.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;306 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 306 | 36817.306 | 2095.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;316 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 316 | 36817.316 | 2095.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;326 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 326 | 36817.326 | 2095.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;336 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 336 | 36817.336 | 2095.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;346 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 346 | 36817.346 | 2095.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;356 | 94.0913 | 292.7273 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 356 | 36817.356 | 2095.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;366 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 366 | 36817.366 | 2095.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;376 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 376 | 36817.376 | 2095.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;386 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 386 | 36817.386 | 2095.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;396 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 396 | 36817.396 | 2095.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;406 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 406 | 36817.406 | 2095.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;416 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 416 | 36817.416 | 2095.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;426 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 426 | 36817.426 | 2095.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;436 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 436 | 36817.436 | 2095.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;446 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 446 | 36817.446 | 2095.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;456 | 94.0913 | 292.7278 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 456 | 36817.456 | 2095.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;466 | 94.0913 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 466 | 36817.466 | 2095.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;476 | 94.0913 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 476 | 36817.476 | 2095.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;486 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 486 | 36817.486 | 2095.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;496 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 496 | 36817.496 | 2095.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;506 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 506 | 36817.506 | 2095.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;516 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 516 | 36817.516 | 2095.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;526 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 526 | 36817.526 | 2095.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;536 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 536 | 36817.536 | 2096
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;546 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 546 | 36817.546 | 2096.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;556 | 94.0893 | 292.7182 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 556 | 36817.556 | 2096.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;566 | 94.0893 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 566 | 36817.566 | 2096.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;576 | 94.0893 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 576 | 36817.576 | 2096.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;586 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 586 | 36817.586 | 2096.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;596 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 596 | 36817.596 | 2096.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;606 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 606 | 36817.606 | 2096.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;616 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 616 | 36817.616 | 2096.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;626 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 626 | 36817.626 | 2096.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;636 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 636 | 36817.636 | 2096.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;646 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 646 | 36817.646 | 2096.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;656 | 94.0903 | 292.7095 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 656 | 36817.656 | 2096.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;666 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 666 | 36817.666 | 2096.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;676 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 676 | 36817.676 | 2096.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;686 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 686 | 36817.686 | 2096.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;696 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 696 | 36817.696 | 2096.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;706 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 706 | 36817.706 | 2096.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;716 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 716 | 36817.716 | 2096.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;726 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 726 | 36817.726 | 2096.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;736 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 736 | 36817.736 | 2096.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;746 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 746 | 36817.746 | 2096.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;756 | 94.0903 | 292.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 756 | 36817.756 | 2096.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;766 | 94.0903 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 766 | 36817.766 | 2096.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;776 | 94.0903 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 776 | 36817.776 | 2096.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;786 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 786 | 36817.786 | 2096.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;796 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 796 | 36817.796 | 2096.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;806 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 806 | 36817.806 | 2096.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;816 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 816 | 36817.816 | 2096.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;826 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 826 | 36817.826 | 2096.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;836 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 836 | 36817.836 | 2096.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;846 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 846 | 36817.846 | 2096.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;856 | 94.0883 | 292.6989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 856 | 36817.856 | 2096.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;866 | 94.0883 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 866 | 36817.866 | 2096.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;876 | 94.0883 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 876 | 36817.876 | 2096.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;886 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 886 | 36817.886 | 2096.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;896 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 896 | 36817.896 | 2096.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;906 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 906 | 36817.906 | 2096.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;916 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 916 | 36817.916 | 2096.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;926 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 926 | 36817.926 | 2096.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;936 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 936 | 36817.936 | 2096.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;946 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 946 | 36817.946 | 2096.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;956 | 94.0893 | 292.6883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 956 | 36817.956 | 2096.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;966 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 966 | 36817.966 | 2096.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;976 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 976 | 36817.976 | 2096.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;986 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 986 | 36817.986 | 2096.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:37;996 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 37 | 996 | 36817.996 | 2096.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;006 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 006 | 36818.006 | 2096.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;016 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 016 | 36818.016 | 2096.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;026 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 026 | 36818.026 | 2096.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;036 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 036 | 36818.036 | 2096.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;046 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 046 | 36818.046 | 2096.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;056 | 94.0893 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 056 | 36818.056 | 2096.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;066 | 94.0893 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 066 | 36818.066 | 2096.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;076 | 94.0893 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 076 | 36818.076 | 2096.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;086 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 086 | 36818.086 | 2096.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;096 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 096 | 36818.096 | 2096.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;106 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 106 | 36818.106 | 2096.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;116 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 116 | 36818.116 | 2096.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;126 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 126 | 36818.126 | 2096.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;136 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 136 | 36818.136 | 2096.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;146 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 146 | 36818.146 | 2096.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;156 | 94.0903 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 156 | 36818.156 | 2096.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;166 | 94.0903 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 166 | 36818.166 | 2096.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;176 | 94.0903 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 176 | 36818.176 | 2096.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;186 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 186 | 36818.186 | 2096.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;196 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 196 | 36818.196 | 2096.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;206 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 206 | 36818.206 | 2096.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;216 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 216 | 36818.216 | 2096.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;226 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 226 | 36818.226 | 2096.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;236 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 236 | 36818.236 | 2096.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;246 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 246 | 36818.246 | 2096.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;256 | 94.0893 | 292.6631 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 256 | 36818.256 | 2096.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;266 | 94.0893 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 266 | 36818.266 | 2096.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;276 | 94.0893 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 276 | 36818.276 | 2096.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;286 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 286 | 36818.286 | 2096.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;296 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 296 | 36818.296 | 2096.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;306 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 306 | 36818.306 | 2096.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;316 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 316 | 36818.316 | 2096.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;326 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 326 | 36818.326 | 2096.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;336 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 336 | 36818.336 | 2096.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;346 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 346 | 36818.346 | 2096.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;356 | 94.0903 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 356 | 36818.356 | 2096.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;366 | 94.0903 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 366 | 36818.366 | 2096.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;376 | 94.0903 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 376 | 36818.376 | 2096.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;386 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 386 | 36818.386 | 2096.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;396 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 396 | 36818.396 | 2096.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;406 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 406 | 36818.406 | 2096.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;416 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 416 | 36818.416 | 2096.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;426 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 426 | 36818.426 | 2096.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;436 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 436 | 36818.436 | 2096.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;446 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 446 | 36818.446 | 2096.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;456 | 94.0893 | 292.644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 456 | 36818.456 | 2096.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;466 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 466 | 36818.466 | 2096.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;476 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 476 | 36818.476 | 2096.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;486 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 486 | 36818.486 | 2096.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;496 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 496 | 36818.496 | 2096.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;506 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 506 | 36818.506 | 2096.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;516 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 516 | 36818.516 | 2096.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;526 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 526 | 36818.526 | 2096.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;536 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 536 | 36818.536 | 2097
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;546 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 546 | 36818.546 | 2097.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;556 | 94.0893 | 292.6335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 556 | 36818.556 | 2097.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;566 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 566 | 36818.566 | 2097.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;576 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 576 | 36818.576 | 2097.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;586 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 586 | 36818.586 | 2097.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;596 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 596 | 36818.596 | 2097.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;606 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 606 | 36818.606 | 2097.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;616 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 616 | 36818.616 | 2097.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;626 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 626 | 36818.626 | 2097.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;636 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 636 | 36818.636 | 2097.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;646 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 646 | 36818.646 | 2097.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;656 | 94.0893 | 292.6204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 656 | 36818.656 | 2097.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;666 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 666 | 36818.666 | 2097.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;676 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 676 | 36818.676 | 2097.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;686 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 686 | 36818.686 | 2097.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;696 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 696 | 36818.696 | 2097.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;706 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 706 | 36818.706 | 2097.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;716 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 716 | 36818.716 | 2097.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;726 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 726 | 36818.726 | 2097.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;736 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 736 | 36818.736 | 2097.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;746 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 746 | 36818.746 | 2097.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;756 | 94.0893 | 292.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 756 | 36818.756 | 2097.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;766 | 94.0893 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 766 | 36818.766 | 2097.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;776 | 94.0893 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 776 | 36818.776 | 2097.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;786 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 786 | 36818.786 | 2097.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;796 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 796 | 36818.796 | 2097.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;806 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 806 | 36818.806 | 2097.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;816 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 816 | 36818.816 | 2097.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;826 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 826 | 36818.826 | 2097.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;836 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 836 | 36818.836 | 2097.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;846 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 846 | 36818.846 | 2097.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;856 | 94.0883 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 856 | 36818.856 | 2097.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;866 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 866 | 36818.866 | 2097.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;876 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 876 | 36818.876 | 2097.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;886 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 886 | 36818.886 | 2097.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;896 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 896 | 36818.896 | 2097.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;906 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 906 | 36818.906 | 2097.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;916 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 916 | 36818.916 | 2097.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;926 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 926 | 36818.926 | 2097.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;936 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 936 | 36818.936 | 2097.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;946 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 946 | 36818.946 | 2097.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;956 | 94.0883 | 292.611 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 956 | 36818.956 | 2097.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;966 | 94.0883 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 966 | 36818.966 | 2097.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;976 | 94.0883 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 976 | 36818.976 | 2097.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;986 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 986 | 36818.986 | 2097.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:38;996 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 38 | 996 | 36818.996 | 2097.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;006 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 006 | 36819.006 | 2097.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;016 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 016 | 36819.016 | 2097.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;026 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 026 | 36819.026 | 2097.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;036 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 036 | 36819.036 | 2097.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;046 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 046 | 36819.046 | 2097.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;056 | 94.0893 | 292.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 056 | 36819.056 | 2097.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;066 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 066 | 36819.066 | 2097.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;076 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 076 | 36819.076 | 2097.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;086 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 086 | 36819.086 | 2097.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;096 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 096 | 36819.096 | 2097.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;106 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 106 | 36819.106 | 2097.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;116 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 116 | 36819.116 | 2097.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;126 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 126 | 36819.126 | 2097.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;136 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 136 | 36819.136 | 2097.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;146 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 146 | 36819.146 | 2097.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;156 | 94.0893 | 292.6147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 156 | 36819.156 | 2097.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;166 | 94.0893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 166 | 36819.166 | 2097.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;176 | 94.0893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 176 | 36819.176 | 2097.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;186 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 186 | 36819.186 | 2097.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;196 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 196 | 36819.196 | 2097.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;206 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 206 | 36819.206 | 2097.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;216 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 216 | 36819.216 | 2097.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;226 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 226 | 36819.226 | 2097.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;236 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 236 | 36819.236 | 2097.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;246 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 246 | 36819.246 | 2097.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;256 | 94.0883 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 256 | 36819.256 | 2097.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;266 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 266 | 36819.266 | 2097.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;276 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 276 | 36819.276 | 2097.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;286 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 286 | 36819.286 | 2097.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;296 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 296 | 36819.296 | 2097.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;306 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 306 | 36819.306 | 2097.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;316 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 316 | 36819.316 | 2097.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;326 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 326 | 36819.326 | 2097.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;336 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 336 | 36819.336 | 2097.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;346 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 346 | 36819.346 | 2097.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;356 | 94.0883 | 292.5881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 356 | 36819.356 | 2097.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;366 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 366 | 36819.366 | 2097.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;376 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 376 | 36819.376 | 2097.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;386 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 386 | 36819.386 | 2097.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;396 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 396 | 36819.396 | 2097.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;406 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 406 | 36819.406 | 2097.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;416 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 416 | 36819.416 | 2097.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;426 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 426 | 36819.426 | 2097.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;436 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 436 | 36819.436 | 2097.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;446 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 446 | 36819.446 | 2097.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;456 | 94.0883 | 292.5789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 456 | 36819.456 | 2097.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;466 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 466 | 36819.466 | 2097.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;476 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 476 | 36819.476 | 2097.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;486 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 486 | 36819.486 | 2097.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;496 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 496 | 36819.496 | 2097.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;506 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 506 | 36819.506 | 2097.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;516 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 516 | 36819.516 | 2097.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;526 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 526 | 36819.526 | 2097.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;536 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 536 | 36819.536 | 2098
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;546 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 546 | 36819.546 | 2098.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;556 | 94.0883 | 292.582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 556 | 36819.556 | 2098.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;566 | 94.0883 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 566 | 36819.566 | 2098.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;576 | 94.0883 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 576 | 36819.576 | 2098.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;586 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 586 | 36819.586 | 2098.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;596 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 596 | 36819.596 | 2098.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;606 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 606 | 36819.606 | 2098.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;616 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 616 | 36819.616 | 2098.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;626 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 626 | 36819.626 | 2098.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;636 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 636 | 36819.636 | 2098.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;646 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 646 | 36819.646 | 2098.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;656 | 94.0893 | 292.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 656 | 36819.656 | 2098.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;666 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 666 | 36819.666 | 2098.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;676 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 676 | 36819.676 | 2098.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;686 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 686 | 36819.686 | 2098.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;696 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 696 | 36819.696 | 2098.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;706 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 706 | 36819.706 | 2098.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;716 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 716 | 36819.716 | 2098.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;726 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 726 | 36819.726 | 2098.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;736 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 736 | 36819.736 | 2098.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;746 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 746 | 36819.746 | 2098.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;756 | 94.0893 | 292.5796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 756 | 36819.756 | 2098.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;766 | 94.0893 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 766 | 36819.766 | 2098.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;776 | 94.0893 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 776 | 36819.776 | 2098.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;786 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 786 | 36819.786 | 2098.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;796 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 796 | 36819.796 | 2098.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;806 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 806 | 36819.806 | 2098.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;816 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 816 | 36819.816 | 2098.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;826 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 826 | 36819.826 | 2098.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;836 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 836 | 36819.836 | 2098.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;846 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 846 | 36819.846 | 2098.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;856 | 94.0883 | 292.5769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 856 | 36819.856 | 2098.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;866 | 94.0883 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 866 | 36819.866 | 2098.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;876 | 94.0883 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 876 | 36819.876 | 2098.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;886 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 886 | 36819.886 | 2098.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;896 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 896 | 36819.896 | 2098.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;906 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 906 | 36819.906 | 2098.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;916 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 916 | 36819.916 | 2098.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;926 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 926 | 36819.926 | 2098.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;936 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 936 | 36819.936 | 2098.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;946 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 946 | 36819.946 | 2098.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;956 | 94.0873 | 292.5761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 956 | 36819.956 | 2098.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;966 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 966 | 36819.966 | 2098.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;976 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 976 | 36819.976 | 2098.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;986 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 986 | 36819.986 | 2098.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:39;996 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 39 | 996 | 36819.996 | 2098.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;006 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 006 | 36820.006 | 2098.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;016 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 016 | 36820.016 | 2098.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;026 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 026 | 36820.026 | 2098.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;036 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 036 | 36820.036 | 2098.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;046 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 046 | 36820.046 | 2098.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;056 | 94.0873 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 056 | 36820.056 | 2098.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;066 | 94.0873 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 066 | 36820.066 | 2098.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;076 | 94.0873 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 076 | 36820.076 | 2098.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;086 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 086 | 36820.086 | 2098.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;096 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 096 | 36820.096 | 2098.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;106 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 106 | 36820.106 | 2098.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;116 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 116 | 36820.116 | 2098.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;126 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 126 | 36820.126 | 2098.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;136 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 136 | 36820.136 | 2098.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;146 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 146 | 36820.146 | 2098.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;156 | 94.0883 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 156 | 36820.156 | 2098.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;166 | 94.0883 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 166 | 36820.166 | 2098.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;176 | 94.0883 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 176 | 36820.176 | 2098.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;186 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 186 | 36820.186 | 2098.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;196 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 196 | 36820.196 | 2098.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;206 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 206 | 36820.206 | 2098.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;216 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 216 | 36820.216 | 2098.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;226 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 226 | 36820.226 | 2098.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;236 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 236 | 36820.236 | 2098.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;246 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 246 | 36820.246 | 2098.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;256 | 94.0873 | 292.581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 256 | 36820.256 | 2098.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;266 | 94.0873 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 266 | 36820.266 | 2098.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;276 | 94.0873 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 276 | 36820.276 | 2098.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;286 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 286 | 36820.286 | 2098.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;296 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 296 | 36820.296 | 2098.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;306 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 306 | 36820.306 | 2098.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;316 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 316 | 36820.316 | 2098.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;326 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 326 | 36820.326 | 2098.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;336 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 336 | 36820.336 | 2098.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;346 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 346 | 36820.346 | 2098.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;356 | 94.0883 | 292.5854 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 356 | 36820.356 | 2098.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;366 | 94.0883 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 366 | 36820.366 | 2098.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;376 | 94.0883 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 376 | 36820.376 | 2098.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;386 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 386 | 36820.386 | 2098.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;396 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 396 | 36820.396 | 2098.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;406 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 406 | 36820.406 | 2098.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;416 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 416 | 36820.416 | 2098.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;426 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 426 | 36820.426 | 2098.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;436 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 436 | 36820.436 | 2098.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;446 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 446 | 36820.446 | 2098.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;456 | 94.0873 | 292.5938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 456 | 36820.456 | 2098.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;466 | 94.0873 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 466 | 36820.466 | 2098.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;476 | 94.0873 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 476 | 36820.476 | 2098.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;486 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 486 | 36820.486 | 2098.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;496 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 496 | 36820.496 | 2098.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;506 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 506 | 36820.506 | 2098.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;516 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 516 | 36820.516 | 2098.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;526 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 526 | 36820.526 | 2098.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;536 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 536 | 36820.536 | 2099
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;546 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 546 | 36820.546 | 2099.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;556 | 94.0863 | 292.6062 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 556 | 36820.556 | 2099.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;566 | 94.0863 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 566 | 36820.566 | 2099.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;576 | 94.0863 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 576 | 36820.576 | 2099.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;586 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 586 | 36820.586 | 2099.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;596 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 596 | 36820.596 | 2099.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;606 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 606 | 36820.606 | 2099.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;616 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 616 | 36820.616 | 2099.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;626 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 626 | 36820.626 | 2099.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;636 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 636 | 36820.636 | 2099.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;646 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 646 | 36820.646 | 2099.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;656 | 94.0883 | 292.6161 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 656 | 36820.656 | 2099.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;666 | 94.0883 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 666 | 36820.666 | 2099.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;676 | 94.0883 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 676 | 36820.676 | 2099.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;686 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 686 | 36820.686 | 2099.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;696 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 696 | 36820.696 | 2099.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;706 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 706 | 36820.706 | 2099.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;716 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 716 | 36820.716 | 2099.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;726 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 726 | 36820.726 | 2099.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;736 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 736 | 36820.736 | 2099.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;746 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 746 | 36820.746 | 2099.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;756 | 94.0873 | 292.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 756 | 36820.756 | 2099.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;766 | 94.0873 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 766 | 36820.766 | 2099.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;776 | 94.0873 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 776 | 36820.776 | 2099.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;786 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 786 | 36820.786 | 2099.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;796 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 796 | 36820.796 | 2099.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;806 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 806 | 36820.806 | 2099.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;816 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 816 | 36820.816 | 2099.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;826 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 826 | 36820.826 | 2099.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;836 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 836 | 36820.836 | 2099.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;846 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 846 | 36820.846 | 2099.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;856 | 94.0883 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 856 | 36820.856 | 2099.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;866 | 94.0883 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 866 | 36820.866 | 2099.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;876 | 94.0883 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 876 | 36820.876 | 2099.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;886 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 886 | 36820.886 | 2099.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;896 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 896 | 36820.896 | 2099.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;906 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 906 | 36820.906 | 2099.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;916 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 916 | 36820.916 | 2099.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;926 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 926 | 36820.926 | 2099.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;936 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 936 | 36820.936 | 2099.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;946 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 946 | 36820.946 | 2099.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;956 | 94.0863 | 292.6253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 956 | 36820.956 | 2099.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;966 | 94.0863 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 966 | 36820.966 | 2099.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;976 | 94.0863 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 976 | 36820.976 | 2099.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;986 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 986 | 36820.986 | 2099.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:40;996 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 40 | 996 | 36820.996 | 2099.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;006 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 006 | 36821.006 | 2099.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;016 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 016 | 36821.016 | 2099.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;026 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 026 | 36821.026 | 2099.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;036 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 036 | 36821.036 | 2099.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;046 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 046 | 36821.046 | 2099.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;056 | 94.0883 | 292.6282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 056 | 36821.056 | 2099.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;066 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 066 | 36821.066 | 2099.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;076 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 076 | 36821.076 | 2099.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;086 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 086 | 36821.086 | 2099.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;096 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 096 | 36821.096 | 2099.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;106 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 106 | 36821.106 | 2099.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;116 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 116 | 36821.116 | 2099.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;126 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 126 | 36821.126 | 2099.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;136 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 136 | 36821.136 | 2099.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;146 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 146 | 36821.146 | 2099.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;156 | 94.0883 | 292.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 156 | 36821.156 | 2099.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;166 | 94.0883 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 166 | 36821.166 | 2099.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;176 | 94.0883 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 176 | 36821.176 | 2099.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;186 | 94.0883 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 186 | 36821.186 | 2099.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;196 | 94.0883 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 196 | 36821.196 | 2099.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;206 | 94.0883 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 206 | 36821.206 | 2099.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;216 | 94.0863 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 216 | 36821.216 | 2099.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;226 | 94.0863 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 226 | 36821.226 | 2099.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;236 | 94.0863 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 236 | 36821.236 | 2099.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;246 | 94.0863 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 246 | 36821.246 | 2099.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;256 | 94.0863 | 292.6369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 256 | 36821.256 | 2099.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;266 | 94.0863 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 266 | 36821.266 | 2099.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;276 | 94.0863 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 276 | 36821.276 | 2099.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;286 | 94.0863 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 286 | 36821.286 | 2099.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;296 | 94.0863 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 296 | 36821.296 | 2099.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;306 | 94.0863 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 306 | 36821.306 | 2099.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;316 | 94.0873 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 316 | 36821.316 | 2099.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;326 | 94.0873 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 326 | 36821.326 | 2099.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;336 | 94.0873 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 336 | 36821.336 | 2099.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;346 | 94.0873 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 346 | 36821.346 | 2099.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;356 | 94.0873 | 292.6471 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 356 | 36821.356 | 2099.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;366 | 94.0873 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 366 | 36821.366 | 2099.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;376 | 94.0873 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 376 | 36821.376 | 2099.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;386 | 94.0873 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 386 | 36821.386 | 2099.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;396 | 94.0873 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 396 | 36821.396 | 2099.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;406 | 94.0873 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 406 | 36821.406 | 2099.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;416 | 94.0863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 416 | 36821.416 | 2099.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;426 | 94.0863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 426 | 36821.426 | 2099.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;436 | 94.0863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 436 | 36821.436 | 2099.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;446 | 94.0863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 446 | 36821.446 | 2099.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;456 | 94.0863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 456 | 36821.456 | 2099.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;466 | 94.0863 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 466 | 36821.466 | 2099.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;476 | 94.0863 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 476 | 36821.476 | 2099.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;486 | 94.0863 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 486 | 36821.486 | 2099.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;496 | 94.0863 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 496 | 36821.496 | 2099.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;506 | 94.0863 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 506 | 36821.506 | 2099.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;516 | 94.0873 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 516 | 36821.516 | 2099.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;526 | 94.0873 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 526 | 36821.526 | 2099.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;536 | 94.0873 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 536 | 36821.536 | 2100
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;546 | 94.0873 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 546 | 36821.546 | 2100.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;556 | 94.0873 | 292.6649 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 556 | 36821.556 | 2100.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;566 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 566 | 36821.566 | 2100.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;576 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 576 | 36821.576 | 2100.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;586 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 586 | 36821.586 | 2100.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;596 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 596 | 36821.596 | 2100.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;606 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 606 | 36821.606 | 2100.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;616 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 616 | 36821.616 | 2100.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;626 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 626 | 36821.626 | 2100.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;636 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 636 | 36821.636 | 2100.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;646 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 646 | 36821.646 | 2100.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;656 | 94.0873 | 292.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 656 | 36821.656 | 2100.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;666 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 666 | 36821.666 | 2100.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;676 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 676 | 36821.676 | 2100.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;686 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 686 | 36821.686 | 2100.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;696 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 696 | 36821.696 | 2100.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;706 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 706 | 36821.706 | 2100.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;716 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 716 | 36821.716 | 2100.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;726 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 726 | 36821.726 | 2100.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;736 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 736 | 36821.736 | 2100.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;746 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 746 | 36821.746 | 2100.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;756 | 94.0873 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 756 | 36821.756 | 2100.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;766 | 94.0873 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 766 | 36821.766 | 2100.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;776 | 94.0873 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 776 | 36821.776 | 2100.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;786 | 94.0873 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 786 | 36821.786 | 2100.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;796 | 94.0873 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 796 | 36821.796 | 2100.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;806 | 94.0873 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 806 | 36821.806 | 2100.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;816 | 94.0863 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 816 | 36821.816 | 2100.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;826 | 94.0863 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 826 | 36821.826 | 2100.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;836 | 94.0863 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 836 | 36821.836 | 2100.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;846 | 94.0863 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 846 | 36821.846 | 2100.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;856 | 94.0863 | 292.6629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 856 | 36821.856 | 2100.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;866 | 94.0863 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 866 | 36821.866 | 2100.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;876 | 94.0863 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 876 | 36821.876 | 2100.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;886 | 94.0863 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 886 | 36821.886 | 2100.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;896 | 94.0863 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 896 | 36821.896 | 2100.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;906 | 94.0863 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 906 | 36821.906 | 2100.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;916 | 94.0873 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 916 | 36821.916 | 2100.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;926 | 94.0873 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 926 | 36821.926 | 2100.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;936 | 94.0873 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 936 | 36821.936 | 2100.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;946 | 94.0873 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 946 | 36821.946 | 2100.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;956 | 94.0873 | 292.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 956 | 36821.956 | 2100.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;966 | 94.0873 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 966 | 36821.966 | 2100.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;976 | 94.0873 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 976 | 36821.976 | 2100.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;986 | 94.0873 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 986 | 36821.986 | 2100.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:41;996 | 94.0873 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 41 | 996 | 36821.996 | 2100.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;006 | 94.0873 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 006 | 36822.006 | 2100.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;016 | 94.0863 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 016 | 36822.016 | 2100.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;026 | 94.0863 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 026 | 36822.026 | 2100.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;036 | 94.0863 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 036 | 36822.036 | 2100.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;046 | 94.0863 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 046 | 36822.046 | 2100.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;056 | 94.0863 | 292.6601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 056 | 36822.056 | 2100.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;066 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 066 | 36822.066 | 2100.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;076 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 076 | 36822.076 | 2100.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;086 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 086 | 36822.086 | 2100.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;096 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 096 | 36822.096 | 2100.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;106 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 106 | 36822.106 | 2100.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;116 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 116 | 36822.116 | 2100.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;126 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 126 | 36822.126 | 2100.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;136 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 136 | 36822.136 | 2100.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;146 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 146 | 36822.146 | 2100.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;156 | 94.0863 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 156 | 36822.156 | 2100.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;166 | 94.0863 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 166 | 36822.166 | 2100.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;176 | 94.0863 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 176 | 36822.176 | 2100.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;186 | 94.0863 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 186 | 36822.186 | 2100.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;196 | 94.0863 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 196 | 36822.196 | 2100.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;206 | 94.0863 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 206 | 36822.206 | 2100.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;216 | 94.0873 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 216 | 36822.216 | 2100.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;226 | 94.0873 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 226 | 36822.226 | 2100.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;236 | 94.0873 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 236 | 36822.236 | 2100.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;246 | 94.0873 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 246 | 36822.246 | 2100.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;256 | 94.0873 | 292.6852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 256 | 36822.256 | 2100.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;266 | 94.0873 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 266 | 36822.266 | 2100.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;276 | 94.0873 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 276 | 36822.276 | 2100.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;286 | 94.0873 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 286 | 36822.286 | 2100.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;296 | 94.0873 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 296 | 36822.296 | 2100.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;306 | 94.0873 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 306 | 36822.306 | 2100.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;316 | 94.0863 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 316 | 36822.316 | 2100.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;326 | 94.0863 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 326 | 36822.326 | 2100.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;336 | 94.0863 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 336 | 36822.336 | 2100.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;346 | 94.0863 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 346 | 36822.346 | 2100.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;356 | 94.0863 | 292.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 356 | 36822.356 | 2100.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;366 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 366 | 36822.366 | 2100.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;376 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 376 | 36822.376 | 2100.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;386 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 386 | 36822.386 | 2100.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;396 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 396 | 36822.396 | 2100.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;406 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 406 | 36822.406 | 2100.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;416 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 416 | 36822.416 | 2100.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;426 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 426 | 36822.426 | 2100.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;436 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 436 | 36822.436 | 2100.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;446 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 446 | 36822.446 | 2100.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;456 | 94.0863 | 292.7114 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 456 | 36822.456 | 2100.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;466 | 94.0863 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 466 | 36822.466 | 2100.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;476 | 94.0863 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 476 | 36822.476 | 2100.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;486 | 94.0863 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 486 | 36822.486 | 2100.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;496 | 94.0863 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 496 | 36822.496 | 2100.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;506 | 94.0863 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 506 | 36822.506 | 2100.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;516 | 94.0863 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 516 | 36822.516 | 2100.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;526 | 94.0863 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 526 | 36822.526 | 2100.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;536 | 94.0854 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 536 | 36822.536 | 2101
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;546 | 94.0854 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 546 | 36822.546 | 2101.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;556 | 94.0854 | 292.7152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 556 | 36822.556 | 2101.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;566 | 94.0854 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 566 | 36822.566 | 2101.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;576 | 94.0854 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 576 | 36822.576 | 2101.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;586 | 94.0854 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 586 | 36822.586 | 2101.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;596 | 94.0854 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 596 | 36822.596 | 2101.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;606 | 94.0854 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 606 | 36822.606 | 2101.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;616 | 94.0854 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 616 | 36822.616 | 2101.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;626 | 94.0854 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 626 | 36822.626 | 2101.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;636 | 94.0863 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 636 | 36822.636 | 2101.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;646 | 94.0863 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 646 | 36822.646 | 2101.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;656 | 94.0863 | 292.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 656 | 36822.656 | 2101.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;666 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 666 | 36822.666 | 2101.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;676 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 676 | 36822.676 | 2101.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;686 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 686 | 36822.686 | 2101.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;696 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 696 | 36822.696 | 2101.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;706 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 706 | 36822.706 | 2101.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;716 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 716 | 36822.716 | 2101.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;726 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 726 | 36822.726 | 2101.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;736 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 736 | 36822.736 | 2101.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;746 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 746 | 36822.746 | 2101.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;756 | 94.0863 | 292.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 756 | 36822.756 | 2101.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;766 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 766 | 36822.766 | 2101.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;776 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 776 | 36822.776 | 2101.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;786 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 786 | 36822.786 | 2101.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;796 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 796 | 36822.796 | 2101.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;806 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 806 | 36822.806 | 2101.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;816 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 816 | 36822.816 | 2101.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;826 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 826 | 36822.826 | 2101.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;836 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 836 | 36822.836 | 2101.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;846 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 846 | 36822.846 | 2101.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;856 | 94.0863 | 292.7222 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 856 | 36822.856 | 2101.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;866 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 866 | 36822.866 | 2101.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;876 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 876 | 36822.876 | 2101.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;886 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 886 | 36822.886 | 2101.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;896 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 896 | 36822.896 | 2101.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;906 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 906 | 36822.906 | 2101.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;916 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 916 | 36822.916 | 2101.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;926 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 926 | 36822.926 | 2101.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;936 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 936 | 36822.936 | 2101.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;946 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 946 | 36822.946 | 2101.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;956 | 94.0863 | 292.7233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 956 | 36822.956 | 2101.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;966 | 94.0863 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 966 | 36822.966 | 2101.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;976 | 94.0863 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 976 | 36822.976 | 2101.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;986 | 94.0863 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 986 | 36822.986 | 2101.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:42;996 | 94.0863 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 42 | 996 | 36822.996 | 2101.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;006 | 94.0863 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 006 | 36823.006 | 2101.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;016 | 94.0863 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 016 | 36823.016 | 2101.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;026 | 94.0863 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 026 | 36823.026 | 2101.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;036 | 94.0873 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 036 | 36823.036 | 2101.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;046 | 94.0873 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 046 | 36823.046 | 2101.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;056 | 94.0873 | 292.7229 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 056 | 36823.056 | 2101.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;066 | 94.0873 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 066 | 36823.066 | 2101.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;076 | 94.0873 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 076 | 36823.076 | 2101.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;086 | 94.0873 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 086 | 36823.086 | 2101.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;096 | 94.0873 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 096 | 36823.096 | 2101.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;106 | 94.0873 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 106 | 36823.106 | 2101.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;116 | 94.0873 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 116 | 36823.116 | 2101.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;126 | 94.0873 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 126 | 36823.126 | 2101.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;136 | 94.0863 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 136 | 36823.136 | 2101.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;146 | 94.0863 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 146 | 36823.146 | 2101.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;156 | 94.0863 | 292.7246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 156 | 36823.156 | 2101.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;166 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 166 | 36823.166 | 2101.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;176 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 176 | 36823.176 | 2101.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;186 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 186 | 36823.186 | 2101.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;196 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 196 | 36823.196 | 2101.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;206 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 206 | 36823.206 | 2101.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;216 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 216 | 36823.216 | 2101.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;226 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 226 | 36823.226 | 2101.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;236 | 94.0873 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 236 | 36823.236 | 2101.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;246 | 94.0873 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 246 | 36823.246 | 2101.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;256 | 94.0873 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 256 | 36823.256 | 2101.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;266 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 266 | 36823.266 | 2101.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;276 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 276 | 36823.276 | 2101.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;286 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 286 | 36823.286 | 2101.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;296 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 296 | 36823.296 | 2101.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;306 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 306 | 36823.306 | 2101.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;316 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 316 | 36823.316 | 2101.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;326 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 326 | 36823.326 | 2101.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;336 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 336 | 36823.336 | 2101.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;346 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 346 | 36823.346 | 2101.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;356 | 94.0873 | 292.7076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 356 | 36823.356 | 2101.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;366 | 94.0873 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 366 | 36823.366 | 2101.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;376 | 94.0873 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 376 | 36823.376 | 2101.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;386 | 94.0873 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 386 | 36823.386 | 2101.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;396 | 94.0873 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 396 | 36823.396 | 2101.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;406 | 94.0873 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 406 | 36823.406 | 2101.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;416 | 94.0873 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 416 | 36823.416 | 2101.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;426 | 94.0873 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 426 | 36823.426 | 2101.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;436 | 94.0863 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 436 | 36823.436 | 2101.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;446 | 94.0863 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 446 | 36823.446 | 2101.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;456 | 94.0863 | 292.7065 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 456 | 36823.456 | 2101.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;466 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 466 | 36823.466 | 2101.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;476 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 476 | 36823.476 | 2101.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;486 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 486 | 36823.486 | 2101.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;496 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 496 | 36823.496 | 2101.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;506 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 506 | 36823.506 | 2101.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;516 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 516 | 36823.516 | 2101.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;526 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 526 | 36823.526 | 2101.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;536 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 536 | 36823.536 | 2102
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;546 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 546 | 36823.546 | 2102.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;556 | 94.0863 | 292.7126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 556 | 36823.556 | 2102.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;566 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 566 | 36823.566 | 2102.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;576 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 576 | 36823.576 | 2102.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;586 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 586 | 36823.586 | 2102.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;596 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 596 | 36823.596 | 2102.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;606 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 606 | 36823.606 | 2102.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;616 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 616 | 36823.616 | 2102.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;626 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 626 | 36823.626 | 2102.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;636 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 636 | 36823.636 | 2102.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;646 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 646 | 36823.646 | 2102.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;656 | 94.0863 | 292.7184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 656 | 36823.656 | 2102.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;666 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 666 | 36823.666 | 2102.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;676 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 676 | 36823.676 | 2102.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;686 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 686 | 36823.686 | 2102.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;696 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 696 | 36823.696 | 2102.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;706 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 706 | 36823.706 | 2102.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;716 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 716 | 36823.716 | 2102.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;726 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 726 | 36823.726 | 2102.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;736 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 736 | 36823.736 | 2102.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;746 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 746 | 36823.746 | 2102.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;756 | 94.0863 | 292.725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 756 | 36823.756 | 2102.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;766 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 766 | 36823.766 | 2102.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;776 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 776 | 36823.776 | 2102.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;786 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 786 | 36823.786 | 2102.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;796 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 796 | 36823.796 | 2102.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;806 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 806 | 36823.806 | 2102.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;816 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 816 | 36823.816 | 2102.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;826 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 826 | 36823.826 | 2102.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;836 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 836 | 36823.836 | 2102.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;846 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 846 | 36823.846 | 2102.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;856 | 94.0863 | 292.7317 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 856 | 36823.856 | 2102.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;866 | 94.0863 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 866 | 36823.866 | 2102.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;876 | 94.0863 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 876 | 36823.876 | 2102.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;886 | 94.0863 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 886 | 36823.886 | 2102.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;896 | 94.0863 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 896 | 36823.896 | 2102.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;906 | 94.0863 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 906 | 36823.906 | 2102.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;916 | 94.0863 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 916 | 36823.916 | 2102.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;926 | 94.0863 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 926 | 36823.926 | 2102.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;936 | 94.0854 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 936 | 36823.936 | 2102.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;946 | 94.0854 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 946 | 36823.946 | 2102.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;956 | 94.0854 | 292.7291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 956 | 36823.956 | 2102.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;966 | 94.0854 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 966 | 36823.966 | 2102.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;976 | 94.0854 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 976 | 36823.976 | 2102.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;986 | 94.0854 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 986 | 36823.986 | 2102.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:43;996 | 94.0854 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 43 | 996 | 36823.996 | 2102.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;006 | 94.0854 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 006 | 36824.006 | 2102.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;016 | 94.0854 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 016 | 36824.016 | 2102.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;026 | 94.0854 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 026 | 36824.026 | 2102.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;036 | 94.0863 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 036 | 36824.036 | 2102.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;046 | 94.0863 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 046 | 36824.046 | 2102.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;056 | 94.0863 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 056 | 36824.056 | 2102.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;066 | 94.0863 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 066 | 36824.066 | 2102.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;076 | 94.0863 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 076 | 36824.076 | 2102.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;086 | 94.0863 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 086 | 36824.086 | 2102.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;096 | 94.0863 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 096 | 36824.096 | 2102.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;106 | 94.0863 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 106 | 36824.106 | 2102.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;116 | 94.0863 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 116 | 36824.116 | 2102.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;126 | 94.0863 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 126 | 36824.126 | 2102.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;136 | 94.0854 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 136 | 36824.136 | 2102.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;146 | 94.0854 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 146 | 36824.146 | 2102.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;156 | 94.0854 | 292.7393 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 156 | 36824.156 | 2102.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;166 | 94.0854 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 166 | 36824.166 | 2102.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;176 | 94.0854 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 176 | 36824.176 | 2102.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;186 | 94.0854 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 186 | 36824.186 | 2102.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;196 | 94.0854 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 196 | 36824.196 | 2102.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;206 | 94.0854 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 206 | 36824.206 | 2102.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;216 | 94.0854 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 216 | 36824.216 | 2102.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;226 | 94.0854 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 226 | 36824.226 | 2102.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;236 | 94.0863 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 236 | 36824.236 | 2102.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;246 | 94.0863 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 246 | 36824.246 | 2102.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;256 | 94.0863 | 292.7585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 256 | 36824.256 | 2102.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;266 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 266 | 36824.266 | 2102.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;276 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 276 | 36824.276 | 2102.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;286 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 286 | 36824.286 | 2102.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;296 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 296 | 36824.296 | 2102.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;306 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 306 | 36824.306 | 2102.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;316 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 316 | 36824.316 | 2102.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;326 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 326 | 36824.326 | 2102.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;336 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 336 | 36824.336 | 2102.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;346 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 346 | 36824.346 | 2102.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;356 | 94.0863 | 292.7706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 356 | 36824.356 | 2102.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;366 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 366 | 36824.366 | 2102.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;376 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 376 | 36824.376 | 2102.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;386 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 386 | 36824.386 | 2102.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;396 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 396 | 36824.396 | 2102.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;406 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 406 | 36824.406 | 2102.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;416 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 416 | 36824.416 | 2102.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;426 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 426 | 36824.426 | 2102.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;436 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 436 | 36824.436 | 2102.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;446 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 446 | 36824.446 | 2102.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;456 | 94.0863 | 292.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 456 | 36824.456 | 2102.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;466 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 466 | 36824.466 | 2102.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;476 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 476 | 36824.476 | 2102.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;486 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 486 | 36824.486 | 2102.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;496 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 496 | 36824.496 | 2102.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;506 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 506 | 36824.506 | 2102.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;516 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 516 | 36824.516 | 2102.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;526 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 526 | 36824.526 | 2102.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;536 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 536 | 36824.536 | 2103
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;546 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 546 | 36824.546 | 2103.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;556 | 94.0863 | 292.7848 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 556 | 36824.556 | 2103.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;566 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 566 | 36824.566 | 2103.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;576 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 576 | 36824.576 | 2103.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;586 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 586 | 36824.586 | 2103.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;596 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 596 | 36824.596 | 2103.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;606 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 606 | 36824.606 | 2103.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;616 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 616 | 36824.616 | 2103.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;626 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 626 | 36824.626 | 2103.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;636 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 636 | 36824.636 | 2103.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;646 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 646 | 36824.646 | 2103.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;656 | 94.0863 | 292.791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 656 | 36824.656 | 2103.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;666 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 666 | 36824.666 | 2103.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;676 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 676 | 36824.676 | 2103.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;686 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 686 | 36824.686 | 2103.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;696 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 696 | 36824.696 | 2103.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;706 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 706 | 36824.706 | 2103.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;716 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 716 | 36824.716 | 2103.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;726 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 726 | 36824.726 | 2103.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;736 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 736 | 36824.736 | 2103.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;746 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 746 | 36824.746 | 2103.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;756 | 94.0863 | 292.8027 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 756 | 36824.756 | 2103.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;766 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 766 | 36824.766 | 2103.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;776 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 776 | 36824.776 | 2103.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;786 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 786 | 36824.786 | 2103.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;796 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 796 | 36824.796 | 2103.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;806 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 806 | 36824.806 | 2103.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;816 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 816 | 36824.816 | 2103.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;826 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 826 | 36824.826 | 2103.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;836 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 836 | 36824.836 | 2103.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;846 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 846 | 36824.846 | 2103.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;856 | 94.0863 | 292.8245 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 856 | 36824.856 | 2103.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;866 | 94.0863 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 866 | 36824.866 | 2103.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;876 | 94.0863 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 876 | 36824.876 | 2103.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;886 | 94.0863 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 886 | 36824.886 | 2103.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;896 | 94.0863 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 896 | 36824.896 | 2103.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;906 | 94.0863 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 906 | 36824.906 | 2103.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;916 | 94.0863 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 916 | 36824.916 | 2103.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;926 | 94.0863 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 926 | 36824.926 | 2103.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;936 | 94.0854 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 936 | 36824.936 | 2103.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;946 | 94.0854 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 946 | 36824.946 | 2103.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;956 | 94.0854 | 292.838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 956 | 36824.956 | 2103.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;966 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 966 | 36824.966 | 2103.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;976 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 976 | 36824.976 | 2103.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;986 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 986 | 36824.986 | 2103.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:44;996 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 44 | 996 | 36824.996 | 2103.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;006 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 006 | 36825.006 | 2103.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;016 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 016 | 36825.016 | 2103.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;026 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 026 | 36825.026 | 2103.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;036 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 036 | 36825.036 | 2103.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;046 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 046 | 36825.046 | 2103.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;056 | 94.0854 | 292.8335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 056 | 36825.056 | 2103.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;066 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 066 | 36825.066 | 2103.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;076 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 076 | 36825.076 | 2103.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;086 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 086 | 36825.086 | 2103.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;096 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 096 | 36825.096 | 2103.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;106 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 106 | 36825.106 | 2103.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;116 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 116 | 36825.116 | 2103.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;126 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 126 | 36825.126 | 2103.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;136 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 136 | 36825.136 | 2103.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;146 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 146 | 36825.146 | 2103.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;156 | 94.0854 | 292.8287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 156 | 36825.156 | 2103.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;166 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 166 | 36825.166 | 2103.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;176 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 176 | 36825.176 | 2103.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;186 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 186 | 36825.186 | 2103.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;196 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 196 | 36825.196 | 2103.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;206 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 206 | 36825.206 | 2103.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;216 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 216 | 36825.216 | 2103.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;226 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 226 | 36825.226 | 2103.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;236 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 236 | 36825.236 | 2103.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;246 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 246 | 36825.246 | 2103.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;256 | 94.0854 | 292.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 256 | 36825.256 | 2103.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;266 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 266 | 36825.266 | 2103.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;276 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 276 | 36825.276 | 2103.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;286 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 286 | 36825.286 | 2103.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;296 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 296 | 36825.296 | 2103.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;306 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 306 | 36825.306 | 2103.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;316 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 316 | 36825.316 | 2103.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;326 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 326 | 36825.326 | 2103.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;336 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 336 | 36825.336 | 2103.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;346 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 346 | 36825.346 | 2103.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;356 | 94.0854 | 292.8272 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 356 | 36825.356 | 2103.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;366 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 366 | 36825.366 | 2103.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;376 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 376 | 36825.376 | 2103.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;386 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 386 | 36825.386 | 2103.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;396 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 396 | 36825.396 | 2103.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;406 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 406 | 36825.406 | 2103.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;416 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 416 | 36825.416 | 2103.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;426 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 426 | 36825.426 | 2103.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;436 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 436 | 36825.436 | 2103.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;446 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 446 | 36825.446 | 2103.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;456 | 94.0854 | 292.83 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 456 | 36825.456 | 2103.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;466 | 94.0854 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 466 | 36825.466 | 2103.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;476 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 476 | 36825.476 | 2103.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;486 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 486 | 36825.486 | 2103.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;496 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 496 | 36825.496 | 2103.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;506 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 506 | 36825.506 | 2103.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;516 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 516 | 36825.516 | 2103.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;526 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 526 | 36825.526 | 2103.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;536 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 536 | 36825.536 | 2104
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;546 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 546 | 36825.546 | 2104.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;556 | 94.0844 | 292.8451 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 556 | 36825.556 | 2104.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;566 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 566 | 36825.566 | 2104.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;576 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 576 | 36825.576 | 2104.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;586 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 586 | 36825.586 | 2104.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;596 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 596 | 36825.596 | 2104.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;606 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 606 | 36825.606 | 2104.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;616 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 616 | 36825.616 | 2104.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;626 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 626 | 36825.626 | 2104.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;636 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 636 | 36825.636 | 2104.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;646 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 646 | 36825.646 | 2104.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;656 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 656 | 36825.656 | 2104.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;666 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 666 | 36825.666 | 2104.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;676 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 676 | 36825.676 | 2104.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;686 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 686 | 36825.686 | 2104.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;696 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 696 | 36825.696 | 2104.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;706 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 706 | 36825.706 | 2104.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;716 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 716 | 36825.716 | 2104.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;726 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 726 | 36825.726 | 2104.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;736 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 736 | 36825.736 | 2104.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;746 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 746 | 36825.746 | 2104.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;756 | 94.0844 | 292.8427 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 756 | 36825.756 | 2104.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;766 | 94.0844 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 766 | 36825.766 | 2104.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;776 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 776 | 36825.776 | 2104.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;786 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 786 | 36825.786 | 2104.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;796 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 796 | 36825.796 | 2104.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;806 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 806 | 36825.806 | 2104.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;816 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 816 | 36825.816 | 2104.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;826 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 826 | 36825.826 | 2104.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;836 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 836 | 36825.836 | 2104.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;846 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 846 | 36825.846 | 2104.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;856 | 94.0834 | 292.8358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 856 | 36825.856 | 2104.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;866 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 866 | 36825.866 | 2104.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;876 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 876 | 36825.876 | 2104.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;886 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 886 | 36825.886 | 2104.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;896 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 896 | 36825.896 | 2104.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;906 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 906 | 36825.906 | 2104.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;916 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 916 | 36825.916 | 2104.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;926 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 926 | 36825.926 | 2104.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;936 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 936 | 36825.936 | 2104.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;946 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 946 | 36825.946 | 2104.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;956 | 94.0834 | 292.8339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 956 | 36825.956 | 2104.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;966 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 966 | 36825.966 | 2104.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;976 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 976 | 36825.976 | 2104.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;986 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 986 | 36825.986 | 2104.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:45;996 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 45 | 996 | 36825.996 | 2104.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;006 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 006 | 36826.006 | 2104.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;016 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 016 | 36826.016 | 2104.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;026 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 026 | 36826.026 | 2104.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;036 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 036 | 36826.036 | 2104.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;046 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 046 | 36826.046 | 2104.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;056 | 94.0834 | 292.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 056 | 36826.056 | 2104.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;066 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 066 | 36826.066 | 2104.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;076 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 076 | 36826.076 | 2104.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;086 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 086 | 36826.086 | 2104.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;096 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 096 | 36826.096 | 2104.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;106 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 106 | 36826.106 | 2104.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;116 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 116 | 36826.116 | 2104.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;126 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 126 | 36826.126 | 2104.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;136 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 136 | 36826.136 | 2104.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;146 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 146 | 36826.146 | 2104.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;156 | 94.0834 | 292.822 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 156 | 36826.156 | 2104.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;166 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 166 | 36826.166 | 2104.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;176 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 176 | 36826.176 | 2104.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;186 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 186 | 36826.186 | 2104.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;196 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 196 | 36826.196 | 2104.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;206 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 206 | 36826.206 | 2104.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;216 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 216 | 36826.216 | 2104.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;226 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 226 | 36826.226 | 2104.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;236 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 236 | 36826.236 | 2104.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;246 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 246 | 36826.246 | 2104.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;256 | 94.0834 | 292.8318 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 256 | 36826.256 | 2104.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;266 | 94.0834 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 266 | 36826.266 | 2104.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;276 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 276 | 36826.276 | 2104.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;286 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 286 | 36826.286 | 2104.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;296 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 296 | 36826.296 | 2104.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;306 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 306 | 36826.306 | 2104.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;316 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 316 | 36826.316 | 2104.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;326 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 326 | 36826.326 | 2104.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;336 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 336 | 36826.336 | 2104.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;346 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 346 | 36826.346 | 2104.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;356 | 94.0854 | 292.8382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 356 | 36826.356 | 2104.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;366 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 366 | 36826.366 | 2104.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;376 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 376 | 36826.376 | 2104.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;386 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 386 | 36826.386 | 2104.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;396 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 396 | 36826.396 | 2104.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;406 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 406 | 36826.406 | 2104.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;416 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 416 | 36826.416 | 2104.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;426 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 426 | 36826.426 | 2104.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;436 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 436 | 36826.436 | 2104.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;446 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 446 | 36826.446 | 2104.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;456 | 94.0854 | 292.8354 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 456 | 36826.456 | 2104.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;466 | 94.0854 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 466 | 36826.466 | 2104.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;476 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 476 | 36826.476 | 2104.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;486 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 486 | 36826.486 | 2104.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;496 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 496 | 36826.496 | 2104.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;506 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 506 | 36826.506 | 2104.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;516 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 516 | 36826.516 | 2104.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;526 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 526 | 36826.526 | 2104.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;536 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 536 | 36826.536 | 2105
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;546 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 546 | 36826.546 | 2105.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;556 | 94.0844 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 556 | 36826.556 | 2105.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;566 | 94.0844 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 566 | 36826.566 | 2105.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;576 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 576 | 36826.576 | 2105.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;586 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 586 | 36826.586 | 2105.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;596 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 596 | 36826.596 | 2105.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;606 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 606 | 36826.606 | 2105.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;616 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 616 | 36826.616 | 2105.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;626 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 626 | 36826.626 | 2105.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;636 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 636 | 36826.636 | 2105.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;646 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 646 | 36826.646 | 2105.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;656 | 94.0853 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 656 | 36826.656 | 2105.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;666 | 94.0853 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 666 | 36826.666 | 2105.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;676 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 676 | 36826.676 | 2105.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;686 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 686 | 36826.686 | 2105.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;696 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 696 | 36826.696 | 2105.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;706 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 706 | 36826.706 | 2105.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;716 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 716 | 36826.716 | 2105.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;726 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 726 | 36826.726 | 2105.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;736 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 736 | 36826.736 | 2105.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;746 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 746 | 36826.746 | 2105.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;756 | 94.0844 | 292.8603 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 756 | 36826.756 | 2105.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;766 | 94.0844 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 766 | 36826.766 | 2105.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;776 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 776 | 36826.776 | 2105.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;786 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 786 | 36826.786 | 2105.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;796 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 796 | 36826.796 | 2105.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;806 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 806 | 36826.806 | 2105.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;816 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 816 | 36826.816 | 2105.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;826 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 826 | 36826.826 | 2105.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;836 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 836 | 36826.836 | 2105.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;846 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 846 | 36826.846 | 2105.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;856 | 94.0834 | 292.8685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 856 | 36826.856 | 2105.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;866 | 94.0834 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 866 | 36826.866 | 2105.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;876 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 876 | 36826.876 | 2105.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;886 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 886 | 36826.886 | 2105.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;896 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 896 | 36826.896 | 2105.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;906 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 906 | 36826.906 | 2105.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;916 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 916 | 36826.916 | 2105.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;926 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 926 | 36826.926 | 2105.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;936 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 936 | 36826.936 | 2105.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;946 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 946 | 36826.946 | 2105.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;956 | 94.0844 | 292.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 956 | 36826.956 | 2105.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;966 | 94.0844 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 966 | 36826.966 | 2105.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;976 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 976 | 36826.976 | 2105.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;986 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 986 | 36826.986 | 2105.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:46;996 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 46 | 996 | 36826.996 | 2105.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;006 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 006 | 36827.006 | 2105.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;016 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 016 | 36827.016 | 2105.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;026 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 026 | 36827.026 | 2105.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;036 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 036 | 36827.036 | 2105.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;046 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 046 | 36827.046 | 2105.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;056 | 94.0834 | 292.8815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 056 | 36827.056 | 2105.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;066 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 066 | 36827.066 | 2105.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;076 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 076 | 36827.076 | 2105.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;086 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 086 | 36827.086 | 2105.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;096 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 096 | 36827.096 | 2105.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;106 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 106 | 36827.106 | 2105.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;116 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 116 | 36827.116 | 2105.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;126 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 126 | 36827.126 | 2105.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;136 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 136 | 36827.136 | 2105.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;146 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 146 | 36827.146 | 2105.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;156 | 94.0823 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 156 | 36827.156 | 2105.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;166 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 166 | 36827.166 | 2105.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;176 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 176 | 36827.176 | 2105.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;186 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 186 | 36827.186 | 2105.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;196 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 196 | 36827.196 | 2105.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;206 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 206 | 36827.206 | 2105.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;216 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 216 | 36827.216 | 2105.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;226 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 226 | 36827.226 | 2105.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;236 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 236 | 36827.236 | 2105.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;246 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 246 | 36827.246 | 2105.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;256 | 94.0823 | 292.8718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 256 | 36827.256 | 2105.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;266 | 94.0823 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 266 | 36827.266 | 2105.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;276 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 276 | 36827.276 | 2105.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;286 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 286 | 36827.286 | 2105.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;296 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 296 | 36827.296 | 2105.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;306 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 306 | 36827.306 | 2105.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;316 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 316 | 36827.316 | 2105.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;326 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 326 | 36827.326 | 2105.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;336 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 336 | 36827.336 | 2105.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;346 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 346 | 36827.346 | 2105.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;356 | 94.0834 | 292.8774 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 356 | 36827.356 | 2105.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;366 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 366 | 36827.366 | 2105.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;376 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 376 | 36827.376 | 2105.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;386 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 386 | 36827.386 | 2105.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;396 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 396 | 36827.396 | 2105.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;406 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 406 | 36827.406 | 2105.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;416 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 416 | 36827.416 | 2105.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;426 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 426 | 36827.426 | 2105.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;436 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 436 | 36827.436 | 2105.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;446 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 446 | 36827.446 | 2105.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;456 | 94.0834 | 292.8709 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 456 | 36827.456 | 2105.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;466 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 466 | 36827.466 | 2105.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;476 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 476 | 36827.476 | 2105.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;486 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 486 | 36827.486 | 2105.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;496 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 496 | 36827.496 | 2105.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;506 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 506 | 36827.506 | 2105.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;516 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 516 | 36827.516 | 2105.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;526 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 526 | 36827.526 | 2105.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;536 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 536 | 36827.536 | 2106
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;546 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 546 | 36827.546 | 2106.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;556 | 94.0834 | 292.869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 556 | 36827.556 | 2106.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;566 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 566 | 36827.566 | 2106.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;576 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 576 | 36827.576 | 2106.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;586 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 586 | 36827.586 | 2106.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;596 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 596 | 36827.596 | 2106.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;606 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 606 | 36827.606 | 2106.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;616 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 616 | 36827.616 | 2106.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;626 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 626 | 36827.626 | 2106.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;636 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 636 | 36827.636 | 2106.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;646 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 646 | 36827.646 | 2106.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;656 | 94.0834 | 292.8783 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 656 | 36827.656 | 2106.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;666 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 666 | 36827.666 | 2106.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;676 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 676 | 36827.676 | 2106.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;686 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 686 | 36827.686 | 2106.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;696 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 696 | 36827.696 | 2106.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;706 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 706 | 36827.706 | 2106.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;716 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 716 | 36827.716 | 2106.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;726 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 726 | 36827.726 | 2106.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;736 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 736 | 36827.736 | 2106.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;746 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 746 | 36827.746 | 2106.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;756 | 94.0834 | 292.89 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 756 | 36827.756 | 2106.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;766 | 94.0834 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 766 | 36827.766 | 2106.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;776 | 94.0834 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 776 | 36827.776 | 2106.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;786 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 786 | 36827.786 | 2106.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;796 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 796 | 36827.796 | 2106.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;806 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 806 | 36827.806 | 2106.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;816 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 816 | 36827.816 | 2106.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;826 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 826 | 36827.826 | 2106.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;836 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 836 | 36827.836 | 2106.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;846 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 846 | 36827.846 | 2106.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;856 | 94.0844 | 292.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 856 | 36827.856 | 2106.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;866 | 94.0844 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 866 | 36827.866 | 2106.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;876 | 94.0844 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 876 | 36827.876 | 2106.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;886 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 886 | 36827.886 | 2106.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;896 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 896 | 36827.896 | 2106.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;906 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 906 | 36827.906 | 2106.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;916 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 916 | 36827.916 | 2106.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;926 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 926 | 36827.926 | 2106.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;936 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 936 | 36827.936 | 2106.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;946 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 946 | 36827.946 | 2106.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;956 | 94.0834 | 292.8832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 956 | 36827.956 | 2106.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;966 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 966 | 36827.966 | 2106.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;976 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 976 | 36827.976 | 2106.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;986 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 986 | 36827.986 | 2106.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:47;996 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 47 | 996 | 36827.996 | 2106.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;006 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 006 | 36828.006 | 2106.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;016 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 016 | 36828.016 | 2106.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;026 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 026 | 36828.026 | 2106.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;036 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 036 | 36828.036 | 2106.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;046 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 046 | 36828.046 | 2106.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;056 | 94.0834 | 292.8918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 056 | 36828.056 | 2106.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;066 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 066 | 36828.066 | 2106.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;076 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 076 | 36828.076 | 2106.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;086 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 086 | 36828.086 | 2106.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;096 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 096 | 36828.096 | 2106.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;106 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 106 | 36828.106 | 2106.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;116 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 116 | 36828.116 | 2106.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;126 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 126 | 36828.126 | 2106.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;136 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 136 | 36828.136 | 2106.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;146 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 146 | 36828.146 | 2106.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;156 | 94.0834 | 292.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 156 | 36828.156 | 2106.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;166 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 166 | 36828.166 | 2106.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;176 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 176 | 36828.176 | 2106.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;186 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 186 | 36828.186 | 2106.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;196 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 196 | 36828.196 | 2106.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;206 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 206 | 36828.206 | 2106.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;216 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 216 | 36828.216 | 2106.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;226 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 226 | 36828.226 | 2106.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;236 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 236 | 36828.236 | 2106.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;246 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 246 | 36828.246 | 2106.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;256 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 256 | 36828.256 | 2106.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;266 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 266 | 36828.266 | 2106.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;276 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 276 | 36828.276 | 2106.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;286 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 286 | 36828.286 | 2106.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;296 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 296 | 36828.296 | 2106.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;306 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 306 | 36828.306 | 2106.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;316 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 316 | 36828.316 | 2106.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;326 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 326 | 36828.326 | 2106.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;336 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 336 | 36828.336 | 2106.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;346 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 346 | 36828.346 | 2106.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;356 | 94.0834 | 292.863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 356 | 36828.356 | 2106.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;366 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 366 | 36828.366 | 2106.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;376 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 376 | 36828.376 | 2106.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;386 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 386 | 36828.386 | 2106.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;396 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 396 | 36828.396 | 2106.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;406 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 406 | 36828.406 | 2106.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;416 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 416 | 36828.416 | 2106.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;426 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 426 | 36828.426 | 2106.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;436 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 436 | 36828.436 | 2106.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;446 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 446 | 36828.446 | 2106.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;456 | 94.0834 | 292.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 456 | 36828.456 | 2106.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;466 | 94.0834 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 466 | 36828.466 | 2106.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;476 | 94.0834 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 476 | 36828.476 | 2106.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;486 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 486 | 36828.486 | 2106.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;496 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 496 | 36828.496 | 2106.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;506 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 506 | 36828.506 | 2106.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;516 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 516 | 36828.516 | 2106.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;526 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 526 | 36828.526 | 2106.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;536 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 536 | 36828.536 | 2107
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;546 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 546 | 36828.546 | 2107.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;556 | 94.0823 | 292.8489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 556 | 36828.556 | 2107.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;566 | 94.0823 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 566 | 36828.566 | 2107.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;576 | 94.0823 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 576 | 36828.576 | 2107.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;586 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 586 | 36828.586 | 2107.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;596 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 596 | 36828.596 | 2107.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;606 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 606 | 36828.606 | 2107.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;616 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 616 | 36828.616 | 2107.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;626 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 626 | 36828.626 | 2107.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;636 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 636 | 36828.636 | 2107.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;646 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 646 | 36828.646 | 2107.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;656 | 94.0834 | 292.8302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 656 | 36828.656 | 2107.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;666 | 94.0834 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 666 | 36828.666 | 2107.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;676 | 94.0834 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 676 | 36828.676 | 2107.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;686 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 686 | 36828.686 | 2107.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;696 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 696 | 36828.696 | 2107.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;706 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 706 | 36828.706 | 2107.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;716 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 716 | 36828.716 | 2107.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;726 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 726 | 36828.726 | 2107.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;736 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 736 | 36828.736 | 2107.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;746 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 746 | 36828.746 | 2107.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;756 | 94.0823 | 292.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 756 | 36828.756 | 2107.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;766 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 766 | 36828.766 | 2107.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;776 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 776 | 36828.776 | 2107.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;786 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 786 | 36828.786 | 2107.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;796 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 796 | 36828.796 | 2107.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;806 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 806 | 36828.806 | 2107.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;816 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 816 | 36828.816 | 2107.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;826 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 826 | 36828.826 | 2107.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;836 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 836 | 36828.836 | 2107.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;846 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 846 | 36828.846 | 2107.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;856 | 94.0823 | 292.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 856 | 36828.856 | 2107.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;866 | 94.0823 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 866 | 36828.866 | 2107.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;876 | 94.0823 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 876 | 36828.876 | 2107.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;886 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 886 | 36828.886 | 2107.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;896 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 896 | 36828.896 | 2107.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;906 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 906 | 36828.906 | 2107.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;916 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 916 | 36828.916 | 2107.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;926 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 926 | 36828.926 | 2107.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;936 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 936 | 36828.936 | 2107.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;946 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 946 | 36828.946 | 2107.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;956 | 94.0834 | 292.8523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 956 | 36828.956 | 2107.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;966 | 94.0834 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 966 | 36828.966 | 2107.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;976 | 94.0834 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 976 | 36828.976 | 2107.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;986 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 986 | 36828.986 | 2107.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:48;996 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 48 | 996 | 36828.996 | 2107.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;006 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 006 | 36829.006 | 2107.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;016 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 016 | 36829.016 | 2107.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;026 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 026 | 36829.026 | 2107.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;036 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 036 | 36829.036 | 2107.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;046 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 046 | 36829.046 | 2107.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;056 | 94.0823 | 292.8517 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 056 | 36829.056 | 2107.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;066 | 94.0823 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 066 | 36829.066 | 2107.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;076 | 94.0823 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 076 | 36829.076 | 2107.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;086 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 086 | 36829.086 | 2107.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;096 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 096 | 36829.096 | 2107.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;106 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 106 | 36829.106 | 2107.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;116 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 116 | 36829.116 | 2107.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;126 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 126 | 36829.126 | 2107.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;136 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 136 | 36829.136 | 2107.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;146 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 146 | 36829.146 | 2107.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;156 | 94.0834 | 292.8625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 156 | 36829.156 | 2107.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;166 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 166 | 36829.166 | 2107.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;176 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 176 | 36829.176 | 2107.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;186 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 186 | 36829.186 | 2107.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;196 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 196 | 36829.196 | 2107.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;206 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 206 | 36829.206 | 2107.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;216 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 216 | 36829.216 | 2107.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;226 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 226 | 36829.226 | 2107.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;236 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 236 | 36829.236 | 2107.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;246 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 246 | 36829.246 | 2107.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;256 | 94.0834 | 292.8549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 256 | 36829.256 | 2107.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;266 | 94.0834 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 266 | 36829.266 | 2107.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;276 | 94.0834 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 276 | 36829.276 | 2107.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;286 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 286 | 36829.286 | 2107.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;296 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 296 | 36829.296 | 2107.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;306 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 306 | 36829.306 | 2107.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;316 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 316 | 36829.316 | 2107.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;326 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 326 | 36829.326 | 2107.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;336 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 336 | 36829.336 | 2107.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;346 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 346 | 36829.346 | 2107.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;356 | 94.0844 | 292.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 356 | 36829.356 | 2107.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;366 | 94.0844 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 366 | 36829.366 | 2107.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;376 | 94.0844 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 376 | 36829.376 | 2107.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;386 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 386 | 36829.386 | 2107.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;396 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 396 | 36829.396 | 2107.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;406 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 406 | 36829.406 | 2107.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;416 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 416 | 36829.416 | 2107.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;426 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 426 | 36829.426 | 2107.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;436 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 436 | 36829.436 | 2107.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;446 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 446 | 36829.446 | 2107.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;456 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 456 | 36829.456 | 2107.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;466 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 466 | 36829.466 | 2107.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;476 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 476 | 36829.476 | 2107.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;486 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 486 | 36829.486 | 2107.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;496 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 496 | 36829.496 | 2107.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;506 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 506 | 36829.506 | 2107.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;516 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 516 | 36829.516 | 2107.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;526 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 526 | 36829.526 | 2107.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;536 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 536 | 36829.536 | 2108
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;546 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 546 | 36829.546 | 2108.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;556 | 94.0834 | 292.8322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 556 | 36829.556 | 2108.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;566 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 566 | 36829.566 | 2108.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;576 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 576 | 36829.576 | 2108.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;586 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 586 | 36829.586 | 2108.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;596 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 596 | 36829.596 | 2108.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;606 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 606 | 36829.606 | 2108.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;616 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 616 | 36829.616 | 2108.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;626 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 626 | 36829.626 | 2108.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;636 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 636 | 36829.636 | 2108.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;646 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 646 | 36829.646 | 2108.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;656 | 94.0834 | 292.8279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 656 | 36829.656 | 2108.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;666 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 666 | 36829.666 | 2108.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;676 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 676 | 36829.676 | 2108.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;686 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 686 | 36829.686 | 2108.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;696 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 696 | 36829.696 | 2108.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;706 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 706 | 36829.706 | 2108.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;716 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 716 | 36829.716 | 2108.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;726 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 726 | 36829.726 | 2108.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;736 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 736 | 36829.736 | 2108.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;746 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 746 | 36829.746 | 2108.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;756 | 94.0834 | 292.8402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 756 | 36829.756 | 2108.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;766 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 766 | 36829.766 | 2108.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;776 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 776 | 36829.776 | 2108.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;786 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 786 | 36829.786 | 2108.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;796 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 796 | 36829.796 | 2108.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;806 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 806 | 36829.806 | 2108.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;816 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 816 | 36829.816 | 2108.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;826 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 826 | 36829.826 | 2108.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;836 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 836 | 36829.836 | 2108.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;846 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 846 | 36829.846 | 2108.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;856 | 94.0834 | 292.8677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 856 | 36829.856 | 2108.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;866 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 866 | 36829.866 | 2108.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;876 | 94.0834 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 876 | 36829.876 | 2108.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;886 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 886 | 36829.886 | 2108.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;896 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 896 | 36829.896 | 2108.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;906 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 906 | 36829.906 | 2108.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;916 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 916 | 36829.916 | 2108.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;926 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 926 | 36829.926 | 2108.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;936 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 936 | 36829.936 | 2108.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;946 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 946 | 36829.946 | 2108.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;956 | 94.0823 | 292.8785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 956 | 36829.956 | 2108.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;966 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 966 | 36829.966 | 2108.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;976 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 976 | 36829.976 | 2108.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;986 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 986 | 36829.986 | 2108.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:49;996 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 49 | 996 | 36829.996 | 2108.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;006 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 006 | 36830.006 | 2108.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;016 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 016 | 36830.016 | 2108.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;026 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 026 | 36830.026 | 2108.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;036 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 036 | 36830.036 | 2108.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;046 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 046 | 36830.046 | 2108.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;056 | 94.0823 | 292.8869 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 056 | 36830.056 | 2108.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;066 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 066 | 36830.066 | 2108.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;076 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 076 | 36830.076 | 2108.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;086 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 086 | 36830.086 | 2108.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;096 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 096 | 36830.096 | 2108.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;106 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 106 | 36830.106 | 2108.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;116 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 116 | 36830.116 | 2108.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;126 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 126 | 36830.126 | 2108.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;136 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 136 | 36830.136 | 2108.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;146 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 146 | 36830.146 | 2108.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;156 | 94.0823 | 292.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 156 | 36830.156 | 2108.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;166 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 166 | 36830.166 | 2108.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;176 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 176 | 36830.176 | 2108.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;186 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 186 | 36830.186 | 2108.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;196 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 196 | 36830.196 | 2108.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;206 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 206 | 36830.206 | 2108.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;216 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 216 | 36830.216 | 2108.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;226 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 226 | 36830.226 | 2108.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;236 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 236 | 36830.236 | 2108.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;246 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 246 | 36830.246 | 2108.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;256 | 94.0823 | 292.9468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 256 | 36830.256 | 2108.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;266 | 94.0823 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 266 | 36830.266 | 2108.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;276 | 94.0823 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 276 | 36830.276 | 2108.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;286 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 286 | 36830.286 | 2108.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;296 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 296 | 36830.296 | 2108.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;306 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 306 | 36830.306 | 2108.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;316 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 316 | 36830.316 | 2108.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;326 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 326 | 36830.326 | 2108.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;336 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 336 | 36830.336 | 2108.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;346 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 346 | 36830.346 | 2108.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;356 | 94.0834 | 292.9583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 356 | 36830.356 | 2108.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;366 | 94.0834 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 366 | 36830.366 | 2108.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;376 | 94.0834 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 376 | 36830.376 | 2108.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;386 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 386 | 36830.386 | 2108.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;396 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 396 | 36830.396 | 2108.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;406 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 406 | 36830.406 | 2108.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;416 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 416 | 36830.416 | 2108.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;426 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 426 | 36830.426 | 2108.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;436 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 436 | 36830.436 | 2108.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;446 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 446 | 36830.446 | 2108.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;456 | 94.0823 | 292.9808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 456 | 36830.456 | 2108.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;466 | 94.0823 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 466 | 36830.466 | 2108.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;476 | 94.0823 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 476 | 36830.476 | 2108.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;486 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 486 | 36830.486 | 2108.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;496 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 496 | 36830.496 | 2108.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;506 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 506 | 36830.506 | 2108.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;516 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 516 | 36830.516 | 2108.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;526 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 526 | 36830.526 | 2108.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;536 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 536 | 36830.536 | 2109
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;546 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 546 | 36830.546 | 2109.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;556 | 94.0813 | 293.0103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 556 | 36830.556 | 2109.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;566 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 566 | 36830.566 | 2109.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;576 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 576 | 36830.576 | 2109.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;586 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 586 | 36830.586 | 2109.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;596 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 596 | 36830.596 | 2109.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;606 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 606 | 36830.606 | 2109.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;616 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 616 | 36830.616 | 2109.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;626 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 626 | 36830.626 | 2109.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;636 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 636 | 36830.636 | 2109.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;646 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 646 | 36830.646 | 2109.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;656 | 94.0813 | 293.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 656 | 36830.656 | 2109.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;666 | 94.0813 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 666 | 36830.666 | 2109.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;676 | 94.0813 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 676 | 36830.676 | 2109.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;686 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 686 | 36830.686 | 2109.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;696 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 696 | 36830.696 | 2109.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;706 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 706 | 36830.706 | 2109.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;716 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 716 | 36830.716 | 2109.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;726 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 726 | 36830.726 | 2109.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;736 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 736 | 36830.736 | 2109.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;746 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 746 | 36830.746 | 2109.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;756 | 94.0834 | 293.0102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 756 | 36830.756 | 2109.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;766 | 94.0834 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 766 | 36830.766 | 2109.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;776 | 94.0834 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 776 | 36830.776 | 2109.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;786 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 786 | 36830.786 | 2109.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;796 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 796 | 36830.796 | 2109.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;806 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 806 | 36830.806 | 2109.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;816 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 816 | 36830.816 | 2109.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;826 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 826 | 36830.826 | 2109.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;836 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 836 | 36830.836 | 2109.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;846 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 846 | 36830.846 | 2109.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;856 | 94.0823 | 293.019 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 856 | 36830.856 | 2109.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;866 | 94.0823 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 866 | 36830.866 | 2109.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;876 | 94.0823 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 876 | 36830.876 | 2109.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;886 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 886 | 36830.886 | 2109.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;896 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 896 | 36830.896 | 2109.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;906 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 906 | 36830.906 | 2109.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;916 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 916 | 36830.916 | 2109.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;926 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 926 | 36830.926 | 2109.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;936 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 936 | 36830.936 | 2109.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;946 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 946 | 36830.946 | 2109.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;956 | 94.0813 | 293.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 956 | 36830.956 | 2109.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;966 | 94.0813 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 966 | 36830.966 | 2109.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;976 | 94.0813 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 976 | 36830.976 | 2109.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;986 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 986 | 36830.986 | 2109.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:50;996 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 50 | 996 | 36830.996 | 2109.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;006 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 006 | 36831.006 | 2109.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;016 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 016 | 36831.016 | 2109.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;026 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 026 | 36831.026 | 2109.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;036 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 036 | 36831.036 | 2109.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;046 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 046 | 36831.046 | 2109.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;056 | 94.0834 | 292.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 056 | 36831.056 | 2109.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;066 | 94.0834 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 066 | 36831.066 | 2109.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;076 | 94.0834 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 076 | 36831.076 | 2109.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;086 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 086 | 36831.086 | 2109.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;096 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 096 | 36831.096 | 2109.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;106 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 106 | 36831.106 | 2109.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;116 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 116 | 36831.116 | 2109.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;126 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 126 | 36831.126 | 2109.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;136 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 136 | 36831.136 | 2109.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;146 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 146 | 36831.146 | 2109.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;156 | 94.0813 | 292.9731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 156 | 36831.156 | 2109.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;166 | 94.0813 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 166 | 36831.166 | 2109.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;176 | 94.0813 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 176 | 36831.176 | 2109.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;186 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 186 | 36831.186 | 2109.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;196 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 196 | 36831.196 | 2109.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;206 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 206 | 36831.206 | 2109.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;216 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 216 | 36831.216 | 2109.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;226 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 226 | 36831.226 | 2109.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;236 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 236 | 36831.236 | 2109.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;246 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 246 | 36831.246 | 2109.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;256 | 94.0824 | 292.9662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 256 | 36831.256 | 2109.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;266 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 266 | 36831.266 | 2109.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;276 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 276 | 36831.276 | 2109.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;286 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 286 | 36831.286 | 2109.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;296 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 296 | 36831.296 | 2109.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;306 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 306 | 36831.306 | 2109.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;316 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 316 | 36831.316 | 2109.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;326 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 326 | 36831.326 | 2109.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;336 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 336 | 36831.336 | 2109.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;346 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 346 | 36831.346 | 2109.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;356 | 94.0824 | 292.945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 356 | 36831.356 | 2109.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;366 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 366 | 36831.366 | 2109.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;376 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 376 | 36831.376 | 2109.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;386 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 386 | 36831.386 | 2109.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;396 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 396 | 36831.396 | 2109.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;406 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 406 | 36831.406 | 2109.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;416 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 416 | 36831.416 | 2109.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;426 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 426 | 36831.426 | 2109.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;436 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 436 | 36831.436 | 2109.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;446 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 446 | 36831.446 | 2109.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;456 | 94.0824 | 292.9256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 456 | 36831.456 | 2109.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;466 | 94.0824 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 466 | 36831.466 | 2109.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;476 | 94.0824 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 476 | 36831.476 | 2109.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;486 | 94.0824 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 486 | 36831.486 | 2109.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;496 | 94.0824 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 496 | 36831.496 | 2109.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;506 | 94.0824 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 506 | 36831.506 | 2109.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;516 | 94.0804 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 516 | 36831.516 | 2109.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;526 | 94.0804 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 526 | 36831.526 | 2109.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;536 | 94.0804 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 536 | 36831.536 | 2110
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;546 | 94.0804 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 546 | 36831.546 | 2110.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;556 | 94.0804 | 292.9235 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 556 | 36831.556 | 2110.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;566 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 566 | 36831.566 | 2110.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;576 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 576 | 36831.576 | 2110.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;586 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 586 | 36831.586 | 2110.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;596 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 596 | 36831.596 | 2110.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;606 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 606 | 36831.606 | 2110.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;616 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 616 | 36831.616 | 2110.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;626 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 626 | 36831.626 | 2110.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;636 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 636 | 36831.636 | 2110.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;646 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 646 | 36831.646 | 2110.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;656 | 94.0804 | 292.9173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 656 | 36831.656 | 2110.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;666 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 666 | 36831.666 | 2110.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;676 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 676 | 36831.676 | 2110.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;686 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 686 | 36831.686 | 2110.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;696 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 696 | 36831.696 | 2110.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;706 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 706 | 36831.706 | 2110.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;716 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 716 | 36831.716 | 2110.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;726 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 726 | 36831.726 | 2110.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;736 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 736 | 36831.736 | 2110.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;746 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 746 | 36831.746 | 2110.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;756 | 94.0804 | 292.9013 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 756 | 36831.756 | 2110.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;766 | 94.0804 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 766 | 36831.766 | 2110.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;776 | 94.0804 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 776 | 36831.776 | 2110.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;786 | 94.0804 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 786 | 36831.786 | 2110.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;796 | 94.0804 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 796 | 36831.796 | 2110.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;806 | 94.0804 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 806 | 36831.806 | 2110.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;816 | 94.0813 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 816 | 36831.816 | 2110.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;826 | 94.0813 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 826 | 36831.826 | 2110.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;836 | 94.0813 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 836 | 36831.836 | 2110.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;846 | 94.0813 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 846 | 36831.846 | 2110.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;856 | 94.0813 | 292.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 856 | 36831.856 | 2110.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;866 | 94.0813 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 866 | 36831.866 | 2110.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;876 | 94.0813 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 876 | 36831.876 | 2110.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;886 | 94.0813 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 886 | 36831.886 | 2110.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;896 | 94.0813 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 896 | 36831.896 | 2110.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;906 | 94.0813 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 906 | 36831.906 | 2110.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;916 | 94.0804 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 916 | 36831.916 | 2110.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;926 | 94.0804 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 926 | 36831.926 | 2110.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;936 | 94.0804 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 936 | 36831.936 | 2110.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;946 | 94.0804 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 946 | 36831.946 | 2110.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;956 | 94.0804 | 292.8864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 956 | 36831.956 | 2110.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;966 | 94.0804 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 966 | 36831.966 | 2110.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;976 | 94.0804 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 976 | 36831.976 | 2110.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;986 | 94.0804 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 986 | 36831.986 | 2110.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:51;996 | 94.0804 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 51 | 996 | 36831.996 | 2110.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;006 | 94.0804 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 006 | 36832.006 | 2110.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;016 | 94.0813 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 016 | 36832.016 | 2110.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;026 | 94.0813 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 026 | 36832.026 | 2110.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;036 | 94.0813 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 036 | 36832.036 | 2110.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;046 | 94.0813 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 046 | 36832.046 | 2110.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;056 | 94.0813 | 292.8612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 056 | 36832.056 | 2110.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;066 | 94.0813 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 066 | 36832.066 | 2110.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;076 | 94.0813 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 076 | 36832.076 | 2110.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;086 | 94.0813 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 086 | 36832.086 | 2110.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;096 | 94.0813 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 096 | 36832.096 | 2110.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;106 | 94.0813 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 106 | 36832.106 | 2110.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;116 | 94.0793 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 116 | 36832.116 | 2110.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;126 | 94.0793 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 126 | 36832.126 | 2110.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;136 | 94.0793 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 136 | 36832.136 | 2110.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;146 | 94.0793 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 146 | 36832.146 | 2110.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;156 | 94.0793 | 292.8394 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 156 | 36832.156 | 2110.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;166 | 94.0793 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 166 | 36832.166 | 2110.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;176 | 94.0793 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 176 | 36832.176 | 2110.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;186 | 94.0793 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 186 | 36832.186 | 2110.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;196 | 94.0793 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 196 | 36832.196 | 2110.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;206 | 94.0793 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 206 | 36832.206 | 2110.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;216 | 94.0813 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 216 | 36832.216 | 2110.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;226 | 94.0813 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 226 | 36832.226 | 2110.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;236 | 94.0813 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 236 | 36832.236 | 2110.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;246 | 94.0813 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 246 | 36832.246 | 2110.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;256 | 94.0813 | 292.8366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 256 | 36832.256 | 2110.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;266 | 94.0813 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 266 | 36832.266 | 2110.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;276 | 94.0813 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 276 | 36832.276 | 2110.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;286 | 94.0813 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 286 | 36832.286 | 2110.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;296 | 94.0813 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 296 | 36832.296 | 2110.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;306 | 94.0813 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 306 | 36832.306 | 2110.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;316 | 94.0804 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 316 | 36832.316 | 2110.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;326 | 94.0804 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 326 | 36832.326 | 2110.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;336 | 94.0804 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 336 | 36832.336 | 2110.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;346 | 94.0804 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 346 | 36832.346 | 2110.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;356 | 94.0804 | 292.8275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 356 | 36832.356 | 2110.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;366 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 366 | 36832.366 | 2110.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;376 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 376 | 36832.376 | 2110.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;386 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 386 | 36832.386 | 2110.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;396 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 396 | 36832.396 | 2110.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;406 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 406 | 36832.406 | 2110.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;416 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 416 | 36832.416 | 2110.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;426 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 426 | 36832.426 | 2110.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;436 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 436 | 36832.436 | 2110.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;446 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 446 | 36832.446 | 2110.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;456 | 94.0804 | 292.808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 456 | 36832.456 | 2110.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;466 | 94.0804 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 466 | 36832.466 | 2110.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;476 | 94.0804 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 476 | 36832.476 | 2110.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;486 | 94.0804 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 486 | 36832.486 | 2110.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;496 | 94.0804 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 496 | 36832.496 | 2110.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;506 | 94.0804 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 506 | 36832.506 | 2110.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;516 | 94.0803 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 516 | 36832.516 | 2110.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;526 | 94.0803 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 526 | 36832.526 | 2110.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;536 | 94.0803 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 536 | 36832.536 | 2111
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;546 | 94.0803 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 546 | 36832.546 | 2111.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;556 | 94.0803 | 292.7971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 556 | 36832.556 | 2111.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;566 | 94.0803 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 566 | 36832.566 | 2111.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;576 | 94.0803 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 576 | 36832.576 | 2111.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;586 | 94.0803 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 586 | 36832.586 | 2111.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;596 | 94.0803 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 596 | 36832.596 | 2111.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;606 | 94.0803 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 606 | 36832.606 | 2111.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;616 | 94.0803 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 616 | 36832.616 | 2111.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;626 | 94.0803 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 626 | 36832.626 | 2111.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;636 | 94.0813 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 636 | 36832.636 | 2111.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;646 | 94.0813 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 646 | 36832.646 | 2111.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;656 | 94.0813 | 292.7817 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 656 | 36832.656 | 2111.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;666 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 666 | 36832.666 | 2111.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;676 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 676 | 36832.676 | 2111.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;686 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 686 | 36832.686 | 2111.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;696 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 696 | 36832.696 | 2111.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;706 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 706 | 36832.706 | 2111.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;716 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 716 | 36832.716 | 2111.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;726 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 726 | 36832.726 | 2111.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;736 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 736 | 36832.736 | 2111.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;746 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 746 | 36832.746 | 2111.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;756 | 94.0813 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 756 | 36832.756 | 2111.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;766 | 94.0813 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 766 | 36832.766 | 2111.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;776 | 94.0813 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 776 | 36832.776 | 2111.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;786 | 94.0813 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 786 | 36832.786 | 2111.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;796 | 94.0813 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 796 | 36832.796 | 2111.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;806 | 94.0813 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 806 | 36832.806 | 2111.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;816 | 94.0813 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 816 | 36832.816 | 2111.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;826 | 94.0813 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 826 | 36832.826 | 2111.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;836 | 94.0804 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 836 | 36832.836 | 2111.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;846 | 94.0804 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 846 | 36832.846 | 2111.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;856 | 94.0804 | 292.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 856 | 36832.856 | 2111.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;866 | 94.0804 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 866 | 36832.866 | 2111.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;876 | 94.0804 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 876 | 36832.876 | 2111.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;886 | 94.0804 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 886 | 36832.886 | 2111.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;896 | 94.0804 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 896 | 36832.896 | 2111.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;906 | 94.0804 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 906 | 36832.906 | 2111.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;916 | 94.0804 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 916 | 36832.916 | 2111.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;926 | 94.0804 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 926 | 36832.926 | 2111.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;936 | 94.0813 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 936 | 36832.936 | 2111.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;946 | 94.0813 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 946 | 36832.946 | 2111.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;956 | 94.0813 | 292.7204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 956 | 36832.956 | 2111.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;966 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 966 | 36832.966 | 2111.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;976 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 976 | 36832.976 | 2111.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;986 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 986 | 36832.986 | 2111.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:52;996 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 52 | 996 | 36832.996 | 2111.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;006 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 006 | 36833.006 | 2111.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;016 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 016 | 36833.016 | 2111.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;026 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 026 | 36833.026 | 2111.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;036 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 036 | 36833.036 | 2111.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;046 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 046 | 36833.046 | 2111.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;056 | 94.0813 | 292.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 056 | 36833.056 | 2111.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;066 | 94.0813 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 066 | 36833.066 | 2111.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;076 | 94.0813 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 076 | 36833.076 | 2111.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;086 | 94.0813 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 086 | 36833.086 | 2111.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;096 | 94.0813 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 096 | 36833.096 | 2111.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;106 | 94.0813 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 106 | 36833.106 | 2111.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;116 | 94.0813 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 116 | 36833.116 | 2111.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;126 | 94.0813 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 126 | 36833.126 | 2111.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;136 | 94.0793 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 136 | 36833.136 | 2111.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;146 | 94.0793 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 146 | 36833.146 | 2111.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;156 | 94.0793 | 292.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 156 | 36833.156 | 2111.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;166 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 166 | 36833.166 | 2111.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;176 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 176 | 36833.176 | 2111.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;186 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 186 | 36833.186 | 2111.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;196 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 196 | 36833.196 | 2111.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;206 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 206 | 36833.206 | 2111.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;216 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 216 | 36833.216 | 2111.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;226 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 226 | 36833.226 | 2111.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;236 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 236 | 36833.236 | 2111.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;246 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 246 | 36833.246 | 2111.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;256 | 94.0793 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 256 | 36833.256 | 2111.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;266 | 94.0793 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 266 | 36833.266 | 2111.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;276 | 94.0793 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 276 | 36833.276 | 2111.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;286 | 94.0793 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 286 | 36833.286 | 2111.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;296 | 94.0793 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 296 | 36833.296 | 2111.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;306 | 94.0793 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 306 | 36833.306 | 2111.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;316 | 94.0793 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 316 | 36833.316 | 2111.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;326 | 94.0793 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 326 | 36833.326 | 2111.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;336 | 94.0803 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 336 | 36833.336 | 2111.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;346 | 94.0803 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 346 | 36833.346 | 2111.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;356 | 94.0803 | 292.6753 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 356 | 36833.356 | 2111.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;366 | 94.0803 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 366 | 36833.366 | 2111.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;376 | 94.0803 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 376 | 36833.376 | 2111.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;386 | 94.0803 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 386 | 36833.386 | 2111.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;396 | 94.0803 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 396 | 36833.396 | 2111.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;406 | 94.0803 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 406 | 36833.406 | 2111.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;416 | 94.0803 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 416 | 36833.416 | 2111.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;426 | 94.0803 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 426 | 36833.426 | 2111.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;436 | 94.0784 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 436 | 36833.436 | 2111.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;446 | 94.0784 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 446 | 36833.446 | 2111.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;456 | 94.0784 | 292.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 456 | 36833.456 | 2111.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;466 | 94.0784 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 466 | 36833.466 | 2111.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;476 | 94.0784 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 476 | 36833.476 | 2111.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;486 | 94.0784 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 486 | 36833.486 | 2111.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;496 | 94.0784 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 496 | 36833.496 | 2111.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;506 | 94.0784 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 506 | 36833.506 | 2111.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;516 | 94.0784 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 516 | 36833.516 | 2111.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;526 | 94.0784 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 526 | 36833.526 | 2111.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;536 | 94.0803 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 536 | 36833.536 | 2112
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;546 | 94.0803 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 546 | 36833.546 | 2112.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;556 | 94.0803 | 292.5998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 556 | 36833.556 | 2112.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;566 | 94.0803 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 566 | 36833.566 | 2112.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;576 | 94.0803 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 576 | 36833.576 | 2112.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;586 | 94.0803 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 586 | 36833.586 | 2112.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;596 | 94.0803 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 596 | 36833.596 | 2112.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;606 | 94.0803 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 606 | 36833.606 | 2112.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;616 | 94.0803 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 616 | 36833.616 | 2112.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;626 | 94.0803 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 626 | 36833.626 | 2112.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;636 | 94.0784 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 636 | 36833.636 | 2112.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;646 | 94.0784 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 646 | 36833.646 | 2112.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;656 | 94.0784 | 292.5887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 656 | 36833.656 | 2112.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;666 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 666 | 36833.666 | 2112.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;676 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 676 | 36833.676 | 2112.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;686 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 686 | 36833.686 | 2112.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;696 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 696 | 36833.696 | 2112.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;706 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 706 | 36833.706 | 2112.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;716 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 716 | 36833.716 | 2112.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;726 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 726 | 36833.726 | 2112.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;736 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 736 | 36833.736 | 2112.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;746 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 746 | 36833.746 | 2112.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;756 | 94.0784 | 292.563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 756 | 36833.756 | 2112.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;766 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 766 | 36833.766 | 2112.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;776 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 776 | 36833.776 | 2112.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;786 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 786 | 36833.786 | 2112.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;796 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 796 | 36833.796 | 2112.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;806 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 806 | 36833.806 | 2112.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;816 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 816 | 36833.816 | 2112.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;826 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 826 | 36833.826 | 2112.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;836 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 836 | 36833.836 | 2112.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;846 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 846 | 36833.846 | 2112.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;856 | 94.0784 | 292.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 856 | 36833.856 | 2112.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;866 | 94.0784 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 866 | 36833.866 | 2112.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;876 | 94.0784 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 876 | 36833.876 | 2112.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;886 | 94.0784 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 886 | 36833.886 | 2112.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;896 | 94.0784 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 896 | 36833.896 | 2112.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;906 | 94.0784 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 906 | 36833.906 | 2112.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;916 | 94.0784 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 916 | 36833.916 | 2112.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;926 | 94.0784 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 926 | 36833.926 | 2112.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;936 | 94.0793 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 936 | 36833.936 | 2112.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;946 | 94.0793 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 946 | 36833.946 | 2112.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;956 | 94.0793 | 292.5036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 956 | 36833.956 | 2112.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;966 | 94.0793 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 966 | 36833.966 | 2112.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;976 | 94.0793 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 976 | 36833.976 | 2112.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;986 | 94.0793 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 986 | 36833.986 | 2112.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:53;996 | 94.0793 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 53 | 996 | 36833.996 | 2112.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;006 | 94.0793 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 006 | 36834.006 | 2112.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;016 | 94.0793 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 016 | 36834.016 | 2112.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;026 | 94.0793 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 026 | 36834.026 | 2112.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;036 | 94.0803 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 036 | 36834.036 | 2112.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;046 | 94.0803 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 046 | 36834.046 | 2112.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;056 | 94.0803 | 292.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 056 | 36834.056 | 2112.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;066 | 94.0803 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 066 | 36834.066 | 2112.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;076 | 94.0803 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 076 | 36834.076 | 2112.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;086 | 94.0803 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 086 | 36834.086 | 2112.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;096 | 94.0803 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 096 | 36834.096 | 2112.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;106 | 94.0803 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 106 | 36834.106 | 2112.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;116 | 94.0803 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 116 | 36834.116 | 2112.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;126 | 94.0803 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 126 | 36834.126 | 2112.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;136 | 94.0793 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 136 | 36834.136 | 2112.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;146 | 94.0793 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 146 | 36834.146 | 2112.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;156 | 94.0793 | 292.4549 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 156 | 36834.156 | 2112.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;166 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 166 | 36834.166 | 2112.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;176 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 176 | 36834.176 | 2112.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;186 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 186 | 36834.186 | 2112.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;196 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 196 | 36834.196 | 2112.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;206 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 206 | 36834.206 | 2112.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;216 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 216 | 36834.216 | 2112.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;226 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 226 | 36834.226 | 2112.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;236 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 236 | 36834.236 | 2112.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;246 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 246 | 36834.246 | 2112.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;256 | 94.0793 | 292.4491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 256 | 36834.256 | 2112.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;266 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 266 | 36834.266 | 2112.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;276 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 276 | 36834.276 | 2112.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;286 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 286 | 36834.286 | 2112.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;296 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 296 | 36834.296 | 2112.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;306 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 306 | 36834.306 | 2112.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;316 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 316 | 36834.316 | 2112.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;326 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 326 | 36834.326 | 2112.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;336 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 336 | 36834.336 | 2112.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;346 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 346 | 36834.346 | 2112.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;356 | 94.0793 | 292.4635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 356 | 36834.356 | 2112.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;366 | 94.0793 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 366 | 36834.366 | 2112.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;376 | 94.0793 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 376 | 36834.376 | 2112.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;386 | 94.0793 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 386 | 36834.386 | 2112.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;396 | 94.0793 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 396 | 36834.396 | 2112.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;406 | 94.0793 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 406 | 36834.406 | 2112.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;416 | 94.0793 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 416 | 36834.416 | 2112.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;426 | 94.0793 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 426 | 36834.426 | 2112.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;436 | 94.0784 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 436 | 36834.436 | 2112.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;446 | 94.0784 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 446 | 36834.446 | 2112.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;456 | 94.0784 | 292.4558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 456 | 36834.456 | 2112.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;466 | 94.0784 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 466 | 36834.466 | 2112.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;476 | 94.0784 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 476 | 36834.476 | 2112.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;486 | 94.0784 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 486 | 36834.486 | 2112.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;496 | 94.0784 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 496 | 36834.496 | 2112.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;506 | 94.0784 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 506 | 36834.506 | 2112.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;516 | 94.0784 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 516 | 36834.516 | 2112.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;526 | 94.0784 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 526 | 36834.526 | 2112.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;536 | 94.0793 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 536 | 36834.536 | 2113
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;546 | 94.0793 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 546 | 36834.546 | 2113.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;556 | 94.0793 | 292.4309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 556 | 36834.556 | 2113.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;566 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 566 | 36834.566 | 2113.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;576 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 576 | 36834.576 | 2113.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;586 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 586 | 36834.586 | 2113.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;596 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 596 | 36834.596 | 2113.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;606 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 606 | 36834.606 | 2113.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;616 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 616 | 36834.616 | 2113.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;626 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 626 | 36834.626 | 2113.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;636 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 636 | 36834.636 | 2113.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;646 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 646 | 36834.646 | 2113.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;656 | 94.0793 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 656 | 36834.656 | 2113.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;666 | 94.0793 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 666 | 36834.666 | 2113.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;676 | 94.0793 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 676 | 36834.676 | 2113.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;686 | 94.0793 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 686 | 36834.686 | 2113.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;696 | 94.0793 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 696 | 36834.696 | 2113.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;706 | 94.0793 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 706 | 36834.706 | 2113.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;716 | 94.0793 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 716 | 36834.716 | 2113.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;726 | 94.0793 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 726 | 36834.726 | 2113.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;736 | 94.0784 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 736 | 36834.736 | 2113.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;746 | 94.0784 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 746 | 36834.746 | 2113.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;756 | 94.0784 | 292.3954 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 756 | 36834.756 | 2113.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;766 | 94.0784 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 766 | 36834.766 | 2113.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;776 | 94.0784 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 776 | 36834.776 | 2113.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;786 | 94.0784 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 786 | 36834.786 | 2113.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;796 | 94.0784 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 796 | 36834.796 | 2113.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;806 | 94.0784 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 806 | 36834.806 | 2113.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;816 | 94.0784 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 816 | 36834.816 | 2113.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;826 | 94.0784 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 826 | 36834.826 | 2113.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;836 | 94.0774 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 836 | 36834.836 | 2113.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;846 | 94.0774 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 846 | 36834.846 | 2113.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;856 | 94.0774 | 292.365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 856 | 36834.856 | 2113.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;866 | 94.0774 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 866 | 36834.866 | 2113.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;876 | 94.0774 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 876 | 36834.876 | 2113.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;886 | 94.0774 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 886 | 36834.886 | 2113.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;896 | 94.0774 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 896 | 36834.896 | 2113.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;906 | 94.0774 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 906 | 36834.906 | 2113.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;916 | 94.0774 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 916 | 36834.916 | 2113.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;926 | 94.0774 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 926 | 36834.926 | 2113.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;936 | 94.0784 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 936 | 36834.936 | 2113.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;946 | 94.0784 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 946 | 36834.946 | 2113.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;956 | 94.0784 | 292.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 956 | 36834.956 | 2113.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;966 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 966 | 36834.966 | 2113.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;976 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 976 | 36834.976 | 2113.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;986 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 986 | 36834.986 | 2113.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:54;996 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 54 | 996 | 36834.996 | 2113.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;006 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 006 | 36835.006 | 2113.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;016 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 016 | 36835.016 | 2113.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;026 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 026 | 36835.026 | 2113.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;036 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 036 | 36835.036 | 2113.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;046 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 046 | 36835.046 | 2113.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;056 | 94.0784 | 292.3716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 056 | 36835.056 | 2113.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;066 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 066 | 36835.066 | 2113.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;076 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 076 | 36835.076 | 2113.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;086 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 086 | 36835.086 | 2113.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;096 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 096 | 36835.096 | 2113.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;106 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 106 | 36835.106 | 2113.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;116 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 116 | 36835.116 | 2113.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;126 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 126 | 36835.126 | 2113.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;136 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 136 | 36835.136 | 2113.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;146 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 146 | 36835.146 | 2113.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;156 | 94.0784 | 292.3555 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 156 | 36835.156 | 2113.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;166 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 166 | 36835.166 | 2113.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;176 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 176 | 36835.176 | 2113.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;186 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 186 | 36835.186 | 2113.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;196 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 196 | 36835.196 | 2113.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;206 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 206 | 36835.206 | 2113.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;216 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 216 | 36835.216 | 2113.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;226 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 226 | 36835.226 | 2113.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;236 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 236 | 36835.236 | 2113.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;246 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 246 | 36835.246 | 2113.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;256 | 94.0784 | 292.3291 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 256 | 36835.256 | 2113.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;266 | 94.0784 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 266 | 36835.266 | 2113.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;276 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 276 | 36835.276 | 2113.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;286 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 286 | 36835.286 | 2113.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;296 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 296 | 36835.296 | 2113.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;306 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 306 | 36835.306 | 2113.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;316 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 316 | 36835.316 | 2113.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;326 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 326 | 36835.326 | 2113.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;336 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 336 | 36835.336 | 2113.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;346 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 346 | 36835.346 | 2113.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;356 | 94.0774 | 292.3236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 356 | 36835.356 | 2113.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;366 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 366 | 36835.366 | 2113.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;376 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 376 | 36835.376 | 2113.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;386 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 386 | 36835.386 | 2113.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;396 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 396 | 36835.396 | 2113.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;406 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 406 | 36835.406 | 2113.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;416 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 416 | 36835.416 | 2113.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;426 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 426 | 36835.426 | 2113.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;436 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 436 | 36835.436 | 2113.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;446 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 446 | 36835.446 | 2113.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;456 | 94.0774 | 292.3199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 456 | 36835.456 | 2113.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;466 | 94.0774 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 466 | 36835.466 | 2113.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;476 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 476 | 36835.476 | 2113.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;486 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 486 | 36835.486 | 2113.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;496 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 496 | 36835.496 | 2113.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;506 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 506 | 36835.506 | 2113.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;516 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 516 | 36835.516 | 2113.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;526 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 526 | 36835.526 | 2113.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;536 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 536 | 36835.536 | 2114
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;546 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 546 | 36835.546 | 2114.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;556 | 94.0784 | 292.3102 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 556 | 36835.556 | 2114.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;566 | 94.0784 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 566 | 36835.566 | 2114.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;576 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 576 | 36835.576 | 2114.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;586 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 586 | 36835.586 | 2114.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;596 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 596 | 36835.596 | 2114.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;606 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 606 | 36835.606 | 2114.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;616 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 616 | 36835.616 | 2114.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;626 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 626 | 36835.626 | 2114.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;636 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 636 | 36835.636 | 2114.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;646 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 646 | 36835.646 | 2114.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;656 | 94.0774 | 292.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 656 | 36835.656 | 2114.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;666 | 94.0774 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 666 | 36835.666 | 2114.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;676 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 676 | 36835.676 | 2114.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;686 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 686 | 36835.686 | 2114.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;696 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 696 | 36835.696 | 2114.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;706 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 706 | 36835.706 | 2114.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;716 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 716 | 36835.716 | 2114.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;726 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 726 | 36835.726 | 2114.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;736 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 736 | 36835.736 | 2114.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;746 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 746 | 36835.746 | 2114.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;756 | 94.0793 | 292.3251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 756 | 36835.756 | 2114.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;766 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 766 | 36835.766 | 2114.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;776 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 776 | 36835.776 | 2114.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;786 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 786 | 36835.786 | 2114.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;796 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 796 | 36835.796 | 2114.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;806 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 806 | 36835.806 | 2114.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;816 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 816 | 36835.816 | 2114.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;826 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 826 | 36835.826 | 2114.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;836 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 836 | 36835.836 | 2114.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;846 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 846 | 36835.846 | 2114.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;856 | 94.0793 | 292.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 856 | 36835.856 | 2114.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;866 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 866 | 36835.866 | 2114.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;876 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 876 | 36835.876 | 2114.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;886 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 886 | 36835.886 | 2114.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;896 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 896 | 36835.896 | 2114.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;906 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 906 | 36835.906 | 2114.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;916 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 916 | 36835.916 | 2114.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;926 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 926 | 36835.926 | 2114.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;936 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 936 | 36835.936 | 2114.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;946 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 946 | 36835.946 | 2114.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;956 | 94.0793 | 292.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 956 | 36835.956 | 2114.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;966 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 966 | 36835.966 | 2114.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;976 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 976 | 36835.976 | 2114.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;986 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 986 | 36835.986 | 2114.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:55;996 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 55 | 996 | 36835.996 | 2114.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;006 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 006 | 36836.006 | 2114.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;016 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 016 | 36836.016 | 2114.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;026 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 026 | 36836.026 | 2114.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;036 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 036 | 36836.036 | 2114.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;046 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 046 | 36836.046 | 2114.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;056 | 94.0793 | 292.2808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 056 | 36836.056 | 2114.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;066 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 066 | 36836.066 | 2114.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;076 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 076 | 36836.076 | 2114.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;086 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 086 | 36836.086 | 2114.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;096 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 096 | 36836.096 | 2114.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;106 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 106 | 36836.106 | 2114.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;116 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 116 | 36836.116 | 2114.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;126 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 126 | 36836.126 | 2114.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;136 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 136 | 36836.136 | 2114.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;146 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 146 | 36836.146 | 2114.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;156 | 94.0793 | 292.2816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 156 | 36836.156 | 2114.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;166 | 94.0793 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 166 | 36836.166 | 2114.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;176 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 176 | 36836.176 | 2114.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;186 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 186 | 36836.186 | 2114.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;196 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 196 | 36836.196 | 2114.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;206 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 206 | 36836.206 | 2114.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;216 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 216 | 36836.216 | 2114.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;226 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 226 | 36836.226 | 2114.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;236 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 236 | 36836.236 | 2114.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;246 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 246 | 36836.246 | 2114.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;256 | 94.0784 | 292.2667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 256 | 36836.256 | 2114.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;266 | 94.0784 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 266 | 36836.266 | 2114.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;276 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 276 | 36836.276 | 2114.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;286 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 286 | 36836.286 | 2114.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;296 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 296 | 36836.296 | 2114.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;306 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 306 | 36836.306 | 2114.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;316 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 316 | 36836.316 | 2114.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;326 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 326 | 36836.326 | 2114.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;336 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 336 | 36836.336 | 2114.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;346 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 346 | 36836.346 | 2114.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;356 | 94.0774 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 356 | 36836.356 | 2114.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;366 | 94.0774 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 366 | 36836.366 | 2114.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;376 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 376 | 36836.376 | 2114.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;386 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 386 | 36836.386 | 2114.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;396 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 396 | 36836.396 | 2114.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;406 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 406 | 36836.406 | 2114.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;416 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 416 | 36836.416 | 2114.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;426 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 426 | 36836.426 | 2114.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;436 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 436 | 36836.436 | 2114.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;446 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 446 | 36836.446 | 2114.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;456 | 94.0784 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 456 | 36836.456 | 2114.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;466 | 94.0784 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 466 | 36836.466 | 2114.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;476 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 476 | 36836.476 | 2114.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;486 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 486 | 36836.486 | 2114.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;496 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 496 | 36836.496 | 2114.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;506 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 506 | 36836.506 | 2114.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;516 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 516 | 36836.516 | 2114.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;526 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 526 | 36836.526 | 2114.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;536 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 536 | 36836.536 | 2115
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;546 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 546 | 36836.546 | 2115.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;556 | 94.0774 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 556 | 36836.556 | 2115.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;566 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 566 | 36836.566 | 2115.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;576 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 576 | 36836.576 | 2115.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;586 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 586 | 36836.586 | 2115.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;596 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 596 | 36836.596 | 2115.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;606 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 606 | 36836.606 | 2115.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;616 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 616 | 36836.616 | 2115.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;626 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 626 | 36836.626 | 2115.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;636 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 636 | 36836.636 | 2115.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;646 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 646 | 36836.646 | 2115.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;656 | 94.0774 | 292.2474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 656 | 36836.656 | 2115.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;666 | 94.0774 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 666 | 36836.666 | 2115.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;676 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 676 | 36836.676 | 2115.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;686 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 686 | 36836.686 | 2115.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;696 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 696 | 36836.696 | 2115.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;706 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 706 | 36836.706 | 2115.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;716 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 716 | 36836.716 | 2115.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;726 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 726 | 36836.726 | 2115.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;736 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 736 | 36836.736 | 2115.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;746 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 746 | 36836.746 | 2115.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;756 | 94.0784 | 292.2684 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 756 | 36836.756 | 2115.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;766 | 94.0784 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 766 | 36836.766 | 2115.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;776 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 776 | 36836.776 | 2115.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;786 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 786 | 36836.786 | 2115.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;796 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 796 | 36836.796 | 2115.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;806 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 806 | 36836.806 | 2115.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;816 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 816 | 36836.816 | 2115.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;826 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 826 | 36836.826 | 2115.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;836 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 836 | 36836.836 | 2115.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;846 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 846 | 36836.846 | 2115.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;856 | 94.0774 | 292.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 856 | 36836.856 | 2115.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;866 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 866 | 36836.866 | 2115.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;876 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 876 | 36836.876 | 2115.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;886 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 886 | 36836.886 | 2115.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;896 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 896 | 36836.896 | 2115.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;906 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 906 | 36836.906 | 2115.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;916 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 916 | 36836.916 | 2115.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;926 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 926 | 36836.926 | 2115.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;936 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 936 | 36836.936 | 2115.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;946 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 946 | 36836.946 | 2115.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;956 | 94.0774 | 292.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 956 | 36836.956 | 2115.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;966 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 966 | 36836.966 | 2115.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;976 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 976 | 36836.976 | 2115.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;986 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 986 | 36836.986 | 2115.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:56;996 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 56 | 996 | 36836.996 | 2115.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;006 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 006 | 36837.006 | 2115.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;016 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 016 | 36837.016 | 2115.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;026 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 026 | 36837.026 | 2115.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;036 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 036 | 36837.036 | 2115.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;046 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 046 | 36837.046 | 2115.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;056 | 94.0774 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 056 | 36837.056 | 2115.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;066 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 066 | 36837.066 | 2115.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;076 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 076 | 36837.076 | 2115.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;086 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 086 | 36837.086 | 2115.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;096 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 096 | 36837.096 | 2115.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;106 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 106 | 36837.106 | 2115.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;116 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 116 | 36837.116 | 2115.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;126 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 126 | 36837.126 | 2115.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;136 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 136 | 36837.136 | 2115.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;146 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 146 | 36837.146 | 2115.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;156 | 94.0774 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 156 | 36837.156 | 2115.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;166 | 94.0774 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 166 | 36837.166 | 2115.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;176 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 176 | 36837.176 | 2115.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;186 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 186 | 36837.186 | 2115.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;196 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 196 | 36837.196 | 2115.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;206 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 206 | 36837.206 | 2115.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;216 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 216 | 36837.216 | 2115.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;226 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 226 | 36837.226 | 2115.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;236 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 236 | 36837.236 | 2115.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;246 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 246 | 36837.246 | 2115.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;256 | 94.0764 | 292.3014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 256 | 36837.256 | 2115.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;266 | 94.0764 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 266 | 36837.266 | 2115.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;276 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 276 | 36837.276 | 2115.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;286 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 286 | 36837.286 | 2115.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;296 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 296 | 36837.296 | 2115.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;306 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 306 | 36837.306 | 2115.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;316 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 316 | 36837.316 | 2115.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;326 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 326 | 36837.326 | 2115.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;336 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 336 | 36837.336 | 2115.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;346 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 346 | 36837.346 | 2115.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;356 | 94.0784 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 356 | 36837.356 | 2115.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;366 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 366 | 36837.366 | 2115.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;376 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 376 | 36837.376 | 2115.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;386 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 386 | 36837.386 | 2115.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;396 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 396 | 36837.396 | 2115.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;406 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 406 | 36837.406 | 2115.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;416 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 416 | 36837.416 | 2115.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;426 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 426 | 36837.426 | 2115.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;436 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 436 | 36837.436 | 2115.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;446 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 446 | 36837.446 | 2115.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;456 | 94.0784 | 292.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 456 | 36837.456 | 2115.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;466 | 94.0784 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 466 | 36837.466 | 2115.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;476 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 476 | 36837.476 | 2115.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;486 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 486 | 36837.486 | 2115.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;496 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 496 | 36837.496 | 2115.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;506 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 506 | 36837.506 | 2115.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;516 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 516 | 36837.516 | 2115.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;526 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 526 | 36837.526 | 2115.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;536 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 536 | 36837.536 | 2116
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;546 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 546 | 36837.546 | 2116.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;556 | 94.0763 | 292.3597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 556 | 36837.556 | 2116.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;566 | 94.0763 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 566 | 36837.566 | 2116.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;576 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 576 | 36837.576 | 2116.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;586 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 586 | 36837.586 | 2116.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;596 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 596 | 36837.596 | 2116.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;606 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 606 | 36837.606 | 2116.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;616 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 616 | 36837.616 | 2116.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;626 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 626 | 36837.626 | 2116.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;636 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 636 | 36837.636 | 2116.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;646 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 646 | 36837.646 | 2116.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;656 | 94.0753 | 292.3585 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 656 | 36837.656 | 2116.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;666 | 94.0753 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 666 | 36837.666 | 2116.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;676 | 94.0753 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 676 | 36837.676 | 2116.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;686 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 686 | 36837.686 | 2116.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;696 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 696 | 36837.696 | 2116.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;706 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 706 | 36837.706 | 2116.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;716 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 716 | 36837.716 | 2116.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;726 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 726 | 36837.726 | 2116.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;736 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 736 | 36837.736 | 2116.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;746 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 746 | 36837.746 | 2116.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;756 | 94.0774 | 292.362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 756 | 36837.756 | 2116.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;766 | 94.0774 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 766 | 36837.766 | 2116.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;776 | 94.0774 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 776 | 36837.776 | 2116.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;786 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 786 | 36837.786 | 2116.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;796 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 796 | 36837.796 | 2116.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;806 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 806 | 36837.806 | 2116.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;816 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 816 | 36837.816 | 2116.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;826 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 826 | 36837.826 | 2116.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;836 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 836 | 36837.836 | 2116.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;846 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 846 | 36837.846 | 2116.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;856 | 94.0743 | 292.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 856 | 36837.856 | 2116.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;866 | 94.0743 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 866 | 36837.866 | 2116.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;876 | 94.0743 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 876 | 36837.876 | 2116.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;886 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 886 | 36837.886 | 2116.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;896 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 896 | 36837.896 | 2116.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;906 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 906 | 36837.906 | 2116.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;916 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 916 | 36837.916 | 2116.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;926 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 926 | 36837.926 | 2116.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;936 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 936 | 36837.936 | 2116.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;946 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 946 | 36837.946 | 2116.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;956 | 94.0753 | 292.3947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 956 | 36837.956 | 2116.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;966 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 966 | 36837.966 | 2116.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;976 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 976 | 36837.976 | 2116.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;986 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 986 | 36837.986 | 2116.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:57;996 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 57 | 996 | 36837.996 | 2116.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;006 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 006 | 36838.006 | 2116.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;016 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 016 | 36838.016 | 2116.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;026 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 026 | 36838.026 | 2116.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;036 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 036 | 36838.036 | 2116.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;046 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 046 | 36838.046 | 2116.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;056 | 94.0753 | 292.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 056 | 36838.056 | 2116.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;066 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 066 | 36838.066 | 2116.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;076 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 076 | 36838.076 | 2116.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;086 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 086 | 36838.086 | 2116.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;096 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 096 | 36838.096 | 2116.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;106 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 106 | 36838.106 | 2116.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;116 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 116 | 36838.116 | 2116.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;126 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 126 | 36838.126 | 2116.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;136 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 136 | 36838.136 | 2116.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;146 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 146 | 36838.146 | 2116.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;156 | 94.0753 | 292.421 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 156 | 36838.156 | 2116.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;166 | 94.0753 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 166 | 36838.166 | 2116.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;176 | 94.0753 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 176 | 36838.176 | 2116.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;186 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 186 | 36838.186 | 2116.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;196 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 196 | 36838.196 | 2116.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;206 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 206 | 36838.206 | 2116.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;216 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 216 | 36838.216 | 2116.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;226 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 226 | 36838.226 | 2116.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;236 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 236 | 36838.236 | 2116.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;246 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 246 | 36838.246 | 2116.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;256 | 94.0764 | 292.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 256 | 36838.256 | 2116.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;266 | 94.0764 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 266 | 36838.266 | 2116.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;276 | 94.0764 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 276 | 36838.276 | 2116.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;286 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 286 | 36838.286 | 2116.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;296 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 296 | 36838.296 | 2116.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;306 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 306 | 36838.306 | 2116.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;316 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 316 | 36838.316 | 2116.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;326 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 326 | 36838.326 | 2116.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;336 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 336 | 36838.336 | 2116.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;346 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 346 | 36838.346 | 2116.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;356 | 94.0753 | 292.4659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 356 | 36838.356 | 2116.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;366 | 94.0753 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 366 | 36838.366 | 2116.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;376 | 94.0753 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 376 | 36838.376 | 2116.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;386 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 386 | 36838.386 | 2116.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;396 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 396 | 36838.396 | 2116.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;406 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 406 | 36838.406 | 2116.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;416 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 416 | 36838.416 | 2116.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;426 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 426 | 36838.426 | 2116.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;436 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 436 | 36838.436 | 2116.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;446 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 446 | 36838.446 | 2116.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;456 | 94.0763 | 292.4598 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 456 | 36838.456 | 2116.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;466 | 94.0763 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 466 | 36838.466 | 2116.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;476 | 94.0763 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 476 | 36838.476 | 2116.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;486 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 486 | 36838.486 | 2116.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;496 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 496 | 36838.496 | 2116.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;506 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 506 | 36838.506 | 2116.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;516 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 516 | 36838.516 | 2116.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;526 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 526 | 36838.526 | 2116.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;536 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 536 | 36838.536 | 2117
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;546 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 546 | 36838.546 | 2117.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;556 | 94.0753 | 292.4701 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 556 | 36838.556 | 2117.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;566 | 94.0753 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 566 | 36838.566 | 2117.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;576 | 94.0753 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 576 | 36838.576 | 2117.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;586 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 586 | 36838.586 | 2117.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;596 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 596 | 36838.596 | 2117.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;606 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 606 | 36838.606 | 2117.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;616 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 616 | 36838.616 | 2117.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;626 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 626 | 36838.626 | 2117.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;636 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 636 | 36838.636 | 2117.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;646 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 646 | 36838.646 | 2117.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;656 | 94.0764 | 292.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 656 | 36838.656 | 2117.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;666 | 94.0764 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 666 | 36838.666 | 2117.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;676 | 94.0764 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 676 | 36838.676 | 2117.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;686 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 686 | 36838.686 | 2117.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;696 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 696 | 36838.696 | 2117.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;706 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 706 | 36838.706 | 2117.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;716 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 716 | 36838.716 | 2117.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;726 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 726 | 36838.726 | 2117.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;736 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 736 | 36838.736 | 2117.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;746 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 746 | 36838.746 | 2117.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;756 | 94.0774 | 292.4689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 756 | 36838.756 | 2117.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;766 | 94.0774 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 766 | 36838.766 | 2117.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;776 | 94.0774 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 776 | 36838.776 | 2117.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;786 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 786 | 36838.786 | 2117.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;796 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 796 | 36838.796 | 2117.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;806 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 806 | 36838.806 | 2117.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;816 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 816 | 36838.816 | 2117.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;826 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 826 | 36838.826 | 2117.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;836 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 836 | 36838.836 | 2117.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;846 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 846 | 36838.846 | 2117.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;856 | 94.0753 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 856 | 36838.856 | 2117.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;866 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 866 | 36838.866 | 2117.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;876 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 876 | 36838.876 | 2117.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;886 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 886 | 36838.886 | 2117.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;896 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 896 | 36838.896 | 2117.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;906 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 906 | 36838.906 | 2117.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;916 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 916 | 36838.916 | 2117.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;926 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 926 | 36838.926 | 2117.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;936 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 936 | 36838.936 | 2117.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;946 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 946 | 36838.946 | 2117.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;956 | 94.0753 | 292.4766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 956 | 36838.956 | 2117.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;966 | 94.0753 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 966 | 36838.966 | 2117.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;976 | 94.0753 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 976 | 36838.976 | 2117.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;986 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 986 | 36838.986 | 2117.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:58;996 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 58 | 996 | 36838.996 | 2117.46
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;006 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 006 | 36839.006 | 2117.47
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;016 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 016 | 36839.016 | 2117.48
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;026 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 026 | 36839.026 | 2117.49
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;036 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 036 | 36839.036 | 2117.5
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;046 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 046 | 36839.046 | 2117.51
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;056 | 94.0764 | 292.4675 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 056 | 36839.056 | 2117.52
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;066 | 94.0764 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 066 | 36839.066 | 2117.53
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;076 | 94.0764 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 076 | 36839.076 | 2117.54
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;086 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 086 | 36839.086 | 2117.55
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;096 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 096 | 36839.096 | 2117.56
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;106 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 106 | 36839.106 | 2117.57
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;116 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 116 | 36839.116 | 2117.58
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;126 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 126 | 36839.126 | 2117.59
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;136 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 136 | 36839.136 | 2117.6
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;146 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 146 | 36839.146 | 2117.61
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;156 | 94.0753 | 292.4571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 156 | 36839.156 | 2117.62
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;166 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 166 | 36839.166 | 2117.63
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;176 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 176 | 36839.176 | 2117.64
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;186 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 186 | 36839.186 | 2117.65
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;196 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 196 | 36839.196 | 2117.66
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;206 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 206 | 36839.206 | 2117.67
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;216 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 216 | 36839.216 | 2117.68
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;226 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 226 | 36839.226 | 2117.69
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;236 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 236 | 36839.236 | 2117.7
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;246 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 246 | 36839.246 | 2117.71
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;256 | 94.0753 | 292.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 256 | 36839.256 | 2117.72
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;266 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 266 | 36839.266 | 2117.73
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;276 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 276 | 36839.276 | 2117.74
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;286 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 286 | 36839.286 | 2117.75
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;296 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 296 | 36839.296 | 2117.76
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;306 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 306 | 36839.306 | 2117.77
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;316 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 316 | 36839.316 | 2117.78
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;326 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 326 | 36839.326 | 2117.79
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;336 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 336 | 36839.336 | 2117.8
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;346 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 346 | 36839.346 | 2117.81
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;356 | 94.0753 | 292.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 356 | 36839.356 | 2117.82
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;366 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 366 | 36839.366 | 2117.83
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;376 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 376 | 36839.376 | 2117.84
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;386 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 386 | 36839.386 | 2117.85
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;396 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 396 | 36839.396 | 2117.86
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;406 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 406 | 36839.406 | 2117.87
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;416 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 416 | 36839.416 | 2117.88
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;426 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 426 | 36839.426 | 2117.89
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;436 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 436 | 36839.436 | 2117.9
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;446 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 446 | 36839.446 | 2117.91
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;456 | 94.0753 | 292.4878 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 456 | 36839.456 | 2117.92
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;466 | 94.0753 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 466 | 36839.466 | 2117.93
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;476 | 94.0753 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 476 | 36839.476 | 2117.94
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;486 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 486 | 36839.486 | 2117.95
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;496 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 496 | 36839.496 | 2117.96
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;506 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 506 | 36839.506 | 2117.97
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;516 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 516 | 36839.516 | 2117.98
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;526 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 526 | 36839.526 | 2117.99
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;536 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 536 | 36839.536 | 2118
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;546 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 546 | 36839.546 | 2118.01
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;556 | 94.0743 | 292.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 556 | 36839.556 | 2118.02
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;566 | 94.0743 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 566 | 36839.566 | 2118.03
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;576 | 94.0743 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 576 | 36839.576 | 2118.04
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;586 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 586 | 36839.586 | 2118.05
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;596 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 596 | 36839.596 | 2118.06
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;606 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 606 | 36839.606 | 2118.07
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;616 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 616 | 36839.616 | 2118.08
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;626 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 626 | 36839.626 | 2118.09
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;636 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 636 | 36839.636 | 2118.1
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;646 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 646 | 36839.646 | 2118.11
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;656 | 94.0753 | 292.4978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 656 | 36839.656 | 2118.12
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;666 | 94.0753 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 666 | 36839.666 | 2118.13
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;676 | 94.0753 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 676 | 36839.676 | 2118.14
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;686 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 686 | 36839.686 | 2118.15
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;696 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 696 | 36839.696 | 2118.16
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;706 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 706 | 36839.706 | 2118.17
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;716 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 716 | 36839.716 | 2118.18
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;726 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 726 | 36839.726 | 2118.19
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;736 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 736 | 36839.736 | 2118.2
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;746 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 746 | 36839.746 | 2118.21
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;756 | 94.0743 | 292.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 756 | 36839.756 | 2118.22
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;766 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 766 | 36839.766 | 2118.23
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;776 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 776 | 36839.776 | 2118.24
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;786 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 786 | 36839.786 | 2118.25
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;796 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 796 | 36839.796 | 2118.26
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;806 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 806 | 36839.806 | 2118.27
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;816 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 816 | 36839.816 | 2118.28
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;826 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 826 | 36839.826 | 2118.29
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;836 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 836 | 36839.836 | 2118.3
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;846 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 846 | 36839.846 | 2118.31
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;856 | 94.0743 | 292.4939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 856 | 36839.856 | 2118.32
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;866 | 94.0743 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 866 | 36839.866 | 2118.33
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;876 | 94.0743 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 876 | 36839.876 | 2118.34
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;886 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 886 | 36839.886 | 2118.35
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;896 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 896 | 36839.896 | 2118.36
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;906 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 906 | 36839.906 | 2118.37
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;916 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 916 | 36839.916 | 2118.38
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;926 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 926 | 36839.926 | 2118.39
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;936 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 936 | 36839.936 | 2118.4
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;946 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 946 | 36839.946 | 2118.41
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;956 | 94.0753 | 292.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 956 | 36839.956 | 2118.42
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;966 | 94.0753 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 966 | 36839.966 | 2118.43
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;976 | 94.0753 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 976 | 36839.976 | 2118.44
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;986 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 986 | 36839.986 | 2118.45
Data | 10/27/2023 | 10:13:59;996 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 13 | 59 | 996 | 36839.996 | 2118.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;006 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 006 | 36840.006 | 2118.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;016 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 016 | 36840.016 | 2118.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;026 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 026 | 36840.026 | 2118.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;036 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 036 | 36840.036 | 2118.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;046 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 046 | 36840.046 | 2118.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;056 | 94.0743 | 292.5458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 056 | 36840.056 | 2118.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;066 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 066 | 36840.066 | 2118.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;076 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 076 | 36840.076 | 2118.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;086 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 086 | 36840.086 | 2118.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;096 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 096 | 36840.096 | 2118.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;106 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 106 | 36840.106 | 2118.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;116 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 116 | 36840.116 | 2118.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;126 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 126 | 36840.126 | 2118.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;136 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 136 | 36840.136 | 2118.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;146 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 146 | 36840.146 | 2118.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;156 | 94.0743 | 292.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 156 | 36840.156 | 2118.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;166 | 94.0743 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 166 | 36840.166 | 2118.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;176 | 94.0743 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 176 | 36840.176 | 2118.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;186 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 186 | 36840.186 | 2118.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;196 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 196 | 36840.196 | 2118.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;206 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 206 | 36840.206 | 2118.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;216 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 216 | 36840.216 | 2118.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;226 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 226 | 36840.226 | 2118.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;236 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 236 | 36840.236 | 2118.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;246 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 246 | 36840.246 | 2118.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;256 | 94.0753 | 292.5569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 256 | 36840.256 | 2118.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;266 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 266 | 36840.266 | 2118.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;276 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 276 | 36840.276 | 2118.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;286 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 286 | 36840.286 | 2118.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;296 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 296 | 36840.296 | 2118.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;306 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 306 | 36840.306 | 2118.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;316 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 316 | 36840.316 | 2118.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;326 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 326 | 36840.326 | 2118.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;336 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 336 | 36840.336 | 2118.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;346 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 346 | 36840.346 | 2118.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;356 | 94.0753 | 292.5786 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 356 | 36840.356 | 2118.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;366 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 366 | 36840.366 | 2118.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;376 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 376 | 36840.376 | 2118.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;386 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 386 | 36840.386 | 2118.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;396 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 396 | 36840.396 | 2118.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;406 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 406 | 36840.406 | 2118.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;416 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 416 | 36840.416 | 2118.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;426 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 426 | 36840.426 | 2118.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;436 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 436 | 36840.436 | 2118.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;446 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 446 | 36840.446 | 2118.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;456 | 94.0753 | 292.5913 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 456 | 36840.456 | 2118.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;466 | 94.0753 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 466 | 36840.466 | 2118.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;476 | 94.0753 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 476 | 36840.476 | 2118.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;486 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 486 | 36840.486 | 2118.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;496 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 496 | 36840.496 | 2118.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;506 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 506 | 36840.506 | 2118.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;516 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 516 | 36840.516 | 2118.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;526 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 526 | 36840.526 | 2118.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;536 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 536 | 36840.536 | 2119
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;546 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 546 | 36840.546 | 2119.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;556 | 94.0743 | 292.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 556 | 36840.556 | 2119.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;566 | 94.0743 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 566 | 36840.566 | 2119.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;576 | 94.0743 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 576 | 36840.576 | 2119.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;586 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 586 | 36840.586 | 2119.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;596 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 596 | 36840.596 | 2119.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;606 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 606 | 36840.606 | 2119.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;616 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 616 | 36840.616 | 2119.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;626 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 626 | 36840.626 | 2119.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;636 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 636 | 36840.636 | 2119.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;646 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 646 | 36840.646 | 2119.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;656 | 94.0753 | 292.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 656 | 36840.656 | 2119.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;666 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 666 | 36840.666 | 2119.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;676 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 676 | 36840.676 | 2119.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;686 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 686 | 36840.686 | 2119.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;696 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 696 | 36840.696 | 2119.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;706 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 706 | 36840.706 | 2119.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;716 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 716 | 36840.716 | 2119.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;726 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 726 | 36840.726 | 2119.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;736 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 736 | 36840.736 | 2119.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;746 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 746 | 36840.746 | 2119.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;756 | 94.0753 | 292.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 756 | 36840.756 | 2119.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;766 | 94.0753 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 766 | 36840.766 | 2119.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;776 | 94.0753 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 776 | 36840.776 | 2119.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;786 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 786 | 36840.786 | 2119.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;796 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 796 | 36840.796 | 2119.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;806 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 806 | 36840.806 | 2119.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;816 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 816 | 36840.816 | 2119.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;826 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 826 | 36840.826 | 2119.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;836 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 836 | 36840.836 | 2119.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;846 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 846 | 36840.846 | 2119.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;856 | 94.0743 | 292.6789 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 856 | 36840.856 | 2119.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;866 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 866 | 36840.866 | 2119.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;876 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 876 | 36840.876 | 2119.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;886 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 886 | 36840.886 | 2119.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;896 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 896 | 36840.896 | 2119.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;906 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 906 | 36840.906 | 2119.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;916 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 916 | 36840.916 | 2119.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;926 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 926 | 36840.926 | 2119.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;936 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 936 | 36840.936 | 2119.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;946 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 946 | 36840.946 | 2119.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;956 | 94.0743 | 292.6778 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 956 | 36840.956 | 2119.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;966 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 966 | 36840.966 | 2119.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;976 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 976 | 36840.976 | 2119.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;986 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 986 | 36840.986 | 2119.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:00;996 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 00 | 996 | 36840.996 | 2119.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;006 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 006 | 36841.006 | 2119.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;016 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 016 | 36841.016 | 2119.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;026 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 026 | 36841.026 | 2119.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;036 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 036 | 36841.036 | 2119.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;046 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 046 | 36841.046 | 2119.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;056 | 94.0743 | 292.6818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 056 | 36841.056 | 2119.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;066 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 066 | 36841.066 | 2119.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;076 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 076 | 36841.076 | 2119.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;086 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 086 | 36841.086 | 2119.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;096 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 096 | 36841.096 | 2119.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;106 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 106 | 36841.106 | 2119.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;116 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 116 | 36841.116 | 2119.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;126 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 126 | 36841.126 | 2119.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;136 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 136 | 36841.136 | 2119.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;146 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 146 | 36841.146 | 2119.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;156 | 94.0743 | 292.678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 156 | 36841.156 | 2119.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;166 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 166 | 36841.166 | 2119.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;176 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 176 | 36841.176 | 2119.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;186 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 186 | 36841.186 | 2119.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;196 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 196 | 36841.196 | 2119.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;206 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 206 | 36841.206 | 2119.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;216 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 216 | 36841.216 | 2119.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;226 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 226 | 36841.226 | 2119.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;236 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 236 | 36841.236 | 2119.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;246 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 246 | 36841.246 | 2119.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;256 | 94.0743 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 256 | 36841.256 | 2119.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;266 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 266 | 36841.266 | 2119.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;276 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 276 | 36841.276 | 2119.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;286 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 286 | 36841.286 | 2119.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;296 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 296 | 36841.296 | 2119.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;306 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 306 | 36841.306 | 2119.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;316 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 316 | 36841.316 | 2119.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;326 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 326 | 36841.326 | 2119.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;336 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 336 | 36841.336 | 2119.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;346 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 346 | 36841.346 | 2119.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;356 | 94.0743 | 292.706 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 356 | 36841.356 | 2119.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;366 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 366 | 36841.366 | 2119.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;376 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 376 | 36841.376 | 2119.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;386 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 386 | 36841.386 | 2119.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;396 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 396 | 36841.396 | 2119.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;406 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 406 | 36841.406 | 2119.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;416 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 416 | 36841.416 | 2119.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;426 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 426 | 36841.426 | 2119.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;436 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 436 | 36841.436 | 2119.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;446 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 446 | 36841.446 | 2119.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;456 | 94.0743 | 292.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 456 | 36841.456 | 2119.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;466 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 466 | 36841.466 | 2119.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;476 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 476 | 36841.476 | 2119.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;486 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 486 | 36841.486 | 2119.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;496 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 496 | 36841.496 | 2119.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;506 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 506 | 36841.506 | 2119.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;516 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 516 | 36841.516 | 2119.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;526 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 526 | 36841.526 | 2119.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;536 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 536 | 36841.536 | 2120
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;546 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 546 | 36841.546 | 2120.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;556 | 94.0743 | 292.6661 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 556 | 36841.556 | 2120.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;566 | 94.0743 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 566 | 36841.566 | 2120.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;576 | 94.0743 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 576 | 36841.576 | 2120.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;586 | 94.0743 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 586 | 36841.586 | 2120.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;596 | 94.0743 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 596 | 36841.596 | 2120.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;606 | 94.0743 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 606 | 36841.606 | 2120.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;616 | 94.0753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 616 | 36841.616 | 2120.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;626 | 94.0753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 626 | 36841.626 | 2120.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;636 | 94.0753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 636 | 36841.636 | 2120.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;646 | 94.0753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 646 | 36841.646 | 2120.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;656 | 94.0753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 656 | 36841.656 | 2120.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;666 | 94.0753 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 666 | 36841.666 | 2120.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;676 | 94.0753 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 676 | 36841.676 | 2120.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;686 | 94.0753 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 686 | 36841.686 | 2120.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;696 | 94.0753 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 696 | 36841.696 | 2120.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;706 | 94.0753 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 706 | 36841.706 | 2120.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;716 | 94.0743 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 716 | 36841.716 | 2120.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;726 | 94.0743 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 726 | 36841.726 | 2120.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;736 | 94.0743 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 736 | 36841.736 | 2120.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;746 | 94.0743 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 746 | 36841.746 | 2120.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;756 | 94.0743 | 292.6596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 756 | 36841.756 | 2120.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;766 | 94.0743 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 766 | 36841.766 | 2120.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;776 | 94.0743 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 776 | 36841.776 | 2120.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;786 | 94.0743 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 786 | 36841.786 | 2120.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;796 | 94.0743 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 796 | 36841.796 | 2120.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;806 | 94.0743 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 806 | 36841.806 | 2120.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;816 | 94.0733 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 816 | 36841.816 | 2120.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;826 | 94.0733 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 826 | 36841.826 | 2120.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;836 | 94.0733 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 836 | 36841.836 | 2120.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;846 | 94.0733 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 846 | 36841.846 | 2120.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;856 | 94.0733 | 292.6509 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 856 | 36841.856 | 2120.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;866 | 94.0733 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 866 | 36841.866 | 2120.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;876 | 94.0733 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 876 | 36841.876 | 2120.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;886 | 94.0733 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 886 | 36841.886 | 2120.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;896 | 94.0733 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 896 | 36841.896 | 2120.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;906 | 94.0733 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 906 | 36841.906 | 2120.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;916 | 94.0753 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 916 | 36841.916 | 2120.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;926 | 94.0753 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 926 | 36841.926 | 2120.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;936 | 94.0753 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 936 | 36841.936 | 2120.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;946 | 94.0753 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 946 | 36841.946 | 2120.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;956 | 94.0753 | 292.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 956 | 36841.956 | 2120.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;966 | 94.0753 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 966 | 36841.966 | 2120.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;976 | 94.0753 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 976 | 36841.976 | 2120.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;986 | 94.0753 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 986 | 36841.986 | 2120.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:01;996 | 94.0753 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 01 | 996 | 36841.996 | 2120.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;006 | 94.0753 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 006 | 36842.006 | 2120.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;016 | 94.0743 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 016 | 36842.016 | 2120.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;026 | 94.0743 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 026 | 36842.026 | 2120.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;036 | 94.0743 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 036 | 36842.036 | 2120.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;046 | 94.0743 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 046 | 36842.046 | 2120.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;056 | 94.0743 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 056 | 36842.056 | 2120.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;066 | 94.0743 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 066 | 36842.066 | 2120.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;076 | 94.0743 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 076 | 36842.076 | 2120.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;086 | 94.0743 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 086 | 36842.086 | 2120.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;096 | 94.0743 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 096 | 36842.096 | 2120.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;106 | 94.0743 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 106 | 36842.106 | 2120.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;116 | 94.0733 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 116 | 36842.116 | 2120.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;126 | 94.0733 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 126 | 36842.126 | 2120.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;136 | 94.0733 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 136 | 36842.136 | 2120.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;146 | 94.0733 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 146 | 36842.146 | 2120.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;156 | 94.0733 | 292.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 156 | 36842.156 | 2120.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;166 | 94.0733 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 166 | 36842.166 | 2120.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;176 | 94.0733 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 176 | 36842.176 | 2120.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;186 | 94.0733 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 186 | 36842.186 | 2120.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;196 | 94.0733 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 196 | 36842.196 | 2120.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;206 | 94.0733 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 206 | 36842.206 | 2120.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;216 | 94.0743 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 216 | 36842.216 | 2120.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;226 | 94.0743 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 226 | 36842.226 | 2120.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;236 | 94.0743 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 236 | 36842.236 | 2120.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;246 | 94.0743 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 246 | 36842.246 | 2120.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;256 | 94.0743 | 292.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 256 | 36842.256 | 2120.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;266 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 266 | 36842.266 | 2120.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;276 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 276 | 36842.276 | 2120.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;286 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 286 | 36842.286 | 2120.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;296 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 296 | 36842.296 | 2120.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;306 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 306 | 36842.306 | 2120.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;316 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 316 | 36842.316 | 2120.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;326 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 326 | 36842.326 | 2120.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;336 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 336 | 36842.336 | 2120.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;346 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 346 | 36842.346 | 2120.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;356 | 94.0743 | 292.5963 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 356 | 36842.356 | 2120.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;366 | 94.0743 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 366 | 36842.366 | 2120.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;376 | 94.0743 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 376 | 36842.376 | 2120.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;386 | 94.0743 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 386 | 36842.386 | 2120.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;396 | 94.0743 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 396 | 36842.396 | 2120.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;406 | 94.0743 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 406 | 36842.406 | 2120.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;416 | 94.0733 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 416 | 36842.416 | 2120.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;426 | 94.0733 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 426 | 36842.426 | 2120.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;436 | 94.0733 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 436 | 36842.436 | 2120.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;446 | 94.0733 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 446 | 36842.446 | 2120.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;456 | 94.0733 | 292.6031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 456 | 36842.456 | 2120.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;466 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 466 | 36842.466 | 2120.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;476 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 476 | 36842.476 | 2120.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;486 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 486 | 36842.486 | 2120.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;496 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 496 | 36842.496 | 2120.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;506 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 506 | 36842.506 | 2120.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;516 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 516 | 36842.516 | 2120.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;526 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 526 | 36842.526 | 2120.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;536 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 536 | 36842.536 | 2121
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;546 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 546 | 36842.546 | 2121.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;556 | 94.0733 | 292.5943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 556 | 36842.556 | 2121.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;566 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 566 | 36842.566 | 2121.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;576 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 576 | 36842.576 | 2121.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;586 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 586 | 36842.586 | 2121.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;596 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 596 | 36842.596 | 2121.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;606 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 606 | 36842.606 | 2121.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;616 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 616 | 36842.616 | 2121.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;626 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 626 | 36842.626 | 2121.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;636 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 636 | 36842.636 | 2121.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;646 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 646 | 36842.646 | 2121.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;656 | 94.0733 | 292.5891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 656 | 36842.656 | 2121.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;666 | 94.0733 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 666 | 36842.666 | 2121.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;676 | 94.0733 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 676 | 36842.676 | 2121.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;686 | 94.0733 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 686 | 36842.686 | 2121.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;696 | 94.0733 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 696 | 36842.696 | 2121.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;706 | 94.0733 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 706 | 36842.706 | 2121.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;716 | 94.0733 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 716 | 36842.716 | 2121.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;726 | 94.0733 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 726 | 36842.726 | 2121.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;736 | 94.0743 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 736 | 36842.736 | 2121.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;746 | 94.0743 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 746 | 36842.746 | 2121.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;756 | 94.0743 | 292.596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 756 | 36842.756 | 2121.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;766 | 94.0743 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 766 | 36842.766 | 2121.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;776 | 94.0743 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 776 | 36842.776 | 2121.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;786 | 94.0743 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 786 | 36842.786 | 2121.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;796 | 94.0743 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 796 | 36842.796 | 2121.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;806 | 94.0743 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 806 | 36842.806 | 2121.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;816 | 94.0743 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 816 | 36842.816 | 2121.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;826 | 94.0743 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 826 | 36842.826 | 2121.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;836 | 94.0724 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 836 | 36842.836 | 2121.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;846 | 94.0724 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 846 | 36842.846 | 2121.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;856 | 94.0724 | 292.5904 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 856 | 36842.856 | 2121.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;866 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 866 | 36842.866 | 2121.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;876 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 876 | 36842.876 | 2121.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;886 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 886 | 36842.886 | 2121.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;896 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 896 | 36842.896 | 2121.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;906 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 906 | 36842.906 | 2121.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;916 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 916 | 36842.916 | 2121.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;926 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 926 | 36842.926 | 2121.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;936 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 936 | 36842.936 | 2121.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;946 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 946 | 36842.946 | 2121.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;956 | 94.0724 | 292.5861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 956 | 36842.956 | 2121.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;966 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 966 | 36842.966 | 2121.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;976 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 976 | 36842.976 | 2121.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;986 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 986 | 36842.986 | 2121.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:02;996 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 02 | 996 | 36842.996 | 2121.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;006 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 006 | 36843.006 | 2121.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;016 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 016 | 36843.016 | 2121.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;026 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 026 | 36843.026 | 2121.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;036 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 036 | 36843.036 | 2121.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;046 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 046 | 36843.046 | 2121.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;056 | 94.0724 | 292.6117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 056 | 36843.056 | 2121.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;066 | 94.0724 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 066 | 36843.066 | 2121.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;076 | 94.0724 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 076 | 36843.076 | 2121.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;086 | 94.0724 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 086 | 36843.086 | 2121.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;096 | 94.0724 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 096 | 36843.096 | 2121.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;106 | 94.0724 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 106 | 36843.106 | 2121.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;116 | 94.0724 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 116 | 36843.116 | 2121.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;126 | 94.0724 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 126 | 36843.126 | 2121.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;136 | 94.0733 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 136 | 36843.136 | 2121.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;146 | 94.0733 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 146 | 36843.146 | 2121.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;156 | 94.0733 | 292.6346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 156 | 36843.156 | 2121.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;166 | 94.0733 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 166 | 36843.166 | 2121.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;176 | 94.0733 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 176 | 36843.176 | 2121.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;186 | 94.0733 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 186 | 36843.186 | 2121.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;196 | 94.0733 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 196 | 36843.196 | 2121.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;206 | 94.0733 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 206 | 36843.206 | 2121.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;216 | 94.0733 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 216 | 36843.216 | 2121.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;226 | 94.0733 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 226 | 36843.226 | 2121.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;236 | 94.0724 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 236 | 36843.236 | 2121.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;246 | 94.0724 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 246 | 36843.246 | 2121.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;256 | 94.0724 | 292.6299 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 256 | 36843.256 | 2121.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;266 | 94.0724 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 266 | 36843.266 | 2121.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;276 | 94.0724 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 276 | 36843.276 | 2121.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;286 | 94.0724 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 286 | 36843.286 | 2121.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;296 | 94.0724 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 296 | 36843.296 | 2121.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;306 | 94.0724 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 306 | 36843.306 | 2121.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;316 | 94.0724 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 316 | 36843.316 | 2121.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;326 | 94.0724 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 326 | 36843.326 | 2121.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;336 | 94.0733 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 336 | 36843.336 | 2121.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;346 | 94.0733 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 346 | 36843.346 | 2121.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;356 | 94.0733 | 292.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 356 | 36843.356 | 2121.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;366 | 94.0733 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 366 | 36843.366 | 2121.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;376 | 94.0733 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 376 | 36843.376 | 2121.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;386 | 94.0733 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 386 | 36843.386 | 2121.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;396 | 94.0733 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 396 | 36843.396 | 2121.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;406 | 94.0733 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 406 | 36843.406 | 2121.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;416 | 94.0733 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 416 | 36843.416 | 2121.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;426 | 94.0733 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 426 | 36843.426 | 2121.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;436 | 94.0724 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 436 | 36843.436 | 2121.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;446 | 94.0724 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 446 | 36843.446 | 2121.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;456 | 94.0724 | 292.6499 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 456 | 36843.456 | 2121.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;466 | 94.0724 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 466 | 36843.466 | 2121.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;476 | 94.0724 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 476 | 36843.476 | 2121.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;486 | 94.0724 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 486 | 36843.486 | 2121.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;496 | 94.0724 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 496 | 36843.496 | 2121.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;506 | 94.0724 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 506 | 36843.506 | 2121.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;516 | 94.0724 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 516 | 36843.516 | 2121.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;526 | 94.0724 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 526 | 36843.526 | 2121.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;536 | 94.0743 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 536 | 36843.536 | 2122
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;546 | 94.0743 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 546 | 36843.546 | 2122.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;556 | 94.0743 | 292.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 556 | 36843.556 | 2122.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;566 | 94.0743 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 566 | 36843.566 | 2122.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;576 | 94.0743 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 576 | 36843.576 | 2122.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;586 | 94.0743 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 586 | 36843.586 | 2122.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;596 | 94.0743 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 596 | 36843.596 | 2122.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;606 | 94.0743 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 606 | 36843.606 | 2122.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;616 | 94.0743 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 616 | 36843.616 | 2122.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;626 | 94.0743 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 626 | 36843.626 | 2122.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;636 | 94.0733 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 636 | 36843.636 | 2122.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;646 | 94.0733 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 646 | 36843.646 | 2122.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;656 | 94.0733 | 292.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 656 | 36843.656 | 2122.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;666 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 666 | 36843.666 | 2122.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;676 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 676 | 36843.676 | 2122.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;686 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 686 | 36843.686 | 2122.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;696 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 696 | 36843.696 | 2122.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;706 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 706 | 36843.706 | 2122.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;716 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 716 | 36843.716 | 2122.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;726 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 726 | 36843.726 | 2122.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;736 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 736 | 36843.736 | 2122.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;746 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 746 | 36843.746 | 2122.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;756 | 94.0733 | 292.6192 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 756 | 36843.756 | 2122.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;766 | 94.0733 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 766 | 36843.766 | 2122.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;776 | 94.0733 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 776 | 36843.776 | 2122.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;786 | 94.0733 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 786 | 36843.786 | 2122.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;796 | 94.0733 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 796 | 36843.796 | 2122.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;806 | 94.0733 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 806 | 36843.806 | 2122.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;816 | 94.0733 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 816 | 36843.816 | 2122.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;826 | 94.0733 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 826 | 36843.826 | 2122.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;836 | 94.0714 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 836 | 36843.836 | 2122.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;846 | 94.0714 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 846 | 36843.846 | 2122.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;856 | 94.0714 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 856 | 36843.856 | 2122.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;866 | 94.0714 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 866 | 36843.866 | 2122.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;876 | 94.0714 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 876 | 36843.876 | 2122.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;886 | 94.0714 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 886 | 36843.886 | 2122.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;896 | 94.0714 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 896 | 36843.896 | 2122.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;906 | 94.0714 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 906 | 36843.906 | 2122.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;916 | 94.0714 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 916 | 36843.916 | 2122.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;926 | 94.0714 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 926 | 36843.926 | 2122.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;936 | 94.0733 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 936 | 36843.936 | 2122.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;946 | 94.0733 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 946 | 36843.946 | 2122.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;956 | 94.0733 | 292.5816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 956 | 36843.956 | 2122.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;966 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 966 | 36843.966 | 2122.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;976 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 976 | 36843.976 | 2122.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;986 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 986 | 36843.986 | 2122.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:03;996 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 03 | 996 | 36843.996 | 2122.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;006 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 006 | 36844.006 | 2122.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;016 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 016 | 36844.016 | 2122.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;026 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 026 | 36844.026 | 2122.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;036 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 036 | 36844.036 | 2122.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;046 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 046 | 36844.046 | 2122.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;056 | 94.0733 | 292.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 056 | 36844.056 | 2122.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;066 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 066 | 36844.066 | 2122.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;076 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 076 | 36844.076 | 2122.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;086 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 086 | 36844.086 | 2122.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;096 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 096 | 36844.096 | 2122.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;106 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 106 | 36844.106 | 2122.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;116 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 116 | 36844.116 | 2122.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;126 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 126 | 36844.126 | 2122.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;136 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 136 | 36844.136 | 2122.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;146 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 146 | 36844.146 | 2122.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;156 | 94.0733 | 292.5857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 156 | 36844.156 | 2122.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;166 | 94.0733 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 166 | 36844.166 | 2122.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;176 | 94.0733 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 176 | 36844.176 | 2122.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;186 | 94.0733 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 186 | 36844.186 | 2122.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;196 | 94.0733 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 196 | 36844.196 | 2122.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;206 | 94.0733 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 206 | 36844.206 | 2122.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;216 | 94.0733 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 216 | 36844.216 | 2122.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;226 | 94.0733 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 226 | 36844.226 | 2122.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;236 | 94.0724 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 236 | 36844.236 | 2122.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;246 | 94.0724 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 246 | 36844.246 | 2122.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;256 | 94.0724 | 292.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 256 | 36844.256 | 2122.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;266 | 94.0724 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 266 | 36844.266 | 2122.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;276 | 94.0724 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 276 | 36844.276 | 2122.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;286 | 94.0724 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 286 | 36844.286 | 2122.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;296 | 94.0724 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 296 | 36844.296 | 2122.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;306 | 94.0724 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 306 | 36844.306 | 2122.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;316 | 94.0724 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 316 | 36844.316 | 2122.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;326 | 94.0724 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 326 | 36844.326 | 2122.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;336 | 94.0733 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 336 | 36844.336 | 2122.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;346 | 94.0733 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 346 | 36844.346 | 2122.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;356 | 94.0733 | 292.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 356 | 36844.356 | 2122.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;366 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 366 | 36844.366 | 2122.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;376 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 376 | 36844.376 | 2122.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;386 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 386 | 36844.386 | 2122.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;396 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 396 | 36844.396 | 2122.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;406 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 406 | 36844.406 | 2122.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;416 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 416 | 36844.416 | 2122.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;426 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 426 | 36844.426 | 2122.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;436 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 436 | 36844.436 | 2122.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;446 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 446 | 36844.446 | 2122.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;456 | 94.0733 | 292.5275 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 456 | 36844.456 | 2122.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;466 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 466 | 36844.466 | 2122.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;476 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 476 | 36844.476 | 2122.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;486 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 486 | 36844.486 | 2122.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;496 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 496 | 36844.496 | 2122.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;506 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 506 | 36844.506 | 2122.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;516 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 516 | 36844.516 | 2122.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;526 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 526 | 36844.526 | 2122.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;536 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 536 | 36844.536 | 2123
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;546 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 546 | 36844.546 | 2123.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;556 | 94.0733 | 292.5146 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 556 | 36844.556 | 2123.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;566 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 566 | 36844.566 | 2123.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;576 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 576 | 36844.576 | 2123.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;586 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 586 | 36844.586 | 2123.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;596 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 596 | 36844.596 | 2123.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;606 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 606 | 36844.606 | 2123.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;616 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 616 | 36844.616 | 2123.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;626 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 626 | 36844.626 | 2123.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;636 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 636 | 36844.636 | 2123.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;646 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 646 | 36844.646 | 2123.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;656 | 94.0733 | 292.4943 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 656 | 36844.656 | 2123.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;666 | 94.0733 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 666 | 36844.666 | 2123.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;676 | 94.0733 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 676 | 36844.676 | 2123.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;686 | 94.0733 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 686 | 36844.686 | 2123.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;696 | 94.0733 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 696 | 36844.696 | 2123.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;706 | 94.0733 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 706 | 36844.706 | 2123.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;716 | 94.0733 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 716 | 36844.716 | 2123.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;726 | 94.0733 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 726 | 36844.726 | 2123.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;736 | 94.0714 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 736 | 36844.736 | 2123.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;746 | 94.0714 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 746 | 36844.746 | 2123.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;756 | 94.0714 | 292.4879 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 756 | 36844.756 | 2123.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;766 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 766 | 36844.766 | 2123.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;776 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 776 | 36844.776 | 2123.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;786 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 786 | 36844.786 | 2123.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;796 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 796 | 36844.796 | 2123.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;806 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 806 | 36844.806 | 2123.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;816 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 816 | 36844.816 | 2123.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;826 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 826 | 36844.826 | 2123.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;836 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 836 | 36844.836 | 2123.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;846 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 846 | 36844.846 | 2123.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;856 | 94.0714 | 292.4901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 856 | 36844.856 | 2123.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;866 | 94.0714 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 866 | 36844.866 | 2123.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;876 | 94.0714 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 876 | 36844.876 | 2123.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;886 | 94.0714 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 886 | 36844.886 | 2123.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;896 | 94.0714 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 896 | 36844.896 | 2123.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;906 | 94.0714 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 906 | 36844.906 | 2123.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;916 | 94.0714 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 916 | 36844.916 | 2123.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;926 | 94.0714 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 926 | 36844.926 | 2123.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;936 | 94.0724 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 936 | 36844.936 | 2123.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;946 | 94.0724 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 946 | 36844.946 | 2123.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;956 | 94.0724 | 292.4736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 956 | 36844.956 | 2123.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;966 | 94.0724 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 966 | 36844.966 | 2123.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;976 | 94.0724 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 976 | 36844.976 | 2123.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;986 | 94.0724 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 986 | 36844.986 | 2123.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:04;996 | 94.0724 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 04 | 996 | 36844.996 | 2123.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;006 | 94.0724 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 006 | 36845.006 | 2123.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;016 | 94.0724 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 016 | 36845.016 | 2123.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;026 | 94.0724 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 026 | 36845.026 | 2123.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;036 | 94.0714 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 036 | 36845.036 | 2123.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;046 | 94.0714 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 046 | 36845.046 | 2123.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;056 | 94.0714 | 292.4579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 056 | 36845.056 | 2123.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;066 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 066 | 36845.066 | 2123.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;076 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 076 | 36845.076 | 2123.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;086 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 086 | 36845.086 | 2123.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;096 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 096 | 36845.096 | 2123.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;106 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 106 | 36845.106 | 2123.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;116 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 116 | 36845.116 | 2123.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;126 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 126 | 36845.126 | 2123.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;136 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 136 | 36845.136 | 2123.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;146 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 146 | 36845.146 | 2123.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;156 | 94.0714 | 292.4651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 156 | 36845.156 | 2123.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;166 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 166 | 36845.166 | 2123.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;176 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 176 | 36845.176 | 2123.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;186 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 186 | 36845.186 | 2123.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;196 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 196 | 36845.196 | 2123.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;206 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 206 | 36845.206 | 2123.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;216 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 216 | 36845.216 | 2123.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;226 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 226 | 36845.226 | 2123.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;236 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 236 | 36845.236 | 2123.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;246 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 246 | 36845.246 | 2123.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;256 | 94.0714 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 256 | 36845.256 | 2123.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;266 | 94.0714 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 266 | 36845.266 | 2123.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;276 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 276 | 36845.276 | 2123.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;286 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 286 | 36845.286 | 2123.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;296 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 296 | 36845.296 | 2123.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;306 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 306 | 36845.306 | 2123.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;316 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 316 | 36845.316 | 2123.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;326 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 326 | 36845.326 | 2123.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;336 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 336 | 36845.336 | 2123.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;346 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 346 | 36845.346 | 2123.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;356 | 94.0724 | 292.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 356 | 36845.356 | 2123.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;366 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 366 | 36845.366 | 2123.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;376 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 376 | 36845.376 | 2123.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;386 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 386 | 36845.386 | 2123.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;396 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 396 | 36845.396 | 2123.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;406 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 406 | 36845.406 | 2123.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;416 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 416 | 36845.416 | 2123.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;426 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 426 | 36845.426 | 2123.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;436 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 436 | 36845.436 | 2123.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;446 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 446 | 36845.446 | 2123.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;456 | 94.0724 | 292.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 456 | 36845.456 | 2123.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;466 | 94.0724 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 466 | 36845.466 | 2123.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;476 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 476 | 36845.476 | 2123.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;486 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 486 | 36845.486 | 2123.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;496 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 496 | 36845.496 | 2123.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;506 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 506 | 36845.506 | 2123.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;516 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 516 | 36845.516 | 2123.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;526 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 526 | 36845.526 | 2123.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;536 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 536 | 36845.536 | 2124
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;546 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 546 | 36845.546 | 2124.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;556 | 94.0714 | 292.439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 556 | 36845.556 | 2124.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;566 | 94.0714 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 566 | 36845.566 | 2124.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;576 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 576 | 36845.576 | 2124.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;586 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 586 | 36845.586 | 2124.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;596 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 596 | 36845.596 | 2124.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;606 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 606 | 36845.606 | 2124.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;616 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 616 | 36845.616 | 2124.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;626 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 626 | 36845.626 | 2124.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;636 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 636 | 36845.636 | 2124.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;646 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 646 | 36845.646 | 2124.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;656 | 94.0724 | 292.4253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 656 | 36845.656 | 2124.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;666 | 94.0724 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 666 | 36845.666 | 2124.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;676 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 676 | 36845.676 | 2124.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;686 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 686 | 36845.686 | 2124.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;696 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 696 | 36845.696 | 2124.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;706 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 706 | 36845.706 | 2124.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;716 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 716 | 36845.716 | 2124.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;726 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 726 | 36845.726 | 2124.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;736 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 736 | 36845.736 | 2124.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;746 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 746 | 36845.746 | 2124.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;756 | 94.0703 | 292.4241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 756 | 36845.756 | 2124.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;766 | 94.0703 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 766 | 36845.766 | 2124.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;776 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 776 | 36845.776 | 2124.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;786 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 786 | 36845.786 | 2124.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;796 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 796 | 36845.796 | 2124.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;806 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 806 | 36845.806 | 2124.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;816 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 816 | 36845.816 | 2124.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;826 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 826 | 36845.826 | 2124.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;836 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 836 | 36845.836 | 2124.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;846 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 846 | 36845.846 | 2124.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;856 | 94.0694 | 292.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 856 | 36845.856 | 2124.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;866 | 94.0694 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 866 | 36845.866 | 2124.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;876 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 876 | 36845.876 | 2124.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;886 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 886 | 36845.886 | 2124.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;896 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 896 | 36845.896 | 2124.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;906 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 906 | 36845.906 | 2124.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;916 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 916 | 36845.916 | 2124.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;926 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 926 | 36845.926 | 2124.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;936 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 936 | 36845.936 | 2124.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;946 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 946 | 36845.946 | 2124.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;956 | 94.0714 | 292.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 956 | 36845.956 | 2124.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;966 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 966 | 36845.966 | 2124.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;976 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 976 | 36845.976 | 2124.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;986 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 986 | 36845.986 | 2124.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:05;996 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 05 | 996 | 36845.996 | 2124.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;006 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 006 | 36846.006 | 2124.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;016 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 016 | 36846.016 | 2124.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;026 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 026 | 36846.026 | 2124.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;036 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 036 | 36846.036 | 2124.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;046 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 046 | 36846.046 | 2124.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;056 | 94.0714 | 292.4344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 056 | 36846.056 | 2124.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;066 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 066 | 36846.066 | 2124.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;076 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 076 | 36846.076 | 2124.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;086 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 086 | 36846.086 | 2124.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;096 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 096 | 36846.096 | 2124.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;106 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 106 | 36846.106 | 2124.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;116 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 116 | 36846.116 | 2124.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;126 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 126 | 36846.126 | 2124.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;136 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 136 | 36846.136 | 2124.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;146 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 146 | 36846.146 | 2124.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;156 | 94.0714 | 292.4274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 156 | 36846.156 | 2124.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;166 | 94.0714 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 166 | 36846.166 | 2124.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;176 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 176 | 36846.176 | 2124.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;186 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 186 | 36846.186 | 2124.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;196 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 196 | 36846.196 | 2124.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;206 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 206 | 36846.206 | 2124.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;216 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 216 | 36846.216 | 2124.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;226 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 226 | 36846.226 | 2124.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;236 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 236 | 36846.236 | 2124.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;246 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 246 | 36846.246 | 2124.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;256 | 94.0703 | 292.4264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 256 | 36846.256 | 2124.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;266 | 94.0703 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 266 | 36846.266 | 2124.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;276 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 276 | 36846.276 | 2124.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;286 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 286 | 36846.286 | 2124.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;296 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 296 | 36846.296 | 2124.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;306 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 306 | 36846.306 | 2124.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;316 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 316 | 36846.316 | 2124.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;326 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 326 | 36846.326 | 2124.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;336 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 336 | 36846.336 | 2124.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;346 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 346 | 36846.346 | 2124.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;356 | 94.0714 | 292.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 356 | 36846.356 | 2124.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;366 | 94.0714 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 366 | 36846.366 | 2124.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;376 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 376 | 36846.376 | 2124.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;386 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 386 | 36846.386 | 2124.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;396 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 396 | 36846.396 | 2124.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;406 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 406 | 36846.406 | 2124.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;416 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 416 | 36846.416 | 2124.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;426 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 426 | 36846.426 | 2124.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;436 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 436 | 36846.436 | 2124.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;446 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 446 | 36846.446 | 2124.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;456 | 94.0703 | 292.4126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 456 | 36846.456 | 2124.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;466 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 466 | 36846.466 | 2124.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;476 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 476 | 36846.476 | 2124.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;486 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 486 | 36846.486 | 2124.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;496 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 496 | 36846.496 | 2124.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;506 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 506 | 36846.506 | 2124.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;516 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 516 | 36846.516 | 2124.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;526 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 526 | 36846.526 | 2124.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;536 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 536 | 36846.536 | 2125
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;546 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 546 | 36846.546 | 2125.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;556 | 94.0703 | 292.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 556 | 36846.556 | 2125.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;566 | 94.0703 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 566 | 36846.566 | 2125.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;576 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 576 | 36846.576 | 2125.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;586 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 586 | 36846.586 | 2125.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;596 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 596 | 36846.596 | 2125.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;606 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 606 | 36846.606 | 2125.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;616 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 616 | 36846.616 | 2125.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;626 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 626 | 36846.626 | 2125.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;636 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 636 | 36846.636 | 2125.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;646 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 646 | 36846.646 | 2125.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;656 | 94.0714 | 292.4293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 656 | 36846.656 | 2125.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;666 | 94.0714 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 666 | 36846.666 | 2125.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;676 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 676 | 36846.676 | 2125.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;686 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 686 | 36846.686 | 2125.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;696 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 696 | 36846.696 | 2125.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;706 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 706 | 36846.706 | 2125.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;716 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 716 | 36846.716 | 2125.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;726 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 726 | 36846.726 | 2125.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;736 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 736 | 36846.736 | 2125.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;746 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 746 | 36846.746 | 2125.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;756 | 94.0703 | 292.42 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 756 | 36846.756 | 2125.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;766 | 94.0703 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 766 | 36846.766 | 2125.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;776 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 776 | 36846.776 | 2125.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;786 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 786 | 36846.786 | 2125.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;796 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 796 | 36846.796 | 2125.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;806 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 806 | 36846.806 | 2125.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;816 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 816 | 36846.816 | 2125.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;826 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 826 | 36846.826 | 2125.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;836 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 836 | 36846.836 | 2125.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;846 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 846 | 36846.846 | 2125.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;856 | 94.0714 | 292.4187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 856 | 36846.856 | 2125.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;866 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 866 | 36846.866 | 2125.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;876 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 876 | 36846.876 | 2125.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;886 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 886 | 36846.886 | 2125.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;896 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 896 | 36846.896 | 2125.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;906 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 906 | 36846.906 | 2125.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;916 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 916 | 36846.916 | 2125.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;926 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 926 | 36846.926 | 2125.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;936 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 936 | 36846.936 | 2125.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;946 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 946 | 36846.946 | 2125.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;956 | 94.0714 | 292.4117 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 956 | 36846.956 | 2125.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;966 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 966 | 36846.966 | 2125.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;976 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 976 | 36846.976 | 2125.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;986 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 986 | 36846.986 | 2125.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:06;996 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 06 | 996 | 36846.996 | 2125.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;006 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 006 | 36847.006 | 2125.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;016 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 016 | 36847.016 | 2125.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;026 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 026 | 36847.026 | 2125.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;036 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 036 | 36847.036 | 2125.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;046 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 046 | 36847.046 | 2125.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;056 | 94.0714 | 292.3837 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 056 | 36847.056 | 2125.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;066 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 066 | 36847.066 | 2125.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;076 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 076 | 36847.076 | 2125.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;086 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 086 | 36847.086 | 2125.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;096 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 096 | 36847.096 | 2125.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;106 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 106 | 36847.106 | 2125.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;116 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 116 | 36847.116 | 2125.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;126 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 126 | 36847.126 | 2125.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;136 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 136 | 36847.136 | 2125.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;146 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 146 | 36847.146 | 2125.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;156 | 94.0714 | 292.357 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 156 | 36847.156 | 2125.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;166 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 166 | 36847.166 | 2125.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;176 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 176 | 36847.176 | 2125.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;186 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 186 | 36847.186 | 2125.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;196 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 196 | 36847.196 | 2125.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;206 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 206 | 36847.206 | 2125.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;216 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 216 | 36847.216 | 2125.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;226 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 226 | 36847.226 | 2125.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;236 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 236 | 36847.236 | 2125.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;246 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 246 | 36847.246 | 2125.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;256 | 94.0714 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 256 | 36847.256 | 2125.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;266 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 266 | 36847.266 | 2125.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;276 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 276 | 36847.276 | 2125.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;286 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 286 | 36847.286 | 2125.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;296 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 296 | 36847.296 | 2125.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;306 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 306 | 36847.306 | 2125.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;316 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 316 | 36847.316 | 2125.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;326 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 326 | 36847.326 | 2125.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;336 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 336 | 36847.336 | 2125.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;346 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 346 | 36847.346 | 2125.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;356 | 94.0714 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 356 | 36847.356 | 2125.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;366 | 94.0714 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 366 | 36847.366 | 2125.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;376 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 376 | 36847.376 | 2125.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;386 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 386 | 36847.386 | 2125.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;396 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 396 | 36847.396 | 2125.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;406 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 406 | 36847.406 | 2125.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;416 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 416 | 36847.416 | 2125.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;426 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 426 | 36847.426 | 2125.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;436 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 436 | 36847.436 | 2125.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;446 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 446 | 36847.446 | 2125.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;456 | 94.0703 | 292.3312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 456 | 36847.456 | 2125.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;466 | 94.0703 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 466 | 36847.466 | 2125.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;476 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 476 | 36847.476 | 2125.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;486 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 486 | 36847.486 | 2125.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;496 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 496 | 36847.496 | 2125.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;506 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 506 | 36847.506 | 2125.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;516 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 516 | 36847.516 | 2125.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;526 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 526 | 36847.526 | 2125.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;536 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 536 | 36847.536 | 2126
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;546 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 546 | 36847.546 | 2126.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;556 | 94.0714 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 556 | 36847.556 | 2126.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;566 | 94.0714 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 566 | 36847.566 | 2126.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;576 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 576 | 36847.576 | 2126.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;586 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 586 | 36847.586 | 2126.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;596 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 596 | 36847.596 | 2126.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;606 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 606 | 36847.606 | 2126.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;616 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 616 | 36847.616 | 2126.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;626 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 626 | 36847.626 | 2126.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;636 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 636 | 36847.636 | 2126.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;646 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 646 | 36847.646 | 2126.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;656 | 94.0703 | 292.3533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 656 | 36847.656 | 2126.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;666 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 666 | 36847.666 | 2126.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;676 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 676 | 36847.676 | 2126.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;686 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 686 | 36847.686 | 2126.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;696 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 696 | 36847.696 | 2126.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;706 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 706 | 36847.706 | 2126.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;716 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 716 | 36847.716 | 2126.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;726 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 726 | 36847.726 | 2126.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;736 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 736 | 36847.736 | 2126.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;746 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 746 | 36847.746 | 2126.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;756 | 94.0703 | 292.3363 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 756 | 36847.756 | 2126.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;766 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 766 | 36847.766 | 2126.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;776 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 776 | 36847.776 | 2126.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;786 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 786 | 36847.786 | 2126.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;796 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 796 | 36847.796 | 2126.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;806 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 806 | 36847.806 | 2126.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;816 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 816 | 36847.816 | 2126.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;826 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 826 | 36847.826 | 2126.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;836 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 836 | 36847.836 | 2126.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;846 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 846 | 36847.846 | 2126.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;856 | 94.0703 | 292.3109 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 856 | 36847.856 | 2126.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;866 | 94.0703 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 866 | 36847.866 | 2126.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;876 | 94.0703 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 876 | 36847.876 | 2126.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;886 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 886 | 36847.886 | 2126.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;896 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 896 | 36847.896 | 2126.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;906 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 906 | 36847.906 | 2126.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;916 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 916 | 36847.916 | 2126.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;926 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 926 | 36847.926 | 2126.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;936 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 936 | 36847.936 | 2126.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;946 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 946 | 36847.946 | 2126.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;956 | 94.0714 | 292.2988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 956 | 36847.956 | 2126.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;966 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 966 | 36847.966 | 2126.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;976 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 976 | 36847.976 | 2126.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;986 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 986 | 36847.986 | 2126.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:07;996 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 07 | 996 | 36847.996 | 2126.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;006 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 006 | 36848.006 | 2126.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;016 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 016 | 36848.016 | 2126.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;026 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 026 | 36848.026 | 2126.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;036 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 036 | 36848.036 | 2126.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;046 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 046 | 36848.046 | 2126.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;056 | 94.0714 | 292.3006 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 056 | 36848.056 | 2126.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;066 | 94.0714 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 066 | 36848.066 | 2126.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;076 | 94.0714 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 076 | 36848.076 | 2126.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;086 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 086 | 36848.086 | 2126.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;096 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 096 | 36848.096 | 2126.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;106 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 106 | 36848.106 | 2126.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;116 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 116 | 36848.116 | 2126.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;126 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 126 | 36848.126 | 2126.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;136 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 136 | 36848.136 | 2126.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;146 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 146 | 36848.146 | 2126.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;156 | 94.0703 | 292.2951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 156 | 36848.156 | 2126.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;166 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 166 | 36848.166 | 2126.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;176 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 176 | 36848.176 | 2126.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;186 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 186 | 36848.186 | 2126.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;196 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 196 | 36848.196 | 2126.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;206 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 206 | 36848.206 | 2126.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;216 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 216 | 36848.216 | 2126.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;226 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 226 | 36848.226 | 2126.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;236 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 236 | 36848.236 | 2126.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;246 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 246 | 36848.246 | 2126.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;256 | 94.0714 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 256 | 36848.256 | 2126.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;266 | 94.0714 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 266 | 36848.266 | 2126.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;276 | 94.0714 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 276 | 36848.276 | 2126.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;286 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 286 | 36848.286 | 2126.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;296 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 296 | 36848.296 | 2126.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;306 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 306 | 36848.306 | 2126.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;316 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 316 | 36848.316 | 2126.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;326 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 326 | 36848.326 | 2126.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;336 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 336 | 36848.336 | 2126.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;346 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 346 | 36848.346 | 2126.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;356 | 94.0703 | 292.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 356 | 36848.356 | 2126.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;366 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 366 | 36848.366 | 2126.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;376 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 376 | 36848.376 | 2126.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;386 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 386 | 36848.386 | 2126.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;396 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 396 | 36848.396 | 2126.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;406 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 406 | 36848.406 | 2126.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;416 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 416 | 36848.416 | 2126.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;426 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 426 | 36848.426 | 2126.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;436 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 436 | 36848.436 | 2126.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;446 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 446 | 36848.446 | 2126.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;456 | 94.0703 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 456 | 36848.456 | 2126.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;466 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 466 | 36848.466 | 2126.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;476 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 476 | 36848.476 | 2126.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;486 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 486 | 36848.486 | 2126.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;496 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 496 | 36848.496 | 2126.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;506 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 506 | 36848.506 | 2126.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;516 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 516 | 36848.516 | 2126.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;526 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 526 | 36848.526 | 2126.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;536 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 536 | 36848.536 | 2127
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;546 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 546 | 36848.546 | 2127.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;556 | 94.0703 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 556 | 36848.556 | 2127.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;566 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 566 | 36848.566 | 2127.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;576 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 576 | 36848.576 | 2127.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;586 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 586 | 36848.586 | 2127.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;596 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 596 | 36848.596 | 2127.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;606 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 606 | 36848.606 | 2127.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;616 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 616 | 36848.616 | 2127.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;626 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 626 | 36848.626 | 2127.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;636 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 636 | 36848.636 | 2127.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;646 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 646 | 36848.646 | 2127.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;656 | 94.0703 | 292.2902 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 656 | 36848.656 | 2127.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;666 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 666 | 36848.666 | 2127.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;676 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 676 | 36848.676 | 2127.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;686 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 686 | 36848.686 | 2127.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;696 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 696 | 36848.696 | 2127.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;706 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 706 | 36848.706 | 2127.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;716 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 716 | 36848.716 | 2127.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;726 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 726 | 36848.726 | 2127.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;736 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 736 | 36848.736 | 2127.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;746 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 746 | 36848.746 | 2127.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;756 | 94.0703 | 292.2916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 756 | 36848.756 | 2127.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;766 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 766 | 36848.766 | 2127.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;776 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 776 | 36848.776 | 2127.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;786 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 786 | 36848.786 | 2127.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;796 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 796 | 36848.796 | 2127.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;806 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 806 | 36848.806 | 2127.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;816 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 816 | 36848.816 | 2127.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;826 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 826 | 36848.826 | 2127.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;836 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 836 | 36848.836 | 2127.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;846 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 846 | 36848.846 | 2127.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;856 | 94.0703 | 292.2859 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 856 | 36848.856 | 2127.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;866 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 866 | 36848.866 | 2127.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;876 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 876 | 36848.876 | 2127.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;886 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 886 | 36848.886 | 2127.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;896 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 896 | 36848.896 | 2127.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;906 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 906 | 36848.906 | 2127.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;916 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 916 | 36848.916 | 2127.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;926 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 926 | 36848.926 | 2127.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;936 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 936 | 36848.936 | 2127.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;946 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 946 | 36848.946 | 2127.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;956 | 94.0703 | 292.2772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 956 | 36848.956 | 2127.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;966 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 966 | 36848.966 | 2127.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;976 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 976 | 36848.976 | 2127.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;986 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 986 | 36848.986 | 2127.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:08;996 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 08 | 996 | 36848.996 | 2127.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;006 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 006 | 36849.006 | 2127.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;016 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 016 | 36849.016 | 2127.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;026 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 026 | 36849.026 | 2127.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;036 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 036 | 36849.036 | 2127.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;046 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 046 | 36849.046 | 2127.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;056 | 94.0703 | 292.2771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 056 | 36849.056 | 2127.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;066 | 94.0703 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 066 | 36849.066 | 2127.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;076 | 94.0703 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 076 | 36849.076 | 2127.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;086 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 086 | 36849.086 | 2127.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;096 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 096 | 36849.096 | 2127.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;106 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 106 | 36849.106 | 2127.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;116 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 116 | 36849.116 | 2127.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;126 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 126 | 36849.126 | 2127.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;136 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 136 | 36849.136 | 2127.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;146 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 146 | 36849.146 | 2127.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;156 | 94.0694 | 292.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 156 | 36849.156 | 2127.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;166 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 166 | 36849.166 | 2127.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;176 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 176 | 36849.176 | 2127.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;186 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 186 | 36849.186 | 2127.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;196 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 196 | 36849.196 | 2127.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;206 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 206 | 36849.206 | 2127.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;216 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 216 | 36849.216 | 2127.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;226 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 226 | 36849.226 | 2127.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;236 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 236 | 36849.236 | 2127.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;246 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 246 | 36849.246 | 2127.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;256 | 94.0694 | 292.2315 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 256 | 36849.256 | 2127.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;266 | 94.0694 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 266 | 36849.266 | 2127.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;276 | 94.0694 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 276 | 36849.276 | 2127.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;286 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 286 | 36849.286 | 2127.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;296 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 296 | 36849.296 | 2127.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;306 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 306 | 36849.306 | 2127.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;316 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 316 | 36849.316 | 2127.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;326 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 326 | 36849.326 | 2127.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;336 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 336 | 36849.336 | 2127.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;346 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 346 | 36849.346 | 2127.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;356 | 94.0703 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 356 | 36849.356 | 2127.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;366 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 366 | 36849.366 | 2127.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;376 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 376 | 36849.376 | 2127.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;386 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 386 | 36849.386 | 2127.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;396 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 396 | 36849.396 | 2127.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;406 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 406 | 36849.406 | 2127.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;416 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 416 | 36849.416 | 2127.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;426 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 426 | 36849.426 | 2127.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;436 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 436 | 36849.436 | 2127.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;446 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 446 | 36849.446 | 2127.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;456 | 94.0703 | 292.2216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 456 | 36849.456 | 2127.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;466 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 466 | 36849.466 | 2127.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;476 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 476 | 36849.476 | 2127.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;486 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 486 | 36849.486 | 2127.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;496 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 496 | 36849.496 | 2127.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;506 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 506 | 36849.506 | 2127.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;516 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 516 | 36849.516 | 2127.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;526 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 526 | 36849.526 | 2127.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;536 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 536 | 36849.536 | 2128
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;546 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 546 | 36849.546 | 2128.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;556 | 94.0703 | 292.2139 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 556 | 36849.556 | 2128.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;566 | 94.0703 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 566 | 36849.566 | 2128.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;576 | 94.0703 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 576 | 36849.576 | 2128.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;586 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 586 | 36849.586 | 2128.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;596 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 596 | 36849.596 | 2128.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;606 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 606 | 36849.606 | 2128.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;616 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 616 | 36849.616 | 2128.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;626 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 626 | 36849.626 | 2128.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;636 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 636 | 36849.636 | 2128.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;646 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 646 | 36849.646 | 2128.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;656 | 94.0714 | 292.1959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 656 | 36849.656 | 2128.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;666 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 666 | 36849.666 | 2128.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;676 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 676 | 36849.676 | 2128.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;686 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 686 | 36849.686 | 2128.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;696 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 696 | 36849.696 | 2128.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;706 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 706 | 36849.706 | 2128.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;716 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 716 | 36849.716 | 2128.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;726 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 726 | 36849.726 | 2128.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;736 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 736 | 36849.736 | 2128.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;746 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 746 | 36849.746 | 2128.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;756 | 94.0714 | 292.1794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 756 | 36849.756 | 2128.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;766 | 94.0714 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 766 | 36849.766 | 2128.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;776 | 94.0714 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 776 | 36849.776 | 2128.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;786 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 786 | 36849.786 | 2128.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;796 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 796 | 36849.796 | 2128.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;806 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 806 | 36849.806 | 2128.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;816 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 816 | 36849.816 | 2128.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;826 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 826 | 36849.826 | 2128.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;836 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 836 | 36849.836 | 2128.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;846 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 846 | 36849.846 | 2128.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;856 | 94.0694 | 292.1505 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 856 | 36849.856 | 2128.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;866 | 94.0694 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 866 | 36849.866 | 2128.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;876 | 94.0694 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 876 | 36849.876 | 2128.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;886 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 886 | 36849.886 | 2128.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;896 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 896 | 36849.896 | 2128.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;906 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 906 | 36849.906 | 2128.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;916 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 916 | 36849.916 | 2128.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;926 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 926 | 36849.926 | 2128.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;936 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 936 | 36849.936 | 2128.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;946 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 946 | 36849.946 | 2128.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;956 | 94.0703 | 292.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 956 | 36849.956 | 2128.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;966 | 94.0703 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 966 | 36849.966 | 2128.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;976 | 94.0703 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 976 | 36849.976 | 2128.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;986 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 986 | 36849.986 | 2128.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:09;996 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 09 | 996 | 36849.996 | 2128.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;006 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 006 | 36850.006 | 2128.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;016 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 016 | 36850.016 | 2128.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;026 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 026 | 36850.026 | 2128.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;036 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 036 | 36850.036 | 2128.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;046 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 046 | 36850.046 | 2128.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;056 | 94.0714 | 292.0947 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 056 | 36850.056 | 2128.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;066 | 94.0714 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 066 | 36850.066 | 2128.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;076 | 94.0714 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 076 | 36850.076 | 2128.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;086 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 086 | 36850.086 | 2128.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;096 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 096 | 36850.096 | 2128.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;106 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 106 | 36850.106 | 2128.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;116 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 116 | 36850.116 | 2128.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;126 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 126 | 36850.126 | 2128.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;136 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 136 | 36850.136 | 2128.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;146 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 146 | 36850.146 | 2128.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;156 | 94.0703 | 292.0996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 156 | 36850.156 | 2128.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;166 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 166 | 36850.166 | 2128.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;176 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 176 | 36850.176 | 2128.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;186 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 186 | 36850.186 | 2128.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;196 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 196 | 36850.196 | 2128.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;206 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 206 | 36850.206 | 2128.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;216 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 216 | 36850.216 | 2128.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;226 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 226 | 36850.226 | 2128.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;236 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 236 | 36850.236 | 2128.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;246 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 246 | 36850.246 | 2128.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;256 | 94.0703 | 292.0968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 256 | 36850.256 | 2128.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;266 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 266 | 36850.266 | 2128.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;276 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 276 | 36850.276 | 2128.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;286 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 286 | 36850.286 | 2128.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;296 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 296 | 36850.296 | 2128.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;306 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 306 | 36850.306 | 2128.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;316 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 316 | 36850.316 | 2128.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;326 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 326 | 36850.326 | 2128.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;336 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 336 | 36850.336 | 2128.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;346 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 346 | 36850.346 | 2128.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;356 | 94.0703 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 356 | 36850.356 | 2128.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;366 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 366 | 36850.366 | 2128.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;376 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 376 | 36850.376 | 2128.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;386 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 386 | 36850.386 | 2128.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;396 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 396 | 36850.396 | 2128.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;406 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 406 | 36850.406 | 2128.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;416 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 416 | 36850.416 | 2128.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;426 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 426 | 36850.426 | 2128.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;436 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 436 | 36850.436 | 2128.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;446 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 446 | 36850.446 | 2128.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;456 | 94.0703 | 292.0928 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 456 | 36850.456 | 2128.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;466 | 94.0703 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 466 | 36850.466 | 2128.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;476 | 94.0703 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 476 | 36850.476 | 2128.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;486 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 486 | 36850.486 | 2128.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;496 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 496 | 36850.496 | 2128.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;506 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 506 | 36850.506 | 2128.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;516 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 516 | 36850.516 | 2128.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;526 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 526 | 36850.526 | 2128.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;536 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 536 | 36850.536 | 2129
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;546 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 546 | 36850.546 | 2129.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;556 | 94.0694 | 292.0799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 556 | 36850.556 | 2129.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;566 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 566 | 36850.566 | 2129.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;576 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 576 | 36850.576 | 2129.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;586 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 586 | 36850.586 | 2129.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;596 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 596 | 36850.596 | 2129.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;606 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 606 | 36850.606 | 2129.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;616 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 616 | 36850.616 | 2129.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;626 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 626 | 36850.626 | 2129.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;636 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 636 | 36850.636 | 2129.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;646 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 646 | 36850.646 | 2129.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;656 | 94.0694 | 292.0552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 656 | 36850.656 | 2129.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;666 | 94.0694 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 666 | 36850.666 | 2129.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;676 | 94.0694 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 676 | 36850.676 | 2129.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;686 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 686 | 36850.686 | 2129.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;696 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 696 | 36850.696 | 2129.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;706 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 706 | 36850.706 | 2129.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;716 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 716 | 36850.716 | 2129.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;726 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 726 | 36850.726 | 2129.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;736 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 736 | 36850.736 | 2129.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;746 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 746 | 36850.746 | 2129.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;756 | 94.0703 | 292.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 756 | 36850.756 | 2129.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;766 | 94.0703 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 766 | 36850.766 | 2129.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;776 | 94.0703 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 776 | 36850.776 | 2129.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;786 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 786 | 36850.786 | 2129.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;796 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 796 | 36850.796 | 2129.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;806 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 806 | 36850.806 | 2129.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;816 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 816 | 36850.816 | 2129.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;826 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 826 | 36850.826 | 2129.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;836 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 836 | 36850.836 | 2129.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;846 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 846 | 36850.846 | 2129.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;856 | 94.0694 | 292.0569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 856 | 36850.856 | 2129.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;866 | 94.0694 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 866 | 36850.866 | 2129.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;876 | 94.0694 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 876 | 36850.876 | 2129.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;886 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 886 | 36850.886 | 2129.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;896 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 896 | 36850.896 | 2129.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;906 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 906 | 36850.906 | 2129.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;916 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 916 | 36850.916 | 2129.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;926 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 926 | 36850.926 | 2129.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;936 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 936 | 36850.936 | 2129.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;946 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 946 | 36850.946 | 2129.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;956 | 94.0703 | 292.044 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 956 | 36850.956 | 2129.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;966 | 94.0703 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 966 | 36850.966 | 2129.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;976 | 94.0703 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 976 | 36850.976 | 2129.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;986 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 986 | 36850.986 | 2129.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:10;996 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 10 | 996 | 36850.996 | 2129.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;006 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 006 | 36851.006 | 2129.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;016 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 016 | 36851.016 | 2129.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;026 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 026 | 36851.026 | 2129.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;036 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 036 | 36851.036 | 2129.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;046 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 046 | 36851.046 | 2129.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;056 | 94.0694 | 292.0289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 056 | 36851.056 | 2129.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;066 | 94.0694 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 066 | 36851.066 | 2129.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;076 | 94.0694 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 076 | 36851.076 | 2129.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;086 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 086 | 36851.086 | 2129.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;096 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 096 | 36851.096 | 2129.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;106 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 106 | 36851.106 | 2129.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;116 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 116 | 36851.116 | 2129.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;126 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 126 | 36851.126 | 2129.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;136 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 136 | 36851.136 | 2129.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;146 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 146 | 36851.146 | 2129.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;156 | 94.0703 | 292.0263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 156 | 36851.156 | 2129.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;166 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 166 | 36851.166 | 2129.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;176 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 176 | 36851.176 | 2129.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;186 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 186 | 36851.186 | 2129.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;196 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 196 | 36851.196 | 2129.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;206 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 206 | 36851.206 | 2129.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;216 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 216 | 36851.216 | 2129.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;226 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 226 | 36851.226 | 2129.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;236 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 236 | 36851.236 | 2129.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;246 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 246 | 36851.246 | 2129.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;256 | 94.0703 | 292.0249 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 256 | 36851.256 | 2129.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;266 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 266 | 36851.266 | 2129.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;276 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 276 | 36851.276 | 2129.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;286 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 286 | 36851.286 | 2129.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;296 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 296 | 36851.296 | 2129.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;306 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 306 | 36851.306 | 2129.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;316 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 316 | 36851.316 | 2129.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;326 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 326 | 36851.326 | 2129.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;336 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 336 | 36851.336 | 2129.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;346 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 346 | 36851.346 | 2129.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;356 | 94.0703 | 292.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 356 | 36851.356 | 2129.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;366 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 366 | 36851.366 | 2129.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;376 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 376 | 36851.376 | 2129.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;386 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 386 | 36851.386 | 2129.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;396 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 396 | 36851.396 | 2129.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;406 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 406 | 36851.406 | 2129.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;416 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 416 | 36851.416 | 2129.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;426 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 426 | 36851.426 | 2129.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;436 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 436 | 36851.436 | 2129.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;446 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 446 | 36851.446 | 2129.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;456 | 94.0703 | 292.051 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 456 | 36851.456 | 2129.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;466 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 466 | 36851.466 | 2129.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;476 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 476 | 36851.476 | 2129.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;486 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 486 | 36851.486 | 2129.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;496 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 496 | 36851.496 | 2129.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;506 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 506 | 36851.506 | 2129.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;516 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 516 | 36851.516 | 2129.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;526 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 526 | 36851.526 | 2129.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;536 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 536 | 36851.536 | 2130
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;546 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 546 | 36851.546 | 2130.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;556 | 94.0703 | 292.0716 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 556 | 36851.556 | 2130.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;566 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 566 | 36851.566 | 2130.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;576 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 576 | 36851.576 | 2130.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;586 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 586 | 36851.586 | 2130.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;596 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 596 | 36851.596 | 2130.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;606 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 606 | 36851.606 | 2130.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;616 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 616 | 36851.616 | 2130.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;626 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 626 | 36851.626 | 2130.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;636 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 636 | 36851.636 | 2130.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;646 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 646 | 36851.646 | 2130.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;656 | 94.0703 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 656 | 36851.656 | 2130.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;666 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 666 | 36851.666 | 2130.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;676 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 676 | 36851.676 | 2130.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;686 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 686 | 36851.686 | 2130.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;696 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 696 | 36851.696 | 2130.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;706 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 706 | 36851.706 | 2130.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;716 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 716 | 36851.716 | 2130.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;726 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 726 | 36851.726 | 2130.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;736 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 736 | 36851.736 | 2130.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;746 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 746 | 36851.746 | 2130.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;756 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 756 | 36851.756 | 2130.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;766 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 766 | 36851.766 | 2130.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;776 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 776 | 36851.776 | 2130.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;786 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 786 | 36851.786 | 2130.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;796 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 796 | 36851.796 | 2130.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;806 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 806 | 36851.806 | 2130.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;816 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 816 | 36851.816 | 2130.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;826 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 826 | 36851.826 | 2130.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;836 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 836 | 36851.836 | 2130.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;846 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 846 | 36851.846 | 2130.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;856 | 94.0703 | 292.0439 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 856 | 36851.856 | 2130.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;866 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 866 | 36851.866 | 2130.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;876 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 876 | 36851.876 | 2130.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;886 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 886 | 36851.886 | 2130.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;896 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 896 | 36851.896 | 2130.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;906 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 906 | 36851.906 | 2130.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;916 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 916 | 36851.916 | 2130.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;926 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 926 | 36851.926 | 2130.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;936 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 936 | 36851.936 | 2130.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;946 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 946 | 36851.946 | 2130.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;956 | 94.0703 | 292.0327 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 956 | 36851.956 | 2130.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;966 | 94.0703 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 966 | 36851.966 | 2130.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;976 | 94.0703 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 976 | 36851.976 | 2130.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;986 | 94.0703 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 986 | 36851.986 | 2130.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:11;996 | 94.0703 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 11 | 996 | 36851.996 | 2130.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;006 | 94.0703 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 006 | 36852.006 | 2130.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;016 | 94.0694 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 016 | 36852.016 | 2130.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;026 | 94.0694 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 026 | 36852.026 | 2130.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;036 | 94.0694 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 036 | 36852.036 | 2130.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;046 | 94.0694 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 046 | 36852.046 | 2130.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;056 | 94.0694 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 056 | 36852.056 | 2130.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;066 | 94.0694 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 066 | 36852.066 | 2130.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;076 | 94.0694 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 076 | 36852.076 | 2130.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;086 | 94.0694 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 086 | 36852.086 | 2130.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;096 | 94.0694 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 096 | 36852.096 | 2130.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;106 | 94.0694 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 106 | 36852.106 | 2130.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;116 | 94.0703 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 116 | 36852.116 | 2130.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;126 | 94.0703 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 126 | 36852.126 | 2130.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;136 | 94.0703 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 136 | 36852.136 | 2130.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;146 | 94.0703 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 146 | 36852.146 | 2130.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;156 | 94.0703 | 292.0351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 156 | 36852.156 | 2130.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;166 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 166 | 36852.166 | 2130.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;176 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 176 | 36852.176 | 2130.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;186 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 186 | 36852.186 | 2130.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;196 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 196 | 36852.196 | 2130.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;206 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 206 | 36852.206 | 2130.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;216 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 216 | 36852.216 | 2130.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;226 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 226 | 36852.226 | 2130.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;236 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 236 | 36852.236 | 2130.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;246 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 246 | 36852.246 | 2130.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;256 | 94.0703 | 292.0468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 256 | 36852.256 | 2130.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;266 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 266 | 36852.266 | 2130.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;276 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 276 | 36852.276 | 2130.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;286 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 286 | 36852.286 | 2130.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;296 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 296 | 36852.296 | 2130.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;306 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 306 | 36852.306 | 2130.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;316 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 316 | 36852.316 | 2130.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;326 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 326 | 36852.326 | 2130.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;336 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 336 | 36852.336 | 2130.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;346 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 346 | 36852.346 | 2130.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;356 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 356 | 36852.356 | 2130.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;366 | 94.0703 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 366 | 36852.366 | 2130.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;376 | 94.0703 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 376 | 36852.376 | 2130.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;386 | 94.0703 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 386 | 36852.386 | 2130.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;396 | 94.0703 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 396 | 36852.396 | 2130.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;406 | 94.0703 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 406 | 36852.406 | 2130.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;416 | 94.0694 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 416 | 36852.416 | 2130.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;426 | 94.0694 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 426 | 36852.426 | 2130.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;436 | 94.0694 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 436 | 36852.436 | 2130.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;446 | 94.0694 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 446 | 36852.446 | 2130.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;456 | 94.0694 | 292.0302 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 456 | 36852.456 | 2130.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;466 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 466 | 36852.466 | 2130.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;476 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 476 | 36852.476 | 2130.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;486 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 486 | 36852.486 | 2130.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;496 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 496 | 36852.496 | 2130.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;506 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 506 | 36852.506 | 2130.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;516 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 516 | 36852.516 | 2130.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;526 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 526 | 36852.526 | 2130.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;536 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 536 | 36852.536 | 2131
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;546 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 546 | 36852.546 | 2131.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;556 | 94.0694 | 292.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 556 | 36852.556 | 2131.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;566 | 94.0694 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 566 | 36852.566 | 2131.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;576 | 94.0694 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 576 | 36852.576 | 2131.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;586 | 94.0694 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 586 | 36852.586 | 2131.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;596 | 94.0694 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 596 | 36852.596 | 2131.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;606 | 94.0694 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 606 | 36852.606 | 2131.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;616 | 94.0703 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 616 | 36852.616 | 2131.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;626 | 94.0703 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 626 | 36852.626 | 2131.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;636 | 94.0703 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 636 | 36852.636 | 2131.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;646 | 94.0703 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 646 | 36852.646 | 2131.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;656 | 94.0703 | 292.0151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 656 | 36852.656 | 2131.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;666 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 666 | 36852.666 | 2131.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;676 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 676 | 36852.676 | 2131.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;686 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 686 | 36852.686 | 2131.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;696 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 696 | 36852.696 | 2131.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;706 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 706 | 36852.706 | 2131.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;716 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 716 | 36852.716 | 2131.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;726 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 726 | 36852.726 | 2131.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;736 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 736 | 36852.736 | 2131.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;746 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 746 | 36852.746 | 2131.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;756 | 94.0703 | 292.0011 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 756 | 36852.756 | 2131.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;766 | 94.0703 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 766 | 36852.766 | 2131.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;776 | 94.0703 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 776 | 36852.776 | 2131.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;786 | 94.0703 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 786 | 36852.786 | 2131.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;796 | 94.0703 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 796 | 36852.796 | 2131.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;806 | 94.0703 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 806 | 36852.806 | 2131.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;816 | 94.0703 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 816 | 36852.816 | 2131.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;826 | 94.0703 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 826 | 36852.826 | 2131.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;836 | 94.0693 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 836 | 36852.836 | 2131.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;846 | 94.0693 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 846 | 36852.846 | 2131.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;856 | 94.0693 | 291.9923 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 856 | 36852.856 | 2131.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;866 | 94.0693 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 866 | 36852.866 | 2131.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;876 | 94.0693 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 876 | 36852.876 | 2131.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;886 | 94.0693 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 886 | 36852.886 | 2131.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;896 | 94.0693 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 896 | 36852.896 | 2131.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;906 | 94.0693 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 906 | 36852.906 | 2131.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;916 | 94.0693 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 916 | 36852.916 | 2131.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;926 | 94.0693 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 926 | 36852.926 | 2131.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;936 | 94.0703 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 936 | 36852.936 | 2131.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;946 | 94.0703 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 946 | 36852.946 | 2131.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;956 | 94.0703 | 291.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 956 | 36852.956 | 2131.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;966 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 966 | 36852.966 | 2131.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;976 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 976 | 36852.976 | 2131.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;986 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 986 | 36852.986 | 2131.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:12;996 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 12 | 996 | 36852.996 | 2131.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;006 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 006 | 36853.006 | 2131.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;016 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 016 | 36853.016 | 2131.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;026 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 026 | 36853.026 | 2131.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;036 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 036 | 36853.036 | 2131.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;046 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 046 | 36853.046 | 2131.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;056 | 94.0703 | 291.976 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 056 | 36853.056 | 2131.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;066 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 066 | 36853.066 | 2131.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;076 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 076 | 36853.076 | 2131.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;086 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 086 | 36853.086 | 2131.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;096 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 096 | 36853.096 | 2131.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;106 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 106 | 36853.106 | 2131.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;116 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 116 | 36853.116 | 2131.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;126 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 126 | 36853.126 | 2131.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;136 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 136 | 36853.136 | 2131.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;146 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 146 | 36853.146 | 2131.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;156 | 94.0703 | 291.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 156 | 36853.156 | 2131.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;166 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 166 | 36853.166 | 2131.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;176 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 176 | 36853.176 | 2131.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;186 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 186 | 36853.186 | 2131.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;196 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 196 | 36853.196 | 2131.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;206 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 206 | 36853.206 | 2131.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;216 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 216 | 36853.216 | 2131.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;226 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 226 | 36853.226 | 2131.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;236 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 236 | 36853.236 | 2131.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;246 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 246 | 36853.246 | 2131.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;256 | 94.0703 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 256 | 36853.256 | 2131.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;266 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 266 | 36853.266 | 2131.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;276 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 276 | 36853.276 | 2131.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;286 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 286 | 36853.286 | 2131.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;296 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 296 | 36853.296 | 2131.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;306 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 306 | 36853.306 | 2131.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;316 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 316 | 36853.316 | 2131.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;326 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 326 | 36853.326 | 2131.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;336 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 336 | 36853.336 | 2131.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;346 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 346 | 36853.346 | 2131.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;356 | 94.0703 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 356 | 36853.356 | 2131.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;366 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 366 | 36853.366 | 2131.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;376 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 376 | 36853.376 | 2131.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;386 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 386 | 36853.386 | 2131.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;396 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 396 | 36853.396 | 2131.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;406 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 406 | 36853.406 | 2131.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;416 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 416 | 36853.416 | 2131.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;426 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 426 | 36853.426 | 2131.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;436 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 436 | 36853.436 | 2131.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;446 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 446 | 36853.446 | 2131.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;456 | 94.0703 | 292.0367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 456 | 36853.456 | 2131.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;466 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 466 | 36853.466 | 2131.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;476 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 476 | 36853.476 | 2131.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;486 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 486 | 36853.486 | 2131.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;496 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 496 | 36853.496 | 2131.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;506 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 506 | 36853.506 | 2131.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;516 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 516 | 36853.516 | 2131.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;526 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 526 | 36853.526 | 2131.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;536 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 536 | 36853.536 | 2132
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;546 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 546 | 36853.546 | 2132.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;556 | 94.0703 | 292.0452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 556 | 36853.556 | 2132.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;566 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 566 | 36853.566 | 2132.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;576 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 576 | 36853.576 | 2132.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;586 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 586 | 36853.586 | 2132.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;596 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 596 | 36853.596 | 2132.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;606 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 606 | 36853.606 | 2132.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;616 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 616 | 36853.616 | 2132.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;626 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 626 | 36853.626 | 2132.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;636 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 636 | 36853.636 | 2132.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;646 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 646 | 36853.646 | 2132.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;656 | 94.0703 | 292.0511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 656 | 36853.656 | 2132.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;666 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 666 | 36853.666 | 2132.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;676 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 676 | 36853.676 | 2132.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;686 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 686 | 36853.686 | 2132.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;696 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 696 | 36853.696 | 2132.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;706 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 706 | 36853.706 | 2132.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;716 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 716 | 36853.716 | 2132.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;726 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 726 | 36853.726 | 2132.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;736 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 736 | 36853.736 | 2132.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;746 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 746 | 36853.746 | 2132.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;756 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 756 | 36853.756 | 2132.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;766 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 766 | 36853.766 | 2132.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;776 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 776 | 36853.776 | 2132.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;786 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 786 | 36853.786 | 2132.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;796 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 796 | 36853.796 | 2132.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;806 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 806 | 36853.806 | 2132.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;816 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 816 | 36853.816 | 2132.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;826 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 826 | 36853.826 | 2132.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;836 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 836 | 36853.836 | 2132.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;846 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 846 | 36853.846 | 2132.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;856 | 94.0703 | 292.0655 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 856 | 36853.856 | 2132.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;866 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 866 | 36853.866 | 2132.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;876 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 876 | 36853.876 | 2132.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;886 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 886 | 36853.886 | 2132.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;896 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 896 | 36853.896 | 2132.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;906 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 906 | 36853.906 | 2132.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;916 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 916 | 36853.916 | 2132.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;926 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 926 | 36853.926 | 2132.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;936 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 936 | 36853.936 | 2132.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;946 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 946 | 36853.946 | 2132.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;956 | 94.0703 | 292.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 956 | 36853.956 | 2132.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;966 | 94.0703 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 966 | 36853.966 | 2132.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;976 | 94.0703 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 976 | 36853.976 | 2132.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;986 | 94.0703 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 986 | 36853.986 | 2132.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:13;996 | 94.0703 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 13 | 996 | 36853.996 | 2132.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;006 | 94.0703 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 006 | 36854.006 | 2132.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;016 | 94.0703 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 016 | 36854.016 | 2132.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;026 | 94.0703 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 026 | 36854.026 | 2132.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;036 | 94.0694 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 036 | 36854.036 | 2132.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;046 | 94.0694 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 046 | 36854.046 | 2132.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;056 | 94.0694 | 292.0594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 056 | 36854.056 | 2132.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;066 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 066 | 36854.066 | 2132.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;076 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 076 | 36854.076 | 2132.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;086 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 086 | 36854.086 | 2132.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;096 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 096 | 36854.096 | 2132.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;106 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 106 | 36854.106 | 2132.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;116 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 116 | 36854.116 | 2132.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;126 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 126 | 36854.126 | 2132.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;136 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 136 | 36854.136 | 2132.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;146 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 146 | 36854.146 | 2132.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;156 | 94.0694 | 292.0518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 156 | 36854.156 | 2132.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;166 | 94.0694 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 166 | 36854.166 | 2132.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;176 | 94.0694 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 176 | 36854.176 | 2132.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;186 | 94.0694 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 186 | 36854.186 | 2132.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;196 | 94.0694 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 196 | 36854.196 | 2132.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;206 | 94.0694 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 206 | 36854.206 | 2132.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;216 | 94.0694 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 216 | 36854.216 | 2132.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;226 | 94.0694 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 226 | 36854.226 | 2132.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;236 | 94.0703 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 236 | 36854.236 | 2132.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;246 | 94.0703 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 246 | 36854.246 | 2132.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;256 | 94.0703 | 292.0595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 256 | 36854.256 | 2132.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;266 | 94.0703 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 266 | 36854.266 | 2132.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;276 | 94.0703 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 276 | 36854.276 | 2132.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;286 | 94.0703 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 286 | 36854.286 | 2132.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;296 | 94.0703 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 296 | 36854.296 | 2132.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;306 | 94.0703 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 306 | 36854.306 | 2132.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;316 | 94.0703 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 316 | 36854.316 | 2132.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;326 | 94.0703 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 326 | 36854.326 | 2132.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;336 | 94.0694 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 336 | 36854.336 | 2132.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;346 | 94.0694 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 346 | 36854.346 | 2132.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;356 | 94.0694 | 292.0647 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 356 | 36854.356 | 2132.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;366 | 94.0694 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 366 | 36854.366 | 2132.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;376 | 94.0694 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 376 | 36854.376 | 2132.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;386 | 94.0694 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 386 | 36854.386 | 2132.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;396 | 94.0694 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 396 | 36854.396 | 2132.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;406 | 94.0694 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 406 | 36854.406 | 2132.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;416 | 94.0694 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 416 | 36854.416 | 2132.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;426 | 94.0694 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 426 | 36854.426 | 2132.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;436 | 94.0703 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 436 | 36854.436 | 2132.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;446 | 94.0703 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 446 | 36854.446 | 2132.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;456 | 94.0703 | 292.0597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 456 | 36854.456 | 2132.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;466 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 466 | 36854.466 | 2132.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;476 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 476 | 36854.476 | 2132.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;486 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 486 | 36854.486 | 2132.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;496 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 496 | 36854.496 | 2132.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;506 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 506 | 36854.506 | 2132.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;516 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 516 | 36854.516 | 2132.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;526 | 94.0703 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 526 | 36854.526 | 2132.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;536 | 94.0693 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 536 | 36854.536 | 2133
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;546 | 94.0693 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 546 | 36854.546 | 2133.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;556 | 94.0693 | 292.0581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 556 | 36854.556 | 2133.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;566 | 94.0693 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 566 | 36854.566 | 2133.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;576 | 94.0693 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 576 | 36854.576 | 2133.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;586 | 94.0693 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 586 | 36854.586 | 2133.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;596 | 94.0693 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 596 | 36854.596 | 2133.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;606 | 94.0693 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 606 | 36854.606 | 2133.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;616 | 94.0693 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 616 | 36854.616 | 2133.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;626 | 94.0693 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 626 | 36854.626 | 2133.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;636 | 94.0703 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 636 | 36854.636 | 2133.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;646 | 94.0703 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 646 | 36854.646 | 2133.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;656 | 94.0703 | 292.0565 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 656 | 36854.656 | 2133.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;666 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 666 | 36854.666 | 2133.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;676 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 676 | 36854.676 | 2133.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;686 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 686 | 36854.686 | 2133.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;696 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 696 | 36854.696 | 2133.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;706 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 706 | 36854.706 | 2133.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;716 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 716 | 36854.716 | 2133.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;726 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 726 | 36854.726 | 2133.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;736 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 736 | 36854.736 | 2133.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;746 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 746 | 36854.746 | 2133.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;756 | 94.0703 | 292.0401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 756 | 36854.756 | 2133.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;766 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 766 | 36854.766 | 2133.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;776 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 776 | 36854.776 | 2133.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;786 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 786 | 36854.786 | 2133.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;796 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 796 | 36854.796 | 2133.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;806 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 806 | 36854.806 | 2133.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;816 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 816 | 36854.816 | 2133.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;826 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 826 | 36854.826 | 2133.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;836 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 836 | 36854.836 | 2133.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;846 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 846 | 36854.846 | 2133.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;856 | 94.0703 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 856 | 36854.856 | 2133.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;866 | 94.0703 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 866 | 36854.866 | 2133.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;876 | 94.0703 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 876 | 36854.876 | 2133.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;886 | 94.0703 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 886 | 36854.886 | 2133.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;896 | 94.0703 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 896 | 36854.896 | 2133.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;906 | 94.0703 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 906 | 36854.906 | 2133.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;916 | 94.0703 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 916 | 36854.916 | 2133.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;926 | 94.0703 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 926 | 36854.926 | 2133.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;936 | 94.0714 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 936 | 36854.936 | 2133.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;946 | 94.0714 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 946 | 36854.946 | 2133.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;956 | 94.0714 | 292.0133 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 956 | 36854.956 | 2133.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;966 | 94.0714 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 966 | 36854.966 | 2133.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;976 | 94.0714 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 976 | 36854.976 | 2133.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;986 | 94.0714 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 986 | 36854.986 | 2133.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:14;996 | 94.0714 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 14 | 996 | 36854.996 | 2133.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;006 | 94.0714 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 006 | 36855.006 | 2133.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;016 | 94.0714 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 016 | 36855.016 | 2133.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;026 | 94.0714 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 026 | 36855.026 | 2133.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;036 | 94.0703 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 036 | 36855.036 | 2133.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;046 | 94.0703 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 046 | 36855.046 | 2133.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;056 | 94.0703 | 292.0058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 056 | 36855.056 | 2133.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;066 | 94.0703 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 066 | 36855.066 | 2133.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;076 | 94.0703 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 076 | 36855.076 | 2133.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;086 | 94.0703 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 086 | 36855.086 | 2133.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;096 | 94.0703 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 096 | 36855.096 | 2133.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;106 | 94.0703 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 106 | 36855.106 | 2133.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;116 | 94.0703 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 116 | 36855.116 | 2133.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;126 | 94.0703 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 126 | 36855.126 | 2133.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;136 | 94.0683 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 136 | 36855.136 | 2133.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;146 | 94.0683 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 146 | 36855.146 | 2133.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;156 | 94.0683 | 291.9944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 156 | 36855.156 | 2133.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;166 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 166 | 36855.166 | 2133.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;176 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 176 | 36855.176 | 2133.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;186 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 186 | 36855.186 | 2133.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;196 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 196 | 36855.196 | 2133.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;206 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 206 | 36855.206 | 2133.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;216 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 216 | 36855.216 | 2133.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;226 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 226 | 36855.226 | 2133.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;236 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 236 | 36855.236 | 2133.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;246 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 246 | 36855.246 | 2133.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;256 | 94.0683 | 291.9838 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 256 | 36855.256 | 2133.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;266 | 94.0683 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 266 | 36855.266 | 2133.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;276 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 276 | 36855.276 | 2133.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;286 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 286 | 36855.286 | 2133.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;296 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 296 | 36855.296 | 2133.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;306 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 306 | 36855.306 | 2133.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;316 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 316 | 36855.316 | 2133.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;326 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 326 | 36855.326 | 2133.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;336 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 336 | 36855.336 | 2133.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;346 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 346 | 36855.346 | 2133.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;356 | 94.0703 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 356 | 36855.356 | 2133.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;366 | 94.0703 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 366 | 36855.366 | 2133.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;376 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 376 | 36855.376 | 2133.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;386 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 386 | 36855.386 | 2133.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;396 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 396 | 36855.396 | 2133.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;406 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 406 | 36855.406 | 2133.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;416 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 416 | 36855.416 | 2133.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;426 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 426 | 36855.426 | 2133.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;436 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 436 | 36855.436 | 2133.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;446 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 446 | 36855.446 | 2133.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;456 | 94.0694 | 291.9557 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 456 | 36855.456 | 2133.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;466 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 466 | 36855.466 | 2133.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;476 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 476 | 36855.476 | 2133.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;486 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 486 | 36855.486 | 2133.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;496 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 496 | 36855.496 | 2133.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;506 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 506 | 36855.506 | 2133.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;516 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 516 | 36855.516 | 2133.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;526 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 526 | 36855.526 | 2133.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;536 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 536 | 36855.536 | 2134
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;546 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 546 | 36855.546 | 2134.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;556 | 94.0694 | 291.9417 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 556 | 36855.556 | 2134.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;566 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 566 | 36855.566 | 2134.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;576 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 576 | 36855.576 | 2134.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;586 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 586 | 36855.586 | 2134.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;596 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 596 | 36855.596 | 2134.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;606 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 606 | 36855.606 | 2134.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;616 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 616 | 36855.616 | 2134.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;626 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 626 | 36855.626 | 2134.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;636 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 636 | 36855.636 | 2134.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;646 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 646 | 36855.646 | 2134.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;656 | 94.0694 | 291.9366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 656 | 36855.656 | 2134.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;666 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 666 | 36855.666 | 2134.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;676 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 676 | 36855.676 | 2134.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;686 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 686 | 36855.686 | 2134.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;696 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 696 | 36855.696 | 2134.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;706 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 706 | 36855.706 | 2134.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;716 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 716 | 36855.716 | 2134.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;726 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 726 | 36855.726 | 2134.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;736 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 736 | 36855.736 | 2134.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;746 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 746 | 36855.746 | 2134.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;756 | 94.0694 | 291.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 756 | 36855.756 | 2134.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;766 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 766 | 36855.766 | 2134.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;776 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 776 | 36855.776 | 2134.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;786 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 786 | 36855.786 | 2134.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;796 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 796 | 36855.796 | 2134.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;806 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 806 | 36855.806 | 2134.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;816 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 816 | 36855.816 | 2134.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;826 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 826 | 36855.826 | 2134.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;836 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 836 | 36855.836 | 2134.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;846 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 846 | 36855.846 | 2134.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;856 | 94.0694 | 291.9531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 856 | 36855.856 | 2134.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;866 | 94.0694 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 866 | 36855.866 | 2134.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;876 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 876 | 36855.876 | 2134.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;886 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 886 | 36855.886 | 2134.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;896 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 896 | 36855.896 | 2134.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;906 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 906 | 36855.906 | 2134.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;916 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 916 | 36855.916 | 2134.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;926 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 926 | 36855.926 | 2134.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;936 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 936 | 36855.936 | 2134.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;946 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 946 | 36855.946 | 2134.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;956 | 94.0703 | 291.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 956 | 36855.956 | 2134.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;966 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 966 | 36855.966 | 2134.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;976 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 976 | 36855.976 | 2134.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;986 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 986 | 36855.986 | 2134.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:15;996 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 15 | 996 | 36855.996 | 2134.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;006 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 006 | 36856.006 | 2134.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;016 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 016 | 36856.016 | 2134.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;026 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 026 | 36856.026 | 2134.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;036 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 036 | 36856.036 | 2134.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;046 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 046 | 36856.046 | 2134.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;056 | 94.0703 | 291.9882 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 056 | 36856.056 | 2134.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;066 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 066 | 36856.066 | 2134.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;076 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 076 | 36856.076 | 2134.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;086 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 086 | 36856.086 | 2134.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;096 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 096 | 36856.096 | 2134.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;106 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 106 | 36856.106 | 2134.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;116 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 116 | 36856.116 | 2134.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;126 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 126 | 36856.126 | 2134.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;136 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 136 | 36856.136 | 2134.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;146 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 146 | 36856.146 | 2134.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;156 | 94.0703 | 291.9847 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 156 | 36856.156 | 2134.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;166 | 94.0703 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 166 | 36856.166 | 2134.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;176 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 176 | 36856.176 | 2134.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;186 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 186 | 36856.186 | 2134.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;196 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 196 | 36856.196 | 2134.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;206 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 206 | 36856.206 | 2134.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;216 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 216 | 36856.216 | 2134.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;226 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 226 | 36856.226 | 2134.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;236 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 236 | 36856.236 | 2134.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;246 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 246 | 36856.246 | 2134.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;256 | 94.0693 | 291.9846 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 256 | 36856.256 | 2134.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;266 | 94.0693 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 266 | 36856.266 | 2134.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;276 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 276 | 36856.276 | 2134.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;286 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 286 | 36856.286 | 2134.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;296 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 296 | 36856.296 | 2134.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;306 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 306 | 36856.306 | 2134.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;316 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 316 | 36856.316 | 2134.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;326 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 326 | 36856.326 | 2134.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;336 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 336 | 36856.336 | 2134.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;346 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 346 | 36856.346 | 2134.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;356 | 94.0714 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 356 | 36856.356 | 2134.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;366 | 94.0714 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 366 | 36856.366 | 2134.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;376 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 376 | 36856.376 | 2134.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;386 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 386 | 36856.386 | 2134.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;396 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 396 | 36856.396 | 2134.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;406 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 406 | 36856.406 | 2134.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;416 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 416 | 36856.416 | 2134.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;426 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 426 | 36856.426 | 2134.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;436 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 436 | 36856.436 | 2134.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;446 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 446 | 36856.446 | 2134.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;456 | 94.0703 | 292.0205 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 456 | 36856.456 | 2134.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;466 | 94.0703 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 466 | 36856.466 | 2134.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;476 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 476 | 36856.476 | 2134.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;486 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 486 | 36856.486 | 2134.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;496 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 496 | 36856.496 | 2134.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;506 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 506 | 36856.506 | 2134.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;516 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 516 | 36856.516 | 2134.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;526 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 526 | 36856.526 | 2134.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;536 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 536 | 36856.536 | 2135
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;546 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 546 | 36856.546 | 2135.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;556 | 94.0714 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 556 | 36856.556 | 2135.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;566 | 94.0714 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 566 | 36856.566 | 2135.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;576 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 576 | 36856.576 | 2135.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;586 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 586 | 36856.586 | 2135.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;596 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 596 | 36856.596 | 2135.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;606 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 606 | 36856.606 | 2135.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;616 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 616 | 36856.616 | 2135.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;626 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 626 | 36856.626 | 2135.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;636 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 636 | 36856.636 | 2135.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;646 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 646 | 36856.646 | 2135.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;656 | 94.0703 | 292.0384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 656 | 36856.656 | 2135.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;666 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 666 | 36856.666 | 2135.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;676 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 676 | 36856.676 | 2135.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;686 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 686 | 36856.686 | 2135.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;696 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 696 | 36856.696 | 2135.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;706 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 706 | 36856.706 | 2135.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;716 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 716 | 36856.716 | 2135.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;726 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 726 | 36856.726 | 2135.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;736 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 736 | 36856.736 | 2135.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;746 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 746 | 36856.746 | 2135.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;756 | 94.0703 | 292.0296 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 756 | 36856.756 | 2135.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;766 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 766 | 36856.766 | 2135.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;776 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 776 | 36856.776 | 2135.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;786 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 786 | 36856.786 | 2135.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;796 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 796 | 36856.796 | 2135.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;806 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 806 | 36856.806 | 2135.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;816 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 816 | 36856.816 | 2135.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;826 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 826 | 36856.826 | 2135.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;836 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 836 | 36856.836 | 2135.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;846 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 846 | 36856.846 | 2135.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;856 | 94.0703 | 292.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 856 | 36856.856 | 2135.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;866 | 94.0703 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 866 | 36856.866 | 2135.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;876 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 876 | 36856.876 | 2135.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;886 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 886 | 36856.886 | 2135.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;896 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 896 | 36856.896 | 2135.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;906 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 906 | 36856.906 | 2135.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;916 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 916 | 36856.916 | 2135.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;926 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 926 | 36856.926 | 2135.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;936 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 936 | 36856.936 | 2135.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;946 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 946 | 36856.946 | 2135.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;956 | 94.0694 | 291.9951 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 956 | 36856.956 | 2135.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;966 | 94.0694 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 966 | 36856.966 | 2135.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;976 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 976 | 36856.976 | 2135.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;986 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 986 | 36856.986 | 2135.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:16;996 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 16 | 996 | 36856.996 | 2135.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;006 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 006 | 36857.006 | 2135.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;016 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 016 | 36857.016 | 2135.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;026 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 026 | 36857.026 | 2135.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;036 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 036 | 36857.036 | 2135.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;046 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 046 | 36857.046 | 2135.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;056 | 94.0703 | 292.0045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 056 | 36857.056 | 2135.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;066 | 94.0703 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 066 | 36857.066 | 2135.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;076 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 076 | 36857.076 | 2135.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;086 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 086 | 36857.086 | 2135.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;096 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 096 | 36857.096 | 2135.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;106 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 106 | 36857.106 | 2135.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;116 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 116 | 36857.116 | 2135.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;126 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 126 | 36857.126 | 2135.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;136 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 136 | 36857.136 | 2135.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;146 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 146 | 36857.146 | 2135.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;156 | 94.0694 | 292.0096 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 156 | 36857.156 | 2135.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;166 | 94.0694 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 166 | 36857.166 | 2135.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;176 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 176 | 36857.176 | 2135.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;186 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 186 | 36857.186 | 2135.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;196 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 196 | 36857.196 | 2135.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;206 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 206 | 36857.206 | 2135.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;216 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 216 | 36857.216 | 2135.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;226 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 226 | 36857.226 | 2135.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;236 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 236 | 36857.236 | 2135.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;246 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 246 | 36857.246 | 2135.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;256 | 94.0703 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 256 | 36857.256 | 2135.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;266 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 266 | 36857.266 | 2135.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;276 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 276 | 36857.276 | 2135.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;286 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 286 | 36857.286 | 2135.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;296 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 296 | 36857.296 | 2135.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;306 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 306 | 36857.306 | 2135.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;316 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 316 | 36857.316 | 2135.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;326 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 326 | 36857.326 | 2135.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;336 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 336 | 36857.336 | 2135.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;346 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 346 | 36857.346 | 2135.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;356 | 94.0703 | 291.9916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 356 | 36857.356 | 2135.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;366 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 366 | 36857.366 | 2135.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;376 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 376 | 36857.376 | 2135.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;386 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 386 | 36857.386 | 2135.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;396 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 396 | 36857.396 | 2135.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;406 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 406 | 36857.406 | 2135.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;416 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 416 | 36857.416 | 2135.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;426 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 426 | 36857.426 | 2135.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;436 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 436 | 36857.436 | 2135.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;446 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 446 | 36857.446 | 2135.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;456 | 94.0703 | 291.9722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 456 | 36857.456 | 2135.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;466 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 466 | 36857.466 | 2135.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;476 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 476 | 36857.476 | 2135.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;486 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 486 | 36857.486 | 2135.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;496 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 496 | 36857.496 | 2135.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;506 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 506 | 36857.506 | 2135.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;516 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 516 | 36857.516 | 2135.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;526 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 526 | 36857.526 | 2135.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;536 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 536 | 36857.536 | 2136
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;546 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 546 | 36857.546 | 2136.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;556 | 94.0703 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 556 | 36857.556 | 2136.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;566 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 566 | 36857.566 | 2136.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;576 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 576 | 36857.576 | 2136.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;586 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 586 | 36857.586 | 2136.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;596 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 596 | 36857.596 | 2136.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;606 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 606 | 36857.606 | 2136.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;616 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 616 | 36857.616 | 2136.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;626 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 626 | 36857.626 | 2136.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;636 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 636 | 36857.636 | 2136.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;646 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 646 | 36857.646 | 2136.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;656 | 94.0703 | 291.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 656 | 36857.656 | 2136.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;666 | 94.0703 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 666 | 36857.666 | 2136.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;676 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 676 | 36857.676 | 2136.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;686 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 686 | 36857.686 | 2136.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;696 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 696 | 36857.696 | 2136.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;706 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 706 | 36857.706 | 2136.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;716 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 716 | 36857.716 | 2136.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;726 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 726 | 36857.726 | 2136.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;736 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 736 | 36857.736 | 2136.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;746 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 746 | 36857.746 | 2136.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;756 | 94.0714 | 291.9179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 756 | 36857.756 | 2136.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;766 | 94.0714 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 766 | 36857.766 | 2136.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;776 | 94.0714 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 776 | 36857.776 | 2136.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;786 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 786 | 36857.786 | 2136.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;796 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 796 | 36857.796 | 2136.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;806 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 806 | 36857.806 | 2136.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;816 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 816 | 36857.816 | 2136.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;826 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 826 | 36857.826 | 2136.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;836 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 836 | 36857.836 | 2136.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;846 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 846 | 36857.846 | 2136.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;856 | 94.0703 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 856 | 36857.856 | 2136.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;866 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 866 | 36857.866 | 2136.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;876 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 876 | 36857.876 | 2136.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;886 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 886 | 36857.886 | 2136.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;896 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 896 | 36857.896 | 2136.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;906 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 906 | 36857.906 | 2136.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;916 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 916 | 36857.916 | 2136.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;926 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 926 | 36857.926 | 2136.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;936 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 936 | 36857.936 | 2136.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;946 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 946 | 36857.946 | 2136.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;956 | 94.0703 | 291.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 956 | 36857.956 | 2136.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;966 | 94.0703 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 966 | 36857.966 | 2136.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;976 | 94.0703 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 976 | 36857.976 | 2136.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;986 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 986 | 36857.986 | 2136.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:17;996 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 17 | 996 | 36857.996 | 2136.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;006 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 006 | 36858.006 | 2136.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;016 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 016 | 36858.016 | 2136.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;026 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 026 | 36858.026 | 2136.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;036 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 036 | 36858.036 | 2136.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;046 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 046 | 36858.046 | 2136.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;056 | 94.0714 | 291.9086 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 056 | 36858.056 | 2136.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;066 | 94.0714 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 066 | 36858.066 | 2136.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;076 | 94.0714 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 076 | 36858.076 | 2136.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;086 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 086 | 36858.086 | 2136.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;096 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 096 | 36858.096 | 2136.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;106 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 106 | 36858.106 | 2136.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;116 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 116 | 36858.116 | 2136.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;126 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 126 | 36858.126 | 2136.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;136 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 136 | 36858.136 | 2136.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;146 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 146 | 36858.146 | 2136.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;156 | 94.0703 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 156 | 36858.156 | 2136.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;166 | 94.0703 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 166 | 36858.166 | 2136.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;176 | 94.0703 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 176 | 36858.176 | 2136.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;186 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 186 | 36858.186 | 2136.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;196 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 196 | 36858.196 | 2136.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;206 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 206 | 36858.206 | 2136.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;216 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 216 | 36858.216 | 2136.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;226 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 226 | 36858.226 | 2136.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;236 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 236 | 36858.236 | 2136.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;246 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 246 | 36858.246 | 2136.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;256 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 256 | 36858.256 | 2136.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;266 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 266 | 36858.266 | 2136.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;276 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 276 | 36858.276 | 2136.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;286 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 286 | 36858.286 | 2136.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;296 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 296 | 36858.296 | 2136.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;306 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 306 | 36858.306 | 2136.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;316 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 316 | 36858.316 | 2136.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;326 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 326 | 36858.326 | 2136.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;336 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 336 | 36858.336 | 2136.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;346 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 346 | 36858.346 | 2136.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;356 | 94.0694 | 291.9071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 356 | 36858.356 | 2136.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;366 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 366 | 36858.366 | 2136.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;376 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 376 | 36858.376 | 2136.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;386 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 386 | 36858.386 | 2136.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;396 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 396 | 36858.396 | 2136.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;406 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 406 | 36858.406 | 2136.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;416 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 416 | 36858.416 | 2136.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;426 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 426 | 36858.426 | 2136.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;436 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 436 | 36858.436 | 2136.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;446 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 446 | 36858.446 | 2136.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;456 | 94.0694 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 456 | 36858.456 | 2136.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;466 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 466 | 36858.466 | 2136.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;476 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 476 | 36858.476 | 2136.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;486 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 486 | 36858.486 | 2136.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;496 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 496 | 36858.496 | 2136.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;506 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 506 | 36858.506 | 2136.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;516 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 516 | 36858.516 | 2136.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;526 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 526 | 36858.526 | 2136.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;536 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 536 | 36858.536 | 2137
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;546 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 546 | 36858.546 | 2137.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;556 | 94.0694 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 556 | 36858.556 | 2137.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;566 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 566 | 36858.566 | 2137.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;576 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 576 | 36858.576 | 2137.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;586 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 586 | 36858.586 | 2137.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;596 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 596 | 36858.596 | 2137.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;606 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 606 | 36858.606 | 2137.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;616 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 616 | 36858.616 | 2137.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;626 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 626 | 36858.626 | 2137.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;636 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 636 | 36858.636 | 2137.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;646 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 646 | 36858.646 | 2137.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;656 | 94.0694 | 291.9082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 656 | 36858.656 | 2137.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;666 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 666 | 36858.666 | 2137.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;676 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 676 | 36858.676 | 2137.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;686 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 686 | 36858.686 | 2137.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;696 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 696 | 36858.696 | 2137.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;706 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 706 | 36858.706 | 2137.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;716 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 716 | 36858.716 | 2137.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;726 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 726 | 36858.726 | 2137.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;736 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 736 | 36858.736 | 2137.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;746 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 746 | 36858.746 | 2137.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;756 | 94.0694 | 291.9048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 756 | 36858.756 | 2137.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;766 | 94.0694 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 766 | 36858.766 | 2137.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;776 | 94.0694 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 776 | 36858.776 | 2137.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;786 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 786 | 36858.786 | 2137.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;796 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 796 | 36858.796 | 2137.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;806 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 806 | 36858.806 | 2137.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;816 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 816 | 36858.816 | 2137.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;826 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 826 | 36858.826 | 2137.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;836 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 836 | 36858.836 | 2137.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;846 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 846 | 36858.846 | 2137.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;856 | 94.0703 | 291.895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 856 | 36858.856 | 2137.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;866 | 94.0703 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 866 | 36858.866 | 2137.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;876 | 94.0703 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 876 | 36858.876 | 2137.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;886 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 886 | 36858.886 | 2137.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;896 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 896 | 36858.896 | 2137.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;906 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 906 | 36858.906 | 2137.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;916 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 916 | 36858.916 | 2137.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;926 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 926 | 36858.926 | 2137.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;936 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 936 | 36858.936 | 2137.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;946 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 946 | 36858.946 | 2137.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;956 | 94.0694 | 291.8732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 956 | 36858.956 | 2137.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;966 | 94.0694 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 966 | 36858.966 | 2137.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;976 | 94.0694 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 976 | 36858.976 | 2137.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;986 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 986 | 36858.986 | 2137.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:18;996 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 18 | 996 | 36858.996 | 2137.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;006 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 006 | 36859.006 | 2137.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;016 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 016 | 36859.016 | 2137.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;026 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 026 | 36859.026 | 2137.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;036 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 036 | 36859.036 | 2137.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;046 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 046 | 36859.046 | 2137.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;056 | 94.0703 | 291.8418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 056 | 36859.056 | 2137.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;066 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 066 | 36859.066 | 2137.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;076 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 076 | 36859.076 | 2137.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;086 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 086 | 36859.086 | 2137.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;096 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 096 | 36859.096 | 2137.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;106 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 106 | 36859.106 | 2137.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;116 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 116 | 36859.116 | 2137.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;126 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 126 | 36859.126 | 2137.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;136 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 136 | 36859.136 | 2137.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;146 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 146 | 36859.146 | 2137.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;156 | 94.0703 | 291.8223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 156 | 36859.156 | 2137.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;166 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 166 | 36859.166 | 2137.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;176 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 176 | 36859.176 | 2137.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;186 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 186 | 36859.186 | 2137.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;196 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 196 | 36859.196 | 2137.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;206 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 206 | 36859.206 | 2137.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;216 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 216 | 36859.216 | 2137.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;226 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 226 | 36859.226 | 2137.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;236 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 236 | 36859.236 | 2137.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;246 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 246 | 36859.246 | 2137.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;256 | 94.0703 | 291.8184 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 256 | 36859.256 | 2137.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;266 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 266 | 36859.266 | 2137.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;276 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 276 | 36859.276 | 2137.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;286 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 286 | 36859.286 | 2137.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;296 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 296 | 36859.296 | 2137.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;306 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 306 | 36859.306 | 2137.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;316 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 316 | 36859.316 | 2137.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;326 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 326 | 36859.326 | 2137.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;336 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 336 | 36859.336 | 2137.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;346 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 346 | 36859.346 | 2137.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;356 | 94.0703 | 291.8199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 356 | 36859.356 | 2137.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;366 | 94.0703 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 366 | 36859.366 | 2137.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;376 | 94.0703 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 376 | 36859.376 | 2137.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;386 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 386 | 36859.386 | 2137.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;396 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 396 | 36859.396 | 2137.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;406 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 406 | 36859.406 | 2137.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;416 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 416 | 36859.416 | 2137.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;426 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 426 | 36859.426 | 2137.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;436 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 436 | 36859.436 | 2137.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;446 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 446 | 36859.446 | 2137.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;456 | 94.0714 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 456 | 36859.456 | 2137.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;466 | 94.0714 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 466 | 36859.466 | 2137.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;476 | 94.0714 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 476 | 36859.476 | 2137.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;486 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 486 | 36859.486 | 2137.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;496 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 496 | 36859.496 | 2137.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;506 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 506 | 36859.506 | 2137.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;516 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 516 | 36859.516 | 2137.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;526 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 526 | 36859.526 | 2137.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;536 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 536 | 36859.536 | 2138
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;546 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 546 | 36859.546 | 2138.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;556 | 94.0703 | 291.8134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 556 | 36859.556 | 2138.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;566 | 94.0703 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 566 | 36859.566 | 2138.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;576 | 94.0703 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 576 | 36859.576 | 2138.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;586 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 586 | 36859.586 | 2138.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;596 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 596 | 36859.596 | 2138.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;606 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 606 | 36859.606 | 2138.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;616 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 616 | 36859.616 | 2138.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;626 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 626 | 36859.626 | 2138.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;636 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 636 | 36859.636 | 2138.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;646 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 646 | 36859.646 | 2138.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;656 | 94.0714 | 291.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 656 | 36859.656 | 2138.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;666 | 94.0714 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 666 | 36859.666 | 2138.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;676 | 94.0714 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 676 | 36859.676 | 2138.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;686 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 686 | 36859.686 | 2138.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;696 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 696 | 36859.696 | 2138.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;706 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 706 | 36859.706 | 2138.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;716 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 716 | 36859.716 | 2138.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;726 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 726 | 36859.726 | 2138.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;736 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 736 | 36859.736 | 2138.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;746 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 746 | 36859.746 | 2138.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;756 | 94.0703 | 291.7785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 756 | 36859.756 | 2138.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;766 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 766 | 36859.766 | 2138.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;776 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 776 | 36859.776 | 2138.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;786 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 786 | 36859.786 | 2138.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;796 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 796 | 36859.796 | 2138.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;806 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 806 | 36859.806 | 2138.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;816 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 816 | 36859.816 | 2138.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;826 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 826 | 36859.826 | 2138.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;836 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 836 | 36859.836 | 2138.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;846 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 846 | 36859.846 | 2138.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;856 | 94.0703 | 291.7541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 856 | 36859.856 | 2138.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;866 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 866 | 36859.866 | 2138.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;876 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 876 | 36859.876 | 2138.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;886 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 886 | 36859.886 | 2138.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;896 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 896 | 36859.896 | 2138.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;906 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 906 | 36859.906 | 2138.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;916 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 916 | 36859.916 | 2138.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;926 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 926 | 36859.926 | 2138.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;936 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 936 | 36859.936 | 2138.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;946 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 946 | 36859.946 | 2138.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;956 | 94.0703 | 291.7346 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 956 | 36859.956 | 2138.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;966 | 94.0703 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 966 | 36859.966 | 2138.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;976 | 94.0703 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 976 | 36859.976 | 2138.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;986 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 986 | 36859.986 | 2138.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:19;996 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 19 | 996 | 36859.996 | 2138.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;006 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 006 | 36860.006 | 2138.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;016 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 016 | 36860.016 | 2138.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;026 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 026 | 36860.026 | 2138.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;036 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 036 | 36860.036 | 2138.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;046 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 046 | 36860.046 | 2138.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;056 | 94.0694 | 291.7281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 056 | 36860.056 | 2138.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;066 | 94.0694 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 066 | 36860.066 | 2138.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;076 | 94.0694 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 076 | 36860.076 | 2138.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;086 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 086 | 36860.086 | 2138.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;096 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 096 | 36860.096 | 2138.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;106 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 106 | 36860.106 | 2138.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;116 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 116 | 36860.116 | 2138.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;126 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 126 | 36860.126 | 2138.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;136 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 136 | 36860.136 | 2138.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;146 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 146 | 36860.146 | 2138.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;156 | 94.0683 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 156 | 36860.156 | 2138.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;166 | 94.0683 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 166 | 36860.166 | 2138.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;176 | 94.0683 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 176 | 36860.176 | 2138.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;186 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 186 | 36860.186 | 2138.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;196 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 196 | 36860.196 | 2138.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;206 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 206 | 36860.206 | 2138.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;216 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 216 | 36860.216 | 2138.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;226 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 226 | 36860.226 | 2138.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;236 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 236 | 36860.236 | 2138.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;246 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 246 | 36860.246 | 2138.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;256 | 94.0703 | 291.7083 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 256 | 36860.256 | 2138.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;266 | 94.0703 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 266 | 36860.266 | 2138.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;276 | 94.0703 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 276 | 36860.276 | 2138.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;286 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 286 | 36860.286 | 2138.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;296 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 296 | 36860.296 | 2138.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;306 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 306 | 36860.306 | 2138.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;316 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 316 | 36860.316 | 2138.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;326 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 326 | 36860.326 | 2138.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;336 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 336 | 36860.336 | 2138.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;346 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 346 | 36860.346 | 2138.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;356 | 94.0694 | 291.6921 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 356 | 36860.356 | 2138.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;366 | 94.0694 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 366 | 36860.366 | 2138.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;376 | 94.0694 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 376 | 36860.376 | 2138.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;386 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 386 | 36860.386 | 2138.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;396 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 396 | 36860.396 | 2138.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;406 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 406 | 36860.406 | 2138.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;416 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 416 | 36860.416 | 2138.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;426 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 426 | 36860.426 | 2138.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;436 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 436 | 36860.436 | 2138.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;446 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 446 | 36860.446 | 2138.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;456 | 94.0703 | 291.6802 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 456 | 36860.456 | 2138.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;466 | 94.0703 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 466 | 36860.466 | 2138.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;476 | 94.0703 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 476 | 36860.476 | 2138.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;486 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 486 | 36860.486 | 2138.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;496 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 496 | 36860.496 | 2138.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;506 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 506 | 36860.506 | 2138.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;516 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 516 | 36860.516 | 2138.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;526 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 526 | 36860.526 | 2138.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;536 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 536 | 36860.536 | 2139
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;546 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 546 | 36860.546 | 2139.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;556 | 94.0694 | 291.6757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 556 | 36860.556 | 2139.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;566 | 94.0694 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 566 | 36860.566 | 2139.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;576 | 94.0694 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 576 | 36860.576 | 2139.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;586 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 586 | 36860.586 | 2139.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;596 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 596 | 36860.596 | 2139.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;606 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 606 | 36860.606 | 2139.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;616 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 616 | 36860.616 | 2139.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;626 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 626 | 36860.626 | 2139.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;636 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 636 | 36860.636 | 2139.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;646 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 646 | 36860.646 | 2139.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;656 | 94.0703 | 291.6825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 656 | 36860.656 | 2139.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;666 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 666 | 36860.666 | 2139.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;676 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 676 | 36860.676 | 2139.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;686 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 686 | 36860.686 | 2139.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;696 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 696 | 36860.696 | 2139.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;706 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 706 | 36860.706 | 2139.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;716 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 716 | 36860.716 | 2139.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;726 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 726 | 36860.726 | 2139.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;736 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 736 | 36860.736 | 2139.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;746 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 746 | 36860.746 | 2139.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;756 | 94.0703 | 291.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 756 | 36860.756 | 2139.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;766 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 766 | 36860.766 | 2139.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;776 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 776 | 36860.776 | 2139.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;786 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 786 | 36860.786 | 2139.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;796 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 796 | 36860.796 | 2139.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;806 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 806 | 36860.806 | 2139.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;816 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 816 | 36860.816 | 2139.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;826 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 826 | 36860.826 | 2139.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;836 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 836 | 36860.836 | 2139.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;846 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 846 | 36860.846 | 2139.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;856 | 94.0703 | 291.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 856 | 36860.856 | 2139.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;866 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 866 | 36860.866 | 2139.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;876 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 876 | 36860.876 | 2139.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;886 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 886 | 36860.886 | 2139.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;896 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 896 | 36860.896 | 2139.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;906 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 906 | 36860.906 | 2139.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;916 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 916 | 36860.916 | 2139.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;926 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 926 | 36860.926 | 2139.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;936 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 936 | 36860.936 | 2139.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;946 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 946 | 36860.946 | 2139.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;956 | 94.0703 | 291.7153 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 956 | 36860.956 | 2139.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;966 | 94.0703 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 966 | 36860.966 | 2139.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;976 | 94.0703 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 976 | 36860.976 | 2139.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;986 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 986 | 36860.986 | 2139.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:20;996 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 20 | 996 | 36860.996 | 2139.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;006 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 006 | 36861.006 | 2139.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;016 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 016 | 36861.016 | 2139.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;026 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 026 | 36861.026 | 2139.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;036 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 036 | 36861.036 | 2139.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;046 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 046 | 36861.046 | 2139.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;056 | 94.0714 | 291.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 056 | 36861.056 | 2139.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;066 | 94.0714 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 066 | 36861.066 | 2139.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;076 | 94.0714 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 076 | 36861.076 | 2139.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;086 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 086 | 36861.086 | 2139.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;096 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 096 | 36861.096 | 2139.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;106 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 106 | 36861.106 | 2139.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;116 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 116 | 36861.116 | 2139.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;126 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 126 | 36861.126 | 2139.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;136 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 136 | 36861.136 | 2139.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;146 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 146 | 36861.146 | 2139.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;156 | 94.0703 | 291.7067 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 156 | 36861.156 | 2139.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;166 | 94.0703 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 166 | 36861.166 | 2139.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;176 | 94.0703 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 176 | 36861.176 | 2139.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;186 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 186 | 36861.186 | 2139.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;196 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 196 | 36861.196 | 2139.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;206 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 206 | 36861.206 | 2139.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;216 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 216 | 36861.216 | 2139.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;226 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 226 | 36861.226 | 2139.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;236 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 236 | 36861.236 | 2139.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;246 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 246 | 36861.246 | 2139.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;256 | 94.0714 | 291.708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 256 | 36861.256 | 2139.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;266 | 94.0714 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 266 | 36861.266 | 2139.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;276 | 94.0714 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 276 | 36861.276 | 2139.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;286 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 286 | 36861.286 | 2139.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;296 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 296 | 36861.296 | 2139.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;306 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 306 | 36861.306 | 2139.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;316 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 316 | 36861.316 | 2139.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;326 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 326 | 36861.326 | 2139.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;336 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 336 | 36861.336 | 2139.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;346 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 346 | 36861.346 | 2139.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;356 | 94.0703 | 291.715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 356 | 36861.356 | 2139.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;366 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 366 | 36861.366 | 2139.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;376 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 376 | 36861.376 | 2139.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;386 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 386 | 36861.386 | 2139.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;396 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 396 | 36861.396 | 2139.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;406 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 406 | 36861.406 | 2139.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;416 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 416 | 36861.416 | 2139.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;426 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 426 | 36861.426 | 2139.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;436 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 436 | 36861.436 | 2139.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;446 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 446 | 36861.446 | 2139.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;456 | 94.0703 | 291.7267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 456 | 36861.456 | 2139.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;466 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 466 | 36861.466 | 2139.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;476 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 476 | 36861.476 | 2139.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;486 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 486 | 36861.486 | 2139.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;496 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 496 | 36861.496 | 2139.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;506 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 506 | 36861.506 | 2139.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;516 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 516 | 36861.516 | 2139.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;526 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 526 | 36861.526 | 2139.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;536 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 536 | 36861.536 | 2140
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;546 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 546 | 36861.546 | 2140.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;556 | 94.0703 | 291.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 556 | 36861.556 | 2140.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;566 | 94.0703 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 566 | 36861.566 | 2140.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;576 | 94.0703 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 576 | 36861.576 | 2140.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;586 | 94.0703 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 586 | 36861.586 | 2140.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;596 | 94.0703 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 596 | 36861.596 | 2140.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;606 | 94.0703 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 606 | 36861.606 | 2140.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;616 | 94.0714 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 616 | 36861.616 | 2140.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;626 | 94.0714 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 626 | 36861.626 | 2140.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;636 | 94.0714 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 636 | 36861.636 | 2140.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;646 | 94.0714 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 646 | 36861.646 | 2140.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;656 | 94.0714 | 291.7324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 656 | 36861.656 | 2140.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;666 | 94.0714 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 666 | 36861.666 | 2140.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;676 | 94.0714 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 676 | 36861.676 | 2140.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;686 | 94.0714 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 686 | 36861.686 | 2140.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;696 | 94.0714 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 696 | 36861.696 | 2140.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;706 | 94.0714 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 706 | 36861.706 | 2140.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;716 | 94.0703 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 716 | 36861.716 | 2140.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;726 | 94.0703 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 726 | 36861.726 | 2140.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;736 | 94.0703 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 736 | 36861.736 | 2140.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;746 | 94.0703 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 746 | 36861.746 | 2140.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;756 | 94.0703 | 291.7325 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 756 | 36861.756 | 2140.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;766 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 766 | 36861.766 | 2140.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;776 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 776 | 36861.776 | 2140.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;786 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 786 | 36861.786 | 2140.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;796 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 796 | 36861.796 | 2140.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;806 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 806 | 36861.806 | 2140.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;816 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 816 | 36861.816 | 2140.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;826 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 826 | 36861.826 | 2140.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;836 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 836 | 36861.836 | 2140.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;846 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 846 | 36861.846 | 2140.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;856 | 94.0703 | 291.7358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 856 | 36861.856 | 2140.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;866 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 866 | 36861.866 | 2140.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;876 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 876 | 36861.876 | 2140.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;886 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 886 | 36861.886 | 2140.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;896 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 896 | 36861.896 | 2140.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;906 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 906 | 36861.906 | 2140.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;916 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 916 | 36861.916 | 2140.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;926 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 926 | 36861.926 | 2140.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;936 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 936 | 36861.936 | 2140.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;946 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 946 | 36861.946 | 2140.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;956 | 94.0703 | 291.7397 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 956 | 36861.956 | 2140.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;966 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 966 | 36861.966 | 2140.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;976 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 976 | 36861.976 | 2140.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;986 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 986 | 36861.986 | 2140.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:21;996 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 21 | 996 | 36861.996 | 2140.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;006 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 006 | 36862.006 | 2140.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;016 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 016 | 36862.016 | 2140.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;026 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 026 | 36862.026 | 2140.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;036 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 036 | 36862.036 | 2140.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;046 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 046 | 36862.046 | 2140.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;056 | 94.0703 | 291.7512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 056 | 36862.056 | 2140.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;066 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 066 | 36862.066 | 2140.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;076 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 076 | 36862.076 | 2140.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;086 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 086 | 36862.086 | 2140.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;096 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 096 | 36862.096 | 2140.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;106 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 106 | 36862.106 | 2140.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;116 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 116 | 36862.116 | 2140.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;126 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 126 | 36862.126 | 2140.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;136 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 136 | 36862.136 | 2140.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;146 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 146 | 36862.146 | 2140.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;156 | 94.0703 | 291.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 156 | 36862.156 | 2140.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;166 | 94.0703 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 166 | 36862.166 | 2140.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;176 | 94.0703 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 176 | 36862.176 | 2140.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;186 | 94.0703 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 186 | 36862.186 | 2140.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;196 | 94.0703 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 196 | 36862.196 | 2140.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;206 | 94.0703 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 206 | 36862.206 | 2140.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;216 | 94.0714 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 216 | 36862.216 | 2140.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;226 | 94.0714 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 226 | 36862.226 | 2140.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;236 | 94.0714 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 236 | 36862.236 | 2140.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;246 | 94.0714 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 246 | 36862.246 | 2140.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;256 | 94.0714 | 291.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 256 | 36862.256 | 2140.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;266 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 266 | 36862.266 | 2140.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;276 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 276 | 36862.276 | 2140.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;286 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 286 | 36862.286 | 2140.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;296 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 296 | 36862.296 | 2140.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;306 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 306 | 36862.306 | 2140.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;316 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 316 | 36862.316 | 2140.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;326 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 326 | 36862.326 | 2140.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;336 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 336 | 36862.336 | 2140.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;346 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 346 | 36862.346 | 2140.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;356 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 356 | 36862.356 | 2140.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;366 | 94.0714 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 366 | 36862.366 | 2140.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;376 | 94.0714 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 376 | 36862.376 | 2140.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;386 | 94.0714 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 386 | 36862.386 | 2140.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;396 | 94.0714 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 396 | 36862.396 | 2140.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;406 | 94.0714 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 406 | 36862.406 | 2140.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;416 | 94.0703 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 416 | 36862.416 | 2140.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;426 | 94.0703 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 426 | 36862.426 | 2140.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;436 | 94.0703 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 436 | 36862.436 | 2140.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;446 | 94.0703 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 446 | 36862.446 | 2140.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;456 | 94.0703 | 291.7779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 456 | 36862.456 | 2140.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;466 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 466 | 36862.466 | 2140.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;476 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 476 | 36862.476 | 2140.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;486 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 486 | 36862.486 | 2140.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;496 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 496 | 36862.496 | 2140.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;506 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 506 | 36862.506 | 2140.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;516 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 516 | 36862.516 | 2140.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;526 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 526 | 36862.526 | 2140.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;536 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 536 | 36862.536 | 2141
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;546 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 546 | 36862.546 | 2141.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;556 | 94.0703 | 291.7726 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 556 | 36862.556 | 2141.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;566 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 566 | 36862.566 | 2141.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;576 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 576 | 36862.576 | 2141.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;586 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 586 | 36862.586 | 2141.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;596 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 596 | 36862.596 | 2141.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;606 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 606 | 36862.606 | 2141.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;616 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 616 | 36862.616 | 2141.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;626 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 626 | 36862.626 | 2141.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;636 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 636 | 36862.636 | 2141.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;646 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 646 | 36862.646 | 2141.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;656 | 94.0703 | 291.7718 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 656 | 36862.656 | 2141.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;666 | 94.0703 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 666 | 36862.666 | 2141.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;676 | 94.0703 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 676 | 36862.676 | 2141.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;686 | 94.0703 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 686 | 36862.686 | 2141.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;696 | 94.0703 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 696 | 36862.696 | 2141.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;706 | 94.0703 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 706 | 36862.706 | 2141.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;716 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 716 | 36862.716 | 2141.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;726 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 726 | 36862.726 | 2141.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;736 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 736 | 36862.736 | 2141.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;746 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 746 | 36862.746 | 2141.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;756 | 94.0714 | 291.785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 756 | 36862.756 | 2141.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;766 | 94.0714 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 766 | 36862.766 | 2141.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;776 | 94.0714 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 776 | 36862.776 | 2141.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;786 | 94.0714 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 786 | 36862.786 | 2141.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;796 | 94.0714 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 796 | 36862.796 | 2141.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;806 | 94.0714 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 806 | 36862.806 | 2141.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;816 | 94.0714 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 816 | 36862.816 | 2141.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;826 | 94.0714 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 826 | 36862.826 | 2141.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;836 | 94.0703 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 836 | 36862.836 | 2141.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;846 | 94.0703 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 846 | 36862.846 | 2141.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;856 | 94.0703 | 291.8132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 856 | 36862.856 | 2141.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;866 | 94.0703 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 866 | 36862.866 | 2141.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;876 | 94.0703 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 876 | 36862.876 | 2141.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;886 | 94.0703 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 886 | 36862.886 | 2141.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;896 | 94.0703 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 896 | 36862.896 | 2141.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;906 | 94.0703 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 906 | 36862.906 | 2141.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;916 | 94.0703 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 916 | 36862.916 | 2141.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;926 | 94.0703 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 926 | 36862.926 | 2141.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;936 | 94.0714 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 936 | 36862.936 | 2141.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;946 | 94.0714 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 946 | 36862.946 | 2141.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;956 | 94.0714 | 291.8293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 956 | 36862.956 | 2141.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;966 | 94.0714 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 966 | 36862.966 | 2141.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;976 | 94.0714 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 976 | 36862.976 | 2141.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;986 | 94.0714 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 986 | 36862.986 | 2141.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:22;996 | 94.0714 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 22 | 996 | 36862.996 | 2141.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;006 | 94.0714 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 006 | 36863.006 | 2141.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;016 | 94.0714 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 016 | 36863.016 | 2141.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;026 | 94.0714 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 026 | 36863.026 | 2141.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;036 | 94.0703 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 036 | 36863.036 | 2141.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;046 | 94.0703 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 046 | 36863.046 | 2141.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;056 | 94.0703 | 291.8258 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 056 | 36863.056 | 2141.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;066 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 066 | 36863.066 | 2141.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;076 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 076 | 36863.076 | 2141.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;086 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 086 | 36863.086 | 2141.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;096 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 096 | 36863.096 | 2141.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;106 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 106 | 36863.106 | 2141.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;116 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 116 | 36863.116 | 2141.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;126 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 126 | 36863.126 | 2141.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;136 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 136 | 36863.136 | 2141.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;146 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 146 | 36863.146 | 2141.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;156 | 94.0703 | 291.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 156 | 36863.156 | 2141.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;166 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 166 | 36863.166 | 2141.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;176 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 176 | 36863.176 | 2141.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;186 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 186 | 36863.186 | 2141.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;196 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 196 | 36863.196 | 2141.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;206 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 206 | 36863.206 | 2141.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;216 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 216 | 36863.216 | 2141.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;226 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 226 | 36863.226 | 2141.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;236 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 236 | 36863.236 | 2141.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;246 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 246 | 36863.246 | 2141.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;256 | 94.0703 | 291.8183 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 256 | 36863.256 | 2141.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;266 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 266 | 36863.266 | 2141.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;276 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 276 | 36863.276 | 2141.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;286 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 286 | 36863.286 | 2141.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;296 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 296 | 36863.296 | 2141.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;306 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 306 | 36863.306 | 2141.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;316 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 316 | 36863.316 | 2141.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;326 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 326 | 36863.326 | 2141.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;336 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 336 | 36863.336 | 2141.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;346 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 346 | 36863.346 | 2141.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;356 | 94.0703 | 291.8364 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 356 | 36863.356 | 2141.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;366 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 366 | 36863.366 | 2141.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;376 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 376 | 36863.376 | 2141.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;386 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 386 | 36863.386 | 2141.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;396 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 396 | 36863.396 | 2141.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;406 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 406 | 36863.406 | 2141.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;416 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 416 | 36863.416 | 2141.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;426 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 426 | 36863.426 | 2141.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;436 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 436 | 36863.436 | 2141.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;446 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 446 | 36863.446 | 2141.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;456 | 94.0703 | 291.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 456 | 36863.456 | 2141.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;466 | 94.0703 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 466 | 36863.466 | 2141.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;476 | 94.0703 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 476 | 36863.476 | 2141.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;486 | 94.0703 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 486 | 36863.486 | 2141.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;496 | 94.0703 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 496 | 36863.496 | 2141.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;506 | 94.0703 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 506 | 36863.506 | 2141.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;516 | 94.0703 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 516 | 36863.516 | 2141.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;526 | 94.0703 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 526 | 36863.526 | 2141.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;536 | 94.0724 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 536 | 36863.536 | 2142
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;546 | 94.0724 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 546 | 36863.546 | 2142.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;556 | 94.0724 | 291.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 556 | 36863.556 | 2142.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;566 | 94.0724 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 566 | 36863.566 | 2142.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;576 | 94.0724 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 576 | 36863.576 | 2142.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;586 | 94.0724 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 586 | 36863.586 | 2142.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;596 | 94.0724 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 596 | 36863.596 | 2142.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;606 | 94.0724 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 606 | 36863.606 | 2142.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;616 | 94.0724 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 616 | 36863.616 | 2142.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;626 | 94.0724 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 626 | 36863.626 | 2142.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;636 | 94.0714 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 636 | 36863.636 | 2142.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;646 | 94.0714 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 646 | 36863.646 | 2142.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;656 | 94.0714 | 291.935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 656 | 36863.656 | 2142.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;666 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 666 | 36863.666 | 2142.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;676 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 676 | 36863.676 | 2142.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;686 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 686 | 36863.686 | 2142.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;696 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 696 | 36863.696 | 2142.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;706 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 706 | 36863.706 | 2142.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;716 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 716 | 36863.716 | 2142.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;726 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 726 | 36863.726 | 2142.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;736 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 736 | 36863.736 | 2142.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;746 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 746 | 36863.746 | 2142.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;756 | 94.0714 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 756 | 36863.756 | 2142.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;766 | 94.0714 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 766 | 36863.766 | 2142.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;776 | 94.0714 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 776 | 36863.776 | 2142.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;786 | 94.0714 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 786 | 36863.786 | 2142.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;796 | 94.0714 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 796 | 36863.796 | 2142.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;806 | 94.0714 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 806 | 36863.806 | 2142.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;816 | 94.0714 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 816 | 36863.816 | 2142.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;826 | 94.0714 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 826 | 36863.826 | 2142.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;836 | 94.0703 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 836 | 36863.836 | 2142.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;846 | 94.0703 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 846 | 36863.846 | 2142.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;856 | 94.0703 | 291.9544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 856 | 36863.856 | 2142.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;866 | 94.0703 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 866 | 36863.866 | 2142.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;876 | 94.0703 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 876 | 36863.876 | 2142.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;886 | 94.0703 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 886 | 36863.886 | 2142.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;896 | 94.0703 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 896 | 36863.896 | 2142.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;906 | 94.0703 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 906 | 36863.906 | 2142.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;916 | 94.0703 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 916 | 36863.916 | 2142.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;926 | 94.0703 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 926 | 36863.926 | 2142.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;936 | 94.0714 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 936 | 36863.936 | 2142.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;946 | 94.0714 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 946 | 36863.946 | 2142.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;956 | 94.0714 | 291.9747 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 956 | 36863.956 | 2142.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;966 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 966 | 36863.966 | 2142.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;976 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 976 | 36863.976 | 2142.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;986 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 986 | 36863.986 | 2142.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:23;996 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 23 | 996 | 36863.996 | 2142.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;006 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 006 | 36864.006 | 2142.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;016 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 016 | 36864.016 | 2142.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;026 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 026 | 36864.026 | 2142.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;036 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 036 | 36864.036 | 2142.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;046 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 046 | 36864.046 | 2142.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;056 | 94.0714 | 291.9958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 056 | 36864.056 | 2142.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;066 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 066 | 36864.066 | 2142.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;076 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 076 | 36864.076 | 2142.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;086 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 086 | 36864.086 | 2142.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;096 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 096 | 36864.096 | 2142.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;106 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 106 | 36864.106 | 2142.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;116 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 116 | 36864.116 | 2142.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;126 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 126 | 36864.126 | 2142.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;136 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 136 | 36864.136 | 2142.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;146 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 146 | 36864.146 | 2142.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;156 | 94.0714 | 292.0181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 156 | 36864.156 | 2142.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;166 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 166 | 36864.166 | 2142.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;176 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 176 | 36864.176 | 2142.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;186 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 186 | 36864.186 | 2142.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;196 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 196 | 36864.196 | 2142.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;206 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 206 | 36864.206 | 2142.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;216 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 216 | 36864.216 | 2142.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;226 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 226 | 36864.226 | 2142.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;236 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 236 | 36864.236 | 2142.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;246 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 246 | 36864.246 | 2142.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;256 | 94.0714 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 256 | 36864.256 | 2142.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;266 | 94.0714 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 266 | 36864.266 | 2142.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;276 | 94.0714 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 276 | 36864.276 | 2142.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;286 | 94.0714 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 286 | 36864.286 | 2142.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;296 | 94.0714 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 296 | 36864.296 | 2142.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;306 | 94.0714 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 306 | 36864.306 | 2142.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;316 | 94.0714 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 316 | 36864.316 | 2142.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;326 | 94.0714 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 326 | 36864.326 | 2142.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;336 | 94.0724 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 336 | 36864.336 | 2142.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;346 | 94.0724 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 346 | 36864.346 | 2142.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;356 | 94.0724 | 292.0334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 356 | 36864.356 | 2142.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;366 | 94.0724 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 366 | 36864.366 | 2142.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;376 | 94.0724 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 376 | 36864.376 | 2142.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;386 | 94.0724 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 386 | 36864.386 | 2142.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;396 | 94.0724 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 396 | 36864.396 | 2142.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;406 | 94.0724 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 406 | 36864.406 | 2142.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;416 | 94.0724 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 416 | 36864.416 | 2142.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;426 | 94.0724 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 426 | 36864.426 | 2142.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;436 | 94.0714 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 436 | 36864.436 | 2142.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;446 | 94.0714 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 446 | 36864.446 | 2142.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;456 | 94.0714 | 292.0207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 456 | 36864.456 | 2142.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;466 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 466 | 36864.466 | 2142.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;476 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 476 | 36864.476 | 2142.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;486 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 486 | 36864.486 | 2142.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;496 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 496 | 36864.496 | 2142.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;506 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 506 | 36864.506 | 2142.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;516 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 516 | 36864.516 | 2142.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;526 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 526 | 36864.526 | 2142.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;536 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 536 | 36864.536 | 2143
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;546 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 546 | 36864.546 | 2143.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;556 | 94.0714 | 292.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 556 | 36864.556 | 2143.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;566 | 94.0714 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 566 | 36864.566 | 2143.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;576 | 94.0714 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 576 | 36864.576 | 2143.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;586 | 94.0714 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 586 | 36864.586 | 2143.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;596 | 94.0714 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 596 | 36864.596 | 2143.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;606 | 94.0714 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 606 | 36864.606 | 2143.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;616 | 94.0714 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 616 | 36864.616 | 2143.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;626 | 94.0714 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 626 | 36864.626 | 2143.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;636 | 94.0724 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 636 | 36864.636 | 2143.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;646 | 94.0724 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 646 | 36864.646 | 2143.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;656 | 94.0724 | 292.0271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 656 | 36864.656 | 2143.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;666 | 94.0724 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 666 | 36864.666 | 2143.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;676 | 94.0724 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 676 | 36864.676 | 2143.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;686 | 94.0724 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 686 | 36864.686 | 2143.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;696 | 94.0724 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 696 | 36864.696 | 2143.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;706 | 94.0724 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 706 | 36864.706 | 2143.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;716 | 94.0724 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 716 | 36864.716 | 2143.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;726 | 94.0724 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 726 | 36864.726 | 2143.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;736 | 94.0703 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 736 | 36864.736 | 2143.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;746 | 94.0703 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 746 | 36864.746 | 2143.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;756 | 94.0703 | 292.0403 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 756 | 36864.756 | 2143.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;766 | 94.0703 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 766 | 36864.766 | 2143.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;776 | 94.0703 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 776 | 36864.776 | 2143.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;786 | 94.0703 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 786 | 36864.786 | 2143.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;796 | 94.0703 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 796 | 36864.796 | 2143.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;806 | 94.0703 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 806 | 36864.806 | 2143.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;816 | 94.0703 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 816 | 36864.816 | 2143.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;826 | 94.0703 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 826 | 36864.826 | 2143.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;836 | 94.0714 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 836 | 36864.836 | 2143.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;846 | 94.0714 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 846 | 36864.846 | 2143.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;856 | 94.0714 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 856 | 36864.856 | 2143.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;866 | 94.0714 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 866 | 36864.866 | 2143.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;876 | 94.0714 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 876 | 36864.876 | 2143.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;886 | 94.0714 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 886 | 36864.886 | 2143.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;896 | 94.0714 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 896 | 36864.896 | 2143.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;906 | 94.0714 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 906 | 36864.906 | 2143.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;916 | 94.0714 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 916 | 36864.916 | 2143.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;926 | 94.0714 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 926 | 36864.926 | 2143.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;936 | 94.0724 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 936 | 36864.936 | 2143.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;946 | 94.0724 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 946 | 36864.946 | 2143.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;956 | 94.0724 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 956 | 36864.956 | 2143.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;966 | 94.0724 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 966 | 36864.966 | 2143.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;976 | 94.0724 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 976 | 36864.976 | 2143.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;986 | 94.0724 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 986 | 36864.986 | 2143.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:24;996 | 94.0724 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 24 | 996 | 36864.996 | 2143.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;006 | 94.0724 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 006 | 36865.006 | 2143.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;016 | 94.0724 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 016 | 36865.016 | 2143.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;026 | 94.0724 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 026 | 36865.026 | 2143.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;036 | 94.0714 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 036 | 36865.036 | 2143.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;046 | 94.0714 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 046 | 36865.046 | 2143.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;056 | 94.0714 | 292.1094 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 056 | 36865.056 | 2143.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;066 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 066 | 36865.066 | 2143.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;076 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 076 | 36865.076 | 2143.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;086 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 086 | 36865.086 | 2143.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;096 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 096 | 36865.096 | 2143.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;106 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 106 | 36865.106 | 2143.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;116 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 116 | 36865.116 | 2143.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;126 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 126 | 36865.126 | 2143.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;136 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 136 | 36865.136 | 2143.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;146 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 146 | 36865.146 | 2143.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;156 | 94.0714 | 292.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 156 | 36865.156 | 2143.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;166 | 94.0714 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 166 | 36865.166 | 2143.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;176 | 94.0714 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 176 | 36865.176 | 2143.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;186 | 94.0714 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 186 | 36865.186 | 2143.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;196 | 94.0714 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 196 | 36865.196 | 2143.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;206 | 94.0714 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 206 | 36865.206 | 2143.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;216 | 94.0714 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 216 | 36865.216 | 2143.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;226 | 94.0714 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 226 | 36865.226 | 2143.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;236 | 94.0724 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 236 | 36865.236 | 2143.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;246 | 94.0724 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 246 | 36865.246 | 2143.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;256 | 94.0724 | 292.145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 256 | 36865.256 | 2143.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;266 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 266 | 36865.266 | 2143.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;276 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 276 | 36865.276 | 2143.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;286 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 286 | 36865.286 | 2143.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;296 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 296 | 36865.296 | 2143.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;306 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 306 | 36865.306 | 2143.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;316 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 316 | 36865.316 | 2143.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;326 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 326 | 36865.326 | 2143.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;336 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 336 | 36865.336 | 2143.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;346 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 346 | 36865.346 | 2143.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;356 | 94.0724 | 292.1581 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 356 | 36865.356 | 2143.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;366 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 366 | 36865.366 | 2143.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;376 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 376 | 36865.376 | 2143.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;386 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 386 | 36865.386 | 2143.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;396 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 396 | 36865.396 | 2143.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;406 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 406 | 36865.406 | 2143.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;416 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 416 | 36865.416 | 2143.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;426 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 426 | 36865.426 | 2143.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;436 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 436 | 36865.436 | 2143.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;446 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 446 | 36865.446 | 2143.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;456 | 94.0724 | 292.1563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 456 | 36865.456 | 2143.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;466 | 94.0724 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 466 | 36865.466 | 2143.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;476 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 476 | 36865.476 | 2143.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;486 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 486 | 36865.486 | 2143.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;496 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 496 | 36865.496 | 2143.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;506 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 506 | 36865.506 | 2143.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;516 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 516 | 36865.516 | 2143.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;526 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 526 | 36865.526 | 2143.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;536 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 536 | 36865.536 | 2144
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;546 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 546 | 36865.546 | 2144.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;556 | 94.0714 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 556 | 36865.556 | 2144.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;566 | 94.0714 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 566 | 36865.566 | 2144.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;576 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 576 | 36865.576 | 2144.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;586 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 586 | 36865.586 | 2144.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;596 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 596 | 36865.596 | 2144.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;606 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 606 | 36865.606 | 2144.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;616 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 616 | 36865.616 | 2144.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;626 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 626 | 36865.626 | 2144.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;636 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 636 | 36865.636 | 2144.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;646 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 646 | 36865.646 | 2144.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;656 | 94.0724 | 292.1855 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 656 | 36865.656 | 2144.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;666 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 666 | 36865.666 | 2144.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;676 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 676 | 36865.676 | 2144.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;686 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 686 | 36865.686 | 2144.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;696 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 696 | 36865.696 | 2144.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;706 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 706 | 36865.706 | 2144.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;716 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 716 | 36865.716 | 2144.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;726 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 726 | 36865.726 | 2144.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;736 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 736 | 36865.736 | 2144.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;746 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 746 | 36865.746 | 2144.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;756 | 94.0724 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 756 | 36865.756 | 2144.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;766 | 94.0724 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 766 | 36865.766 | 2144.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;776 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 776 | 36865.776 | 2144.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;786 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 786 | 36865.786 | 2144.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;796 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 796 | 36865.796 | 2144.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;806 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 806 | 36865.806 | 2144.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;816 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 816 | 36865.816 | 2144.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;826 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 826 | 36865.826 | 2144.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;836 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 836 | 36865.836 | 2144.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;846 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 846 | 36865.846 | 2144.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;856 | 94.0714 | 292.2048 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 856 | 36865.856 | 2144.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;866 | 94.0714 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 866 | 36865.866 | 2144.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;876 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 876 | 36865.876 | 2144.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;886 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 886 | 36865.886 | 2144.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;896 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 896 | 36865.896 | 2144.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;906 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 906 | 36865.906 | 2144.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;916 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 916 | 36865.916 | 2144.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;926 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 926 | 36865.926 | 2144.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;936 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 936 | 36865.936 | 2144.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;946 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 946 | 36865.946 | 2144.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;956 | 94.0724 | 292.2158 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 956 | 36865.956 | 2144.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;966 | 94.0724 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 966 | 36865.966 | 2144.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;976 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 976 | 36865.976 | 2144.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;986 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 986 | 36865.986 | 2144.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:25;996 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 25 | 996 | 36865.996 | 2144.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;006 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 006 | 36866.006 | 2144.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;016 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 016 | 36866.016 | 2144.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;026 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 026 | 36866.026 | 2144.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;036 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 036 | 36866.036 | 2144.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;046 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 046 | 36866.046 | 2144.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;056 | 94.0714 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 056 | 36866.056 | 2144.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;066 | 94.0714 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 066 | 36866.066 | 2144.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;076 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 076 | 36866.076 | 2144.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;086 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 086 | 36866.086 | 2144.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;096 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 096 | 36866.096 | 2144.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;106 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 106 | 36866.106 | 2144.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;116 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 116 | 36866.116 | 2144.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;126 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 126 | 36866.126 | 2144.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;136 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 136 | 36866.136 | 2144.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;146 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 146 | 36866.146 | 2144.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;156 | 94.0733 | 292.1974 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 156 | 36866.156 | 2144.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;166 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 166 | 36866.166 | 2144.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;176 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 176 | 36866.176 | 2144.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;186 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 186 | 36866.186 | 2144.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;196 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 196 | 36866.196 | 2144.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;206 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 206 | 36866.206 | 2144.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;216 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 216 | 36866.216 | 2144.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;226 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 226 | 36866.226 | 2144.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;236 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 236 | 36866.236 | 2144.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;246 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 246 | 36866.246 | 2144.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;256 | 94.0733 | 292.1994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 256 | 36866.256 | 2144.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;266 | 94.0733 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 266 | 36866.266 | 2144.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;276 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 276 | 36866.276 | 2144.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;286 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 286 | 36866.286 | 2144.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;296 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 296 | 36866.296 | 2144.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;306 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 306 | 36866.306 | 2144.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;316 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 316 | 36866.316 | 2144.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;326 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 326 | 36866.326 | 2144.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;336 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 336 | 36866.336 | 2144.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;346 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 346 | 36866.346 | 2144.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;356 | 94.0724 | 292.2189 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 356 | 36866.356 | 2144.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;366 | 94.0724 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 366 | 36866.366 | 2144.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;376 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 376 | 36866.376 | 2144.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;386 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 386 | 36866.386 | 2144.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;396 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 396 | 36866.396 | 2144.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;406 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 406 | 36866.406 | 2144.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;416 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 416 | 36866.416 | 2144.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;426 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 426 | 36866.426 | 2144.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;436 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 436 | 36866.436 | 2144.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;446 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 446 | 36866.446 | 2144.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;456 | 94.0714 | 292.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 456 | 36866.456 | 2144.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;466 | 94.0714 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 466 | 36866.466 | 2144.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;476 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 476 | 36866.476 | 2144.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;486 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 486 | 36866.486 | 2144.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;496 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 496 | 36866.496 | 2144.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;506 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 506 | 36866.506 | 2144.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;516 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 516 | 36866.516 | 2144.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;526 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 526 | 36866.526 | 2144.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;536 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 536 | 36866.536 | 2145
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;546 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 546 | 36866.546 | 2145.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;556 | 94.0703 | 292.2358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 556 | 36866.556 | 2145.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;566 | 94.0703 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 566 | 36866.566 | 2145.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;576 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 576 | 36866.576 | 2145.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;586 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 586 | 36866.586 | 2145.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;596 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 596 | 36866.596 | 2145.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;606 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 606 | 36866.606 | 2145.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;616 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 616 | 36866.616 | 2145.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;626 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 626 | 36866.626 | 2145.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;636 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 636 | 36866.636 | 2145.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;646 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 646 | 36866.646 | 2145.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;656 | 94.0724 | 292.2574 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 656 | 36866.656 | 2145.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;666 | 94.0724 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 666 | 36866.666 | 2145.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;676 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 676 | 36866.676 | 2145.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;686 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 686 | 36866.686 | 2145.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;696 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 696 | 36866.696 | 2145.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;706 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 706 | 36866.706 | 2145.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;716 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 716 | 36866.716 | 2145.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;726 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 726 | 36866.726 | 2145.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;736 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 736 | 36866.736 | 2145.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;746 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 746 | 36866.746 | 2145.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;756 | 94.0733 | 292.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 756 | 36866.756 | 2145.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;766 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 766 | 36866.766 | 2145.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;776 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 776 | 36866.776 | 2145.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;786 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 786 | 36866.786 | 2145.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;796 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 796 | 36866.796 | 2145.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;806 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 806 | 36866.806 | 2145.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;816 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 816 | 36866.816 | 2145.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;826 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 826 | 36866.826 | 2145.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;836 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 836 | 36866.836 | 2145.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;846 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 846 | 36866.846 | 2145.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;856 | 94.0724 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 856 | 36866.856 | 2145.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;866 | 94.0724 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 866 | 36866.866 | 2145.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;876 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 876 | 36866.876 | 2145.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;886 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 886 | 36866.886 | 2145.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;896 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 896 | 36866.896 | 2145.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;906 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 906 | 36866.906 | 2145.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;916 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 916 | 36866.916 | 2145.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;926 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 926 | 36866.926 | 2145.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;936 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 936 | 36866.936 | 2145.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;946 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 946 | 36866.946 | 2145.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;956 | 94.0714 | 292.2736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 956 | 36866.956 | 2145.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;966 | 94.0714 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 966 | 36866.966 | 2145.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;976 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 976 | 36866.976 | 2145.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;986 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 986 | 36866.986 | 2145.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:26;996 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 26 | 996 | 36866.996 | 2145.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;006 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 006 | 36867.006 | 2145.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;016 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 016 | 36867.016 | 2145.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;026 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 026 | 36867.026 | 2145.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;036 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 036 | 36867.036 | 2145.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;046 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 046 | 36867.046 | 2145.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;056 | 94.0724 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 056 | 36867.056 | 2145.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;066 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 066 | 36867.066 | 2145.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;076 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 076 | 36867.076 | 2145.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;086 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 086 | 36867.086 | 2145.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;096 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 096 | 36867.096 | 2145.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;106 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 106 | 36867.106 | 2145.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;116 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 116 | 36867.116 | 2145.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;126 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 126 | 36867.126 | 2145.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;136 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 136 | 36867.136 | 2145.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;146 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 146 | 36867.146 | 2145.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;156 | 94.0724 | 292.281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 156 | 36867.156 | 2145.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;166 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 166 | 36867.166 | 2145.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;176 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 176 | 36867.176 | 2145.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;186 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 186 | 36867.186 | 2145.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;196 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 196 | 36867.196 | 2145.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;206 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 206 | 36867.206 | 2145.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;216 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 216 | 36867.216 | 2145.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;226 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 226 | 36867.226 | 2145.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;236 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 236 | 36867.236 | 2145.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;246 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 246 | 36867.246 | 2145.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;256 | 94.0724 | 292.2708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 256 | 36867.256 | 2145.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;266 | 94.0724 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 266 | 36867.266 | 2145.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;276 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 276 | 36867.276 | 2145.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;286 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 286 | 36867.286 | 2145.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;296 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 296 | 36867.296 | 2145.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;306 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 306 | 36867.306 | 2145.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;316 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 316 | 36867.316 | 2145.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;326 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 326 | 36867.326 | 2145.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;336 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 336 | 36867.336 | 2145.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;346 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 346 | 36867.346 | 2145.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;356 | 94.0733 | 292.2692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 356 | 36867.356 | 2145.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;366 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 366 | 36867.366 | 2145.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;376 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 376 | 36867.376 | 2145.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;386 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 386 | 36867.386 | 2145.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;396 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 396 | 36867.396 | 2145.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;406 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 406 | 36867.406 | 2145.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;416 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 416 | 36867.416 | 2145.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;426 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 426 | 36867.426 | 2145.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;436 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 436 | 36867.436 | 2145.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;446 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 446 | 36867.446 | 2145.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;456 | 94.0733 | 292.2599 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 456 | 36867.456 | 2145.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;466 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 466 | 36867.466 | 2145.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;476 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 476 | 36867.476 | 2145.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;486 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 486 | 36867.486 | 2145.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;496 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 496 | 36867.496 | 2145.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;506 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 506 | 36867.506 | 2145.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;516 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 516 | 36867.516 | 2145.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;526 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 526 | 36867.526 | 2145.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;536 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 536 | 36867.536 | 2146
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;546 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 546 | 36867.546 | 2146.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;556 | 94.0733 | 292.2453 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 556 | 36867.556 | 2146.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;566 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 566 | 36867.566 | 2146.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;576 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 576 | 36867.576 | 2146.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;586 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 586 | 36867.586 | 2146.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;596 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 596 | 36867.596 | 2146.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;606 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 606 | 36867.606 | 2146.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;616 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 616 | 36867.616 | 2146.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;626 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 626 | 36867.626 | 2146.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;636 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 636 | 36867.636 | 2146.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;646 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 646 | 36867.646 | 2146.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;656 | 94.0733 | 292.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 656 | 36867.656 | 2146.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;666 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 666 | 36867.666 | 2146.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;676 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 676 | 36867.676 | 2146.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;686 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 686 | 36867.686 | 2146.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;696 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 696 | 36867.696 | 2146.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;706 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 706 | 36867.706 | 2146.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;716 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 716 | 36867.716 | 2146.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;726 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 726 | 36867.726 | 2146.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;736 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 736 | 36867.736 | 2146.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;746 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 746 | 36867.746 | 2146.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;756 | 94.0733 | 292.264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 756 | 36867.756 | 2146.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;766 | 94.0733 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 766 | 36867.766 | 2146.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;776 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 776 | 36867.776 | 2146.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;786 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 786 | 36867.786 | 2146.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;796 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 796 | 36867.796 | 2146.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;806 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 806 | 36867.806 | 2146.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;816 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 816 | 36867.816 | 2146.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;826 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 826 | 36867.826 | 2146.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;836 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 836 | 36867.836 | 2146.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;846 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 846 | 36867.846 | 2146.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;856 | 94.0724 | 292.2467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 856 | 36867.856 | 2146.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;866 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 866 | 36867.866 | 2146.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;876 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 876 | 36867.876 | 2146.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;886 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 886 | 36867.886 | 2146.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;896 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 896 | 36867.896 | 2146.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;906 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 906 | 36867.906 | 2146.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;916 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 916 | 36867.916 | 2146.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;926 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 926 | 36867.926 | 2146.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;936 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 936 | 36867.936 | 2146.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;946 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 946 | 36867.946 | 2146.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;956 | 94.0724 | 292.2185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 956 | 36867.956 | 2146.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;966 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 966 | 36867.966 | 2146.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;976 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 976 | 36867.976 | 2146.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;986 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 986 | 36867.986 | 2146.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:27;996 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 27 | 996 | 36867.996 | 2146.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;006 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 006 | 36868.006 | 2146.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;016 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 016 | 36868.016 | 2146.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;026 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 026 | 36868.026 | 2146.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;036 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 036 | 36868.036 | 2146.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;046 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 046 | 36868.046 | 2146.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;056 | 94.0724 | 292.201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 056 | 36868.056 | 2146.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;066 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 066 | 36868.066 | 2146.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;076 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 076 | 36868.076 | 2146.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;086 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 086 | 36868.086 | 2146.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;096 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 096 | 36868.096 | 2146.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;106 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 106 | 36868.106 | 2146.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;116 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 116 | 36868.116 | 2146.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;126 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 126 | 36868.126 | 2146.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;136 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 136 | 36868.136 | 2146.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;146 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 146 | 36868.146 | 2146.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;156 | 94.0724 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 156 | 36868.156 | 2146.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;166 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 166 | 36868.166 | 2146.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;176 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 176 | 36868.176 | 2146.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;186 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 186 | 36868.186 | 2146.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;196 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 196 | 36868.196 | 2146.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;206 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 206 | 36868.206 | 2146.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;216 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 216 | 36868.216 | 2146.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;226 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 226 | 36868.226 | 2146.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;236 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 236 | 36868.236 | 2146.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;246 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 246 | 36868.246 | 2146.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;256 | 94.0724 | 292.1842 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 256 | 36868.256 | 2146.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;266 | 94.0724 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 266 | 36868.266 | 2146.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;276 | 94.0724 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 276 | 36868.276 | 2146.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;286 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 286 | 36868.286 | 2146.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;296 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 296 | 36868.296 | 2146.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;306 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 306 | 36868.306 | 2146.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;316 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 316 | 36868.316 | 2146.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;326 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 326 | 36868.326 | 2146.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;336 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 336 | 36868.336 | 2146.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;346 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 346 | 36868.346 | 2146.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;356 | 94.0733 | 292.1708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 356 | 36868.356 | 2146.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;366 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 366 | 36868.366 | 2146.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;376 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 376 | 36868.376 | 2146.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;386 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 386 | 36868.386 | 2146.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;396 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 396 | 36868.396 | 2146.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;406 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 406 | 36868.406 | 2146.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;416 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 416 | 36868.416 | 2146.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;426 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 426 | 36868.426 | 2146.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;436 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 436 | 36868.436 | 2146.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;446 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 446 | 36868.446 | 2146.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;456 | 94.0733 | 292.1813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 456 | 36868.456 | 2146.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;466 | 94.0733 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 466 | 36868.466 | 2146.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;476 | 94.0733 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 476 | 36868.476 | 2146.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;486 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 486 | 36868.486 | 2146.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;496 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 496 | 36868.496 | 2146.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;506 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 506 | 36868.506 | 2146.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;516 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 516 | 36868.516 | 2146.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;526 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 526 | 36868.526 | 2146.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;536 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 536 | 36868.536 | 2147
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;546 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 546 | 36868.546 | 2147.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;556 | 94.0724 | 292.1935 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 556 | 36868.556 | 2147.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;566 | 94.0724 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 566 | 36868.566 | 2147.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;576 | 94.0724 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 576 | 36868.576 | 2147.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;586 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 586 | 36868.586 | 2147.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;596 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 596 | 36868.596 | 2147.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;606 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 606 | 36868.606 | 2147.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;616 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 616 | 36868.616 | 2147.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;626 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 626 | 36868.626 | 2147.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;636 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 636 | 36868.636 | 2147.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;646 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 646 | 36868.646 | 2147.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;656 | 94.0733 | 292.1818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 656 | 36868.656 | 2147.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;666 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 666 | 36868.666 | 2147.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;676 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 676 | 36868.676 | 2147.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;686 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 686 | 36868.686 | 2147.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;696 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 696 | 36868.696 | 2147.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;706 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 706 | 36868.706 | 2147.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;716 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 716 | 36868.716 | 2147.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;726 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 726 | 36868.726 | 2147.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;736 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 736 | 36868.736 | 2147.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;746 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 746 | 36868.746 | 2147.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;756 | 94.0733 | 292.176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 756 | 36868.756 | 2147.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;766 | 94.0733 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 766 | 36868.766 | 2147.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;776 | 94.0733 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 776 | 36868.776 | 2147.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;786 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 786 | 36868.786 | 2147.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;796 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 796 | 36868.796 | 2147.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;806 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 806 | 36868.806 | 2147.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;816 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 816 | 36868.816 | 2147.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;826 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 826 | 36868.826 | 2147.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;836 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 836 | 36868.836 | 2147.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;846 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 846 | 36868.846 | 2147.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;856 | 94.0743 | 292.1873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 856 | 36868.856 | 2147.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;866 | 94.0743 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 866 | 36868.866 | 2147.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;876 | 94.0743 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 876 | 36868.876 | 2147.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;886 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 886 | 36868.886 | 2147.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;896 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 896 | 36868.896 | 2147.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;906 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 906 | 36868.906 | 2147.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;916 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 916 | 36868.916 | 2147.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;926 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 926 | 36868.926 | 2147.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;936 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 936 | 36868.936 | 2147.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;946 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 946 | 36868.946 | 2147.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;956 | 94.0733 | 292.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 956 | 36868.956 | 2147.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;966 | 94.0733 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 966 | 36868.966 | 2147.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;976 | 94.0733 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 976 | 36868.976 | 2147.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;986 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 986 | 36868.986 | 2147.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:28;996 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 28 | 996 | 36868.996 | 2147.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;006 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 006 | 36869.006 | 2147.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;016 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 016 | 36869.016 | 2147.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;026 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 026 | 36869.026 | 2147.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;036 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 036 | 36869.036 | 2147.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;046 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 046 | 36869.046 | 2147.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;056 | 94.0743 | 292.1824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 056 | 36869.056 | 2147.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;066 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 066 | 36869.066 | 2147.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;076 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 076 | 36869.076 | 2147.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;086 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 086 | 36869.086 | 2147.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;096 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 096 | 36869.096 | 2147.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;106 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 106 | 36869.106 | 2147.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;116 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 116 | 36869.116 | 2147.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;126 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 126 | 36869.126 | 2147.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;136 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 136 | 36869.136 | 2147.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;146 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 146 | 36869.146 | 2147.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;156 | 94.0743 | 292.1912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 156 | 36869.156 | 2147.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;166 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 166 | 36869.166 | 2147.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;176 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 176 | 36869.176 | 2147.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;186 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 186 | 36869.186 | 2147.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;196 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 196 | 36869.196 | 2147.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;206 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 206 | 36869.206 | 2147.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;216 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 216 | 36869.216 | 2147.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;226 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 226 | 36869.226 | 2147.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;236 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 236 | 36869.236 | 2147.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;246 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 246 | 36869.246 | 2147.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;256 | 94.0743 | 292.196 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 256 | 36869.256 | 2147.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;266 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 266 | 36869.266 | 2147.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;276 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 276 | 36869.276 | 2147.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;286 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 286 | 36869.286 | 2147.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;296 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 296 | 36869.296 | 2147.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;306 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 306 | 36869.306 | 2147.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;316 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 316 | 36869.316 | 2147.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;326 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 326 | 36869.326 | 2147.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;336 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 336 | 36869.336 | 2147.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;346 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 346 | 36869.346 | 2147.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;356 | 94.0743 | 292.1799 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 356 | 36869.356 | 2147.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;366 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 366 | 36869.366 | 2147.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;376 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 376 | 36869.376 | 2147.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;386 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 386 | 36869.386 | 2147.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;396 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 396 | 36869.396 | 2147.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;406 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 406 | 36869.406 | 2147.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;416 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 416 | 36869.416 | 2147.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;426 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 426 | 36869.426 | 2147.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;436 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 436 | 36869.436 | 2147.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;446 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 446 | 36869.446 | 2147.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;456 | 94.0743 | 292.1657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 456 | 36869.456 | 2147.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;466 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 466 | 36869.466 | 2147.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;476 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 476 | 36869.476 | 2147.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;486 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 486 | 36869.486 | 2147.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;496 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 496 | 36869.496 | 2147.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;506 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 506 | 36869.506 | 2147.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;516 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 516 | 36869.516 | 2147.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;526 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 526 | 36869.526 | 2147.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;536 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 536 | 36869.536 | 2148
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;546 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 546 | 36869.546 | 2148.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;556 | 94.0743 | 292.1596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 556 | 36869.556 | 2148.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;566 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 566 | 36869.566 | 2148.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;576 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 576 | 36869.576 | 2148.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;586 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 586 | 36869.586 | 2148.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;596 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 596 | 36869.596 | 2148.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;606 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 606 | 36869.606 | 2148.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;616 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 616 | 36869.616 | 2148.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;626 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 626 | 36869.626 | 2148.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;636 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 636 | 36869.636 | 2148.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;646 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 646 | 36869.646 | 2148.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;656 | 94.0743 | 292.1457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 656 | 36869.656 | 2148.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;666 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 666 | 36869.666 | 2148.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;676 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 676 | 36869.676 | 2148.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;686 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 686 | 36869.686 | 2148.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;696 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 696 | 36869.696 | 2148.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;706 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 706 | 36869.706 | 2148.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;716 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 716 | 36869.716 | 2148.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;726 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 726 | 36869.726 | 2148.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;736 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 736 | 36869.736 | 2148.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;746 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 746 | 36869.746 | 2148.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;756 | 94.0743 | 292.137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 756 | 36869.756 | 2148.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;766 | 94.0743 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 766 | 36869.766 | 2148.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;776 | 94.0743 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 776 | 36869.776 | 2148.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;786 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 786 | 36869.786 | 2148.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;796 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 796 | 36869.796 | 2148.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;806 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 806 | 36869.806 | 2148.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;816 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 816 | 36869.816 | 2148.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;826 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 826 | 36869.826 | 2148.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;836 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 836 | 36869.836 | 2148.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;846 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 846 | 36869.846 | 2148.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;856 | 94.0733 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 856 | 36869.856 | 2148.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;866 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 866 | 36869.866 | 2148.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;876 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 876 | 36869.876 | 2148.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;886 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 886 | 36869.886 | 2148.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;896 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 896 | 36869.896 | 2148.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;906 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 906 | 36869.906 | 2148.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;916 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 916 | 36869.916 | 2148.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;926 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 926 | 36869.926 | 2148.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;936 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 936 | 36869.936 | 2148.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;946 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 946 | 36869.946 | 2148.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;956 | 94.0733 | 292.1736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 956 | 36869.956 | 2148.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;966 | 94.0733 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 966 | 36869.966 | 2148.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;976 | 94.0733 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 976 | 36869.976 | 2148.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;986 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 986 | 36869.986 | 2148.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:29;996 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 29 | 996 | 36869.996 | 2148.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;006 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 006 | 36870.006 | 2148.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;016 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 016 | 36870.016 | 2148.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;026 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 026 | 36870.026 | 2148.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;036 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 036 | 36870.036 | 2148.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;046 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 046 | 36870.046 | 2148.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;056 | 94.0743 | 292.1685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 056 | 36870.056 | 2148.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;066 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 066 | 36870.066 | 2148.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;076 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 076 | 36870.076 | 2148.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;086 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 086 | 36870.086 | 2148.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;096 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 096 | 36870.096 | 2148.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;106 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 106 | 36870.106 | 2148.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;116 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 116 | 36870.116 | 2148.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;126 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 126 | 36870.126 | 2148.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;136 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 136 | 36870.136 | 2148.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;146 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 146 | 36870.146 | 2148.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;156 | 94.0743 | 292.1602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 156 | 36870.156 | 2148.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;166 | 94.0743 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 166 | 36870.166 | 2148.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;176 | 94.0743 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 176 | 36870.176 | 2148.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;186 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 186 | 36870.186 | 2148.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;196 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 196 | 36870.196 | 2148.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;206 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 206 | 36870.206 | 2148.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;216 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 216 | 36870.216 | 2148.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;226 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 226 | 36870.226 | 2148.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;236 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 236 | 36870.236 | 2148.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;246 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 246 | 36870.246 | 2148.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;256 | 94.0753 | 292.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 256 | 36870.256 | 2148.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;266 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 266 | 36870.266 | 2148.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;276 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 276 | 36870.276 | 2148.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;286 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 286 | 36870.286 | 2148.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;296 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 296 | 36870.296 | 2148.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;306 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 306 | 36870.306 | 2148.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;316 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 316 | 36870.316 | 2148.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;326 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 326 | 36870.326 | 2148.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;336 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 336 | 36870.336 | 2148.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;346 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 346 | 36870.346 | 2148.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;356 | 94.0753 | 292.1323 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 356 | 36870.356 | 2148.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;366 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 366 | 36870.366 | 2148.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;376 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 376 | 36870.376 | 2148.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;386 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 386 | 36870.386 | 2148.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;396 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 396 | 36870.396 | 2148.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;406 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 406 | 36870.406 | 2148.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;416 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 416 | 36870.416 | 2148.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;426 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 426 | 36870.426 | 2148.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;436 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 436 | 36870.436 | 2148.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;446 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 446 | 36870.446 | 2148.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;456 | 94.0753 | 292.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 456 | 36870.456 | 2148.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;466 | 94.0753 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 466 | 36870.466 | 2148.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;476 | 94.0753 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 476 | 36870.476 | 2148.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;486 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 486 | 36870.486 | 2148.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;496 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 496 | 36870.496 | 2148.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;506 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 506 | 36870.506 | 2148.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;516 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 516 | 36870.516 | 2148.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;526 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 526 | 36870.526 | 2148.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;536 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 536 | 36870.536 | 2149
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;546 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 546 | 36870.546 | 2149.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;556 | 94.0743 | 292.1358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 556 | 36870.556 | 2149.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;566 | 94.0743 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 566 | 36870.566 | 2149.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;576 | 94.0743 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 576 | 36870.576 | 2149.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;586 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 586 | 36870.586 | 2149.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;596 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 596 | 36870.596 | 2149.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;606 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 606 | 36870.606 | 2149.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;616 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 616 | 36870.616 | 2149.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;626 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 626 | 36870.626 | 2149.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;636 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 636 | 36870.636 | 2149.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;646 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 646 | 36870.646 | 2149.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;656 | 94.0753 | 292.1477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 656 | 36870.656 | 2149.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;666 | 94.0753 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 666 | 36870.666 | 2149.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;676 | 94.0753 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 676 | 36870.676 | 2149.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;686 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 686 | 36870.686 | 2149.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;696 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 696 | 36870.696 | 2149.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;706 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 706 | 36870.706 | 2149.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;716 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 716 | 36870.716 | 2149.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;726 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 726 | 36870.726 | 2149.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;736 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 736 | 36870.736 | 2149.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;746 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 746 | 36870.746 | 2149.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;756 | 94.0743 | 292.1368 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 756 | 36870.756 | 2149.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;766 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 766 | 36870.766 | 2149.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;776 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 776 | 36870.776 | 2149.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;786 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 786 | 36870.786 | 2149.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;796 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 796 | 36870.796 | 2149.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;806 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 806 | 36870.806 | 2149.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;816 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 816 | 36870.816 | 2149.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;826 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 826 | 36870.826 | 2149.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;836 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 836 | 36870.836 | 2149.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;846 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 846 | 36870.846 | 2149.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;856 | 94.0743 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 856 | 36870.856 | 2149.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;866 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 866 | 36870.866 | 2149.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;876 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 876 | 36870.876 | 2149.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;886 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 886 | 36870.886 | 2149.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;896 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 896 | 36870.896 | 2149.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;906 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 906 | 36870.906 | 2149.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;916 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 916 | 36870.916 | 2149.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;926 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 926 | 36870.926 | 2149.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;936 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 936 | 36870.936 | 2149.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;946 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 946 | 36870.946 | 2149.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;956 | 94.0743 | 292.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 956 | 36870.956 | 2149.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;966 | 94.0743 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 966 | 36870.966 | 2149.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;976 | 94.0743 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 976 | 36870.976 | 2149.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;986 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 986 | 36870.986 | 2149.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:30;996 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 30 | 996 | 36870.996 | 2149.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;006 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 006 | 36871.006 | 2149.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;016 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 016 | 36871.016 | 2149.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;026 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 026 | 36871.026 | 2149.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;036 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 036 | 36871.036 | 2149.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;046 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 046 | 36871.046 | 2149.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;056 | 94.0753 | 292.0764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 056 | 36871.056 | 2149.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;066 | 94.0753 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 066 | 36871.066 | 2149.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;076 | 94.0753 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 076 | 36871.076 | 2149.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;086 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 086 | 36871.086 | 2149.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;096 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 096 | 36871.096 | 2149.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;106 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 106 | 36871.106 | 2149.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;116 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 116 | 36871.116 | 2149.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;126 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 126 | 36871.126 | 2149.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;136 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 136 | 36871.136 | 2149.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;146 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 146 | 36871.146 | 2149.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;156 | 94.0743 | 292.0651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 156 | 36871.156 | 2149.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;166 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 166 | 36871.166 | 2149.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;176 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 176 | 36871.176 | 2149.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;186 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 186 | 36871.186 | 2149.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;196 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 196 | 36871.196 | 2149.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;206 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 206 | 36871.206 | 2149.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;216 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 216 | 36871.216 | 2149.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;226 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 226 | 36871.226 | 2149.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;236 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 236 | 36871.236 | 2149.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;246 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 246 | 36871.246 | 2149.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;256 | 94.0743 | 292.084 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 256 | 36871.256 | 2149.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;266 | 94.0743 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 266 | 36871.266 | 2149.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;276 | 94.0743 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 276 | 36871.276 | 2149.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;286 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 286 | 36871.286 | 2149.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;296 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 296 | 36871.296 | 2149.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;306 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 306 | 36871.306 | 2149.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;316 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 316 | 36871.316 | 2149.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;326 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 326 | 36871.326 | 2149.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;336 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 336 | 36871.336 | 2149.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;346 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 346 | 36871.346 | 2149.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;356 | 94.0753 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 356 | 36871.356 | 2149.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;366 | 94.0753 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 366 | 36871.366 | 2149.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;376 | 94.0753 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 376 | 36871.376 | 2149.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;386 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 386 | 36871.386 | 2149.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;396 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 396 | 36871.396 | 2149.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;406 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 406 | 36871.406 | 2149.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;416 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 416 | 36871.416 | 2149.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;426 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 426 | 36871.426 | 2149.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;436 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 436 | 36871.436 | 2149.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;446 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 446 | 36871.446 | 2149.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;456 | 94.0743 | 292.0888 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 456 | 36871.456 | 2149.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;466 | 94.0743 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 466 | 36871.466 | 2149.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;476 | 94.0743 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 476 | 36871.476 | 2149.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;486 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 486 | 36871.486 | 2149.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;496 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 496 | 36871.496 | 2149.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;506 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 506 | 36871.506 | 2149.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;516 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 516 | 36871.516 | 2149.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;526 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 526 | 36871.526 | 2149.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;536 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 536 | 36871.536 | 2150
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;546 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 546 | 36871.546 | 2150.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;556 | 94.0753 | 292.0794 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 556 | 36871.556 | 2150.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;566 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 566 | 36871.566 | 2150.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;576 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 576 | 36871.576 | 2150.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;586 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 586 | 36871.586 | 2150.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;596 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 596 | 36871.596 | 2150.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;606 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 606 | 36871.606 | 2150.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;616 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 616 | 36871.616 | 2150.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;626 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 626 | 36871.626 | 2150.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;636 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 636 | 36871.636 | 2150.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;646 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 646 | 36871.646 | 2150.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;656 | 94.0753 | 292.07 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 656 | 36871.656 | 2150.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;666 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 666 | 36871.666 | 2150.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;676 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 676 | 36871.676 | 2150.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;686 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 686 | 36871.686 | 2150.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;696 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 696 | 36871.696 | 2150.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;706 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 706 | 36871.706 | 2150.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;716 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 716 | 36871.716 | 2150.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;726 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 726 | 36871.726 | 2150.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;736 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 736 | 36871.736 | 2150.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;746 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 746 | 36871.746 | 2150.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;756 | 94.0753 | 292.054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 756 | 36871.756 | 2150.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;766 | 94.0753 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 766 | 36871.766 | 2150.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;776 | 94.0753 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 776 | 36871.776 | 2150.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;786 | 94.0753 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 786 | 36871.786 | 2150.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;796 | 94.0753 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 796 | 36871.796 | 2150.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;806 | 94.0753 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 806 | 36871.806 | 2150.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;816 | 94.0743 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 816 | 36871.816 | 2150.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;826 | 94.0743 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 826 | 36871.826 | 2150.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;836 | 94.0743 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 836 | 36871.836 | 2150.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;846 | 94.0743 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 846 | 36871.846 | 2150.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;856 | 94.0743 | 292.0531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 856 | 36871.856 | 2150.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;866 | 94.0743 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 866 | 36871.866 | 2150.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;876 | 94.0743 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 876 | 36871.876 | 2150.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;886 | 94.0743 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 886 | 36871.886 | 2150.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;896 | 94.0743 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 896 | 36871.896 | 2150.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;906 | 94.0743 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 906 | 36871.906 | 2150.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;916 | 94.0764 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 916 | 36871.916 | 2150.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;926 | 94.0764 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 926 | 36871.926 | 2150.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;936 | 94.0764 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 936 | 36871.936 | 2150.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;946 | 94.0764 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 946 | 36871.946 | 2150.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;956 | 94.0764 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 956 | 36871.956 | 2150.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;966 | 94.0764 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 966 | 36871.966 | 2150.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;976 | 94.0764 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 976 | 36871.976 | 2150.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;986 | 94.0764 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 986 | 36871.986 | 2150.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:31;996 | 94.0764 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 31 | 996 | 36871.996 | 2150.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;006 | 94.0764 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 006 | 36872.006 | 2150.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;016 | 94.0753 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 016 | 36872.016 | 2150.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;026 | 94.0753 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 026 | 36872.026 | 2150.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;036 | 94.0753 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 036 | 36872.036 | 2150.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;046 | 94.0753 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 046 | 36872.046 | 2150.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;056 | 94.0753 | 292.0688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 056 | 36872.056 | 2150.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;066 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 066 | 36872.066 | 2150.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;076 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 076 | 36872.076 | 2150.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;086 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 086 | 36872.086 | 2150.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;096 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 096 | 36872.096 | 2150.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;106 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 106 | 36872.106 | 2150.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;116 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 116 | 36872.116 | 2150.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;126 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 126 | 36872.126 | 2150.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;136 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 136 | 36872.136 | 2150.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;146 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 146 | 36872.146 | 2150.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;156 | 94.0753 | 292.0264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 156 | 36872.156 | 2150.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;166 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 166 | 36872.166 | 2150.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;176 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 176 | 36872.176 | 2150.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;186 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 186 | 36872.186 | 2150.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;196 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 196 | 36872.196 | 2150.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;206 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 206 | 36872.206 | 2150.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;216 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 216 | 36872.216 | 2150.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;226 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 226 | 36872.226 | 2150.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;236 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 236 | 36872.236 | 2150.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;246 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 246 | 36872.246 | 2150.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;256 | 94.0753 | 291.99 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 256 | 36872.256 | 2150.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;266 | 94.0753 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 266 | 36872.266 | 2150.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;276 | 94.0753 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 276 | 36872.276 | 2150.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;286 | 94.0753 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 286 | 36872.286 | 2150.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;296 | 94.0753 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 296 | 36872.296 | 2150.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;306 | 94.0753 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 306 | 36872.306 | 2150.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;316 | 94.0763 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 316 | 36872.316 | 2150.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;326 | 94.0763 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 326 | 36872.326 | 2150.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;336 | 94.0763 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 336 | 36872.336 | 2150.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;346 | 94.0763 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 346 | 36872.346 | 2150.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;356 | 94.0763 | 291.9689 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 356 | 36872.356 | 2150.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;366 | 94.0763 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 366 | 36872.366 | 2150.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;376 | 94.0763 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 376 | 36872.376 | 2150.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;386 | 94.0763 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 386 | 36872.386 | 2150.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;396 | 94.0763 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 396 | 36872.396 | 2150.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;406 | 94.0763 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 406 | 36872.406 | 2150.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;416 | 94.0753 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 416 | 36872.416 | 2150.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;426 | 94.0753 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 426 | 36872.426 | 2150.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;436 | 94.0753 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 436 | 36872.436 | 2150.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;446 | 94.0753 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 446 | 36872.446 | 2150.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;456 | 94.0753 | 291.9543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 456 | 36872.456 | 2150.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;466 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 466 | 36872.466 | 2150.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;476 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 476 | 36872.476 | 2150.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;486 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 486 | 36872.486 | 2150.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;496 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 496 | 36872.496 | 2150.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;506 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 506 | 36872.506 | 2150.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;516 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 516 | 36872.516 | 2150.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;526 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 526 | 36872.526 | 2150.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;536 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 536 | 36872.536 | 2151
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;546 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 546 | 36872.546 | 2151.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;556 | 94.0753 | 291.9596 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 556 | 36872.556 | 2151.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;566 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 566 | 36872.566 | 2151.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;576 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 576 | 36872.576 | 2151.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;586 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 586 | 36872.586 | 2151.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;596 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 596 | 36872.596 | 2151.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;606 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 606 | 36872.606 | 2151.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;616 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 616 | 36872.616 | 2151.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;626 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 626 | 36872.626 | 2151.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;636 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 636 | 36872.636 | 2151.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;646 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 646 | 36872.646 | 2151.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;656 | 94.0753 | 291.9872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 656 | 36872.656 | 2151.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;666 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 666 | 36872.666 | 2151.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;676 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 676 | 36872.676 | 2151.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;686 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 686 | 36872.686 | 2151.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;696 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 696 | 36872.696 | 2151.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;706 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 706 | 36872.706 | 2151.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;716 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 716 | 36872.716 | 2151.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;726 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 726 | 36872.726 | 2151.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;736 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 736 | 36872.736 | 2151.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;746 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 746 | 36872.746 | 2151.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;756 | 94.0753 | 291.9948 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 756 | 36872.756 | 2151.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;766 | 94.0753 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 766 | 36872.766 | 2151.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;776 | 94.0753 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 776 | 36872.776 | 2151.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;786 | 94.0753 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 786 | 36872.786 | 2151.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;796 | 94.0753 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 796 | 36872.796 | 2151.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;806 | 94.0753 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 806 | 36872.806 | 2151.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;816 | 94.0743 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 816 | 36872.816 | 2151.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;826 | 94.0743 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 826 | 36872.826 | 2151.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;836 | 94.0743 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 836 | 36872.836 | 2151.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;846 | 94.0743 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 846 | 36872.846 | 2151.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;856 | 94.0743 | 291.9781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 856 | 36872.856 | 2151.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;866 | 94.0743 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 866 | 36872.866 | 2151.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;876 | 94.0743 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 876 | 36872.876 | 2151.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;886 | 94.0743 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 886 | 36872.886 | 2151.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;896 | 94.0743 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 896 | 36872.896 | 2151.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;906 | 94.0743 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 906 | 36872.906 | 2151.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;916 | 94.0743 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 916 | 36872.916 | 2151.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;926 | 94.0743 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 926 | 36872.926 | 2151.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;936 | 94.0753 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 936 | 36872.936 | 2151.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;946 | 94.0753 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 946 | 36872.946 | 2151.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;956 | 94.0753 | 291.9723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 956 | 36872.956 | 2151.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;966 | 94.0753 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 966 | 36872.966 | 2151.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;976 | 94.0753 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 976 | 36872.976 | 2151.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;986 | 94.0753 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 986 | 36872.986 | 2151.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:32;996 | 94.0753 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 32 | 996 | 36872.996 | 2151.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;006 | 94.0753 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 006 | 36873.006 | 2151.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;016 | 94.0753 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 016 | 36873.016 | 2151.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;026 | 94.0753 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 026 | 36873.026 | 2151.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;036 | 94.0763 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 036 | 36873.036 | 2151.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;046 | 94.0763 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 046 | 36873.046 | 2151.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;056 | 94.0763 | 291.971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 056 | 36873.056 | 2151.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;066 | 94.0763 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 066 | 36873.066 | 2151.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;076 | 94.0763 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 076 | 36873.076 | 2151.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;086 | 94.0763 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 086 | 36873.086 | 2151.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;096 | 94.0763 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 096 | 36873.096 | 2151.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;106 | 94.0763 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 106 | 36873.106 | 2151.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;116 | 94.0763 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 116 | 36873.116 | 2151.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;126 | 94.0763 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 126 | 36873.126 | 2151.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;136 | 94.0753 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 136 | 36873.136 | 2151.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;146 | 94.0753 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 146 | 36873.146 | 2151.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;156 | 94.0753 | 291.958 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 156 | 36873.156 | 2151.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;166 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 166 | 36873.166 | 2151.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;176 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 176 | 36873.176 | 2151.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;186 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 186 | 36873.186 | 2151.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;196 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 196 | 36873.196 | 2151.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;206 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 206 | 36873.206 | 2151.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;216 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 216 | 36873.216 | 2151.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;226 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 226 | 36873.226 | 2151.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;236 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 236 | 36873.236 | 2151.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;246 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 246 | 36873.246 | 2151.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;256 | 94.0753 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 256 | 36873.256 | 2151.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;266 | 94.0753 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 266 | 36873.266 | 2151.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;276 | 94.0753 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 276 | 36873.276 | 2151.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;286 | 94.0753 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 286 | 36873.286 | 2151.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;296 | 94.0753 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 296 | 36873.296 | 2151.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;306 | 94.0753 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 306 | 36873.306 | 2151.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;316 | 94.0753 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 316 | 36873.316 | 2151.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;326 | 94.0753 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 326 | 36873.326 | 2151.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;336 | 94.0774 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 336 | 36873.336 | 2151.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;346 | 94.0774 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 346 | 36873.346 | 2151.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;356 | 94.0774 | 291.952 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 356 | 36873.356 | 2151.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;366 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 366 | 36873.366 | 2151.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;376 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 376 | 36873.376 | 2151.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;386 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 386 | 36873.386 | 2151.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;396 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 396 | 36873.396 | 2151.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;406 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 406 | 36873.406 | 2151.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;416 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 416 | 36873.416 | 2151.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;426 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 426 | 36873.426 | 2151.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;436 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 436 | 36873.436 | 2151.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;446 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 446 | 36873.446 | 2151.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;456 | 94.0774 | 291.9413 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 456 | 36873.456 | 2151.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;466 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 466 | 36873.466 | 2151.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;476 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 476 | 36873.476 | 2151.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;486 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 486 | 36873.486 | 2151.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;496 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 496 | 36873.496 | 2151.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;506 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 506 | 36873.506 | 2151.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;516 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 516 | 36873.516 | 2151.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;526 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 526 | 36873.526 | 2151.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;536 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 536 | 36873.536 | 2152
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;546 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 546 | 36873.546 | 2152.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;556 | 94.0774 | 291.9287 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 556 | 36873.556 | 2152.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;566 | 94.0774 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 566 | 36873.566 | 2152.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;576 | 94.0774 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 576 | 36873.576 | 2152.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;586 | 94.0774 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 586 | 36873.586 | 2152.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;596 | 94.0774 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 596 | 36873.596 | 2152.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;606 | 94.0774 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 606 | 36873.606 | 2152.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;616 | 94.0774 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 616 | 36873.616 | 2152.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;626 | 94.0774 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 626 | 36873.626 | 2152.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;636 | 94.0764 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 636 | 36873.636 | 2152.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;646 | 94.0764 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 646 | 36873.646 | 2152.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;656 | 94.0764 | 291.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 656 | 36873.656 | 2152.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;666 | 94.0764 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 666 | 36873.666 | 2152.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;676 | 94.0764 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 676 | 36873.676 | 2152.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;686 | 94.0764 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 686 | 36873.686 | 2152.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;696 | 94.0764 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 696 | 36873.696 | 2152.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;706 | 94.0764 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 706 | 36873.706 | 2152.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;716 | 94.0764 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 716 | 36873.716 | 2152.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;726 | 94.0764 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 726 | 36873.726 | 2152.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;736 | 94.0774 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 736 | 36873.736 | 2152.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;746 | 94.0774 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 746 | 36873.746 | 2152.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;756 | 94.0774 | 291.9692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 756 | 36873.756 | 2152.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;766 | 94.0774 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 766 | 36873.766 | 2152.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;776 | 94.0774 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 776 | 36873.776 | 2152.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;786 | 94.0774 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 786 | 36873.786 | 2152.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;796 | 94.0774 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 796 | 36873.796 | 2152.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;806 | 94.0774 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 806 | 36873.806 | 2152.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;816 | 94.0774 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 816 | 36873.816 | 2152.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;826 | 94.0774 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 826 | 36873.826 | 2152.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;836 | 94.0784 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 836 | 36873.836 | 2152.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;846 | 94.0784 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 846 | 36873.846 | 2152.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;856 | 94.0784 | 291.9634 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 856 | 36873.856 | 2152.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;866 | 94.0784 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 866 | 36873.866 | 2152.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;876 | 94.0784 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 876 | 36873.876 | 2152.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;886 | 94.0784 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 886 | 36873.886 | 2152.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;896 | 94.0784 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 896 | 36873.896 | 2152.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;906 | 94.0784 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 906 | 36873.906 | 2152.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;916 | 94.0784 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 916 | 36873.916 | 2152.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;926 | 94.0784 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 926 | 36873.926 | 2152.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;936 | 94.0774 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 936 | 36873.936 | 2152.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;946 | 94.0774 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 946 | 36873.946 | 2152.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;956 | 94.0774 | 291.9569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 956 | 36873.956 | 2152.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;966 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 966 | 36873.966 | 2152.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;976 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 976 | 36873.976 | 2152.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;986 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 986 | 36873.986 | 2152.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:33;996 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 33 | 996 | 36873.996 | 2152.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;006 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 006 | 36874.006 | 2152.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;016 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 016 | 36874.016 | 2152.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;026 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 026 | 36874.026 | 2152.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;036 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 036 | 36874.036 | 2152.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;046 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 046 | 36874.046 | 2152.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;056 | 94.0774 | 291.9582 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 056 | 36874.056 | 2152.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;066 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 066 | 36874.066 | 2152.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;076 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 076 | 36874.076 | 2152.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;086 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 086 | 36874.086 | 2152.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;096 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 096 | 36874.096 | 2152.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;106 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 106 | 36874.106 | 2152.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;116 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 116 | 36874.116 | 2152.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;126 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 126 | 36874.126 | 2152.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;136 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 136 | 36874.136 | 2152.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;146 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 146 | 36874.146 | 2152.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;156 | 94.0774 | 291.9462 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 156 | 36874.156 | 2152.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;166 | 94.0774 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 166 | 36874.166 | 2152.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;176 | 94.0774 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 176 | 36874.176 | 2152.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;186 | 94.0774 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 186 | 36874.186 | 2152.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;196 | 94.0774 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 196 | 36874.196 | 2152.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;206 | 94.0774 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 206 | 36874.206 | 2152.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;216 | 94.0774 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 216 | 36874.216 | 2152.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;226 | 94.0774 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 226 | 36874.226 | 2152.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;236 | 94.0784 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 236 | 36874.236 | 2152.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;246 | 94.0784 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 246 | 36874.246 | 2152.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;256 | 94.0784 | 291.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 256 | 36874.256 | 2152.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;266 | 94.0784 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 266 | 36874.266 | 2152.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;276 | 94.0784 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 276 | 36874.276 | 2152.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;286 | 94.0784 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 286 | 36874.286 | 2152.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;296 | 94.0784 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 296 | 36874.296 | 2152.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;306 | 94.0784 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 306 | 36874.306 | 2152.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;316 | 94.0784 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 316 | 36874.316 | 2152.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;326 | 94.0784 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 326 | 36874.326 | 2152.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;336 | 94.0774 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 336 | 36874.336 | 2152.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;346 | 94.0774 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 346 | 36874.346 | 2152.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;356 | 94.0774 | 291.95 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 356 | 36874.356 | 2152.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;366 | 94.0774 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 366 | 36874.366 | 2152.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;376 | 94.0774 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 376 | 36874.376 | 2152.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;386 | 94.0774 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 386 | 36874.386 | 2152.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;396 | 94.0774 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 396 | 36874.396 | 2152.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;406 | 94.0774 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 406 | 36874.406 | 2152.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;416 | 94.0774 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 416 | 36874.416 | 2152.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;426 | 94.0774 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 426 | 36874.426 | 2152.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;436 | 94.0784 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 436 | 36874.436 | 2152.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;446 | 94.0784 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 446 | 36874.446 | 2152.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;456 | 94.0784 | 291.9613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 456 | 36874.456 | 2152.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;466 | 94.0784 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 466 | 36874.466 | 2152.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;476 | 94.0784 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 476 | 36874.476 | 2152.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;486 | 94.0784 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 486 | 36874.486 | 2152.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;496 | 94.0784 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 496 | 36874.496 | 2152.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;506 | 94.0784 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 506 | 36874.506 | 2152.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;516 | 94.0784 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 516 | 36874.516 | 2152.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;526 | 94.0784 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 526 | 36874.526 | 2152.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;536 | 94.0774 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 536 | 36874.536 | 2153
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;546 | 94.0774 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 546 | 36874.546 | 2153.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;556 | 94.0774 | 291.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 556 | 36874.556 | 2153.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;566 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 566 | 36874.566 | 2153.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;576 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 576 | 36874.576 | 2153.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;586 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 586 | 36874.586 | 2153.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;596 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 596 | 36874.596 | 2153.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;606 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 606 | 36874.606 | 2153.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;616 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 616 | 36874.616 | 2153.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;626 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 626 | 36874.626 | 2153.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;636 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 636 | 36874.636 | 2153.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;646 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 646 | 36874.646 | 2153.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;656 | 94.0774 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 656 | 36874.656 | 2153.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;666 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 666 | 36874.666 | 2153.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;676 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 676 | 36874.676 | 2153.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;686 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 686 | 36874.686 | 2153.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;696 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 696 | 36874.696 | 2153.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;706 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 706 | 36874.706 | 2153.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;716 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 716 | 36874.716 | 2153.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;726 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 726 | 36874.726 | 2153.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;736 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 736 | 36874.736 | 2153.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;746 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 746 | 36874.746 | 2153.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;756 | 94.0774 | 291.9697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 756 | 36874.756 | 2153.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;766 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 766 | 36874.766 | 2153.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;776 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 776 | 36874.776 | 2153.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;786 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 786 | 36874.786 | 2153.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;796 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 796 | 36874.796 | 2153.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;806 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 806 | 36874.806 | 2153.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;816 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 816 | 36874.816 | 2153.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;826 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 826 | 36874.826 | 2153.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;836 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 836 | 36874.836 | 2153.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;846 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 846 | 36874.846 | 2153.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;856 | 94.0774 | 291.9768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 856 | 36874.856 | 2153.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;866 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 866 | 36874.866 | 2153.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;876 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 876 | 36874.876 | 2153.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;886 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 886 | 36874.886 | 2153.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;896 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 896 | 36874.896 | 2153.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;906 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 906 | 36874.906 | 2153.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;916 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 916 | 36874.916 | 2153.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;926 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 926 | 36874.926 | 2153.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;936 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 936 | 36874.936 | 2153.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;946 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 946 | 36874.946 | 2153.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;956 | 94.0774 | 291.9656 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 956 | 36874.956 | 2153.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;966 | 94.0774 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 966 | 36874.966 | 2153.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;976 | 94.0774 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 976 | 36874.976 | 2153.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;986 | 94.0774 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 986 | 36874.986 | 2153.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:34;996 | 94.0774 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 34 | 996 | 36874.996 | 2153.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;006 | 94.0774 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 006 | 36875.006 | 2153.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;016 | 94.0774 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 016 | 36875.016 | 2153.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;026 | 94.0774 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 026 | 36875.026 | 2153.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;036 | 94.0793 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 036 | 36875.036 | 2153.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;046 | 94.0793 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 046 | 36875.046 | 2153.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;056 | 94.0793 | 291.9518 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 056 | 36875.056 | 2153.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;066 | 94.0793 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 066 | 36875.066 | 2153.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;076 | 94.0793 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 076 | 36875.076 | 2153.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;086 | 94.0793 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 086 | 36875.086 | 2153.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;096 | 94.0793 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 096 | 36875.096 | 2153.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;106 | 94.0793 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 106 | 36875.106 | 2153.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;116 | 94.0793 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 116 | 36875.116 | 2153.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;126 | 94.0793 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 126 | 36875.126 | 2153.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;136 | 94.0774 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 136 | 36875.136 | 2153.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;146 | 94.0774 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 146 | 36875.146 | 2153.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;156 | 94.0774 | 291.9191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 156 | 36875.156 | 2153.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;166 | 94.0774 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 166 | 36875.166 | 2153.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;176 | 94.0774 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 176 | 36875.176 | 2153.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;186 | 94.0774 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 186 | 36875.186 | 2153.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;196 | 94.0774 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 196 | 36875.196 | 2153.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;206 | 94.0774 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 206 | 36875.206 | 2153.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;216 | 94.0774 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 216 | 36875.216 | 2153.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;226 | 94.0774 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 226 | 36875.226 | 2153.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;236 | 94.0793 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 236 | 36875.236 | 2153.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;246 | 94.0793 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 246 | 36875.246 | 2153.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;256 | 94.0793 | 291.8672 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 256 | 36875.256 | 2153.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;266 | 94.0793 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 266 | 36875.266 | 2153.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;276 | 94.0793 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 276 | 36875.276 | 2153.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;286 | 94.0793 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 286 | 36875.286 | 2153.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;296 | 94.0793 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 296 | 36875.296 | 2153.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;306 | 94.0793 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 306 | 36875.306 | 2153.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;316 | 94.0793 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 316 | 36875.316 | 2153.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;326 | 94.0793 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 326 | 36875.326 | 2153.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;336 | 94.0784 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 336 | 36875.336 | 2153.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;346 | 94.0784 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 346 | 36875.346 | 2153.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;356 | 94.0784 | 291.856 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 356 | 36875.356 | 2153.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;366 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 366 | 36875.366 | 2153.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;376 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 376 | 36875.376 | 2153.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;386 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 386 | 36875.386 | 2153.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;396 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 396 | 36875.396 | 2153.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;406 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 406 | 36875.406 | 2153.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;416 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 416 | 36875.416 | 2153.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;426 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 426 | 36875.426 | 2153.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;436 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 436 | 36875.436 | 2153.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;446 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 446 | 36875.446 | 2153.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;456 | 94.0784 | 291.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 456 | 36875.456 | 2153.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;466 | 94.0784 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 466 | 36875.466 | 2153.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;476 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 476 | 36875.476 | 2153.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;486 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 486 | 36875.486 | 2153.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;496 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 496 | 36875.496 | 2153.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;506 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 506 | 36875.506 | 2153.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;516 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 516 | 36875.516 | 2153.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;526 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 526 | 36875.526 | 2153.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;536 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 536 | 36875.536 | 2154
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;546 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 546 | 36875.546 | 2154.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;556 | 94.0793 | 291.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 556 | 36875.556 | 2154.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;566 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 566 | 36875.566 | 2154.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;576 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 576 | 36875.576 | 2154.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;586 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 586 | 36875.586 | 2154.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;596 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 596 | 36875.596 | 2154.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;606 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 606 | 36875.606 | 2154.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;616 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 616 | 36875.616 | 2154.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;626 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 626 | 36875.626 | 2154.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;636 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 636 | 36875.636 | 2154.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;646 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 646 | 36875.646 | 2154.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;656 | 94.0793 | 291.912 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 656 | 36875.656 | 2154.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;666 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 666 | 36875.666 | 2154.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;676 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 676 | 36875.676 | 2154.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;686 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 686 | 36875.686 | 2154.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;696 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 696 | 36875.696 | 2154.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;706 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 706 | 36875.706 | 2154.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;716 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 716 | 36875.716 | 2154.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;726 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 726 | 36875.726 | 2154.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;736 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 736 | 36875.736 | 2154.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;746 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 746 | 36875.746 | 2154.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;756 | 94.0793 | 291.9022 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 756 | 36875.756 | 2154.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;766 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 766 | 36875.766 | 2154.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;776 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 776 | 36875.776 | 2154.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;786 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 786 | 36875.786 | 2154.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;796 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 796 | 36875.796 | 2154.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;806 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 806 | 36875.806 | 2154.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;816 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 816 | 36875.816 | 2154.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;826 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 826 | 36875.826 | 2154.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;836 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 836 | 36875.836 | 2154.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;846 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 846 | 36875.846 | 2154.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;856 | 94.0793 | 291.8715 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 856 | 36875.856 | 2154.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;866 | 94.0793 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 866 | 36875.866 | 2154.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;876 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 876 | 36875.876 | 2154.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;886 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 886 | 36875.886 | 2154.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;896 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 896 | 36875.896 | 2154.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;906 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 906 | 36875.906 | 2154.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;916 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 916 | 36875.916 | 2154.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;926 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 926 | 36875.926 | 2154.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;936 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 936 | 36875.936 | 2154.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;946 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 946 | 36875.946 | 2154.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;956 | 94.0784 | 291.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 956 | 36875.956 | 2154.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;966 | 94.0784 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 966 | 36875.966 | 2154.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;976 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 976 | 36875.976 | 2154.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;986 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 986 | 36875.986 | 2154.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:35;996 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 35 | 996 | 36875.996 | 2154.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;006 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 006 | 36876.006 | 2154.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;016 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 016 | 36876.016 | 2154.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;026 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 026 | 36876.026 | 2154.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;036 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 036 | 36876.036 | 2154.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;046 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 046 | 36876.046 | 2154.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;056 | 94.0793 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 056 | 36876.056 | 2154.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;066 | 94.0793 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 066 | 36876.066 | 2154.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;076 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 076 | 36876.076 | 2154.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;086 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 086 | 36876.086 | 2154.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;096 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 096 | 36876.096 | 2154.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;106 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 106 | 36876.106 | 2154.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;116 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 116 | 36876.116 | 2154.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;126 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 126 | 36876.126 | 2154.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;136 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 136 | 36876.136 | 2154.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;146 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 146 | 36876.146 | 2154.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;156 | 94.0784 | 291.8506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 156 | 36876.156 | 2154.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;166 | 94.0784 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 166 | 36876.166 | 2154.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;176 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 176 | 36876.176 | 2154.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;186 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 186 | 36876.186 | 2154.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;196 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 196 | 36876.196 | 2154.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;206 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 206 | 36876.206 | 2154.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;216 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 216 | 36876.216 | 2154.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;226 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 226 | 36876.226 | 2154.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;236 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 236 | 36876.236 | 2154.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;246 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 246 | 36876.246 | 2154.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;256 | 94.0803 | 291.8553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 256 | 36876.256 | 2154.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;266 | 94.0803 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 266 | 36876.266 | 2154.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;276 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 276 | 36876.276 | 2154.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;286 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 286 | 36876.286 | 2154.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;296 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 296 | 36876.296 | 2154.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;306 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 306 | 36876.306 | 2154.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;316 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 316 | 36876.316 | 2154.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;326 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 326 | 36876.326 | 2154.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;336 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 336 | 36876.336 | 2154.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;346 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 346 | 36876.346 | 2154.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;356 | 94.0813 | 291.8483 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 356 | 36876.356 | 2154.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;366 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 366 | 36876.366 | 2154.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;376 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 376 | 36876.376 | 2154.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;386 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 386 | 36876.386 | 2154.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;396 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 396 | 36876.396 | 2154.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;406 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 406 | 36876.406 | 2154.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;416 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 416 | 36876.416 | 2154.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;426 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 426 | 36876.426 | 2154.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;436 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 436 | 36876.436 | 2154.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;446 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 446 | 36876.446 | 2154.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;456 | 94.0813 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 456 | 36876.456 | 2154.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;466 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 466 | 36876.466 | 2154.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;476 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 476 | 36876.476 | 2154.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;486 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 486 | 36876.486 | 2154.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;496 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 496 | 36876.496 | 2154.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;506 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 506 | 36876.506 | 2154.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;516 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 516 | 36876.516 | 2154.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;526 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 526 | 36876.526 | 2154.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;536 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 536 | 36876.536 | 2155
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;546 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 546 | 36876.546 | 2155.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;556 | 94.0813 | 291.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 556 | 36876.556 | 2155.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;566 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 566 | 36876.566 | 2155.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;576 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 576 | 36876.576 | 2155.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;586 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 586 | 36876.586 | 2155.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;596 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 596 | 36876.596 | 2155.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;606 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 606 | 36876.606 | 2155.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;616 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 616 | 36876.616 | 2155.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;626 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 626 | 36876.626 | 2155.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;636 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 636 | 36876.636 | 2155.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;646 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 646 | 36876.646 | 2155.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;656 | 94.0813 | 291.8374 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 656 | 36876.656 | 2155.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;666 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 666 | 36876.666 | 2155.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;676 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 676 | 36876.676 | 2155.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;686 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 686 | 36876.686 | 2155.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;696 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 696 | 36876.696 | 2155.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;706 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 706 | 36876.706 | 2155.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;716 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 716 | 36876.716 | 2155.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;726 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 726 | 36876.726 | 2155.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;736 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 736 | 36876.736 | 2155.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;746 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 746 | 36876.746 | 2155.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;756 | 94.0813 | 291.857 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 756 | 36876.756 | 2155.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;766 | 94.0813 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 766 | 36876.766 | 2155.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;776 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 776 | 36876.776 | 2155.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;786 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 786 | 36876.786 | 2155.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;796 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 796 | 36876.796 | 2155.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;806 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 806 | 36876.806 | 2155.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;816 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 816 | 36876.816 | 2155.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;826 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 826 | 36876.826 | 2155.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;836 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 836 | 36876.836 | 2155.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;846 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 846 | 36876.846 | 2155.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;856 | 94.0824 | 291.881 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 856 | 36876.856 | 2155.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;866 | 94.0824 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 866 | 36876.866 | 2155.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;876 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 876 | 36876.876 | 2155.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;886 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 886 | 36876.886 | 2155.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;896 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 896 | 36876.896 | 2155.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;906 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 906 | 36876.906 | 2155.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;916 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 916 | 36876.916 | 2155.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;926 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 926 | 36876.926 | 2155.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;936 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 936 | 36876.936 | 2155.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;946 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 946 | 36876.946 | 2155.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;956 | 94.0823 | 291.8756 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 956 | 36876.956 | 2155.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;966 | 94.0823 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 966 | 36876.966 | 2155.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;976 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 976 | 36876.976 | 2155.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;986 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 986 | 36876.986 | 2155.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:36;996 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 36 | 996 | 36876.996 | 2155.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;006 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 006 | 36877.006 | 2155.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;016 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 016 | 36877.016 | 2155.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;026 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 026 | 36877.026 | 2155.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;036 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 036 | 36877.036 | 2155.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;046 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 046 | 36877.046 | 2155.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;056 | 94.0834 | 291.8712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 056 | 36877.056 | 2155.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;066 | 94.0834 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 066 | 36877.066 | 2155.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;076 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 076 | 36877.076 | 2155.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;086 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 086 | 36877.086 | 2155.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;096 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 096 | 36877.096 | 2155.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;106 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 106 | 36877.106 | 2155.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;116 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 116 | 36877.116 | 2155.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;126 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 126 | 36877.126 | 2155.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;136 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 136 | 36877.136 | 2155.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;146 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 146 | 36877.146 | 2155.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;156 | 94.0823 | 291.8895 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 156 | 36877.156 | 2155.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;166 | 94.0823 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 166 | 36877.166 | 2155.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;176 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 176 | 36877.176 | 2155.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;186 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 186 | 36877.186 | 2155.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;196 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 196 | 36877.196 | 2155.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;206 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 206 | 36877.206 | 2155.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;216 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 216 | 36877.216 | 2155.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;226 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 226 | 36877.226 | 2155.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;236 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 236 | 36877.236 | 2155.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;246 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 246 | 36877.246 | 2155.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;256 | 94.0813 | 291.9073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 256 | 36877.256 | 2155.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;266 | 94.0813 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 266 | 36877.266 | 2155.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;276 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 276 | 36877.276 | 2155.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;286 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 286 | 36877.286 | 2155.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;296 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 296 | 36877.296 | 2155.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;306 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 306 | 36877.306 | 2155.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;316 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 316 | 36877.316 | 2155.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;326 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 326 | 36877.326 | 2155.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;336 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 336 | 36877.336 | 2155.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;346 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 346 | 36877.346 | 2155.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;356 | 94.0834 | 291.9207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 356 | 36877.356 | 2155.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;366 | 94.0834 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 366 | 36877.366 | 2155.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;376 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 376 | 36877.376 | 2155.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;386 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 386 | 36877.386 | 2155.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;396 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 396 | 36877.396 | 2155.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;406 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 406 | 36877.406 | 2155.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;416 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 416 | 36877.416 | 2155.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;426 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 426 | 36877.426 | 2155.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;436 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 436 | 36877.436 | 2155.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;446 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 446 | 36877.446 | 2155.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;456 | 94.0813 | 291.9491 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 456 | 36877.456 | 2155.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;466 | 94.0813 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 466 | 36877.466 | 2155.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;476 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 476 | 36877.476 | 2155.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;486 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 486 | 36877.486 | 2155.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;496 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 496 | 36877.496 | 2155.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;506 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 506 | 36877.506 | 2155.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;516 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 516 | 36877.516 | 2155.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;526 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 526 | 36877.526 | 2155.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;536 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 536 | 36877.536 | 2156
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;546 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 546 | 36877.546 | 2156.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;556 | 94.0834 | 291.9707 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 556 | 36877.556 | 2156.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;566 | 94.0834 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 566 | 36877.566 | 2156.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;576 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 576 | 36877.576 | 2156.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;586 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 586 | 36877.586 | 2156.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;596 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 596 | 36877.596 | 2156.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;606 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 606 | 36877.606 | 2156.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;616 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 616 | 36877.616 | 2156.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;626 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 626 | 36877.626 | 2156.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;636 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 636 | 36877.636 | 2156.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;646 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 646 | 36877.646 | 2156.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;656 | 94.0823 | 291.9602 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 656 | 36877.656 | 2156.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;666 | 94.0823 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 666 | 36877.666 | 2156.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;676 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 676 | 36877.676 | 2156.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;686 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 686 | 36877.686 | 2156.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;696 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 696 | 36877.696 | 2156.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;706 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 706 | 36877.706 | 2156.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;716 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 716 | 36877.716 | 2156.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;726 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 726 | 36877.726 | 2156.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;736 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 736 | 36877.736 | 2156.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;746 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 746 | 36877.746 | 2156.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;756 | 94.0834 | 291.9507 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 756 | 36877.756 | 2156.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;766 | 94.0834 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 766 | 36877.766 | 2156.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;776 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 776 | 36877.776 | 2156.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;786 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 786 | 36877.786 | 2156.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;796 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 796 | 36877.796 | 2156.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;806 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 806 | 36877.806 | 2156.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;816 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 816 | 36877.816 | 2156.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;826 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 826 | 36877.826 | 2156.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;836 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 836 | 36877.836 | 2156.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;846 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 846 | 36877.846 | 2156.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;856 | 94.0823 | 291.9601 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 856 | 36877.856 | 2156.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;866 | 94.0823 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 866 | 36877.866 | 2156.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;876 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 876 | 36877.876 | 2156.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;886 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 886 | 36877.886 | 2156.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;896 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 896 | 36877.896 | 2156.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;906 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 906 | 36877.906 | 2156.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;916 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 916 | 36877.916 | 2156.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;926 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 926 | 36877.926 | 2156.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;936 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 936 | 36877.936 | 2156.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;946 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 946 | 36877.946 | 2156.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;956 | 94.0834 | 291.9677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 956 | 36877.956 | 2156.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;966 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 966 | 36877.966 | 2156.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;976 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 976 | 36877.976 | 2156.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;986 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 986 | 36877.986 | 2156.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:37;996 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 37 | 996 | 36877.996 | 2156.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;006 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 006 | 36878.006 | 2156.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;016 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 016 | 36878.016 | 2156.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;026 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 026 | 36878.026 | 2156.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;036 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 036 | 36878.036 | 2156.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;046 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 046 | 36878.046 | 2156.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;056 | 94.0834 | 291.9688 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 056 | 36878.056 | 2156.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;066 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 066 | 36878.066 | 2156.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;076 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 076 | 36878.076 | 2156.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;086 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 086 | 36878.086 | 2156.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;096 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 096 | 36878.096 | 2156.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;106 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 106 | 36878.106 | 2156.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;116 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 116 | 36878.116 | 2156.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;126 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 126 | 36878.126 | 2156.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;136 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 136 | 36878.136 | 2156.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;146 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 146 | 36878.146 | 2156.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;156 | 94.0834 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 156 | 36878.156 | 2156.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;166 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 166 | 36878.166 | 2156.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;176 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 176 | 36878.176 | 2156.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;186 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 186 | 36878.186 | 2156.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;196 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 196 | 36878.196 | 2156.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;206 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 206 | 36878.206 | 2156.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;216 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 216 | 36878.216 | 2156.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;226 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 226 | 36878.226 | 2156.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;236 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 236 | 36878.236 | 2156.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;246 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 246 | 36878.246 | 2156.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;256 | 94.0834 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 256 | 36878.256 | 2156.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;266 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 266 | 36878.266 | 2156.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;276 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 276 | 36878.276 | 2156.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;286 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 286 | 36878.286 | 2156.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;296 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 296 | 36878.296 | 2156.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;306 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 306 | 36878.306 | 2156.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;316 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 316 | 36878.316 | 2156.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;326 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 326 | 36878.326 | 2156.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;336 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 336 | 36878.336 | 2156.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;346 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 346 | 36878.346 | 2156.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;356 | 94.0834 | 292.0267 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 356 | 36878.356 | 2156.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;366 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 366 | 36878.366 | 2156.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;376 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 376 | 36878.376 | 2156.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;386 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 386 | 36878.386 | 2156.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;396 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 396 | 36878.396 | 2156.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;406 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 406 | 36878.406 | 2156.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;416 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 416 | 36878.416 | 2156.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;426 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 426 | 36878.426 | 2156.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;436 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 436 | 36878.436 | 2156.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;446 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 446 | 36878.446 | 2156.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;456 | 94.0834 | 292.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 456 | 36878.456 | 2156.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;466 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 466 | 36878.466 | 2156.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;476 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 476 | 36878.476 | 2156.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;486 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 486 | 36878.486 | 2156.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;496 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 496 | 36878.496 | 2156.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;506 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 506 | 36878.506 | 2156.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;516 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 516 | 36878.516 | 2156.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;526 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 526 | 36878.526 | 2156.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;536 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 536 | 36878.536 | 2157
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;546 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 546 | 36878.546 | 2157.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;556 | 94.0834 | 292.0312 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 556 | 36878.556 | 2157.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;566 | 94.0834 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 566 | 36878.566 | 2157.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;576 | 94.0834 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 576 | 36878.576 | 2157.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;586 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 586 | 36878.586 | 2157.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;596 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 596 | 36878.596 | 2157.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;606 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 606 | 36878.606 | 2157.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;616 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 616 | 36878.616 | 2157.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;626 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 626 | 36878.626 | 2157.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;636 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 636 | 36878.636 | 2157.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;646 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 646 | 36878.646 | 2157.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;656 | 94.0844 | 292.0378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 656 | 36878.656 | 2157.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;666 | 94.0844 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 666 | 36878.666 | 2157.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;676 | 94.0844 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 676 | 36878.676 | 2157.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;686 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 686 | 36878.686 | 2157.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;696 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 696 | 36878.696 | 2157.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;706 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 706 | 36878.706 | 2157.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;716 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 716 | 36878.716 | 2157.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;726 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 726 | 36878.726 | 2157.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;736 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 736 | 36878.736 | 2157.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;746 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 746 | 36878.746 | 2157.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;756 | 94.0854 | 292.0265 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 756 | 36878.756 | 2157.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;766 | 94.0854 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 766 | 36878.766 | 2157.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;776 | 94.0854 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 776 | 36878.776 | 2157.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;786 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 786 | 36878.786 | 2157.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;796 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 796 | 36878.796 | 2157.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;806 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 806 | 36878.806 | 2157.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;816 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 816 | 36878.816 | 2157.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;826 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 826 | 36878.826 | 2157.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;836 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 836 | 36878.836 | 2157.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;846 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 846 | 36878.846 | 2157.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;856 | 94.0834 | 292.0105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 856 | 36878.856 | 2157.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;866 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 866 | 36878.866 | 2157.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;876 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 876 | 36878.876 | 2157.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;886 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 886 | 36878.886 | 2157.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;896 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 896 | 36878.896 | 2157.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;906 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 906 | 36878.906 | 2157.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;916 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 916 | 36878.916 | 2157.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;926 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 926 | 36878.926 | 2157.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;936 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 936 | 36878.936 | 2157.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;946 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 946 | 36878.946 | 2157.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;956 | 94.0834 | 292.0213 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 956 | 36878.956 | 2157.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;966 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 966 | 36878.966 | 2157.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;976 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 976 | 36878.976 | 2157.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;986 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 986 | 36878.986 | 2157.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:38;996 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 38 | 996 | 36878.996 | 2157.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;006 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 006 | 36879.006 | 2157.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;016 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 016 | 36879.016 | 2157.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;026 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 026 | 36879.026 | 2157.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;036 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 036 | 36879.036 | 2157.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;046 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 046 | 36879.046 | 2157.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;056 | 94.0834 | 292.0405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 056 | 36879.056 | 2157.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;066 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 066 | 36879.066 | 2157.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;076 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 076 | 36879.076 | 2157.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;086 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 086 | 36879.086 | 2157.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;096 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 096 | 36879.096 | 2157.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;106 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 106 | 36879.106 | 2157.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;116 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 116 | 36879.116 | 2157.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;126 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 126 | 36879.126 | 2157.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;136 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 136 | 36879.136 | 2157.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;146 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 146 | 36879.146 | 2157.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;156 | 94.0834 | 292.0466 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 156 | 36879.156 | 2157.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;166 | 94.0834 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 166 | 36879.166 | 2157.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;176 | 94.0834 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 176 | 36879.176 | 2157.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;186 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 186 | 36879.186 | 2157.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;196 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 196 | 36879.196 | 2157.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;206 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 206 | 36879.206 | 2157.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;216 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 216 | 36879.216 | 2157.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;226 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 226 | 36879.226 | 2157.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;236 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 236 | 36879.236 | 2157.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;246 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 246 | 36879.246 | 2157.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;256 | 94.0844 | 292.0553 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 256 | 36879.256 | 2157.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;266 | 94.0844 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 266 | 36879.266 | 2157.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;276 | 94.0844 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 276 | 36879.276 | 2157.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;286 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 286 | 36879.286 | 2157.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;296 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 296 | 36879.296 | 2157.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;306 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 306 | 36879.306 | 2157.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;316 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 316 | 36879.316 | 2157.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;326 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 326 | 36879.326 | 2157.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;336 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 336 | 36879.336 | 2157.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;346 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 346 | 36879.346 | 2157.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;356 | 94.0854 | 292.0635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 356 | 36879.356 | 2157.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;366 | 94.0854 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 366 | 36879.366 | 2157.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;376 | 94.0854 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 376 | 36879.376 | 2157.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;386 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 386 | 36879.386 | 2157.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;396 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 396 | 36879.396 | 2157.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;406 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 406 | 36879.406 | 2157.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;416 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 416 | 36879.416 | 2157.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;426 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 426 | 36879.426 | 2157.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;436 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 436 | 36879.436 | 2157.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;446 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 446 | 36879.446 | 2157.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;456 | 94.0844 | 292.0464 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 456 | 36879.456 | 2157.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;466 | 94.0844 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 466 | 36879.466 | 2157.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;476 | 94.0844 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 476 | 36879.476 | 2157.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;486 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 486 | 36879.486 | 2157.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;496 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 496 | 36879.496 | 2157.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;506 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 506 | 36879.506 | 2157.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;516 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 516 | 36879.516 | 2157.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;526 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 526 | 36879.526 | 2157.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;536 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 536 | 36879.536 | 2158
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;546 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 546 | 36879.546 | 2158.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;556 | 94.0834 | 292.0294 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 556 | 36879.556 | 2158.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;566 | 94.0834 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 566 | 36879.566 | 2158.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;576 | 94.0834 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 576 | 36879.576 | 2158.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;586 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 586 | 36879.586 | 2158.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;596 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 596 | 36879.596 | 2158.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;606 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 606 | 36879.606 | 2158.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;616 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 616 | 36879.616 | 2158.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;626 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 626 | 36879.626 | 2158.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;636 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 636 | 36879.636 | 2158.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;646 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 646 | 36879.646 | 2158.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;656 | 94.0844 | 292.0496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 656 | 36879.656 | 2158.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;666 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 666 | 36879.666 | 2158.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;676 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 676 | 36879.676 | 2158.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;686 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 686 | 36879.686 | 2158.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;696 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 696 | 36879.696 | 2158.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;706 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 706 | 36879.706 | 2158.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;716 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 716 | 36879.716 | 2158.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;726 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 726 | 36879.726 | 2158.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;736 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 736 | 36879.736 | 2158.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;746 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 746 | 36879.746 | 2158.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;756 | 94.0844 | 292.071 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 756 | 36879.756 | 2158.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;766 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 766 | 36879.766 | 2158.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;776 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 776 | 36879.776 | 2158.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;786 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 786 | 36879.786 | 2158.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;796 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 796 | 36879.796 | 2158.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;806 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 806 | 36879.806 | 2158.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;816 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 816 | 36879.816 | 2158.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;826 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 826 | 36879.826 | 2158.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;836 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 836 | 36879.836 | 2158.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;846 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 846 | 36879.846 | 2158.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;856 | 94.0844 | 292.0674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 856 | 36879.856 | 2158.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;866 | 94.0844 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 866 | 36879.866 | 2158.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;876 | 94.0844 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 876 | 36879.876 | 2158.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;886 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 886 | 36879.886 | 2158.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;896 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 896 | 36879.896 | 2158.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;906 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 906 | 36879.906 | 2158.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;916 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 916 | 36879.916 | 2158.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;926 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 926 | 36879.926 | 2158.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;936 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 936 | 36879.936 | 2158.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;946 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 946 | 36879.946 | 2158.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;956 | 94.0854 | 292.0665 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 956 | 36879.956 | 2158.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;966 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 966 | 36879.966 | 2158.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;976 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 976 | 36879.976 | 2158.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;986 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 986 | 36879.986 | 2158.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:39;996 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 39 | 996 | 36879.996 | 2158.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;006 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 006 | 36880.006 | 2158.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;016 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 016 | 36880.016 | 2158.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;026 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 026 | 36880.026 | 2158.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;036 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 036 | 36880.036 | 2158.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;046 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 046 | 36880.046 | 2158.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;056 | 94.0873 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 056 | 36880.056 | 2158.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;066 | 94.0873 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 066 | 36880.066 | 2158.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;076 | 94.0873 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 076 | 36880.076 | 2158.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;086 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 086 | 36880.086 | 2158.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;096 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 096 | 36880.096 | 2158.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;106 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 106 | 36880.106 | 2158.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;116 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 116 | 36880.116 | 2158.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;126 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 126 | 36880.126 | 2158.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;136 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 136 | 36880.136 | 2158.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;146 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 146 | 36880.146 | 2158.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;156 | 94.0863 | 292.0479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 156 | 36880.156 | 2158.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;166 | 94.0863 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 166 | 36880.166 | 2158.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;176 | 94.0863 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 176 | 36880.176 | 2158.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;186 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 186 | 36880.186 | 2158.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;196 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 196 | 36880.196 | 2158.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;206 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 206 | 36880.206 | 2158.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;216 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 216 | 36880.216 | 2158.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;226 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 226 | 36880.226 | 2158.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;236 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 236 | 36880.236 | 2158.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;246 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 246 | 36880.246 | 2158.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;256 | 94.0854 | 292.0369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 256 | 36880.256 | 2158.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;266 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 266 | 36880.266 | 2158.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;276 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 276 | 36880.276 | 2158.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;286 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 286 | 36880.286 | 2158.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;296 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 296 | 36880.296 | 2158.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;306 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 306 | 36880.306 | 2158.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;316 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 316 | 36880.316 | 2158.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;326 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 326 | 36880.326 | 2158.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;336 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 336 | 36880.336 | 2158.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;346 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 346 | 36880.346 | 2158.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;356 | 94.0854 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 356 | 36880.356 | 2158.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;366 | 94.0854 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 366 | 36880.366 | 2158.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;376 | 94.0854 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 376 | 36880.376 | 2158.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;386 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 386 | 36880.386 | 2158.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;396 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 396 | 36880.396 | 2158.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;406 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 406 | 36880.406 | 2158.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;416 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 416 | 36880.416 | 2158.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;426 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 426 | 36880.426 | 2158.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;436 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 436 | 36880.436 | 2158.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;446 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 446 | 36880.446 | 2158.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;456 | 94.0863 | 292.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 456 | 36880.456 | 2158.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;466 | 94.0863 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 466 | 36880.466 | 2158.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;476 | 94.0863 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 476 | 36880.476 | 2158.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;486 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 486 | 36880.486 | 2158.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;496 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 496 | 36880.496 | 2158.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;506 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 506 | 36880.506 | 2158.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;516 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 516 | 36880.516 | 2158.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;526 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 526 | 36880.526 | 2158.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;536 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 536 | 36880.536 | 2159
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;546 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 546 | 36880.546 | 2159.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;556 | 94.0854 | 292.0964 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 556 | 36880.556 | 2159.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;566 | 94.0854 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 566 | 36880.566 | 2159.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;576 | 94.0854 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 576 | 36880.576 | 2159.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;586 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 586 | 36880.586 | 2159.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;596 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 596 | 36880.596 | 2159.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;606 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 606 | 36880.606 | 2159.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;616 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 616 | 36880.616 | 2159.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;626 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 626 | 36880.626 | 2159.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;636 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 636 | 36880.636 | 2159.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;646 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 646 | 36880.646 | 2159.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;656 | 94.0863 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 656 | 36880.656 | 2159.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;666 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 666 | 36880.666 | 2159.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;676 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 676 | 36880.676 | 2159.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;686 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 686 | 36880.686 | 2159.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;696 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 696 | 36880.696 | 2159.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;706 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 706 | 36880.706 | 2159.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;716 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 716 | 36880.716 | 2159.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;726 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 726 | 36880.726 | 2159.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;736 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 736 | 36880.736 | 2159.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;746 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 746 | 36880.746 | 2159.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;756 | 94.0863 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 756 | 36880.756 | 2159.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;766 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 766 | 36880.766 | 2159.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;776 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 776 | 36880.776 | 2159.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;786 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 786 | 36880.786 | 2159.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;796 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 796 | 36880.796 | 2159.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;806 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 806 | 36880.806 | 2159.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;816 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 816 | 36880.816 | 2159.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;826 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 826 | 36880.826 | 2159.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;836 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 836 | 36880.836 | 2159.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;846 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 846 | 36880.846 | 2159.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;856 | 94.0863 | 292.0803 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 856 | 36880.856 | 2159.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;866 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 866 | 36880.866 | 2159.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;876 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 876 | 36880.876 | 2159.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;886 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 886 | 36880.886 | 2159.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;896 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 896 | 36880.896 | 2159.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;906 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 906 | 36880.906 | 2159.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;916 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 916 | 36880.916 | 2159.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;926 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 926 | 36880.926 | 2159.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;936 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 936 | 36880.936 | 2159.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;946 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 946 | 36880.946 | 2159.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;956 | 94.0863 | 292.0724 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 956 | 36880.956 | 2159.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;966 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 966 | 36880.966 | 2159.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;976 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 976 | 36880.976 | 2159.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;986 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 986 | 36880.986 | 2159.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:40;996 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 40 | 996 | 36880.996 | 2159.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;006 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 006 | 36881.006 | 2159.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;016 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 016 | 36881.016 | 2159.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;026 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 026 | 36881.026 | 2159.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;036 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 036 | 36881.036 | 2159.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;046 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 046 | 36881.046 | 2159.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;056 | 94.0863 | 292.1009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 056 | 36881.056 | 2159.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;066 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 066 | 36881.066 | 2159.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;076 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 076 | 36881.076 | 2159.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;086 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 086 | 36881.086 | 2159.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;096 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 096 | 36881.096 | 2159.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;106 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 106 | 36881.106 | 2159.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;116 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 116 | 36881.116 | 2159.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;126 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 126 | 36881.126 | 2159.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;136 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 136 | 36881.136 | 2159.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;146 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 146 | 36881.146 | 2159.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;156 | 94.0863 | 292.123 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 156 | 36881.156 | 2159.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;166 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 166 | 36881.166 | 2159.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;176 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 176 | 36881.176 | 2159.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;186 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 186 | 36881.186 | 2159.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;196 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 196 | 36881.196 | 2159.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;206 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 206 | 36881.206 | 2159.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;216 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 216 | 36881.216 | 2159.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;226 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 226 | 36881.226 | 2159.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;236 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 236 | 36881.236 | 2159.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;246 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 246 | 36881.246 | 2159.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;256 | 94.0863 | 292.1215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 256 | 36881.256 | 2159.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;266 | 94.0863 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 266 | 36881.266 | 2159.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;276 | 94.0863 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 276 | 36881.276 | 2159.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;286 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 286 | 36881.286 | 2159.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;296 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 296 | 36881.296 | 2159.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;306 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 306 | 36881.306 | 2159.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;316 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 316 | 36881.316 | 2159.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;326 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 326 | 36881.326 | 2159.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;336 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 336 | 36881.336 | 2159.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;346 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 346 | 36881.346 | 2159.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;356 | 94.0873 | 292.1255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 356 | 36881.356 | 2159.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;366 | 94.0873 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 366 | 36881.366 | 2159.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;376 | 94.0873 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 376 | 36881.376 | 2159.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;386 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 386 | 36881.386 | 2159.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;396 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 396 | 36881.396 | 2159.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;406 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 406 | 36881.406 | 2159.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;416 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 416 | 36881.416 | 2159.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;426 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 426 | 36881.426 | 2159.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;436 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 436 | 36881.436 | 2159.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;446 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 446 | 36881.446 | 2159.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;456 | 94.0863 | 292.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 456 | 36881.456 | 2159.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;466 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 466 | 36881.466 | 2159.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;476 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 476 | 36881.476 | 2159.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;486 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 486 | 36881.486 | 2159.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;496 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 496 | 36881.496 | 2159.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;506 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 506 | 36881.506 | 2159.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;516 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 516 | 36881.516 | 2159.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;526 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 526 | 36881.526 | 2159.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;536 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 536 | 36881.536 | 2160
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;546 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 546 | 36881.546 | 2160.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;556 | 94.0863 | 292.1061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 556 | 36881.556 | 2160.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;566 | 94.0863 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 566 | 36881.566 | 2160.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;576 | 94.0863 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 576 | 36881.576 | 2160.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;586 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 586 | 36881.586 | 2160.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;596 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 596 | 36881.596 | 2160.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;606 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 606 | 36881.606 | 2160.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;616 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 616 | 36881.616 | 2160.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;626 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 626 | 36881.626 | 2160.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;636 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 636 | 36881.636 | 2160.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;646 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 646 | 36881.646 | 2160.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;656 | 94.0873 | 292.1016 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 656 | 36881.656 | 2160.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;666 | 94.0873 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 666 | 36881.666 | 2160.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;676 | 94.0873 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 676 | 36881.676 | 2160.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;686 | 94.0873 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 686 | 36881.686 | 2160.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;696 | 94.0873 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 696 | 36881.696 | 2160.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;706 | 94.0873 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 706 | 36881.706 | 2160.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;716 | 94.0863 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 716 | 36881.716 | 2160.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;726 | 94.0863 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 726 | 36881.726 | 2160.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;736 | 94.0863 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 736 | 36881.736 | 2160.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;746 | 94.0863 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 746 | 36881.746 | 2160.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;756 | 94.0863 | 292.134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 756 | 36881.756 | 2160.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;766 | 94.0863 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 766 | 36881.766 | 2160.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;776 | 94.0863 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 776 | 36881.776 | 2160.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;786 | 94.0863 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 786 | 36881.786 | 2160.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;796 | 94.0863 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 796 | 36881.796 | 2160.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;806 | 94.0863 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 806 | 36881.806 | 2160.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;816 | 94.0873 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 816 | 36881.816 | 2160.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;826 | 94.0873 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 826 | 36881.826 | 2160.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;836 | 94.0873 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 836 | 36881.836 | 2160.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;846 | 94.0873 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 846 | 36881.846 | 2160.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;856 | 94.0873 | 292.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 856 | 36881.856 | 2160.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;866 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 866 | 36881.866 | 2160.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;876 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 876 | 36881.876 | 2160.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;886 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 886 | 36881.886 | 2160.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;896 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 896 | 36881.896 | 2160.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;906 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 906 | 36881.906 | 2160.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;916 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 916 | 36881.916 | 2160.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;926 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 926 | 36881.926 | 2160.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;936 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 936 | 36881.936 | 2160.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;946 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 946 | 36881.946 | 2160.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;956 | 94.0873 | 292.148 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 956 | 36881.956 | 2160.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;966 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 966 | 36881.966 | 2160.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;976 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 976 | 36881.976 | 2160.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;986 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 986 | 36881.986 | 2160.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:41;996 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 41 | 996 | 36881.996 | 2160.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;006 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 006 | 36882.006 | 2160.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;016 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 016 | 36882.016 | 2160.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;026 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 026 | 36882.026 | 2160.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;036 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 036 | 36882.036 | 2160.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;046 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 046 | 36882.046 | 2160.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;056 | 94.0873 | 292.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 056 | 36882.056 | 2160.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;066 | 94.0873 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 066 | 36882.066 | 2160.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;076 | 94.0873 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 076 | 36882.076 | 2160.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;086 | 94.0873 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 086 | 36882.086 | 2160.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;096 | 94.0873 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 096 | 36882.096 | 2160.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;106 | 94.0873 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 106 | 36882.106 | 2160.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;116 | 94.0863 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 116 | 36882.116 | 2160.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;126 | 94.0863 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 126 | 36882.126 | 2160.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;136 | 94.0863 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 136 | 36882.136 | 2160.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;146 | 94.0863 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 146 | 36882.146 | 2160.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;156 | 94.0863 | 292.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 156 | 36882.156 | 2160.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;166 | 94.0863 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 166 | 36882.166 | 2160.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;176 | 94.0863 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 176 | 36882.176 | 2160.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;186 | 94.0863 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 186 | 36882.186 | 2160.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;196 | 94.0863 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 196 | 36882.196 | 2160.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;206 | 94.0863 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 206 | 36882.206 | 2160.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;216 | 94.0873 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 216 | 36882.216 | 2160.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;226 | 94.0873 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 226 | 36882.226 | 2160.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;236 | 94.0873 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 236 | 36882.236 | 2160.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;246 | 94.0873 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 246 | 36882.246 | 2160.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;256 | 94.0873 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 256 | 36882.256 | 2160.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;266 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 266 | 36882.266 | 2160.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;276 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 276 | 36882.276 | 2160.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;286 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 286 | 36882.286 | 2160.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;296 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 296 | 36882.296 | 2160.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;306 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 306 | 36882.306 | 2160.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;316 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 316 | 36882.316 | 2160.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;326 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 326 | 36882.326 | 2160.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;336 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 336 | 36882.336 | 2160.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;346 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 346 | 36882.346 | 2160.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;356 | 94.0873 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 356 | 36882.356 | 2160.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;366 | 94.0873 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 366 | 36882.366 | 2160.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;376 | 94.0873 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 376 | 36882.376 | 2160.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;386 | 94.0873 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 386 | 36882.386 | 2160.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;396 | 94.0873 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 396 | 36882.396 | 2160.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;406 | 94.0873 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 406 | 36882.406 | 2160.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;416 | 94.0883 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 416 | 36882.416 | 2160.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;426 | 94.0883 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 426 | 36882.426 | 2160.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;436 | 94.0883 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 436 | 36882.436 | 2160.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;446 | 94.0883 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 446 | 36882.446 | 2160.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;456 | 94.0883 | 292.1825 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 456 | 36882.456 | 2160.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;466 | 94.0883 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 466 | 36882.466 | 2160.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;476 | 94.0883 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 476 | 36882.476 | 2160.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;486 | 94.0883 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 486 | 36882.486 | 2160.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;496 | 94.0883 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 496 | 36882.496 | 2160.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;506 | 94.0883 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 506 | 36882.506 | 2160.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;516 | 94.0863 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 516 | 36882.516 | 2160.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;526 | 94.0863 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 526 | 36882.526 | 2160.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;536 | 94.0863 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 536 | 36882.536 | 2161
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;546 | 94.0863 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 546 | 36882.546 | 2161.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;556 | 94.0863 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 556 | 36882.556 | 2161.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;566 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 566 | 36882.566 | 2161.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;576 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 576 | 36882.576 | 2161.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;586 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 586 | 36882.586 | 2161.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;596 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 596 | 36882.596 | 2161.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;606 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 606 | 36882.606 | 2161.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;616 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 616 | 36882.616 | 2161.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;626 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 626 | 36882.626 | 2161.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;636 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 636 | 36882.636 | 2161.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;646 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 646 | 36882.646 | 2161.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;656 | 94.0863 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 656 | 36882.656 | 2161.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;666 | 94.0863 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 666 | 36882.666 | 2161.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;676 | 94.0863 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 676 | 36882.676 | 2161.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;686 | 94.0863 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 686 | 36882.686 | 2161.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;696 | 94.0863 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 696 | 36882.696 | 2161.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;706 | 94.0863 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 706 | 36882.706 | 2161.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;716 | 94.0883 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 716 | 36882.716 | 2161.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;726 | 94.0883 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 726 | 36882.726 | 2161.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;736 | 94.0883 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 736 | 36882.736 | 2161.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;746 | 94.0883 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 746 | 36882.746 | 2161.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;756 | 94.0883 | 292.175 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 756 | 36882.756 | 2161.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;766 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 766 | 36882.766 | 2161.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;776 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 776 | 36882.776 | 2161.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;786 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 786 | 36882.786 | 2161.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;796 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 796 | 36882.796 | 2161.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;806 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 806 | 36882.806 | 2161.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;816 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 816 | 36882.816 | 2161.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;826 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 826 | 36882.826 | 2161.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;836 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 836 | 36882.836 | 2161.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;846 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 846 | 36882.846 | 2161.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;856 | 94.0883 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 856 | 36882.856 | 2161.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;866 | 94.0883 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 866 | 36882.866 | 2161.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;876 | 94.0883 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 876 | 36882.876 | 2161.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;886 | 94.0883 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 886 | 36882.886 | 2161.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;896 | 94.0883 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 896 | 36882.896 | 2161.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;906 | 94.0883 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 906 | 36882.906 | 2161.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;916 | 94.0873 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 916 | 36882.916 | 2161.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;926 | 94.0873 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 926 | 36882.926 | 2161.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;936 | 94.0873 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 936 | 36882.936 | 2161.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;946 | 94.0873 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 946 | 36882.946 | 2161.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;956 | 94.0873 | 292.1276 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 956 | 36882.956 | 2161.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;966 | 94.0873 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 966 | 36882.966 | 2161.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;976 | 94.0873 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 976 | 36882.976 | 2161.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;986 | 94.0873 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 986 | 36882.986 | 2161.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:42;996 | 94.0873 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 42 | 996 | 36882.996 | 2161.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;006 | 94.0873 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 006 | 36883.006 | 2161.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;016 | 94.0873 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 016 | 36883.016 | 2161.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;026 | 94.0873 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 026 | 36883.026 | 2161.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;036 | 94.0883 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 036 | 36883.036 | 2161.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;046 | 94.0883 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 046 | 36883.046 | 2161.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;056 | 94.0883 | 292.1127 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 056 | 36883.056 | 2161.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;066 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 066 | 36883.066 | 2161.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;076 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 076 | 36883.076 | 2161.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;086 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 086 | 36883.086 | 2161.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;096 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 096 | 36883.096 | 2161.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;106 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 106 | 36883.106 | 2161.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;116 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 116 | 36883.116 | 2161.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;126 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 126 | 36883.126 | 2161.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;136 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 136 | 36883.136 | 2161.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;146 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 146 | 36883.146 | 2161.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;156 | 94.0883 | 292.1306 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 156 | 36883.156 | 2161.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;166 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 166 | 36883.166 | 2161.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;176 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 176 | 36883.176 | 2161.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;186 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 186 | 36883.186 | 2161.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;196 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 196 | 36883.196 | 2161.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;206 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 206 | 36883.206 | 2161.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;216 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 216 | 36883.216 | 2161.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;226 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 226 | 36883.226 | 2161.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;236 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 236 | 36883.236 | 2161.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;246 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 246 | 36883.246 | 2161.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;256 | 94.0883 | 292.1406 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 256 | 36883.256 | 2161.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;266 | 94.0883 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 266 | 36883.266 | 2161.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;276 | 94.0883 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 276 | 36883.276 | 2161.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;286 | 94.0883 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 286 | 36883.286 | 2161.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;296 | 94.0883 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 296 | 36883.296 | 2161.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;306 | 94.0883 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 306 | 36883.306 | 2161.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;316 | 94.0883 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 316 | 36883.316 | 2161.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;326 | 94.0883 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 326 | 36883.326 | 2161.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;336 | 94.0893 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 336 | 36883.336 | 2161.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;346 | 94.0893 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 346 | 36883.346 | 2161.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;356 | 94.0893 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 356 | 36883.356 | 2161.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;366 | 94.0893 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 366 | 36883.366 | 2161.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;376 | 94.0893 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 376 | 36883.376 | 2161.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;386 | 94.0893 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 386 | 36883.386 | 2161.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;396 | 94.0893 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 396 | 36883.396 | 2161.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;406 | 94.0893 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 406 | 36883.406 | 2161.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;416 | 94.0893 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 416 | 36883.416 | 2161.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;426 | 94.0893 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 426 | 36883.426 | 2161.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;436 | 94.0883 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 436 | 36883.436 | 2161.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;446 | 94.0883 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 446 | 36883.446 | 2161.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;456 | 94.0883 | 292.1584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 456 | 36883.456 | 2161.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;466 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 466 | 36883.466 | 2161.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;476 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 476 | 36883.476 | 2161.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;486 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 486 | 36883.486 | 2161.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;496 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 496 | 36883.496 | 2161.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;506 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 506 | 36883.506 | 2161.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;516 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 516 | 36883.516 | 2161.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;526 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 526 | 36883.526 | 2161.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;536 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 536 | 36883.536 | 2162
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;546 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 546 | 36883.546 | 2162.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;556 | 94.0883 | 292.162 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 556 | 36883.556 | 2162.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;566 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 566 | 36883.566 | 2162.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;576 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 576 | 36883.576 | 2162.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;586 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 586 | 36883.586 | 2162.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;596 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 596 | 36883.596 | 2162.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;606 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 606 | 36883.606 | 2162.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;616 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 616 | 36883.616 | 2162.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;626 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 626 | 36883.626 | 2162.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;636 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 636 | 36883.636 | 2162.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;646 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 646 | 36883.646 | 2162.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;656 | 94.0883 | 292.1339 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 656 | 36883.656 | 2162.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;666 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 666 | 36883.666 | 2162.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;676 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 676 | 36883.676 | 2162.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;686 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 686 | 36883.686 | 2162.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;696 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 696 | 36883.696 | 2162.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;706 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 706 | 36883.706 | 2162.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;716 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 716 | 36883.716 | 2162.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;726 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 726 | 36883.726 | 2162.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;736 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 736 | 36883.736 | 2162.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;746 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 746 | 36883.746 | 2162.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;756 | 94.0883 | 292.1191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 756 | 36883.756 | 2162.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;766 | 94.0883 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 766 | 36883.766 | 2162.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;776 | 94.0883 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 776 | 36883.776 | 2162.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;786 | 94.0883 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 786 | 36883.786 | 2162.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;796 | 94.0883 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 796 | 36883.796 | 2162.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;806 | 94.0883 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 806 | 36883.806 | 2162.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;816 | 94.0883 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 816 | 36883.816 | 2162.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;826 | 94.0883 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 826 | 36883.826 | 2162.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;836 | 94.0873 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 836 | 36883.836 | 2162.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;846 | 94.0873 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 846 | 36883.846 | 2162.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;856 | 94.0873 | 292.1314 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 856 | 36883.856 | 2162.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;866 | 94.0873 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 866 | 36883.866 | 2162.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;876 | 94.0873 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 876 | 36883.876 | 2162.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;886 | 94.0873 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 886 | 36883.886 | 2162.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;896 | 94.0873 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 896 | 36883.896 | 2162.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;906 | 94.0873 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 906 | 36883.906 | 2162.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;916 | 94.0873 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 916 | 36883.916 | 2162.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;926 | 94.0873 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 926 | 36883.926 | 2162.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;936 | 94.0883 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 936 | 36883.936 | 2162.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;946 | 94.0883 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 946 | 36883.946 | 2162.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;956 | 94.0883 | 292.1416 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 956 | 36883.956 | 2162.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;966 | 94.0883 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 966 | 36883.966 | 2162.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;976 | 94.0883 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 976 | 36883.976 | 2162.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;986 | 94.0883 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 986 | 36883.986 | 2162.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:43;996 | 94.0883 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 43 | 996 | 36883.996 | 2162.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;006 | 94.0883 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 006 | 36884.006 | 2162.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;016 | 94.0883 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 016 | 36884.016 | 2162.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;026 | 94.0883 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 026 | 36884.026 | 2162.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;036 | 94.0893 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 036 | 36884.036 | 2162.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;046 | 94.0893 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 046 | 36884.046 | 2162.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;056 | 94.0893 | 292.1511 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 056 | 36884.056 | 2162.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;066 | 94.0893 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 066 | 36884.066 | 2162.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;076 | 94.0893 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 076 | 36884.076 | 2162.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;086 | 94.0893 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 086 | 36884.086 | 2162.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;096 | 94.0893 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 096 | 36884.096 | 2162.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;106 | 94.0893 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 106 | 36884.106 | 2162.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;116 | 94.0893 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 116 | 36884.116 | 2162.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;126 | 94.0893 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 126 | 36884.126 | 2162.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;136 | 94.0883 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 136 | 36884.136 | 2162.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;146 | 94.0883 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 146 | 36884.146 | 2162.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;156 | 94.0883 | 292.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 156 | 36884.156 | 2162.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;166 | 94.0883 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 166 | 36884.166 | 2162.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;176 | 94.0883 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 176 | 36884.176 | 2162.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;186 | 94.0883 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 186 | 36884.186 | 2162.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;196 | 94.0883 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 196 | 36884.196 | 2162.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;206 | 94.0883 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 206 | 36884.206 | 2162.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;216 | 94.0883 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 216 | 36884.216 | 2162.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;226 | 94.0883 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 226 | 36884.226 | 2162.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;236 | 94.0903 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 236 | 36884.236 | 2162.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;246 | 94.0903 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 246 | 36884.246 | 2162.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;256 | 94.0903 | 292.1821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 256 | 36884.256 | 2162.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;266 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 266 | 36884.266 | 2162.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;276 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 276 | 36884.276 | 2162.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;286 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 286 | 36884.286 | 2162.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;296 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 296 | 36884.296 | 2162.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;306 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 306 | 36884.306 | 2162.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;316 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 316 | 36884.316 | 2162.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;326 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 326 | 36884.326 | 2162.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;336 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 336 | 36884.336 | 2162.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;346 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 346 | 36884.346 | 2162.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;356 | 94.0903 | 292.1595 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 356 | 36884.356 | 2162.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;366 | 94.0903 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 366 | 36884.366 | 2162.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;376 | 94.0903 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 376 | 36884.376 | 2162.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;386 | 94.0903 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 386 | 36884.386 | 2162.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;396 | 94.0903 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 396 | 36884.396 | 2162.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;406 | 94.0903 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 406 | 36884.406 | 2162.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;416 | 94.0903 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 416 | 36884.416 | 2162.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;426 | 94.0903 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 426 | 36884.426 | 2162.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;436 | 94.0893 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 436 | 36884.436 | 2162.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;446 | 94.0893 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 446 | 36884.446 | 2162.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;456 | 94.0893 | 292.1541 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 456 | 36884.456 | 2162.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;466 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 466 | 36884.466 | 2162.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;476 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 476 | 36884.476 | 2162.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;486 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 486 | 36884.486 | 2162.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;496 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 496 | 36884.496 | 2162.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;506 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 506 | 36884.506 | 2162.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;516 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 516 | 36884.516 | 2162.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;526 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 526 | 36884.526 | 2162.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;536 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 536 | 36884.536 | 2163
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;546 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 546 | 36884.546 | 2163.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;556 | 94.0893 | 292.1744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 556 | 36884.556 | 2163.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;566 | 94.0893 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 566 | 36884.566 | 2163.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;576 | 94.0893 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 576 | 36884.576 | 2163.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;586 | 94.0893 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 586 | 36884.586 | 2163.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;596 | 94.0893 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 596 | 36884.596 | 2163.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;606 | 94.0893 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 606 | 36884.606 | 2163.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;616 | 94.0893 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 616 | 36884.616 | 2163.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;626 | 94.0893 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 626 | 36884.626 | 2163.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;636 | 94.0923 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 636 | 36884.636 | 2163.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;646 | 94.0923 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 646 | 36884.646 | 2163.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;656 | 94.0923 | 292.1883 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 656 | 36884.656 | 2163.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;666 | 94.0923 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 666 | 36884.666 | 2163.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;676 | 94.0923 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 676 | 36884.676 | 2163.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;686 | 94.0923 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 686 | 36884.686 | 2163.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;696 | 94.0923 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 696 | 36884.696 | 2163.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;706 | 94.0923 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 706 | 36884.706 | 2163.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;716 | 94.0923 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 716 | 36884.716 | 2163.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;726 | 94.0923 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 726 | 36884.726 | 2163.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;736 | 94.0913 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 736 | 36884.736 | 2163.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;746 | 94.0913 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 746 | 36884.746 | 2163.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;756 | 94.0913 | 292.1925 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 756 | 36884.756 | 2163.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;766 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 766 | 36884.766 | 2163.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;776 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 776 | 36884.776 | 2163.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;786 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 786 | 36884.786 | 2163.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;796 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 796 | 36884.796 | 2163.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;806 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 806 | 36884.806 | 2163.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;816 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 816 | 36884.816 | 2163.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;826 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 826 | 36884.826 | 2163.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;836 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 836 | 36884.836 | 2163.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;846 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 846 | 36884.846 | 2163.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;856 | 94.0913 | 292.1934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 856 | 36884.856 | 2163.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;866 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 866 | 36884.866 | 2163.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;876 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 876 | 36884.876 | 2163.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;886 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 886 | 36884.886 | 2163.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;896 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 896 | 36884.896 | 2163.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;906 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 906 | 36884.906 | 2163.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;916 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 916 | 36884.916 | 2163.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;926 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 926 | 36884.926 | 2163.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;936 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 936 | 36884.936 | 2163.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;946 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 946 | 36884.946 | 2163.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;956 | 94.0913 | 292.1749 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 956 | 36884.956 | 2163.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;966 | 94.0913 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 966 | 36884.966 | 2163.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;976 | 94.0913 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 976 | 36884.976 | 2163.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;986 | 94.0913 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 986 | 36884.986 | 2163.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:44;996 | 94.0913 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 44 | 996 | 36884.996 | 2163.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;006 | 94.0913 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 006 | 36885.006 | 2163.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;016 | 94.0913 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 016 | 36885.016 | 2163.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;026 | 94.0913 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 026 | 36885.026 | 2163.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;036 | 94.0923 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 036 | 36885.036 | 2163.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;046 | 94.0923 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 046 | 36885.046 | 2163.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;056 | 94.0923 | 292.1381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 056 | 36885.056 | 2163.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;066 | 94.0923 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 066 | 36885.066 | 2163.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;076 | 94.0923 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 076 | 36885.076 | 2163.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;086 | 94.0923 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 086 | 36885.086 | 2163.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;096 | 94.0923 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 096 | 36885.096 | 2163.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;106 | 94.0923 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 106 | 36885.106 | 2163.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;116 | 94.0923 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 116 | 36885.116 | 2163.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;126 | 94.0923 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 126 | 36885.126 | 2163.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;136 | 94.0913 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 136 | 36885.136 | 2163.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;146 | 94.0913 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 146 | 36885.146 | 2163.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;156 | 94.0913 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 156 | 36885.156 | 2163.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;166 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 166 | 36885.166 | 2163.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;176 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 176 | 36885.176 | 2163.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;186 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 186 | 36885.186 | 2163.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;196 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 196 | 36885.196 | 2163.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;206 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 206 | 36885.206 | 2163.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;216 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 216 | 36885.216 | 2163.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;226 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 226 | 36885.226 | 2163.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;236 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 236 | 36885.236 | 2163.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;246 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 246 | 36885.246 | 2163.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;256 | 94.0913 | 292.1624 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 256 | 36885.256 | 2163.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;266 | 94.0913 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 266 | 36885.266 | 2163.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;276 | 94.0913 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 276 | 36885.276 | 2163.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;286 | 94.0913 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 286 | 36885.286 | 2163.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;296 | 94.0913 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 296 | 36885.296 | 2163.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;306 | 94.0913 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 306 | 36885.306 | 2163.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;316 | 94.0913 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 316 | 36885.316 | 2163.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;326 | 94.0913 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 326 | 36885.326 | 2163.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;336 | 94.0923 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 336 | 36885.336 | 2163.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;346 | 94.0923 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 346 | 36885.346 | 2163.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;356 | 94.0923 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 356 | 36885.356 | 2163.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;366 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 366 | 36885.366 | 2163.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;376 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 376 | 36885.376 | 2163.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;386 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 386 | 36885.386 | 2163.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;396 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 396 | 36885.396 | 2163.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;406 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 406 | 36885.406 | 2163.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;416 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 416 | 36885.416 | 2163.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;426 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 426 | 36885.426 | 2163.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;436 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 436 | 36885.436 | 2163.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;446 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 446 | 36885.446 | 2163.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;456 | 94.0923 | 292.168 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 456 | 36885.456 | 2163.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;466 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 466 | 36885.466 | 2163.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;476 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 476 | 36885.476 | 2163.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;486 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 486 | 36885.486 | 2163.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;496 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 496 | 36885.496 | 2163.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;506 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 506 | 36885.506 | 2163.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;516 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 516 | 36885.516 | 2163.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;526 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 526 | 36885.526 | 2163.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;536 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 536 | 36885.536 | 2164
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;546 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 546 | 36885.546 | 2164.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;556 | 94.0923 | 292.1686 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 556 | 36885.556 | 2164.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;566 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 566 | 36885.566 | 2164.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;576 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 576 | 36885.576 | 2164.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;586 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 586 | 36885.586 | 2164.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;596 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 596 | 36885.596 | 2164.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;606 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 606 | 36885.606 | 2164.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;616 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 616 | 36885.616 | 2164.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;626 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 626 | 36885.626 | 2164.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;636 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 636 | 36885.636 | 2164.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;646 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 646 | 36885.646 | 2164.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;656 | 94.0923 | 292.152 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 656 | 36885.656 | 2164.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;666 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 666 | 36885.666 | 2164.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;676 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 676 | 36885.676 | 2164.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;686 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 686 | 36885.686 | 2164.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;696 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 696 | 36885.696 | 2164.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;706 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 706 | 36885.706 | 2164.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;716 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 716 | 36885.716 | 2164.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;726 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 726 | 36885.726 | 2164.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;736 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 736 | 36885.736 | 2164.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;746 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 746 | 36885.746 | 2164.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;756 | 94.0923 | 292.1198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 756 | 36885.756 | 2164.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;766 | 94.0923 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 766 | 36885.766 | 2164.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;776 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 776 | 36885.776 | 2164.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;786 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 786 | 36885.786 | 2164.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;796 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 796 | 36885.796 | 2164.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;806 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 806 | 36885.806 | 2164.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;816 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 816 | 36885.816 | 2164.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;826 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 826 | 36885.826 | 2164.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;836 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 836 | 36885.836 | 2164.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;846 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 846 | 36885.846 | 2164.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;856 | 94.0913 | 292.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 856 | 36885.856 | 2164.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;866 | 94.0913 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 866 | 36885.866 | 2164.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;876 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 876 | 36885.876 | 2164.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;886 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 886 | 36885.886 | 2164.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;896 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 896 | 36885.896 | 2164.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;906 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 906 | 36885.906 | 2164.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;916 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 916 | 36885.916 | 2164.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;926 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 926 | 36885.926 | 2164.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;936 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 936 | 36885.936 | 2164.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;946 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 946 | 36885.946 | 2164.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;956 | 94.0923 | 292.1492 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 956 | 36885.956 | 2164.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;966 | 94.0923 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 966 | 36885.966 | 2164.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;976 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 976 | 36885.976 | 2164.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;986 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 986 | 36885.986 | 2164.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:45;996 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 45 | 996 | 36885.996 | 2164.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;006 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 006 | 36886.006 | 2164.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;016 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 016 | 36886.016 | 2164.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;026 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 026 | 36886.026 | 2164.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;036 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 036 | 36886.036 | 2164.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;046 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 046 | 36886.046 | 2164.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;056 | 94.0943 | 292.1597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 056 | 36886.056 | 2164.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;066 | 94.0943 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 066 | 36886.066 | 2164.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;076 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 076 | 36886.076 | 2164.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;086 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 086 | 36886.086 | 2164.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;096 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 096 | 36886.096 | 2164.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;106 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 106 | 36886.106 | 2164.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;116 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 116 | 36886.116 | 2164.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;126 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 126 | 36886.126 | 2164.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;136 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 136 | 36886.136 | 2164.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;146 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 146 | 36886.146 | 2164.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;156 | 94.0933 | 292.1618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 156 | 36886.156 | 2164.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;166 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 166 | 36886.166 | 2164.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;176 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 176 | 36886.176 | 2164.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;186 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 186 | 36886.186 | 2164.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;196 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 196 | 36886.196 | 2164.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;206 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 206 | 36886.206 | 2164.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;216 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 216 | 36886.216 | 2164.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;226 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 226 | 36886.226 | 2164.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;236 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 236 | 36886.236 | 2164.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;246 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 246 | 36886.246 | 2164.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;256 | 94.0933 | 292.1677 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 256 | 36886.256 | 2164.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;266 | 94.0933 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 266 | 36886.266 | 2164.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;276 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 276 | 36886.276 | 2164.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;286 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 286 | 36886.286 | 2164.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;296 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 296 | 36886.296 | 2164.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;306 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 306 | 36886.306 | 2164.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;316 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 316 | 36886.316 | 2164.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;326 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 326 | 36886.326 | 2164.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;336 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 336 | 36886.336 | 2164.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;346 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 346 | 36886.346 | 2164.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;356 | 94.0943 | 292.1637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 356 | 36886.356 | 2164.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;366 | 94.0943 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 366 | 36886.366 | 2164.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;376 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 376 | 36886.376 | 2164.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;386 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 386 | 36886.386 | 2164.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;396 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 396 | 36886.396 | 2164.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;406 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 406 | 36886.406 | 2164.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;416 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 416 | 36886.416 | 2164.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;426 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 426 | 36886.426 | 2164.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;436 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 436 | 36886.436 | 2164.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;446 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 446 | 36886.446 | 2164.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;456 | 94.0933 | 292.1531 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 456 | 36886.456 | 2164.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;466 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 466 | 36886.466 | 2164.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;476 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 476 | 36886.476 | 2164.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;486 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 486 | 36886.486 | 2164.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;496 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 496 | 36886.496 | 2164.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;506 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 506 | 36886.506 | 2164.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;516 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 516 | 36886.516 | 2164.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;526 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 526 | 36886.526 | 2164.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;536 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 536 | 36886.536 | 2165
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;546 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 546 | 36886.546 | 2165.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;556 | 94.0933 | 292.1662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 556 | 36886.556 | 2165.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;566 | 94.0933 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 566 | 36886.566 | 2165.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;576 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 576 | 36886.576 | 2165.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;586 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 586 | 36886.586 | 2165.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;596 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 596 | 36886.596 | 2165.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;606 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 606 | 36886.606 | 2165.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;616 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 616 | 36886.616 | 2165.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;626 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 626 | 36886.626 | 2165.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;636 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 636 | 36886.636 | 2165.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;646 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 646 | 36886.646 | 2165.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;656 | 94.0954 | 292.1851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 656 | 36886.656 | 2165.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;666 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 666 | 36886.666 | 2165.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;676 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 676 | 36886.676 | 2165.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;686 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 686 | 36886.686 | 2165.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;696 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 696 | 36886.696 | 2165.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;706 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 706 | 36886.706 | 2165.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;716 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 716 | 36886.716 | 2165.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;726 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 726 | 36886.726 | 2165.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;736 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 736 | 36886.736 | 2165.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;746 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 746 | 36886.746 | 2165.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;756 | 94.0954 | 292.177 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 756 | 36886.756 | 2165.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;766 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 766 | 36886.766 | 2165.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;776 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 776 | 36886.776 | 2165.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;786 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 786 | 36886.786 | 2165.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;796 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 796 | 36886.796 | 2165.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;806 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 806 | 36886.806 | 2165.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;816 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 816 | 36886.816 | 2165.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;826 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 826 | 36886.826 | 2165.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;836 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 836 | 36886.836 | 2165.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;846 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 846 | 36886.846 | 2165.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;856 | 94.0954 | 292.1711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 856 | 36886.856 | 2165.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;866 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 866 | 36886.866 | 2165.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;876 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 876 | 36886.876 | 2165.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;886 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 886 | 36886.886 | 2165.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;896 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 896 | 36886.896 | 2165.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;906 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 906 | 36886.906 | 2165.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;916 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 916 | 36886.916 | 2165.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;926 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 926 | 36886.926 | 2165.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;936 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 936 | 36886.936 | 2165.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;946 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 946 | 36886.946 | 2165.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;956 | 94.0954 | 292.1852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 956 | 36886.956 | 2165.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;966 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 966 | 36886.966 | 2165.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;976 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 976 | 36886.976 | 2165.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;986 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 986 | 36886.986 | 2165.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:46;996 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 46 | 996 | 36886.996 | 2165.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;006 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 006 | 36887.006 | 2165.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;016 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 016 | 36887.016 | 2165.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;026 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 026 | 36887.026 | 2165.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;036 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 036 | 36887.036 | 2165.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;046 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 046 | 36887.046 | 2165.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;056 | 94.0954 | 292.1867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 056 | 36887.056 | 2165.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;066 | 94.0954 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 066 | 36887.066 | 2165.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;076 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 076 | 36887.076 | 2165.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;086 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 086 | 36887.086 | 2165.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;096 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 096 | 36887.096 | 2165.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;106 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 106 | 36887.106 | 2165.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;116 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 116 | 36887.116 | 2165.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;126 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 126 | 36887.126 | 2165.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;136 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 136 | 36887.136 | 2165.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;146 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 146 | 36887.146 | 2165.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;156 | 94.0953 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 156 | 36887.156 | 2165.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;166 | 94.0953 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 166 | 36887.166 | 2165.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;176 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 176 | 36887.176 | 2165.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;186 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 186 | 36887.186 | 2165.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;196 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 196 | 36887.196 | 2165.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;206 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 206 | 36887.206 | 2165.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;216 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 216 | 36887.216 | 2165.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;226 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 226 | 36887.226 | 2165.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;236 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 236 | 36887.236 | 2165.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;246 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 246 | 36887.246 | 2165.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;256 | 94.0963 | 292.1874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 256 | 36887.256 | 2165.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;266 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 266 | 36887.266 | 2165.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;276 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 276 | 36887.276 | 2165.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;286 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 286 | 36887.286 | 2165.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;296 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 296 | 36887.296 | 2165.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;306 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 306 | 36887.306 | 2165.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;316 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 316 | 36887.316 | 2165.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;326 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 326 | 36887.326 | 2165.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;336 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 336 | 36887.336 | 2165.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;346 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 346 | 36887.346 | 2165.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;356 | 94.0963 | 292.2078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 356 | 36887.356 | 2165.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;366 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 366 | 36887.366 | 2165.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;376 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 376 | 36887.376 | 2165.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;386 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 386 | 36887.386 | 2165.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;396 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 396 | 36887.396 | 2165.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;406 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 406 | 36887.406 | 2165.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;416 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 416 | 36887.416 | 2165.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;426 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 426 | 36887.426 | 2165.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;436 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 436 | 36887.436 | 2165.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;446 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 446 | 36887.446 | 2165.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;456 | 94.0963 | 292.2111 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 456 | 36887.456 | 2165.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;466 | 94.0963 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 466 | 36887.466 | 2165.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;476 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 476 | 36887.476 | 2165.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;486 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 486 | 36887.486 | 2165.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;496 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 496 | 36887.496 | 2165.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;506 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 506 | 36887.506 | 2165.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;516 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 516 | 36887.516 | 2165.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;526 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 526 | 36887.526 | 2165.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;536 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 536 | 36887.536 | 2166
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;546 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 546 | 36887.546 | 2166.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;556 | 94.0974 | 292.2193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 556 | 36887.556 | 2166.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;566 | 94.0974 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 566 | 36887.566 | 2166.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;576 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 576 | 36887.576 | 2166.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;586 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 586 | 36887.586 | 2166.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;596 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 596 | 36887.596 | 2166.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;606 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 606 | 36887.606 | 2166.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;616 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 616 | 36887.616 | 2166.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;626 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 626 | 36887.626 | 2166.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;636 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 636 | 36887.636 | 2166.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;646 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 646 | 36887.646 | 2166.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;656 | 94.0963 | 292.2367 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 656 | 36887.656 | 2166.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;666 | 94.0963 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 666 | 36887.666 | 2166.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;676 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 676 | 36887.676 | 2166.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;686 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 686 | 36887.686 | 2166.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;696 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 696 | 36887.696 | 2166.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;706 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 706 | 36887.706 | 2166.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;716 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 716 | 36887.716 | 2166.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;726 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 726 | 36887.726 | 2166.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;736 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 736 | 36887.736 | 2166.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;746 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 746 | 36887.746 | 2166.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;756 | 94.0974 | 292.2232 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 756 | 36887.756 | 2166.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;766 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 766 | 36887.766 | 2166.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;776 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 776 | 36887.776 | 2166.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;786 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 786 | 36887.786 | 2166.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;796 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 796 | 36887.796 | 2166.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;806 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 806 | 36887.806 | 2166.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;816 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 816 | 36887.816 | 2166.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;826 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 826 | 36887.826 | 2166.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;836 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 836 | 36887.836 | 2166.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;846 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 846 | 36887.846 | 2166.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;856 | 94.0974 | 292.1887 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 856 | 36887.856 | 2166.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;866 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 866 | 36887.866 | 2166.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;876 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 876 | 36887.876 | 2166.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;886 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 886 | 36887.886 | 2166.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;896 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 896 | 36887.896 | 2166.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;906 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 906 | 36887.906 | 2166.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;916 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 916 | 36887.916 | 2166.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;926 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 926 | 36887.926 | 2166.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;936 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 936 | 36887.936 | 2166.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;946 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 946 | 36887.946 | 2166.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;956 | 94.0974 | 292.1811 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 956 | 36887.956 | 2166.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;966 | 94.0974 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 966 | 36887.966 | 2166.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;976 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 976 | 36887.976 | 2166.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;986 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 986 | 36887.986 | 2166.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:47;996 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 47 | 996 | 36887.996 | 2166.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;006 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 006 | 36888.006 | 2166.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;016 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 016 | 36888.016 | 2166.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;026 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 026 | 36888.026 | 2166.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;036 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 036 | 36888.036 | 2166.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;046 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 046 | 36888.046 | 2166.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;056 | 94.0983 | 292.1918 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 056 | 36888.056 | 2166.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;066 | 94.0983 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 066 | 36888.066 | 2166.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;076 | 94.0983 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 076 | 36888.076 | 2166.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;086 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 086 | 36888.086 | 2166.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;096 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 096 | 36888.096 | 2166.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;106 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 106 | 36888.106 | 2166.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;116 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 116 | 36888.116 | 2166.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;126 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 126 | 36888.126 | 2166.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;136 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 136 | 36888.136 | 2166.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;146 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 146 | 36888.146 | 2166.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;156 | 94.0994 | 292.1998 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 156 | 36888.156 | 2166.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;166 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 166 | 36888.166 | 2166.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;176 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 176 | 36888.176 | 2166.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;186 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 186 | 36888.186 | 2166.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;196 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 196 | 36888.196 | 2166.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;206 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 206 | 36888.206 | 2166.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;216 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 216 | 36888.216 | 2166.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;226 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 226 | 36888.226 | 2166.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;236 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 236 | 36888.236 | 2166.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;246 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 246 | 36888.246 | 2166.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;256 | 94.0994 | 292.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 256 | 36888.256 | 2166.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;266 | 94.0994 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 266 | 36888.266 | 2166.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;276 | 94.0994 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 276 | 36888.276 | 2166.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;286 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 286 | 36888.286 | 2166.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;296 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 296 | 36888.296 | 2166.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;306 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 306 | 36888.306 | 2166.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;316 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 316 | 36888.316 | 2166.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;326 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 326 | 36888.326 | 2166.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;336 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 336 | 36888.336 | 2166.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;346 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 346 | 36888.346 | 2166.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;356 | 94.1003 | 292.227 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 356 | 36888.356 | 2166.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;366 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 366 | 36888.366 | 2166.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;376 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 376 | 36888.376 | 2166.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;386 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 386 | 36888.386 | 2166.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;396 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 396 | 36888.396 | 2166.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;406 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 406 | 36888.406 | 2166.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;416 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 416 | 36888.416 | 2166.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;426 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 426 | 36888.426 | 2166.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;436 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 436 | 36888.436 | 2166.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;446 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 446 | 36888.446 | 2166.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;456 | 94.1003 | 292.2612 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 456 | 36888.456 | 2166.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;466 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 466 | 36888.466 | 2166.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;476 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 476 | 36888.476 | 2166.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;486 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 486 | 36888.486 | 2166.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;496 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 496 | 36888.496 | 2166.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;506 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 506 | 36888.506 | 2166.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;516 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 516 | 36888.516 | 2166.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;526 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 526 | 36888.526 | 2166.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;536 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 536 | 36888.536 | 2167
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;546 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 546 | 36888.546 | 2167.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;556 | 94.1003 | 292.2644 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 556 | 36888.556 | 2167.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;566 | 94.1003 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 566 | 36888.566 | 2167.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;576 | 94.1003 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 576 | 36888.576 | 2167.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;586 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 586 | 36888.586 | 2167.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;596 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 596 | 36888.596 | 2167.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;606 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 606 | 36888.606 | 2167.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;616 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 616 | 36888.616 | 2167.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;626 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 626 | 36888.626 | 2167.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;636 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 636 | 36888.636 | 2167.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;646 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 646 | 36888.646 | 2167.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;656 | 94.1013 | 292.2482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 656 | 36888.656 | 2167.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;666 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 666 | 36888.666 | 2167.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;676 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 676 | 36888.676 | 2167.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;686 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 686 | 36888.686 | 2167.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;696 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 696 | 36888.696 | 2167.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;706 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 706 | 36888.706 | 2167.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;716 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 716 | 36888.716 | 2167.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;726 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 726 | 36888.726 | 2167.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;736 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 736 | 36888.736 | 2167.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;746 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 746 | 36888.746 | 2167.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;756 | 94.1013 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 756 | 36888.756 | 2167.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;766 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 766 | 36888.766 | 2167.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;776 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 776 | 36888.776 | 2167.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;786 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 786 | 36888.786 | 2167.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;796 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 796 | 36888.796 | 2167.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;806 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 806 | 36888.806 | 2167.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;816 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 816 | 36888.816 | 2167.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;826 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 826 | 36888.826 | 2167.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;836 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 836 | 36888.836 | 2167.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;846 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 846 | 36888.846 | 2167.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;856 | 94.1013 | 292.2629 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 856 | 36888.856 | 2167.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;866 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 866 | 36888.866 | 2167.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;876 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 876 | 36888.876 | 2167.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;886 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 886 | 36888.886 | 2167.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;896 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 896 | 36888.896 | 2167.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;906 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 906 | 36888.906 | 2167.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;916 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 916 | 36888.916 | 2167.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;926 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 926 | 36888.926 | 2167.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;936 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 936 | 36888.936 | 2167.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;946 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 946 | 36888.946 | 2167.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;956 | 94.1013 | 292.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 956 | 36888.956 | 2167.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;966 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 966 | 36888.966 | 2167.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;976 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 976 | 36888.976 | 2167.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;986 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 986 | 36888.986 | 2167.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:48;996 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 48 | 996 | 36888.996 | 2167.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;006 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 006 | 36889.006 | 2167.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;016 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 016 | 36889.016 | 2167.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;026 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 026 | 36889.026 | 2167.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;036 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 036 | 36889.036 | 2167.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;046 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 046 | 36889.046 | 2167.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;056 | 94.1013 | 292.2994 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 056 | 36889.056 | 2167.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;066 | 94.1013 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 066 | 36889.066 | 2167.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;076 | 94.1013 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 076 | 36889.076 | 2167.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;086 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 086 | 36889.086 | 2167.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;096 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 096 | 36889.096 | 2167.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;106 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 106 | 36889.106 | 2167.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;116 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 116 | 36889.116 | 2167.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;126 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 126 | 36889.126 | 2167.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;136 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 136 | 36889.136 | 2167.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;146 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 146 | 36889.146 | 2167.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;156 | 94.1023 | 292.3304 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 156 | 36889.156 | 2167.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;166 | 94.1023 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 166 | 36889.166 | 2167.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;176 | 94.1023 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 176 | 36889.176 | 2167.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;186 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 186 | 36889.186 | 2167.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;196 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 196 | 36889.196 | 2167.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;206 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 206 | 36889.206 | 2167.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;216 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 216 | 36889.216 | 2167.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;226 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 226 | 36889.226 | 2167.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;236 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 236 | 36889.236 | 2167.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;246 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 246 | 36889.246 | 2167.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;256 | 94.1033 | 292.3238 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 256 | 36889.256 | 2167.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;266 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 266 | 36889.266 | 2167.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;276 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 276 | 36889.276 | 2167.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;286 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 286 | 36889.286 | 2167.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;296 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 296 | 36889.296 | 2167.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;306 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 306 | 36889.306 | 2167.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;316 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 316 | 36889.316 | 2167.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;326 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 326 | 36889.326 | 2167.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;336 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 336 | 36889.336 | 2167.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;346 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 346 | 36889.346 | 2167.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;356 | 94.1033 | 292.3036 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 356 | 36889.356 | 2167.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;366 | 94.1033 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 366 | 36889.366 | 2167.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;376 | 94.1033 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 376 | 36889.376 | 2167.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;386 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 386 | 36889.386 | 2167.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;396 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 396 | 36889.396 | 2167.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;406 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 406 | 36889.406 | 2167.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;416 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 416 | 36889.416 | 2167.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;426 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 426 | 36889.426 | 2167.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;436 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 436 | 36889.436 | 2167.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;446 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 446 | 36889.446 | 2167.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;456 | 94.1053 | 292.3129 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 456 | 36889.456 | 2167.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;466 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 466 | 36889.466 | 2167.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;476 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 476 | 36889.476 | 2167.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;486 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 486 | 36889.486 | 2167.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;496 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 496 | 36889.496 | 2167.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;506 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 506 | 36889.506 | 2167.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;516 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 516 | 36889.516 | 2167.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;526 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 526 | 36889.526 | 2167.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;536 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 536 | 36889.536 | 2168
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;546 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 546 | 36889.546 | 2168.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;556 | 94.1053 | 292.3344 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 556 | 36889.556 | 2168.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;566 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 566 | 36889.566 | 2168.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;576 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 576 | 36889.576 | 2168.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;586 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 586 | 36889.586 | 2168.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;596 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 596 | 36889.596 | 2168.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;606 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 606 | 36889.606 | 2168.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;616 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 616 | 36889.616 | 2168.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;626 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 626 | 36889.626 | 2168.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;636 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 636 | 36889.636 | 2168.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;646 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 646 | 36889.646 | 2168.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;656 | 94.1053 | 292.3515 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 656 | 36889.656 | 2168.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;666 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 666 | 36889.666 | 2168.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;676 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 676 | 36889.676 | 2168.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;686 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 686 | 36889.686 | 2168.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;696 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 696 | 36889.696 | 2168.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;706 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 706 | 36889.706 | 2168.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;716 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 716 | 36889.716 | 2168.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;726 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 726 | 36889.726 | 2168.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;736 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 736 | 36889.736 | 2168.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;746 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 746 | 36889.746 | 2168.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;756 | 94.1053 | 292.3781 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 756 | 36889.756 | 2168.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;766 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 766 | 36889.766 | 2168.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;776 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 776 | 36889.776 | 2168.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;786 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 786 | 36889.786 | 2168.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;796 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 796 | 36889.796 | 2168.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;806 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 806 | 36889.806 | 2168.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;816 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 816 | 36889.816 | 2168.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;826 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 826 | 36889.826 | 2168.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;836 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 836 | 36889.836 | 2168.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;846 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 846 | 36889.846 | 2168.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;856 | 94.1053 | 292.3996 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 856 | 36889.856 | 2168.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;866 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 866 | 36889.866 | 2168.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;876 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 876 | 36889.876 | 2168.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;886 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 886 | 36889.886 | 2168.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;896 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 896 | 36889.896 | 2168.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;906 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 906 | 36889.906 | 2168.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;916 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 916 | 36889.916 | 2168.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;926 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 926 | 36889.926 | 2168.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;936 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 936 | 36889.936 | 2168.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;946 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 946 | 36889.946 | 2168.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;956 | 94.1053 | 292.3824 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 956 | 36889.956 | 2168.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;966 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 966 | 36889.966 | 2168.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;976 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 976 | 36889.976 | 2168.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;986 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 986 | 36889.986 | 2168.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:49;996 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 49 | 996 | 36889.996 | 2168.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;006 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 006 | 36890.006 | 2168.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;016 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 016 | 36890.016 | 2168.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;026 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 026 | 36890.026 | 2168.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;036 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 036 | 36890.036 | 2168.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;046 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 046 | 36890.046 | 2168.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;056 | 94.1053 | 292.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 056 | 36890.056 | 2168.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;066 | 94.1053 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 066 | 36890.066 | 2168.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;076 | 94.1053 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 076 | 36890.076 | 2168.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;086 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 086 | 36890.086 | 2168.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;096 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 096 | 36890.096 | 2168.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;106 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 106 | 36890.106 | 2168.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;116 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 116 | 36890.116 | 2168.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;126 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 126 | 36890.126 | 2168.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;136 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 136 | 36890.136 | 2168.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;146 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 146 | 36890.146 | 2168.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;156 | 94.1073 | 292.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 156 | 36890.156 | 2168.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;166 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 166 | 36890.166 | 2168.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;176 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 176 | 36890.176 | 2168.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;186 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 186 | 36890.186 | 2168.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;196 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 196 | 36890.196 | 2168.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;206 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 206 | 36890.206 | 2168.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;216 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 216 | 36890.216 | 2168.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;226 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 226 | 36890.226 | 2168.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;236 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 236 | 36890.236 | 2168.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;246 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 246 | 36890.246 | 2168.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;256 | 94.1073 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 256 | 36890.256 | 2168.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;266 | 94.1073 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 266 | 36890.266 | 2168.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;276 | 94.1073 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 276 | 36890.276 | 2168.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;286 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 286 | 36890.286 | 2168.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;296 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 296 | 36890.296 | 2168.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;306 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 306 | 36890.306 | 2168.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;316 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 316 | 36890.316 | 2168.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;326 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 326 | 36890.326 | 2168.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;336 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 336 | 36890.336 | 2168.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;346 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 346 | 36890.346 | 2168.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;356 | 94.1083 | 292.3877 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 356 | 36890.356 | 2168.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;366 | 94.1083 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 366 | 36890.366 | 2168.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;376 | 94.1083 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 376 | 36890.376 | 2168.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;386 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 386 | 36890.386 | 2168.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;396 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 396 | 36890.396 | 2168.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;406 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 406 | 36890.406 | 2168.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;416 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 416 | 36890.416 | 2168.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;426 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 426 | 36890.426 | 2168.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;436 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 436 | 36890.436 | 2168.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;446 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 446 | 36890.446 | 2168.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;456 | 94.1093 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 456 | 36890.456 | 2168.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;466 | 94.1093 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 466 | 36890.466 | 2168.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;476 | 94.1093 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 476 | 36890.476 | 2168.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;486 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 486 | 36890.486 | 2168.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;496 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 496 | 36890.496 | 2168.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;506 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 506 | 36890.506 | 2168.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;516 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 516 | 36890.516 | 2168.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;526 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 526 | 36890.526 | 2168.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;536 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 536 | 36890.536 | 2169
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;546 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 546 | 36890.546 | 2169.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;556 | 94.1073 | 292.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 556 | 36890.556 | 2169.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;566 | 94.1073 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 566 | 36890.566 | 2169.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;576 | 94.1073 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 576 | 36890.576 | 2169.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;586 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 586 | 36890.586 | 2169.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;596 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 596 | 36890.596 | 2169.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;606 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 606 | 36890.606 | 2169.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;616 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 616 | 36890.616 | 2169.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;626 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 626 | 36890.626 | 2169.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;636 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 636 | 36890.636 | 2169.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;646 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 646 | 36890.646 | 2169.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;656 | 94.1083 | 292.377 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 656 | 36890.656 | 2169.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;666 | 94.1083 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 666 | 36890.666 | 2169.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;676 | 94.1083 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 676 | 36890.676 | 2169.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;686 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 686 | 36890.686 | 2169.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;696 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 696 | 36890.696 | 2169.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;706 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 706 | 36890.706 | 2169.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;716 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 716 | 36890.716 | 2169.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;726 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 726 | 36890.726 | 2169.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;736 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 736 | 36890.736 | 2169.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;746 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 746 | 36890.746 | 2169.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;756 | 94.1093 | 292.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 756 | 36890.756 | 2169.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;766 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 766 | 36890.766 | 2169.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;776 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 776 | 36890.776 | 2169.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;786 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 786 | 36890.786 | 2169.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;796 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 796 | 36890.796 | 2169.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;806 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 806 | 36890.806 | 2169.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;816 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 816 | 36890.816 | 2169.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;826 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 826 | 36890.826 | 2169.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;836 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 836 | 36890.836 | 2169.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;846 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 846 | 36890.846 | 2169.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;856 | 94.1093 | 292.3637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 856 | 36890.856 | 2169.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;866 | 94.1093 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 866 | 36890.866 | 2169.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;876 | 94.1093 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 876 | 36890.876 | 2169.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;886 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 886 | 36890.886 | 2169.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;896 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 896 | 36890.896 | 2169.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;906 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 906 | 36890.906 | 2169.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;916 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 916 | 36890.916 | 2169.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;926 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 926 | 36890.926 | 2169.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;936 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 936 | 36890.936 | 2169.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;946 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 946 | 36890.946 | 2169.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;956 | 94.1113 | 292.3766 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 956 | 36890.956 | 2169.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;966 | 94.1113 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 966 | 36890.966 | 2169.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;976 | 94.1113 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 976 | 36890.976 | 2169.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;986 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 986 | 36890.986 | 2169.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:50;996 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 50 | 996 | 36890.996 | 2169.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;006 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 006 | 36891.006 | 2169.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;016 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 016 | 36891.016 | 2169.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;026 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 026 | 36891.026 | 2169.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;036 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 036 | 36891.036 | 2169.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;046 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 046 | 36891.046 | 2169.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;056 | 94.1103 | 292.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 056 | 36891.056 | 2169.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;066 | 94.1103 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 066 | 36891.066 | 2169.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;076 | 94.1103 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 076 | 36891.076 | 2169.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;086 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 086 | 36891.086 | 2169.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;096 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 096 | 36891.096 | 2169.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;106 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 106 | 36891.106 | 2169.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;116 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 116 | 36891.116 | 2169.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;126 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 126 | 36891.126 | 2169.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;136 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 136 | 36891.136 | 2169.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;146 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 146 | 36891.146 | 2169.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;156 | 94.1113 | 292.3785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 156 | 36891.156 | 2169.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;166 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 166 | 36891.166 | 2169.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;176 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 176 | 36891.176 | 2169.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;186 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 186 | 36891.186 | 2169.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;196 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 196 | 36891.196 | 2169.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;206 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 206 | 36891.206 | 2169.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;216 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 216 | 36891.216 | 2169.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;226 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 226 | 36891.226 | 2169.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;236 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 236 | 36891.236 | 2169.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;246 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 246 | 36891.246 | 2169.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;256 | 94.1113 | 292.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 256 | 36891.256 | 2169.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;266 | 94.1113 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 266 | 36891.266 | 2169.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;276 | 94.1113 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 276 | 36891.276 | 2169.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;286 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 286 | 36891.286 | 2169.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;296 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 296 | 36891.296 | 2169.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;306 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 306 | 36891.306 | 2169.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;316 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 316 | 36891.316 | 2169.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;326 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 326 | 36891.326 | 2169.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;336 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 336 | 36891.336 | 2169.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;346 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 346 | 36891.346 | 2169.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;356 | 94.1103 | 292.3529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 356 | 36891.356 | 2169.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;366 | 94.1103 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 366 | 36891.366 | 2169.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;376 | 94.1103 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 376 | 36891.376 | 2169.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;386 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 386 | 36891.386 | 2169.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;396 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 396 | 36891.396 | 2169.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;406 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 406 | 36891.406 | 2169.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;416 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 416 | 36891.416 | 2169.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;426 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 426 | 36891.426 | 2169.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;436 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 436 | 36891.436 | 2169.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;446 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 446 | 36891.446 | 2169.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;456 | 94.1124 | 292.3381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 456 | 36891.456 | 2169.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;466 | 94.1124 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 466 | 36891.466 | 2169.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;476 | 94.1124 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 476 | 36891.476 | 2169.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;486 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 486 | 36891.486 | 2169.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;496 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 496 | 36891.496 | 2169.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;506 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 506 | 36891.506 | 2169.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;516 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 516 | 36891.516 | 2169.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;526 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 526 | 36891.526 | 2169.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;536 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 536 | 36891.536 | 2170
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;546 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 546 | 36891.546 | 2170.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;556 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 556 | 36891.556 | 2170.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;566 | 94.1113 | 292.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 566 | 36891.566 | 2170.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;576 | 94.1113 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 576 | 36891.576 | 2170.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;586 | 94.1113 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 586 | 36891.586 | 2170.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;596 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 596 | 36891.596 | 2170.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;606 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 606 | 36891.606 | 2170.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;616 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 616 | 36891.616 | 2170.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;626 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 626 | 36891.626 | 2170.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;636 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 636 | 36891.636 | 2170.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;646 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 646 | 36891.646 | 2170.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;656 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 656 | 36891.656 | 2170.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;666 | 94.1133 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 666 | 36891.666 | 2170.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;676 | 94.1133 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 676 | 36891.676 | 2170.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;686 | 94.1133 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 686 | 36891.686 | 2170.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;696 | 94.1133 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 696 | 36891.696 | 2170.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;706 | 94.1133 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 706 | 36891.706 | 2170.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;716 | 94.1133 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 716 | 36891.716 | 2170.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;726 | 94.1143 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 726 | 36891.726 | 2170.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;736 | 94.1143 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 736 | 36891.736 | 2170.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;746 | 94.1143 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 746 | 36891.746 | 2170.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;756 | 94.1143 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 756 | 36891.756 | 2170.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;766 | 94.1143 | 292.34 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 766 | 36891.766 | 2170.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;776 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 776 | 36891.776 | 2170.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;786 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 786 | 36891.786 | 2170.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;796 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 796 | 36891.796 | 2170.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;806 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 806 | 36891.806 | 2170.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;816 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 816 | 36891.816 | 2170.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;826 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 826 | 36891.826 | 2170.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;836 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 836 | 36891.836 | 2170.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;846 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 846 | 36891.846 | 2170.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;856 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 856 | 36891.856 | 2170.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;866 | 94.1143 | 292.3405 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 866 | 36891.866 | 2170.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;876 | 94.1143 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 876 | 36891.876 | 2170.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;886 | 94.1143 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 886 | 36891.886 | 2170.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;896 | 94.1143 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 896 | 36891.896 | 2170.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;906 | 94.1143 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 906 | 36891.906 | 2170.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;916 | 94.1143 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 916 | 36891.916 | 2170.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;926 | 94.1153 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 926 | 36891.926 | 2170.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;936 | 94.1153 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 936 | 36891.936 | 2170.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;946 | 94.1153 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 946 | 36891.946 | 2170.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;956 | 94.1153 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 956 | 36891.956 | 2170.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;966 | 94.1153 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 966 | 36891.966 | 2170.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;976 | 94.1153 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 976 | 36891.976 | 2170.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;986 | 94.1153 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 986 | 36891.986 | 2170.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:51;996 | 94.1153 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 51 | 996 | 36891.996 | 2170.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;006 | 94.1153 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 006 | 36892.006 | 2170.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;016 | 94.1153 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 016 | 36892.016 | 2170.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;026 | 94.1143 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 026 | 36892.026 | 2170.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;036 | 94.1143 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 036 | 36892.036 | 2170.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;046 | 94.1143 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 046 | 36892.046 | 2170.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;056 | 94.1143 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 056 | 36892.056 | 2170.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;066 | 94.1143 | 292.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 066 | 36892.066 | 2170.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;076 | 94.1143 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 076 | 36892.076 | 2170.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;086 | 94.1143 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 086 | 36892.086 | 2170.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;096 | 94.1143 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 096 | 36892.096 | 2170.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;106 | 94.1143 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 106 | 36892.106 | 2170.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;116 | 94.1143 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 116 | 36892.116 | 2170.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;126 | 94.1153 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 126 | 36892.126 | 2170.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;136 | 94.1153 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 136 | 36892.136 | 2170.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;146 | 94.1153 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 146 | 36892.146 | 2170.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;156 | 94.1153 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 156 | 36892.156 | 2170.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;166 | 94.1153 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 166 | 36892.166 | 2170.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;176 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 176 | 36892.176 | 2170.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;186 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 186 | 36892.186 | 2170.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;196 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 196 | 36892.196 | 2170.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;206 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 206 | 36892.206 | 2170.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;216 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 216 | 36892.216 | 2170.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;226 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 226 | 36892.226 | 2170.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;236 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 236 | 36892.236 | 2170.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;246 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 246 | 36892.246 | 2170.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;256 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 256 | 36892.256 | 2170.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;266 | 94.1153 | 292.2722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 266 | 36892.266 | 2170.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;276 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 276 | 36892.276 | 2170.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;286 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 286 | 36892.286 | 2170.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;296 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 296 | 36892.296 | 2170.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;306 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 306 | 36892.306 | 2170.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;316 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 316 | 36892.316 | 2170.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;326 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 326 | 36892.326 | 2170.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;336 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 336 | 36892.336 | 2170.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;346 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 346 | 36892.346 | 2170.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;356 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 356 | 36892.356 | 2170.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;366 | 94.1153 | 292.2621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 366 | 36892.366 | 2170.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;376 | 94.1153 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 376 | 36892.376 | 2170.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;386 | 94.1153 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 386 | 36892.386 | 2170.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;396 | 94.1153 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 396 | 36892.396 | 2170.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;406 | 94.1153 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 406 | 36892.406 | 2170.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;416 | 94.1153 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 416 | 36892.416 | 2170.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;426 | 94.1163 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 426 | 36892.426 | 2170.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;436 | 94.1163 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 436 | 36892.436 | 2170.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;446 | 94.1163 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 446 | 36892.446 | 2170.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;456 | 94.1163 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 456 | 36892.456 | 2170.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;466 | 94.1163 | 292.2506 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 466 | 36892.466 | 2170.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;476 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 476 | 36892.476 | 2170.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;486 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 486 | 36892.486 | 2170.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;496 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 496 | 36892.496 | 2170.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;506 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 506 | 36892.506 | 2170.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;516 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 516 | 36892.516 | 2170.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;526 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 526 | 36892.526 | 2170.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;536 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 536 | 36892.536 | 2171
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;546 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 546 | 36892.546 | 2171.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;556 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 556 | 36892.556 | 2171.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;566 | 94.1163 | 292.2579 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 566 | 36892.566 | 2171.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;576 | 94.1163 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 576 | 36892.576 | 2171.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;586 | 94.1163 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 586 | 36892.586 | 2171.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;596 | 94.1163 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 596 | 36892.596 | 2171.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;606 | 94.1163 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 606 | 36892.606 | 2171.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;616 | 94.1163 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 616 | 36892.616 | 2171.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;626 | 94.1183 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 626 | 36892.626 | 2171.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;636 | 94.1183 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 636 | 36892.636 | 2171.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;646 | 94.1183 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 646 | 36892.646 | 2171.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;656 | 94.1183 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 656 | 36892.656 | 2171.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;666 | 94.1183 | 292.2563 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 666 | 36892.666 | 2171.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;676 | 94.1183 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 676 | 36892.676 | 2171.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;686 | 94.1183 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 686 | 36892.686 | 2171.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;696 | 94.1183 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 696 | 36892.696 | 2171.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;706 | 94.1183 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 706 | 36892.706 | 2171.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;716 | 94.1183 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 716 | 36892.716 | 2171.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;726 | 94.1173 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 726 | 36892.726 | 2171.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;736 | 94.1173 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 736 | 36892.736 | 2171.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;746 | 94.1173 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 746 | 36892.746 | 2171.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;756 | 94.1173 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 756 | 36892.756 | 2171.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;766 | 94.1173 | 292.2215 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 766 | 36892.766 | 2171.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;776 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 776 | 36892.776 | 2171.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;786 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 786 | 36892.786 | 2171.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;796 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 796 | 36892.796 | 2171.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;806 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 806 | 36892.806 | 2171.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;816 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 816 | 36892.816 | 2171.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;826 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 826 | 36892.826 | 2171.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;836 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 836 | 36892.836 | 2171.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;846 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 846 | 36892.846 | 2171.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;856 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 856 | 36892.856 | 2171.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;866 | 94.1173 | 292.1981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 866 | 36892.866 | 2171.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;876 | 94.1173 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 876 | 36892.876 | 2171.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;886 | 94.1173 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 886 | 36892.886 | 2171.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;896 | 94.1173 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 896 | 36892.896 | 2171.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;906 | 94.1173 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 906 | 36892.906 | 2171.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;916 | 94.1173 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 916 | 36892.916 | 2171.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;926 | 94.1183 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 926 | 36892.926 | 2171.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;936 | 94.1183 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 936 | 36892.936 | 2171.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;946 | 94.1183 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 946 | 36892.946 | 2171.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;956 | 94.1183 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 956 | 36892.956 | 2171.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;966 | 94.1183 | 292.204 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 966 | 36892.966 | 2171.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;976 | 94.1183 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 976 | 36892.976 | 2171.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;986 | 94.1183 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 986 | 36892.986 | 2171.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:52;996 | 94.1183 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 52 | 996 | 36892.996 | 2171.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;006 | 94.1183 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 006 | 36893.006 | 2171.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;016 | 94.1183 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 016 | 36893.016 | 2171.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;026 | 94.1194 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 026 | 36893.026 | 2171.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;036 | 94.1194 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 036 | 36893.036 | 2171.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;046 | 94.1194 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 046 | 36893.046 | 2171.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;056 | 94.1194 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 056 | 36893.056 | 2171.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;066 | 94.1194 | 292.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 066 | 36893.066 | 2171.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;076 | 94.1194 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 076 | 36893.076 | 2171.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;086 | 94.1194 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 086 | 36893.086 | 2171.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;096 | 94.1194 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 096 | 36893.096 | 2171.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;106 | 94.1194 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 106 | 36893.106 | 2171.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;116 | 94.1194 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 116 | 36893.116 | 2171.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;126 | 94.1194 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 126 | 36893.126 | 2171.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;136 | 94.1194 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 136 | 36893.136 | 2171.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;146 | 94.1183 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 146 | 36893.146 | 2171.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;156 | 94.1183 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 156 | 36893.156 | 2171.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;166 | 94.1183 | 292.214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 166 | 36893.166 | 2171.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;176 | 94.1183 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 176 | 36893.176 | 2171.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;186 | 94.1183 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 186 | 36893.186 | 2171.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;196 | 94.1183 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 196 | 36893.196 | 2171.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;206 | 94.1183 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 206 | 36893.206 | 2171.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;216 | 94.1183 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 216 | 36893.216 | 2171.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;226 | 94.1183 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 226 | 36893.226 | 2171.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;236 | 94.1183 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 236 | 36893.236 | 2171.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;246 | 94.1194 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 246 | 36893.246 | 2171.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;256 | 94.1194 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 256 | 36893.256 | 2171.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;266 | 94.1194 | 292.2324 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 266 | 36893.266 | 2171.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;276 | 94.1194 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 276 | 36893.276 | 2171.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;286 | 94.1194 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 286 | 36893.286 | 2171.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;296 | 94.1194 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 296 | 36893.296 | 2171.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;306 | 94.1194 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 306 | 36893.306 | 2171.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;316 | 94.1194 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 316 | 36893.316 | 2171.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;326 | 94.1194 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 326 | 36893.326 | 2171.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;336 | 94.1194 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 336 | 36893.336 | 2171.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;346 | 94.1203 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 346 | 36893.346 | 2171.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;356 | 94.1203 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 356 | 36893.356 | 2171.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;366 | 94.1203 | 292.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 366 | 36893.366 | 2171.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;376 | 94.1203 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 376 | 36893.376 | 2171.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;386 | 94.1203 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 386 | 36893.386 | 2171.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;396 | 94.1203 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 396 | 36893.396 | 2171.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;406 | 94.1203 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 406 | 36893.406 | 2171.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;416 | 94.1203 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 416 | 36893.416 | 2171.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;426 | 94.1203 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 426 | 36893.426 | 2171.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;436 | 94.1203 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 436 | 36893.436 | 2171.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;446 | 94.1194 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 446 | 36893.446 | 2171.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;456 | 94.1194 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 456 | 36893.456 | 2171.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;466 | 94.1194 | 292.2124 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 466 | 36893.466 | 2171.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;476 | 94.1194 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 476 | 36893.476 | 2171.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;486 | 94.1194 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 486 | 36893.486 | 2171.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;496 | 94.1194 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 496 | 36893.496 | 2171.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;506 | 94.1194 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 506 | 36893.506 | 2171.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;516 | 94.1194 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 516 | 36893.516 | 2171.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;526 | 94.1194 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 526 | 36893.526 | 2171.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;536 | 94.1194 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 536 | 36893.536 | 2172
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;546 | 94.1213 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 546 | 36893.546 | 2172.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;556 | 94.1213 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 556 | 36893.556 | 2172.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;566 | 94.1213 | 292.1962 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 566 | 36893.566 | 2172.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;576 | 94.1213 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 576 | 36893.576 | 2172.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;586 | 94.1213 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 586 | 36893.586 | 2172.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;596 | 94.1213 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 596 | 36893.596 | 2172.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;606 | 94.1213 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 606 | 36893.606 | 2172.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;616 | 94.1213 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 616 | 36893.616 | 2172.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;626 | 94.1213 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 626 | 36893.626 | 2172.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;636 | 94.1213 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 636 | 36893.636 | 2172.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;646 | 94.1203 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 646 | 36893.646 | 2172.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;656 | 94.1203 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 656 | 36893.656 | 2172.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;666 | 94.1203 | 292.2029 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 666 | 36893.666 | 2172.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;676 | 94.1203 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 676 | 36893.676 | 2172.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;686 | 94.1203 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 686 | 36893.686 | 2172.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;696 | 94.1203 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 696 | 36893.696 | 2172.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;706 | 94.1203 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 706 | 36893.706 | 2172.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;716 | 94.1203 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 716 | 36893.716 | 2172.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;726 | 94.1203 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 726 | 36893.726 | 2172.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;736 | 94.1203 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 736 | 36893.736 | 2172.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;746 | 94.1213 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 746 | 36893.746 | 2172.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;756 | 94.1213 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 756 | 36893.756 | 2172.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;766 | 94.1213 | 292.2076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 766 | 36893.766 | 2172.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;776 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 776 | 36893.776 | 2172.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;786 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 786 | 36893.786 | 2172.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;796 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 796 | 36893.796 | 2172.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;806 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 806 | 36893.806 | 2172.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;816 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 816 | 36893.816 | 2172.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;826 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 826 | 36893.826 | 2172.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;836 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 836 | 36893.836 | 2172.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;846 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 846 | 36893.846 | 2172.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;856 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 856 | 36893.856 | 2172.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;866 | 94.1213 | 292.2198 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 866 | 36893.866 | 2172.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;876 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 876 | 36893.876 | 2172.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;886 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 886 | 36893.886 | 2172.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;896 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 896 | 36893.896 | 2172.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;906 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 906 | 36893.906 | 2172.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;916 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 916 | 36893.916 | 2172.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;926 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 926 | 36893.926 | 2172.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;936 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 936 | 36893.936 | 2172.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;946 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 946 | 36893.946 | 2172.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;956 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 956 | 36893.956 | 2172.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;966 | 94.1213 | 292.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 966 | 36893.966 | 2172.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;976 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 976 | 36893.976 | 2172.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;986 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 986 | 36893.986 | 2172.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:53;996 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 53 | 996 | 36893.996 | 2172.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;006 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 006 | 36894.006 | 2172.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;016 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 016 | 36894.016 | 2172.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;026 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 026 | 36894.026 | 2172.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;036 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 036 | 36894.036 | 2172.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;046 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 046 | 36894.046 | 2172.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;056 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 056 | 36894.056 | 2172.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;066 | 94.1213 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 066 | 36894.066 | 2172.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;076 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 076 | 36894.076 | 2172.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;086 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 086 | 36894.086 | 2172.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;096 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 096 | 36894.096 | 2172.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;106 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 106 | 36894.106 | 2172.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;116 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 116 | 36894.116 | 2172.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;126 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 126 | 36894.126 | 2172.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;136 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 136 | 36894.136 | 2172.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;146 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 146 | 36894.146 | 2172.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;156 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 156 | 36894.156 | 2172.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;166 | 94.1213 | 292.2729 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 166 | 36894.166 | 2172.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;176 | 94.1213 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 176 | 36894.176 | 2172.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;186 | 94.1213 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 186 | 36894.186 | 2172.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;196 | 94.1213 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 196 | 36894.196 | 2172.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;206 | 94.1213 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 206 | 36894.206 | 2172.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;216 | 94.1213 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 216 | 36894.216 | 2172.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;226 | 94.1213 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 226 | 36894.226 | 2172.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;236 | 94.1213 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 236 | 36894.236 | 2172.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;246 | 94.1233 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 246 | 36894.246 | 2172.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;256 | 94.1233 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 256 | 36894.256 | 2172.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;266 | 94.1233 | 292.2641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 266 | 36894.266 | 2172.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;276 | 94.1233 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 276 | 36894.276 | 2172.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;286 | 94.1233 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 286 | 36894.286 | 2172.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;296 | 94.1233 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 296 | 36894.296 | 2172.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;306 | 94.1233 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 306 | 36894.306 | 2172.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;316 | 94.1233 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 316 | 36894.316 | 2172.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;326 | 94.1233 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 326 | 36894.326 | 2172.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;336 | 94.1233 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 336 | 36894.336 | 2172.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;346 | 94.1254 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 346 | 36894.346 | 2172.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;356 | 94.1254 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 356 | 36894.356 | 2172.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;366 | 94.1254 | 292.2697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 366 | 36894.366 | 2172.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;376 | 94.1254 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 376 | 36894.376 | 2172.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;386 | 94.1254 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 386 | 36894.386 | 2172.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;396 | 94.1254 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 396 | 36894.396 | 2172.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;406 | 94.1254 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 406 | 36894.406 | 2172.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;416 | 94.1254 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 416 | 36894.416 | 2172.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;426 | 94.1254 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 426 | 36894.426 | 2172.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;436 | 94.1254 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 436 | 36894.436 | 2172.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;446 | 94.1233 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 446 | 36894.446 | 2172.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;456 | 94.1233 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 456 | 36894.456 | 2172.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;466 | 94.1233 | 292.2704 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 466 | 36894.466 | 2172.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;476 | 94.1233 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 476 | 36894.476 | 2172.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;486 | 94.1233 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 486 | 36894.486 | 2172.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;496 | 94.1233 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 496 | 36894.496 | 2172.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;506 | 94.1233 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 506 | 36894.506 | 2172.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;516 | 94.1233 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 516 | 36894.516 | 2172.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;526 | 94.1233 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 526 | 36894.526 | 2172.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;536 | 94.1233 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 536 | 36894.536 | 2173
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;546 | 94.1264 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 546 | 36894.546 | 2173.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;556 | 94.1264 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 556 | 36894.556 | 2173.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;566 | 94.1264 | 292.2767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 566 | 36894.566 | 2173.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;576 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 576 | 36894.576 | 2173.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;586 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 586 | 36894.586 | 2173.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;596 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 596 | 36894.596 | 2173.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;606 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 606 | 36894.606 | 2173.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;616 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 616 | 36894.616 | 2173.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;626 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 626 | 36894.626 | 2173.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;636 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 636 | 36894.636 | 2173.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;646 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 646 | 36894.646 | 2173.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;656 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 656 | 36894.656 | 2173.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;666 | 94.1264 | 292.3031 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 666 | 36894.666 | 2173.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;676 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 676 | 36894.676 | 2173.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;686 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 686 | 36894.686 | 2173.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;696 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 696 | 36894.696 | 2173.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;706 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 706 | 36894.706 | 2173.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;716 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 716 | 36894.716 | 2173.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;726 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 726 | 36894.726 | 2173.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;736 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 736 | 36894.736 | 2173.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;746 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 746 | 36894.746 | 2173.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;756 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 756 | 36894.756 | 2173.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;766 | 94.1264 | 292.3179 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 766 | 36894.766 | 2173.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;776 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 776 | 36894.776 | 2173.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;786 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 786 | 36894.786 | 2173.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;796 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 796 | 36894.796 | 2173.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;806 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 806 | 36894.806 | 2173.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;816 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 816 | 36894.816 | 2173.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;826 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 826 | 36894.826 | 2173.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;836 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 836 | 36894.836 | 2173.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;846 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 846 | 36894.846 | 2173.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;856 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 856 | 36894.856 | 2173.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;866 | 94.1264 | 292.3076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 866 | 36894.866 | 2173.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;876 | 94.1264 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 876 | 36894.876 | 2173.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;886 | 94.1264 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 886 | 36894.886 | 2173.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;896 | 94.1264 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 896 | 36894.896 | 2173.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;906 | 94.1264 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 906 | 36894.906 | 2173.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;916 | 94.1264 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 916 | 36894.916 | 2173.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;926 | 94.1264 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 926 | 36894.926 | 2173.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;936 | 94.1264 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 936 | 36894.936 | 2173.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;946 | 94.1254 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 946 | 36894.946 | 2173.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;956 | 94.1254 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 956 | 36894.956 | 2173.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;966 | 94.1254 | 292.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 966 | 36894.966 | 2173.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;976 | 94.1254 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 976 | 36894.976 | 2173.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;986 | 94.1254 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 986 | 36894.986 | 2173.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:54;996 | 94.1254 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 54 | 996 | 36894.996 | 2173.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;006 | 94.1254 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 006 | 36895.006 | 2173.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;016 | 94.1254 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 016 | 36895.016 | 2173.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;026 | 94.1254 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 026 | 36895.026 | 2173.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;036 | 94.1254 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 036 | 36895.036 | 2173.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;046 | 94.1274 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 046 | 36895.046 | 2173.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;056 | 94.1274 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 056 | 36895.056 | 2173.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;066 | 94.1274 | 292.3219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 066 | 36895.066 | 2173.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;076 | 94.1274 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 076 | 36895.076 | 2173.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;086 | 94.1274 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 086 | 36895.086 | 2173.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;096 | 94.1274 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 096 | 36895.096 | 2173.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;106 | 94.1274 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 106 | 36895.106 | 2173.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;116 | 94.1274 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 116 | 36895.116 | 2173.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;126 | 94.1274 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 126 | 36895.126 | 2173.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;136 | 94.1274 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 136 | 36895.136 | 2173.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;146 | 94.1263 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 146 | 36895.146 | 2173.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;156 | 94.1263 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 156 | 36895.156 | 2173.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;166 | 94.1263 | 292.319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 166 | 36895.166 | 2173.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;176 | 94.1263 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 176 | 36895.176 | 2173.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;186 | 94.1263 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 186 | 36895.186 | 2173.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;196 | 94.1263 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 196 | 36895.196 | 2173.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;206 | 94.1263 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 206 | 36895.206 | 2173.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;216 | 94.1263 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 216 | 36895.216 | 2173.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;226 | 94.1263 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 226 | 36895.226 | 2173.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;236 | 94.1263 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 236 | 36895.236 | 2173.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;246 | 94.1264 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 246 | 36895.246 | 2173.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;256 | 94.1264 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 256 | 36895.256 | 2173.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;266 | 94.1264 | 292.3201 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 266 | 36895.266 | 2173.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;276 | 94.1264 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 276 | 36895.276 | 2173.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;286 | 94.1264 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 286 | 36895.286 | 2173.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;296 | 94.1264 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 296 | 36895.296 | 2173.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;306 | 94.1264 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 306 | 36895.306 | 2173.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;316 | 94.1264 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 316 | 36895.316 | 2173.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;326 | 94.1264 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 326 | 36895.326 | 2173.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;336 | 94.1264 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 336 | 36895.336 | 2173.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;346 | 94.1263 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 346 | 36895.346 | 2173.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;356 | 94.1263 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 356 | 36895.356 | 2173.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;366 | 94.1263 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 366 | 36895.366 | 2173.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;376 | 94.1263 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 376 | 36895.376 | 2173.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;386 | 94.1263 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 386 | 36895.386 | 2173.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;396 | 94.1263 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 396 | 36895.396 | 2173.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;406 | 94.1263 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 406 | 36895.406 | 2173.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;416 | 94.1263 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 416 | 36895.416 | 2173.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;426 | 94.1263 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 426 | 36895.426 | 2173.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;436 | 94.1263 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 436 | 36895.436 | 2173.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;446 | 94.1274 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 446 | 36895.446 | 2173.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;456 | 94.1274 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 456 | 36895.456 | 2173.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;466 | 94.1274 | 292.3539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 466 | 36895.466 | 2173.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;476 | 94.1274 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 476 | 36895.476 | 2173.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;486 | 94.1274 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 486 | 36895.486 | 2173.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;496 | 94.1274 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 496 | 36895.496 | 2173.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;506 | 94.1274 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 506 | 36895.506 | 2173.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;516 | 94.1274 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 516 | 36895.516 | 2173.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;526 | 94.1274 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 526 | 36895.526 | 2173.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;536 | 94.1274 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 536 | 36895.536 | 2174
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;546 | 94.1263 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 546 | 36895.546 | 2174.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;556 | 94.1263 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 556 | 36895.556 | 2174.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;566 | 94.1263 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 566 | 36895.566 | 2174.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;576 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 576 | 36895.576 | 2174.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;586 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 586 | 36895.586 | 2174.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;596 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 596 | 36895.596 | 2174.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;606 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 606 | 36895.606 | 2174.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;616 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 616 | 36895.616 | 2174.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;626 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 626 | 36895.626 | 2174.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;636 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 636 | 36895.636 | 2174.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;646 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 646 | 36895.646 | 2174.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;656 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 656 | 36895.656 | 2174.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;666 | 94.1263 | 292.3264 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 666 | 36895.666 | 2174.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;676 | 94.1263 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 676 | 36895.676 | 2174.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;686 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 686 | 36895.686 | 2174.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;696 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 696 | 36895.696 | 2174.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;706 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 706 | 36895.706 | 2174.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;716 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 716 | 36895.716 | 2174.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;726 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 726 | 36895.726 | 2174.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;736 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 736 | 36895.736 | 2174.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;746 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 746 | 36895.746 | 2174.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;756 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 756 | 36895.756 | 2174.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;766 | 94.1274 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 766 | 36895.766 | 2174.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;776 | 94.1274 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 776 | 36895.776 | 2174.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;786 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 786 | 36895.786 | 2174.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;796 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 796 | 36895.796 | 2174.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;806 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 806 | 36895.806 | 2174.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;816 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 816 | 36895.816 | 2174.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;826 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 826 | 36895.826 | 2174.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;836 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 836 | 36895.836 | 2174.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;846 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 846 | 36895.846 | 2174.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;856 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 856 | 36895.856 | 2174.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;866 | 94.1293 | 292.3257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 866 | 36895.866 | 2174.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;876 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 876 | 36895.876 | 2174.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;886 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 886 | 36895.886 | 2174.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;896 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 896 | 36895.896 | 2174.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;906 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 906 | 36895.906 | 2174.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;916 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 916 | 36895.916 | 2174.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;926 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 926 | 36895.926 | 2174.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;936 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 936 | 36895.936 | 2174.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;946 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 946 | 36895.946 | 2174.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;956 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 956 | 36895.956 | 2174.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;966 | 94.1293 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 966 | 36895.966 | 2174.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;976 | 94.1293 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 976 | 36895.976 | 2174.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;986 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 986 | 36895.986 | 2174.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:55;996 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 55 | 996 | 36895.996 | 2174.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;006 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 006 | 36896.006 | 2174.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;016 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 016 | 36896.016 | 2174.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;026 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 026 | 36896.026 | 2174.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;036 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 036 | 36896.036 | 2174.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;046 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 046 | 36896.046 | 2174.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;056 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 056 | 36896.056 | 2174.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;066 | 94.1303 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 066 | 36896.066 | 2174.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;076 | 94.1303 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 076 | 36896.076 | 2174.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;086 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 086 | 36896.086 | 2174.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;096 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 096 | 36896.096 | 2174.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;106 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 106 | 36896.106 | 2174.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;116 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 116 | 36896.116 | 2174.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;126 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 126 | 36896.126 | 2174.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;136 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 136 | 36896.136 | 2174.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;146 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 146 | 36896.146 | 2174.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;156 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 156 | 36896.156 | 2174.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;166 | 94.1313 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 166 | 36896.166 | 2174.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;176 | 94.1313 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 176 | 36896.176 | 2174.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;186 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 186 | 36896.186 | 2174.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;196 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 196 | 36896.196 | 2174.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;206 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 206 | 36896.206 | 2174.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;216 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 216 | 36896.216 | 2174.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;226 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 226 | 36896.226 | 2174.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;236 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 236 | 36896.236 | 2174.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;246 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 246 | 36896.246 | 2174.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;256 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 256 | 36896.256 | 2174.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;266 | 94.1303 | 292.3279 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 266 | 36896.266 | 2174.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;276 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 276 | 36896.276 | 2174.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;286 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 286 | 36896.286 | 2174.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;296 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 296 | 36896.296 | 2174.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;306 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 306 | 36896.306 | 2174.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;316 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 316 | 36896.316 | 2174.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;326 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 326 | 36896.326 | 2174.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;336 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 336 | 36896.336 | 2174.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;346 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 346 | 36896.346 | 2174.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;356 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 356 | 36896.356 | 2174.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;366 | 94.1303 | 292.3246 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 366 | 36896.366 | 2174.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;376 | 94.1303 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 376 | 36896.376 | 2174.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;386 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 386 | 36896.386 | 2174.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;396 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 396 | 36896.396 | 2174.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;406 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 406 | 36896.406 | 2174.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;416 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 416 | 36896.416 | 2174.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;426 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 426 | 36896.426 | 2174.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;436 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 436 | 36896.436 | 2174.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;446 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 446 | 36896.446 | 2174.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;456 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 456 | 36896.456 | 2174.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;466 | 94.1313 | 292.334 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 466 | 36896.466 | 2174.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;476 | 94.1313 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 476 | 36896.476 | 2174.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;486 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 486 | 36896.486 | 2174.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;496 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 496 | 36896.496 | 2174.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;506 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 506 | 36896.506 | 2174.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;516 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 516 | 36896.516 | 2174.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;526 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 526 | 36896.526 | 2174.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;536 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 536 | 36896.536 | 2175
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;546 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 546 | 36896.546 | 2175.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;556 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 556 | 36896.556 | 2175.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;566 | 94.1323 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 566 | 36896.566 | 2175.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;576 | 94.1323 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 576 | 36896.576 | 2175.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;586 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 586 | 36896.586 | 2175.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;596 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 596 | 36896.596 | 2175.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;606 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 606 | 36896.606 | 2175.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;616 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 616 | 36896.616 | 2175.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;626 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 626 | 36896.626 | 2175.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;636 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 636 | 36896.636 | 2175.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;646 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 646 | 36896.646 | 2175.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;656 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 656 | 36896.656 | 2175.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;666 | 94.1333 | 292.3458 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 666 | 36896.666 | 2175.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;676 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 676 | 36896.676 | 2175.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;686 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 686 | 36896.686 | 2175.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;696 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 696 | 36896.696 | 2175.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;706 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 706 | 36896.706 | 2175.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;716 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 716 | 36896.716 | 2175.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;726 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 726 | 36896.726 | 2175.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;736 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 736 | 36896.736 | 2175.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;746 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 746 | 36896.746 | 2175.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;756 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 756 | 36896.756 | 2175.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;766 | 94.1333 | 292.3731 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 766 | 36896.766 | 2175.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;776 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 776 | 36896.776 | 2175.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;786 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 786 | 36896.786 | 2175.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;796 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 796 | 36896.796 | 2175.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;806 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 806 | 36896.806 | 2175.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;816 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 816 | 36896.816 | 2175.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;826 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 826 | 36896.826 | 2175.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;836 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 836 | 36896.836 | 2175.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;846 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 846 | 36896.846 | 2175.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;856 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 856 | 36896.856 | 2175.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;866 | 94.1333 | 292.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 866 | 36896.866 | 2175.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;876 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 876 | 36896.876 | 2175.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;886 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 886 | 36896.886 | 2175.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;896 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 896 | 36896.896 | 2175.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;906 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 906 | 36896.906 | 2175.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;916 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 916 | 36896.916 | 2175.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;926 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 926 | 36896.926 | 2175.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;936 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 936 | 36896.936 | 2175.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;946 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 946 | 36896.946 | 2175.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;956 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 956 | 36896.956 | 2175.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;966 | 94.1333 | 292.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 966 | 36896.966 | 2175.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;976 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 976 | 36896.976 | 2175.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;986 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 986 | 36896.986 | 2175.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:56;996 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 56 | 996 | 36896.996 | 2175.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;006 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 006 | 36897.006 | 2175.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;016 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 016 | 36897.016 | 2175.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;026 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 026 | 36897.026 | 2175.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;036 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 036 | 36897.036 | 2175.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;046 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 046 | 36897.046 | 2175.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;056 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 056 | 36897.056 | 2175.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;066 | 94.1333 | 292.3889 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 066 | 36897.066 | 2175.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;076 | 94.1333 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 076 | 36897.076 | 2175.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;086 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 086 | 36897.086 | 2175.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;096 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 096 | 36897.096 | 2175.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;106 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 106 | 36897.106 | 2175.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;116 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 116 | 36897.116 | 2175.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;126 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 126 | 36897.126 | 2175.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;136 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 136 | 36897.136 | 2175.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;146 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 146 | 36897.146 | 2175.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;156 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 156 | 36897.156 | 2175.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;166 | 94.1343 | 292.4009 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 166 | 36897.166 | 2175.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;176 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 176 | 36897.176 | 2175.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;186 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 186 | 36897.186 | 2175.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;196 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 196 | 36897.196 | 2175.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;206 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 206 | 36897.206 | 2175.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;216 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 216 | 36897.216 | 2175.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;226 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 226 | 36897.226 | 2175.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;236 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 236 | 36897.236 | 2175.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;246 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 246 | 36897.246 | 2175.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;256 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 256 | 36897.256 | 2175.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;266 | 94.1343 | 292.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 266 | 36897.266 | 2175.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;276 | 94.1343 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 276 | 36897.276 | 2175.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;286 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 286 | 36897.286 | 2175.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;296 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 296 | 36897.296 | 2175.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;306 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 306 | 36897.306 | 2175.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;316 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 316 | 36897.316 | 2175.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;326 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 326 | 36897.326 | 2175.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;336 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 336 | 36897.336 | 2175.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;346 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 346 | 36897.346 | 2175.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;356 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 356 | 36897.356 | 2175.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;366 | 94.1363 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 366 | 36897.366 | 2175.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;376 | 94.1363 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 376 | 36897.376 | 2175.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;386 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 386 | 36897.386 | 2175.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;396 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 396 | 36897.396 | 2175.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;406 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 406 | 36897.406 | 2175.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;416 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 416 | 36897.416 | 2175.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;426 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 426 | 36897.426 | 2175.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;436 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 436 | 36897.436 | 2175.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;446 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 446 | 36897.446 | 2175.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;456 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 456 | 36897.456 | 2175.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;466 | 94.1353 | 292.4244 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 466 | 36897.466 | 2175.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;476 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 476 | 36897.476 | 2175.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;486 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 486 | 36897.486 | 2175.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;496 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 496 | 36897.496 | 2175.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;506 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 506 | 36897.506 | 2175.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;516 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 516 | 36897.516 | 2175.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;526 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 526 | 36897.526 | 2175.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;536 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 536 | 36897.536 | 2176
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;546 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 546 | 36897.546 | 2176.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;556 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 556 | 36897.556 | 2176.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;566 | 94.1353 | 292.4165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 566 | 36897.566 | 2176.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;576 | 94.1353 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 576 | 36897.576 | 2176.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;586 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 586 | 36897.586 | 2176.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;596 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 596 | 36897.596 | 2176.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;606 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 606 | 36897.606 | 2176.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;616 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 616 | 36897.616 | 2176.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;626 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 626 | 36897.626 | 2176.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;636 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 636 | 36897.636 | 2176.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;646 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 646 | 36897.646 | 2176.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;656 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 656 | 36897.656 | 2176.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;666 | 94.1373 | 292.3832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 666 | 36897.666 | 2176.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;676 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 676 | 36897.676 | 2176.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;686 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 686 | 36897.686 | 2176.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;696 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 696 | 36897.696 | 2176.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;706 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 706 | 36897.706 | 2176.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;716 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 716 | 36897.716 | 2176.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;726 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 726 | 36897.726 | 2176.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;736 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 736 | 36897.736 | 2176.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;746 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 746 | 36897.746 | 2176.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;756 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 756 | 36897.756 | 2176.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;766 | 94.1373 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 766 | 36897.766 | 2176.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;776 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 776 | 36897.776 | 2176.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;786 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 786 | 36897.786 | 2176.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;796 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 796 | 36897.796 | 2176.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;806 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 806 | 36897.806 | 2176.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;816 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 816 | 36897.816 | 2176.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;826 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 826 | 36897.826 | 2176.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;836 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 836 | 36897.836 | 2176.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;846 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 846 | 36897.846 | 2176.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;856 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 856 | 36897.856 | 2176.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;866 | 94.1373 | 292.3289 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 866 | 36897.866 | 2176.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;876 | 94.1373 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 876 | 36897.876 | 2176.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;886 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 886 | 36897.886 | 2176.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;896 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 896 | 36897.896 | 2176.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;906 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 906 | 36897.906 | 2176.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;916 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 916 | 36897.916 | 2176.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;926 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 926 | 36897.926 | 2176.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;936 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 936 | 36897.936 | 2176.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;946 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 946 | 36897.946 | 2176.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;956 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 956 | 36897.956 | 2176.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;966 | 94.1384 | 292.3188 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 966 | 36897.966 | 2176.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;976 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 976 | 36897.976 | 2176.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;986 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 986 | 36897.986 | 2176.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:57;996 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 57 | 996 | 36897.996 | 2176.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;006 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 006 | 36898.006 | 2176.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;016 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 016 | 36898.016 | 2176.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;026 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 026 | 36898.026 | 2176.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;036 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 036 | 36898.036 | 2176.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;046 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 046 | 36898.046 | 2176.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;056 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 056 | 36898.056 | 2176.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;066 | 94.1384 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 066 | 36898.066 | 2176.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;076 | 94.1384 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 076 | 36898.076 | 2176.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;086 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 086 | 36898.086 | 2176.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;096 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 096 | 36898.096 | 2176.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;106 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 106 | 36898.106 | 2176.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;116 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 116 | 36898.116 | 2176.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;126 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 126 | 36898.126 | 2176.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;136 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 136 | 36898.136 | 2176.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;146 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 146 | 36898.146 | 2176.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;156 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 156 | 36898.156 | 2176.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;166 | 94.1393 | 292.3657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 166 | 36898.166 | 2176.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;176 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 176 | 36898.176 | 2176.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;186 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 186 | 36898.186 | 2176.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;196 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 196 | 36898.196 | 2176.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;206 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 206 | 36898.206 | 2176.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;216 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 216 | 36898.216 | 2176.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;226 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 226 | 36898.226 | 2176.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;236 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 236 | 36898.236 | 2176.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;246 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 246 | 36898.246 | 2176.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;256 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 256 | 36898.256 | 2176.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;266 | 94.1393 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 266 | 36898.266 | 2176.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;276 | 94.1393 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 276 | 36898.276 | 2176.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;286 | 94.1393 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 286 | 36898.286 | 2176.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;296 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 296 | 36898.296 | 2176.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;306 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 306 | 36898.306 | 2176.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;316 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 316 | 36898.316 | 2176.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;326 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 326 | 36898.326 | 2176.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;336 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 336 | 36898.336 | 2176.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;346 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 346 | 36898.346 | 2176.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;356 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 356 | 36898.356 | 2176.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;366 | 94.1403 | 292.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 366 | 36898.366 | 2176.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;376 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 376 | 36898.376 | 2176.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;386 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 386 | 36898.386 | 2176.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;396 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 396 | 36898.396 | 2176.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;406 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 406 | 36898.406 | 2176.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;416 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 416 | 36898.416 | 2176.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;426 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 426 | 36898.426 | 2176.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;436 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 436 | 36898.436 | 2176.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;446 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 446 | 36898.446 | 2176.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;456 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 456 | 36898.456 | 2176.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;466 | 94.1403 | 292.3844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 466 | 36898.466 | 2176.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;476 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 476 | 36898.476 | 2176.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;486 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 486 | 36898.486 | 2176.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;496 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 496 | 36898.496 | 2176.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;506 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 506 | 36898.506 | 2176.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;516 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 516 | 36898.516 | 2176.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;526 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 526 | 36898.526 | 2176.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;536 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 536 | 36898.536 | 2177
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;546 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 546 | 36898.546 | 2177.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;556 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 556 | 36898.556 | 2177.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;566 | 94.1403 | 292.3705 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 566 | 36898.566 | 2177.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;576 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 576 | 36898.576 | 2177.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;586 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 586 | 36898.586 | 2177.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;596 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 596 | 36898.596 | 2177.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;606 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 606 | 36898.606 | 2177.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;616 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 616 | 36898.616 | 2177.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;626 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 626 | 36898.626 | 2177.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;636 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 636 | 36898.636 | 2177.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;646 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 646 | 36898.646 | 2177.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;656 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 656 | 36898.656 | 2177.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;666 | 94.1403 | 292.3584 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 666 | 36898.666 | 2177.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;676 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 676 | 36898.676 | 2177.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;686 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 686 | 36898.686 | 2177.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;696 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 696 | 36898.696 | 2177.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;706 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 706 | 36898.706 | 2177.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;716 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 716 | 36898.716 | 2177.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;726 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 726 | 36898.726 | 2177.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;736 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 736 | 36898.736 | 2177.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;746 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 746 | 36898.746 | 2177.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;756 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 756 | 36898.756 | 2177.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;766 | 94.1403 | 292.3447 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 766 | 36898.766 | 2177.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;776 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 776 | 36898.776 | 2177.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;786 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 786 | 36898.786 | 2177.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;796 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 796 | 36898.796 | 2177.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;806 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 806 | 36898.806 | 2177.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;816 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 816 | 36898.816 | 2177.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;826 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 826 | 36898.826 | 2177.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;836 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 836 | 36898.836 | 2177.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;846 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 846 | 36898.846 | 2177.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;856 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 856 | 36898.856 | 2177.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;866 | 94.1403 | 292.3446 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 866 | 36898.866 | 2177.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;876 | 94.1403 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 876 | 36898.876 | 2177.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;886 | 94.1403 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 886 | 36898.886 | 2177.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;896 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 896 | 36898.896 | 2177.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;906 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 906 | 36898.906 | 2177.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;916 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 916 | 36898.916 | 2177.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;926 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 926 | 36898.926 | 2177.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;936 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 936 | 36898.936 | 2177.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;946 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 946 | 36898.946 | 2177.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;956 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 956 | 36898.956 | 2177.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;966 | 94.1413 | 292.3544 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 966 | 36898.966 | 2177.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;976 | 94.1413 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 976 | 36898.976 | 2177.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;986 | 94.1413 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 986 | 36898.986 | 2177.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:58;996 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 58 | 996 | 36898.996 | 2177.46
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;006 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 006 | 36899.006 | 2177.47
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;016 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 016 | 36899.016 | 2177.48
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;026 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 026 | 36899.026 | 2177.49
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;036 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 036 | 36899.036 | 2177.5
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;046 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 046 | 36899.046 | 2177.51
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;056 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 056 | 36899.056 | 2177.52
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;066 | 94.1423 | 292.3502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 066 | 36899.066 | 2177.53
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;076 | 94.1423 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 076 | 36899.076 | 2177.54
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;086 | 94.1423 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 086 | 36899.086 | 2177.55
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;096 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 096 | 36899.096 | 2177.56
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;106 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 106 | 36899.106 | 2177.57
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;116 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 116 | 36899.116 | 2177.58
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;126 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 126 | 36899.126 | 2177.59
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;136 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 136 | 36899.136 | 2177.6
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;146 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 146 | 36899.146 | 2177.61
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;156 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 156 | 36899.156 | 2177.62
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;166 | 94.1413 | 292.3398 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 166 | 36899.166 | 2177.63
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;176 | 94.1413 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 176 | 36899.176 | 2177.64
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;186 | 94.1413 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 186 | 36899.186 | 2177.65
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;196 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 196 | 36899.196 | 2177.66
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;206 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 206 | 36899.206 | 2177.67
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;216 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 216 | 36899.216 | 2177.68
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;226 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 226 | 36899.226 | 2177.69
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;236 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 236 | 36899.236 | 2177.7
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;246 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 246 | 36899.246 | 2177.71
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;256 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 256 | 36899.256 | 2177.72
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;266 | 94.1423 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 266 | 36899.266 | 2177.73
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;276 | 94.1423 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 276 | 36899.276 | 2177.74
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;286 | 94.1423 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 286 | 36899.286 | 2177.75
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;296 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 296 | 36899.296 | 2177.76
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;306 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 306 | 36899.306 | 2177.77
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;316 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 316 | 36899.316 | 2177.78
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;326 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 326 | 36899.326 | 2177.79
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;336 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 336 | 36899.336 | 2177.8
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;346 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 346 | 36899.346 | 2177.81
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;356 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 356 | 36899.356 | 2177.82
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;366 | 94.1433 | 292.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 366 | 36899.366 | 2177.83
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;376 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 376 | 36899.376 | 2177.84
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;386 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 386 | 36899.386 | 2177.85
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;396 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 396 | 36899.396 | 2177.86
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;406 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 406 | 36899.406 | 2177.87
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;416 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 416 | 36899.416 | 2177.88
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;426 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 426 | 36899.426 | 2177.89
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;436 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 436 | 36899.436 | 2177.9
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;446 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 446 | 36899.446 | 2177.91
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;456 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 456 | 36899.456 | 2177.92
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;466 | 94.1433 | 292.3365 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 466 | 36899.466 | 2177.93
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;476 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 476 | 36899.476 | 2177.94
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;486 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 486 | 36899.486 | 2177.95
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;496 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 496 | 36899.496 | 2177.96
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;506 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 506 | 36899.506 | 2177.97
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;516 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 516 | 36899.516 | 2177.98
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;526 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 526 | 36899.526 | 2177.99
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;536 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 536 | 36899.536 | 2178
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;546 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 546 | 36899.546 | 2178.01
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;556 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 556 | 36899.556 | 2178.02
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;566 | 94.1433 | 292.335 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 566 | 36899.566 | 2178.03
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;576 | 94.1433 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 576 | 36899.576 | 2178.04
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;586 | 94.1433 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 586 | 36899.586 | 2178.05
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;596 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 596 | 36899.596 | 2178.06
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;606 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 606 | 36899.606 | 2178.07
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;616 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 616 | 36899.616 | 2178.08
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;626 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 626 | 36899.626 | 2178.09
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;636 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 636 | 36899.636 | 2178.1
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;646 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 646 | 36899.646 | 2178.11
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;656 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 656 | 36899.656 | 2178.12
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;666 | 94.1443 | 292.3311 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 666 | 36899.666 | 2178.13
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;676 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 676 | 36899.676 | 2178.14
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;686 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 686 | 36899.686 | 2178.15
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;696 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 696 | 36899.696 | 2178.16
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;706 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 706 | 36899.706 | 2178.17
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;716 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 716 | 36899.716 | 2178.18
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;726 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 726 | 36899.726 | 2178.19
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;736 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 736 | 36899.736 | 2178.2
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;746 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 746 | 36899.746 | 2178.21
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;756 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 756 | 36899.756 | 2178.22
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;766 | 94.1443 | 292.3155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 766 | 36899.766 | 2178.23
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;776 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 776 | 36899.776 | 2178.24
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;786 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 786 | 36899.786 | 2178.25
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;796 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 796 | 36899.796 | 2178.26
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;806 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 806 | 36899.806 | 2178.27
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;816 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 816 | 36899.816 | 2178.28
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;826 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 826 | 36899.826 | 2178.29
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;836 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 836 | 36899.836 | 2178.3
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;846 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 846 | 36899.846 | 2178.31
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;856 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 856 | 36899.856 | 2178.32
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;866 | 94.1443 | 292.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 866 | 36899.866 | 2178.33
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;876 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 876 | 36899.876 | 2178.34
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;886 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 886 | 36899.886 | 2178.35
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;896 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 896 | 36899.896 | 2178.36
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;906 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 906 | 36899.906 | 2178.37
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;916 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 916 | 36899.916 | 2178.38
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;926 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 926 | 36899.926 | 2178.39
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;936 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 936 | 36899.936 | 2178.4
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;946 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 946 | 36899.946 | 2178.41
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;956 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 956 | 36899.956 | 2178.42
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;966 | 94.1443 | 292.3185 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 966 | 36899.966 | 2178.43
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;976 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 976 | 36899.976 | 2178.44
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;986 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 986 | 36899.986 | 2178.45
Data | 10/27/2023 | 10:14:59;996 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 14 | 59 | 996 | 36899.996 | 2178.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;006 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 006 | 36900.006 | 2178.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;016 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 016 | 36900.016 | 2178.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;026 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 026 | 36900.026 | 2178.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;036 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 036 | 36900.036 | 2178.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;046 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 046 | 36900.046 | 2178.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;056 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 056 | 36900.056 | 2178.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;066 | 94.1443 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 066 | 36900.066 | 2178.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;076 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 076 | 36900.076 | 2178.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;086 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 086 | 36900.086 | 2178.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;096 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 096 | 36900.096 | 2178.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;106 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 106 | 36900.106 | 2178.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;116 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 116 | 36900.116 | 2178.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;126 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 126 | 36900.126 | 2178.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;136 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 136 | 36900.136 | 2178.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;146 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 146 | 36900.146 | 2178.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;156 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 156 | 36900.156 | 2178.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;166 | 94.1443 | 292.3369 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 166 | 36900.166 | 2178.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;176 | 94.1443 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 176 | 36900.176 | 2178.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;186 | 94.1443 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 186 | 36900.186 | 2178.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;196 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 196 | 36900.196 | 2178.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;206 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 206 | 36900.206 | 2178.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;216 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 216 | 36900.216 | 2178.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;226 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 226 | 36900.226 | 2178.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;236 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 236 | 36900.236 | 2178.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;246 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 246 | 36900.246 | 2178.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;256 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 256 | 36900.256 | 2178.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;266 | 94.1453 | 292.3432 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 266 | 36900.266 | 2178.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;276 | 94.1453 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 276 | 36900.276 | 2178.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;286 | 94.1453 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 286 | 36900.286 | 2178.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;296 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 296 | 36900.296 | 2178.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;306 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 306 | 36900.306 | 2178.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;316 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 316 | 36900.316 | 2178.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;326 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 326 | 36900.326 | 2178.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;336 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 336 | 36900.336 | 2178.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;346 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 346 | 36900.346 | 2178.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;356 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 356 | 36900.356 | 2178.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;366 | 94.1473 | 292.3438 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 366 | 36900.366 | 2178.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;376 | 94.1473 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 376 | 36900.376 | 2178.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;386 | 94.1473 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 386 | 36900.386 | 2178.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;396 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 396 | 36900.396 | 2178.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;406 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 406 | 36900.406 | 2178.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;416 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 416 | 36900.416 | 2178.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;426 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 426 | 36900.426 | 2178.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;436 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 436 | 36900.436 | 2178.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;446 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 446 | 36900.446 | 2178.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;456 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 456 | 36900.456 | 2178.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;466 | 94.1463 | 292.3248 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 466 | 36900.466 | 2178.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;476 | 94.1463 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 476 | 36900.476 | 2178.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;486 | 94.1463 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 486 | 36900.486 | 2178.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;496 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 496 | 36900.496 | 2178.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;506 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 506 | 36900.506 | 2178.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;516 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 516 | 36900.516 | 2178.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;526 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 526 | 36900.526 | 2178.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;536 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 536 | 36900.536 | 2179
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;546 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 546 | 36900.546 | 2179.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;556 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 556 | 36900.556 | 2179.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;566 | 94.1483 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 566 | 36900.566 | 2179.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;576 | 94.1483 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 576 | 36900.576 | 2179.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;586 | 94.1483 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 586 | 36900.586 | 2179.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;596 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 596 | 36900.596 | 2179.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;606 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 606 | 36900.606 | 2179.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;616 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 616 | 36900.616 | 2179.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;626 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 626 | 36900.626 | 2179.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;636 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 636 | 36900.636 | 2179.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;646 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 646 | 36900.646 | 2179.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;656 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 656 | 36900.656 | 2179.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;666 | 94.1493 | 292.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 666 | 36900.666 | 2179.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;676 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 676 | 36900.676 | 2179.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;686 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 686 | 36900.686 | 2179.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;696 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 696 | 36900.696 | 2179.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;706 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 706 | 36900.706 | 2179.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;716 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 716 | 36900.716 | 2179.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;726 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 726 | 36900.726 | 2179.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;736 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 736 | 36900.736 | 2179.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;746 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 746 | 36900.746 | 2179.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;756 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 756 | 36900.756 | 2179.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;766 | 94.1493 | 292.2907 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 766 | 36900.766 | 2179.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;776 | 94.1493 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 776 | 36900.776 | 2179.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;786 | 94.1493 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 786 | 36900.786 | 2179.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;796 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 796 | 36900.796 | 2179.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;806 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 806 | 36900.806 | 2179.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;816 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 816 | 36900.816 | 2179.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;826 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 826 | 36900.826 | 2179.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;836 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 836 | 36900.836 | 2179.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;846 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 846 | 36900.846 | 2179.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;856 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 856 | 36900.856 | 2179.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;866 | 94.1483 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 866 | 36900.866 | 2179.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;876 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 876 | 36900.876 | 2179.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;886 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 886 | 36900.886 | 2179.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;896 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 896 | 36900.896 | 2179.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;906 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 906 | 36900.906 | 2179.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;916 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 916 | 36900.916 | 2179.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;926 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 926 | 36900.926 | 2179.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;936 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 936 | 36900.936 | 2179.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;946 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 946 | 36900.946 | 2179.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;956 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 956 | 36900.956 | 2179.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;966 | 94.1483 | 292.3263 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 966 | 36900.966 | 2179.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;976 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 976 | 36900.976 | 2179.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;986 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 986 | 36900.986 | 2179.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:00;996 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 00 | 996 | 36900.996 | 2179.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;006 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 006 | 36901.006 | 2179.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;016 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 016 | 36901.016 | 2179.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;026 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 026 | 36901.026 | 2179.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;036 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 036 | 36901.036 | 2179.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;046 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 046 | 36901.046 | 2179.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;056 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 056 | 36901.056 | 2179.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;066 | 94.1483 | 292.347 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 066 | 36901.066 | 2179.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;076 | 94.1483 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 076 | 36901.076 | 2179.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;086 | 94.1483 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 086 | 36901.086 | 2179.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;096 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 096 | 36901.096 | 2179.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;106 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 106 | 36901.106 | 2179.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;116 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 116 | 36901.116 | 2179.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;126 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 126 | 36901.126 | 2179.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;136 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 136 | 36901.136 | 2179.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;146 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 146 | 36901.146 | 2179.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;156 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 156 | 36901.156 | 2179.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;166 | 94.1493 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 166 | 36901.166 | 2179.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;176 | 94.1493 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 176 | 36901.176 | 2179.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;186 | 94.1493 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 186 | 36901.186 | 2179.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;196 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 196 | 36901.196 | 2179.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;206 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 206 | 36901.206 | 2179.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;216 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 216 | 36901.216 | 2179.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;226 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 226 | 36901.226 | 2179.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;236 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 236 | 36901.236 | 2179.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;246 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 246 | 36901.246 | 2179.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;256 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 256 | 36901.256 | 2179.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;266 | 94.1483 | 292.3337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 266 | 36901.266 | 2179.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;276 | 94.1483 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 276 | 36901.276 | 2179.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;286 | 94.1483 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 286 | 36901.286 | 2179.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;296 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 296 | 36901.296 | 2179.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;306 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 306 | 36901.306 | 2179.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;316 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 316 | 36901.316 | 2179.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;326 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 326 | 36901.326 | 2179.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;336 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 336 | 36901.336 | 2179.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;346 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 346 | 36901.346 | 2179.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;356 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 356 | 36901.356 | 2179.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;366 | 94.1493 | 292.3216 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 366 | 36901.366 | 2179.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;376 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 376 | 36901.376 | 2179.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;386 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 386 | 36901.386 | 2179.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;396 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 396 | 36901.396 | 2179.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;406 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 406 | 36901.406 | 2179.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;416 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 416 | 36901.416 | 2179.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;426 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 426 | 36901.426 | 2179.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;436 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 436 | 36901.436 | 2179.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;446 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 446 | 36901.446 | 2179.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;456 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 456 | 36901.456 | 2179.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;466 | 94.1493 | 292.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 466 | 36901.466 | 2179.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;476 | 94.1493 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 476 | 36901.476 | 2179.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;486 | 94.1493 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 486 | 36901.486 | 2179.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;496 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 496 | 36901.496 | 2179.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;506 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 506 | 36901.506 | 2179.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;516 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 516 | 36901.516 | 2179.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;526 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 526 | 36901.526 | 2179.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;536 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 536 | 36901.536 | 2180
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;546 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 546 | 36901.546 | 2180.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;556 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 556 | 36901.556 | 2180.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;566 | 94.1503 | 292.3077 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 566 | 36901.566 | 2180.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;576 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 576 | 36901.576 | 2180.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;586 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 586 | 36901.586 | 2180.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;596 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 596 | 36901.596 | 2180.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;606 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 606 | 36901.606 | 2180.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;616 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 616 | 36901.616 | 2180.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;626 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 626 | 36901.626 | 2180.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;636 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 636 | 36901.636 | 2180.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;646 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 646 | 36901.646 | 2180.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;656 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 656 | 36901.656 | 2180.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;666 | 94.1503 | 292.3293 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 666 | 36901.666 | 2180.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;676 | 94.1503 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 676 | 36901.676 | 2180.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;686 | 94.1503 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 686 | 36901.686 | 2180.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;696 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 696 | 36901.696 | 2180.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;706 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 706 | 36901.706 | 2180.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;716 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 716 | 36901.716 | 2180.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;726 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 726 | 36901.726 | 2180.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;736 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 736 | 36901.736 | 2180.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;746 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 746 | 36901.746 | 2180.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;756 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 756 | 36901.756 | 2180.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;766 | 94.1513 | 292.356 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 766 | 36901.766 | 2180.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;776 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 776 | 36901.776 | 2180.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;786 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 786 | 36901.786 | 2180.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;796 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 796 | 36901.796 | 2180.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;806 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 806 | 36901.806 | 2180.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;816 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 816 | 36901.816 | 2180.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;826 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 826 | 36901.826 | 2180.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;836 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 836 | 36901.836 | 2180.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;846 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 846 | 36901.846 | 2180.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;856 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 856 | 36901.856 | 2180.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;866 | 94.1513 | 292.3621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 866 | 36901.866 | 2180.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;876 | 94.1513 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 876 | 36901.876 | 2180.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;886 | 94.1513 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 886 | 36901.886 | 2180.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;896 | 94.1513 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 896 | 36901.896 | 2180.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;906 | 94.1513 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 906 | 36901.906 | 2180.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;916 | 94.1513 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 916 | 36901.916 | 2180.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;926 | 94.1503 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 926 | 36901.926 | 2180.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;936 | 94.1503 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 936 | 36901.936 | 2180.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;946 | 94.1503 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 946 | 36901.946 | 2180.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;956 | 94.1503 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 956 | 36901.956 | 2180.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;966 | 94.1503 | 292.3558 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 966 | 36901.966 | 2180.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;976 | 94.1503 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 976 | 36901.976 | 2180.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;986 | 94.1503 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 986 | 36901.986 | 2180.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:01;996 | 94.1503 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 01 | 996 | 36901.996 | 2180.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;006 | 94.1503 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 006 | 36902.006 | 2180.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;016 | 94.1503 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 016 | 36902.016 | 2180.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;026 | 94.1523 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 026 | 36902.026 | 2180.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;036 | 94.1523 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 036 | 36902.036 | 2180.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;046 | 94.1523 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 046 | 36902.046 | 2180.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;056 | 94.1523 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 056 | 36902.056 | 2180.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;066 | 94.1523 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 066 | 36902.066 | 2180.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;076 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 076 | 36902.076 | 2180.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;086 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 086 | 36902.086 | 2180.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;096 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 096 | 36902.096 | 2180.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;106 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 106 | 36902.106 | 2180.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;116 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 116 | 36902.116 | 2180.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;126 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 126 | 36902.126 | 2180.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;136 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 136 | 36902.136 | 2180.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;146 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 146 | 36902.146 | 2180.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;156 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 156 | 36902.156 | 2180.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;166 | 94.1523 | 292.3221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 166 | 36902.166 | 2180.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;176 | 94.1523 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 176 | 36902.176 | 2180.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;186 | 94.1523 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 186 | 36902.186 | 2180.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;196 | 94.1523 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 196 | 36902.196 | 2180.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;206 | 94.1523 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 206 | 36902.206 | 2180.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;216 | 94.1523 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 216 | 36902.216 | 2180.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;226 | 94.1533 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 226 | 36902.226 | 2180.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;236 | 94.1533 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 236 | 36902.236 | 2180.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;246 | 94.1533 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 246 | 36902.246 | 2180.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;256 | 94.1533 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 256 | 36902.256 | 2180.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;266 | 94.1533 | 292.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 266 | 36902.266 | 2180.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;276 | 94.1533 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 276 | 36902.276 | 2180.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;286 | 94.1533 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 286 | 36902.286 | 2180.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;296 | 94.1533 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 296 | 36902.296 | 2180.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;306 | 94.1533 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 306 | 36902.306 | 2180.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;316 | 94.1533 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 316 | 36902.316 | 2180.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;326 | 94.1553 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 326 | 36902.326 | 2180.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;336 | 94.1553 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 336 | 36902.336 | 2180.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;346 | 94.1553 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 346 | 36902.346 | 2180.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;356 | 94.1553 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 356 | 36902.356 | 2180.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;366 | 94.1553 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 366 | 36902.366 | 2180.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;376 | 94.1553 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 376 | 36902.376 | 2180.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;386 | 94.1553 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 386 | 36902.386 | 2180.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;396 | 94.1553 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 396 | 36902.396 | 2180.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;406 | 94.1553 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 406 | 36902.406 | 2180.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;416 | 94.1553 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 416 | 36902.416 | 2180.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;426 | 94.1533 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 426 | 36902.426 | 2180.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;436 | 94.1533 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 436 | 36902.436 | 2180.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;446 | 94.1533 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 446 | 36902.446 | 2180.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;456 | 94.1533 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 456 | 36902.456 | 2180.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;466 | 94.1533 | 292.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 466 | 36902.466 | 2180.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;476 | 94.1533 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 476 | 36902.476 | 2180.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;486 | 94.1533 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 486 | 36902.486 | 2180.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;496 | 94.1533 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 496 | 36902.496 | 2180.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;506 | 94.1533 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 506 | 36902.506 | 2180.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;516 | 94.1533 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 516 | 36902.516 | 2180.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;526 | 94.1543 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 526 | 36902.526 | 2180.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;536 | 94.1543 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 536 | 36902.536 | 2181
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;546 | 94.1543 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 546 | 36902.546 | 2181.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;556 | 94.1543 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 556 | 36902.556 | 2181.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;566 | 94.1543 | 292.3255 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 566 | 36902.566 | 2181.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;576 | 94.1543 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 576 | 36902.576 | 2181.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;586 | 94.1543 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 586 | 36902.586 | 2181.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;596 | 94.1543 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 596 | 36902.596 | 2181.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;606 | 94.1543 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 606 | 36902.606 | 2181.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;616 | 94.1543 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 616 | 36902.616 | 2181.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;626 | 94.1553 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 626 | 36902.626 | 2181.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;636 | 94.1553 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 636 | 36902.636 | 2181.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;646 | 94.1553 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 646 | 36902.646 | 2181.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;656 | 94.1553 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 656 | 36902.656 | 2181.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;666 | 94.1553 | 292.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 666 | 36902.666 | 2181.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;676 | 94.1553 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 676 | 36902.676 | 2181.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;686 | 94.1553 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 686 | 36902.686 | 2181.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;696 | 94.1553 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 696 | 36902.696 | 2181.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;706 | 94.1553 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 706 | 36902.706 | 2181.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;716 | 94.1553 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 716 | 36902.716 | 2181.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;726 | 94.1533 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 726 | 36902.726 | 2181.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;736 | 94.1533 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 736 | 36902.736 | 2181.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;746 | 94.1533 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 746 | 36902.746 | 2181.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;756 | 94.1533 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 756 | 36902.756 | 2181.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;766 | 94.1533 | 292.3366 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 766 | 36902.766 | 2181.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;776 | 94.1533 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 776 | 36902.776 | 2181.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;786 | 94.1533 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 786 | 36902.786 | 2181.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;796 | 94.1533 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 796 | 36902.796 | 2181.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;806 | 94.1533 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 806 | 36902.806 | 2181.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;816 | 94.1533 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 816 | 36902.816 | 2181.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;826 | 94.1553 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 826 | 36902.826 | 2181.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;836 | 94.1553 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 836 | 36902.836 | 2181.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;846 | 94.1553 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 846 | 36902.846 | 2181.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;856 | 94.1553 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 856 | 36902.856 | 2181.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;866 | 94.1553 | 292.3433 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 866 | 36902.866 | 2181.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;876 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 876 | 36902.876 | 2181.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;886 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 886 | 36902.886 | 2181.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;896 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 896 | 36902.896 | 2181.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;906 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 906 | 36902.906 | 2181.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;916 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 916 | 36902.916 | 2181.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;926 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 926 | 36902.926 | 2181.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;936 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 936 | 36902.936 | 2181.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;946 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 946 | 36902.946 | 2181.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;956 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 956 | 36902.956 | 2181.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;966 | 94.1553 | 292.3514 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 966 | 36902.966 | 2181.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;976 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 976 | 36902.976 | 2181.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;986 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 986 | 36902.986 | 2181.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:02;996 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 02 | 996 | 36902.996 | 2181.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;006 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 006 | 36903.006 | 2181.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;016 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 016 | 36903.016 | 2181.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;026 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 026 | 36903.026 | 2181.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;036 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 036 | 36903.036 | 2181.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;046 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 046 | 36903.046 | 2181.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;056 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 056 | 36903.056 | 2181.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;066 | 94.1553 | 292.3685 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 066 | 36903.066 | 2181.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;076 | 94.1553 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 076 | 36903.076 | 2181.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;086 | 94.1553 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 086 | 36903.086 | 2181.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;096 | 94.1553 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 096 | 36903.096 | 2181.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;106 | 94.1553 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 106 | 36903.106 | 2181.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;116 | 94.1553 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 116 | 36903.116 | 2181.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;126 | 94.1553 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 126 | 36903.126 | 2181.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;136 | 94.1553 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 136 | 36903.136 | 2181.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;146 | 94.1563 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 146 | 36903.146 | 2181.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;156 | 94.1563 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 156 | 36903.156 | 2181.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;166 | 94.1563 | 292.3807 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 166 | 36903.166 | 2181.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;176 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 176 | 36903.176 | 2181.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;186 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 186 | 36903.186 | 2181.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;196 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 196 | 36903.196 | 2181.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;206 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 206 | 36903.206 | 2181.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;216 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 216 | 36903.216 | 2181.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;226 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 226 | 36903.226 | 2181.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;236 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 236 | 36903.236 | 2181.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;246 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 246 | 36903.246 | 2181.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;256 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 256 | 36903.256 | 2181.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;266 | 94.1563 | 292.3795 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 266 | 36903.266 | 2181.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;276 | 94.1563 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 276 | 36903.276 | 2181.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;286 | 94.1563 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 286 | 36903.286 | 2181.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;296 | 94.1563 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 296 | 36903.296 | 2181.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;306 | 94.1563 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 306 | 36903.306 | 2181.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;316 | 94.1563 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 316 | 36903.316 | 2181.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;326 | 94.1563 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 326 | 36903.326 | 2181.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;336 | 94.1563 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 336 | 36903.336 | 2181.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;346 | 94.1573 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 346 | 36903.346 | 2181.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;356 | 94.1573 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 356 | 36903.356 | 2181.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;366 | 94.1573 | 292.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 366 | 36903.366 | 2181.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;376 | 94.1573 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 376 | 36903.376 | 2181.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;386 | 94.1573 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 386 | 36903.386 | 2181.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;396 | 94.1573 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 396 | 36903.396 | 2181.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;406 | 94.1573 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 406 | 36903.406 | 2181.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;416 | 94.1573 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 416 | 36903.416 | 2181.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;426 | 94.1573 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 426 | 36903.426 | 2181.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;436 | 94.1573 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 436 | 36903.436 | 2181.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;446 | 94.1563 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 446 | 36903.446 | 2181.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;456 | 94.1563 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 456 | 36903.456 | 2181.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;466 | 94.1563 | 292.3968 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 466 | 36903.466 | 2181.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;476 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 476 | 36903.476 | 2181.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;486 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 486 | 36903.486 | 2181.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;496 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 496 | 36903.496 | 2181.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;506 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 506 | 36903.506 | 2181.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;516 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 516 | 36903.516 | 2181.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;526 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 526 | 36903.526 | 2181.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;536 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 536 | 36903.536 | 2182
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;546 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 546 | 36903.546 | 2182.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;556 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 556 | 36903.556 | 2182.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;566 | 94.1563 | 292.4073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 566 | 36903.566 | 2182.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;576 | 94.1563 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 576 | 36903.576 | 2182.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;586 | 94.1563 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 586 | 36903.586 | 2182.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;596 | 94.1563 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 596 | 36903.596 | 2182.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;606 | 94.1563 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 606 | 36903.606 | 2182.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;616 | 94.1563 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 616 | 36903.616 | 2182.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;626 | 94.1563 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 626 | 36903.626 | 2182.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;636 | 94.1563 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 636 | 36903.636 | 2182.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;646 | 94.1573 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 646 | 36903.646 | 2182.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;656 | 94.1573 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 656 | 36903.656 | 2182.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;666 | 94.1573 | 292.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 666 | 36903.666 | 2182.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;676 | 94.1573 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 676 | 36903.676 | 2182.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;686 | 94.1573 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 686 | 36903.686 | 2182.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;696 | 94.1573 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 696 | 36903.696 | 2182.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;706 | 94.1573 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 706 | 36903.706 | 2182.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;716 | 94.1573 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 716 | 36903.716 | 2182.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;726 | 94.1573 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 726 | 36903.726 | 2182.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;736 | 94.1573 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 736 | 36903.736 | 2182.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;746 | 94.1583 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 746 | 36903.746 | 2182.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;756 | 94.1583 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 756 | 36903.756 | 2182.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;766 | 94.1583 | 292.4266 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 766 | 36903.766 | 2182.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;776 | 94.1583 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 776 | 36903.776 | 2182.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;786 | 94.1583 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 786 | 36903.786 | 2182.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;796 | 94.1583 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 796 | 36903.796 | 2182.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;806 | 94.1583 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 806 | 36903.806 | 2182.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;816 | 94.1583 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 816 | 36903.816 | 2182.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;826 | 94.1583 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 826 | 36903.826 | 2182.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;836 | 94.1583 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 836 | 36903.836 | 2182.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;846 | 94.1573 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 846 | 36903.846 | 2182.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;856 | 94.1573 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 856 | 36903.856 | 2182.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;866 | 94.1573 | 292.4342 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 866 | 36903.866 | 2182.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;876 | 94.1573 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 876 | 36903.876 | 2182.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;886 | 94.1573 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 886 | 36903.886 | 2182.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;896 | 94.1573 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 896 | 36903.896 | 2182.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;906 | 94.1573 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 906 | 36903.906 | 2182.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;916 | 94.1573 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 916 | 36903.916 | 2182.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;926 | 94.1573 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 926 | 36903.926 | 2182.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;936 | 94.1573 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 936 | 36903.936 | 2182.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;946 | 94.1603 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 946 | 36903.946 | 2182.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;956 | 94.1603 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 956 | 36903.956 | 2182.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;966 | 94.1603 | 292.4358 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 966 | 36903.966 | 2182.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;976 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 976 | 36903.976 | 2182.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;986 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 986 | 36903.986 | 2182.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:03;996 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 03 | 996 | 36903.996 | 2182.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;006 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 006 | 36904.006 | 2182.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;016 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 016 | 36904.016 | 2182.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;026 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 026 | 36904.026 | 2182.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;036 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 036 | 36904.036 | 2182.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;046 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 046 | 36904.046 | 2182.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;056 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 056 | 36904.056 | 2182.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;066 | 94.1603 | 292.4387 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 066 | 36904.066 | 2182.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;076 | 94.1603 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 076 | 36904.076 | 2182.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;086 | 94.1603 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 086 | 36904.086 | 2182.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;096 | 94.1603 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 096 | 36904.096 | 2182.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;106 | 94.1603 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 106 | 36904.106 | 2182.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;116 | 94.1603 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 116 | 36904.116 | 2182.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;126 | 94.1603 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 126 | 36904.126 | 2182.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;136 | 94.1603 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 136 | 36904.136 | 2182.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;146 | 94.1583 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 146 | 36904.146 | 2182.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;156 | 94.1583 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 156 | 36904.156 | 2182.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;166 | 94.1583 | 292.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 166 | 36904.166 | 2182.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;176 | 94.1583 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 176 | 36904.176 | 2182.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;186 | 94.1583 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 186 | 36904.186 | 2182.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;196 | 94.1583 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 196 | 36904.196 | 2182.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;206 | 94.1583 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 206 | 36904.206 | 2182.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;216 | 94.1583 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 216 | 36904.216 | 2182.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;226 | 94.1583 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 226 | 36904.226 | 2182.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;236 | 94.1583 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 236 | 36904.236 | 2182.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;246 | 94.1593 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 246 | 36904.246 | 2182.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;256 | 94.1593 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 256 | 36904.256 | 2182.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;266 | 94.1593 | 292.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 266 | 36904.266 | 2182.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;276 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 276 | 36904.276 | 2182.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;286 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 286 | 36904.286 | 2182.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;296 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 296 | 36904.296 | 2182.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;306 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 306 | 36904.306 | 2182.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;316 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 316 | 36904.316 | 2182.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;326 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 326 | 36904.326 | 2182.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;336 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 336 | 36904.336 | 2182.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;346 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 346 | 36904.346 | 2182.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;356 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 356 | 36904.356 | 2182.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;366 | 94.1593 | 292.4345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 366 | 36904.366 | 2182.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;376 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 376 | 36904.376 | 2182.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;386 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 386 | 36904.386 | 2182.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;396 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 396 | 36904.396 | 2182.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;406 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 406 | 36904.406 | 2182.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;416 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 416 | 36904.416 | 2182.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;426 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 426 | 36904.426 | 2182.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;436 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 436 | 36904.436 | 2182.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;446 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 446 | 36904.446 | 2182.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;456 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 456 | 36904.456 | 2182.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;466 | 94.1593 | 292.4467 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 466 | 36904.466 | 2182.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;476 | 94.1593 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 476 | 36904.476 | 2182.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;486 | 94.1593 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 486 | 36904.486 | 2182.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;496 | 94.1593 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 496 | 36904.496 | 2182.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;506 | 94.1593 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 506 | 36904.506 | 2182.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;516 | 94.1593 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 516 | 36904.516 | 2182.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;526 | 94.1593 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 526 | 36904.526 | 2182.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;536 | 94.1593 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 536 | 36904.536 | 2183
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;546 | 94.1603 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 546 | 36904.546 | 2183.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;556 | 94.1603 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 556 | 36904.556 | 2183.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;566 | 94.1603 | 292.468 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 566 | 36904.566 | 2183.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;576 | 94.1603 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 576 | 36904.576 | 2183.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;586 | 94.1603 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 586 | 36904.586 | 2183.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;596 | 94.1603 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 596 | 36904.596 | 2183.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;606 | 94.1603 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 606 | 36904.606 | 2183.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;616 | 94.1603 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 616 | 36904.616 | 2183.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;626 | 94.1603 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 626 | 36904.626 | 2183.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;636 | 94.1603 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 636 | 36904.636 | 2183.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;646 | 94.1613 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 646 | 36904.646 | 2183.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;656 | 94.1613 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 656 | 36904.656 | 2183.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;666 | 94.1613 | 292.489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 666 | 36904.666 | 2183.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;676 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 676 | 36904.676 | 2183.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;686 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 686 | 36904.686 | 2183.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;696 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 696 | 36904.696 | 2183.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;706 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 706 | 36904.706 | 2183.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;716 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 716 | 36904.716 | 2183.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;726 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 726 | 36904.726 | 2183.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;736 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 736 | 36904.736 | 2183.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;746 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 746 | 36904.746 | 2183.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;756 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 756 | 36904.756 | 2183.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;766 | 94.1613 | 292.4933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 766 | 36904.766 | 2183.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;776 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 776 | 36904.776 | 2183.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;786 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 786 | 36904.786 | 2183.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;796 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 796 | 36904.796 | 2183.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;806 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 806 | 36904.806 | 2183.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;816 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 816 | 36904.816 | 2183.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;826 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 826 | 36904.826 | 2183.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;836 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 836 | 36904.836 | 2183.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;846 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 846 | 36904.846 | 2183.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;856 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 856 | 36904.856 | 2183.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;866 | 94.1613 | 292.4862 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 866 | 36904.866 | 2183.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;876 | 94.1613 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 876 | 36904.876 | 2183.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;886 | 94.1613 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 886 | 36904.886 | 2183.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;896 | 94.1613 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 896 | 36904.896 | 2183.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;906 | 94.1613 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 906 | 36904.906 | 2183.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;916 | 94.1613 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 916 | 36904.916 | 2183.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;926 | 94.1613 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 926 | 36904.926 | 2183.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;936 | 94.1613 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 936 | 36904.936 | 2183.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;946 | 94.1623 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 946 | 36904.946 | 2183.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;956 | 94.1623 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 956 | 36904.956 | 2183.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;966 | 94.1623 | 292.4874 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 966 | 36904.966 | 2183.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;976 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 976 | 36904.976 | 2183.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;986 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 986 | 36904.986 | 2183.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:04;996 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 04 | 996 | 36904.996 | 2183.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;006 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 006 | 36905.006 | 2183.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;016 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 016 | 36905.016 | 2183.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;026 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 026 | 36905.026 | 2183.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;036 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 036 | 36905.036 | 2183.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;046 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 046 | 36905.046 | 2183.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;056 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 056 | 36905.056 | 2183.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;066 | 94.1623 | 292.4992 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 066 | 36905.066 | 2183.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;076 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 076 | 36905.076 | 2183.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;086 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 086 | 36905.086 | 2183.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;096 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 096 | 36905.096 | 2183.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;106 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 106 | 36905.106 | 2183.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;116 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 116 | 36905.116 | 2183.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;126 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 126 | 36905.126 | 2183.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;136 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 136 | 36905.136 | 2183.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;146 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 146 | 36905.146 | 2183.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;156 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 156 | 36905.156 | 2183.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;166 | 94.1623 | 292.5187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 166 | 36905.166 | 2183.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;176 | 94.1623 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 176 | 36905.176 | 2183.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;186 | 94.1623 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 186 | 36905.186 | 2183.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;196 | 94.1623 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 196 | 36905.196 | 2183.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;206 | 94.1623 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 206 | 36905.206 | 2183.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;216 | 94.1623 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 216 | 36905.216 | 2183.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;226 | 94.1623 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 226 | 36905.226 | 2183.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;236 | 94.1623 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 236 | 36905.236 | 2183.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;246 | 94.1633 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 246 | 36905.246 | 2183.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;256 | 94.1633 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 256 | 36905.256 | 2183.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;266 | 94.1633 | 292.539 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 266 | 36905.266 | 2183.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;276 | 94.1633 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 276 | 36905.276 | 2183.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;286 | 94.1633 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 286 | 36905.286 | 2183.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;296 | 94.1633 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 296 | 36905.296 | 2183.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;306 | 94.1633 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 306 | 36905.306 | 2183.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;316 | 94.1633 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 316 | 36905.316 | 2183.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;326 | 94.1633 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 326 | 36905.326 | 2183.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;336 | 94.1633 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 336 | 36905.336 | 2183.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;346 | 94.1623 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 346 | 36905.346 | 2183.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;356 | 94.1623 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 356 | 36905.356 | 2183.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;366 | 94.1623 | 292.5543 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 366 | 36905.366 | 2183.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;376 | 94.1623 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 376 | 36905.376 | 2183.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;386 | 94.1623 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 386 | 36905.386 | 2183.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;396 | 94.1623 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 396 | 36905.396 | 2183.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;406 | 94.1623 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 406 | 36905.406 | 2183.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;416 | 94.1623 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 416 | 36905.416 | 2183.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;426 | 94.1623 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 426 | 36905.426 | 2183.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;436 | 94.1623 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 436 | 36905.436 | 2183.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;446 | 94.1633 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 446 | 36905.446 | 2183.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;456 | 94.1633 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 456 | 36905.456 | 2183.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;466 | 94.1633 | 292.5586 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 466 | 36905.466 | 2183.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;476 | 94.1633 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 476 | 36905.476 | 2183.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;486 | 94.1633 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 486 | 36905.486 | 2183.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;496 | 94.1633 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 496 | 36905.496 | 2183.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;506 | 94.1633 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 506 | 36905.506 | 2183.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;516 | 94.1633 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 516 | 36905.516 | 2183.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;526 | 94.1633 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 526 | 36905.526 | 2183.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;536 | 94.1633 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 536 | 36905.536 | 2184
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;546 | 94.1643 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 546 | 36905.546 | 2184.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;556 | 94.1643 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 556 | 36905.556 | 2184.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;566 | 94.1643 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 566 | 36905.566 | 2184.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;576 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 576 | 36905.576 | 2184.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;586 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 586 | 36905.586 | 2184.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;596 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 596 | 36905.596 | 2184.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;606 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 606 | 36905.606 | 2184.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;616 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 616 | 36905.616 | 2184.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;626 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 626 | 36905.626 | 2184.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;636 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 636 | 36905.636 | 2184.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;646 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 646 | 36905.646 | 2184.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;656 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 656 | 36905.656 | 2184.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;666 | 94.1643 | 292.5815 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 666 | 36905.666 | 2184.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;676 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 676 | 36905.676 | 2184.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;686 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 686 | 36905.686 | 2184.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;696 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 696 | 36905.696 | 2184.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;706 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 706 | 36905.706 | 2184.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;716 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 716 | 36905.716 | 2184.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;726 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 726 | 36905.726 | 2184.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;736 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 736 | 36905.736 | 2184.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;746 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 746 | 36905.746 | 2184.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;756 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 756 | 36905.756 | 2184.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;766 | 94.1643 | 292.6087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 766 | 36905.766 | 2184.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;776 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 776 | 36905.776 | 2184.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;786 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 786 | 36905.786 | 2184.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;796 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 796 | 36905.796 | 2184.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;806 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 806 | 36905.806 | 2184.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;816 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 816 | 36905.816 | 2184.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;826 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 826 | 36905.826 | 2184.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;836 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 836 | 36905.836 | 2184.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;846 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 846 | 36905.846 | 2184.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;856 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 856 | 36905.856 | 2184.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;866 | 94.1643 | 292.6361 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 866 | 36905.866 | 2184.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;876 | 94.1643 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 876 | 36905.876 | 2184.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;886 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 886 | 36905.886 | 2184.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;896 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 896 | 36905.896 | 2184.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;906 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 906 | 36905.906 | 2184.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;916 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 916 | 36905.916 | 2184.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;926 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 926 | 36905.926 | 2184.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;936 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 936 | 36905.936 | 2184.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;946 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 946 | 36905.946 | 2184.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;956 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 956 | 36905.956 | 2184.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;966 | 94.1633 | 292.6571 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 966 | 36905.966 | 2184.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;976 | 94.1633 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 976 | 36905.976 | 2184.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;986 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 986 | 36905.986 | 2184.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:05;996 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 05 | 996 | 36905.996 | 2184.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;006 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 006 | 36906.006 | 2184.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;016 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 016 | 36906.016 | 2184.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;026 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 026 | 36906.026 | 2184.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;036 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 036 | 36906.036 | 2184.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;046 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 046 | 36906.046 | 2184.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;056 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 056 | 36906.056 | 2184.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;066 | 94.1644 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 066 | 36906.066 | 2184.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;076 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 076 | 36906.076 | 2184.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;086 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 086 | 36906.086 | 2184.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;096 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 096 | 36906.096 | 2184.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;106 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 106 | 36906.106 | 2184.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;116 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 116 | 36906.116 | 2184.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;126 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 126 | 36906.126 | 2184.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;136 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 136 | 36906.136 | 2184.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;146 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 146 | 36906.146 | 2184.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;156 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 156 | 36906.156 | 2184.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;166 | 94.1644 | 292.6637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 166 | 36906.166 | 2184.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;176 | 94.1644 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 176 | 36906.176 | 2184.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;186 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 186 | 36906.186 | 2184.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;196 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 196 | 36906.196 | 2184.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;206 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 206 | 36906.206 | 2184.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;216 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 216 | 36906.216 | 2184.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;226 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 226 | 36906.226 | 2184.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;236 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 236 | 36906.236 | 2184.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;246 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 246 | 36906.246 | 2184.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;256 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 256 | 36906.256 | 2184.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;266 | 94.1653 | 292.6548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 266 | 36906.266 | 2184.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;276 | 94.1653 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 276 | 36906.276 | 2184.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;286 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 286 | 36906.286 | 2184.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;296 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 296 | 36906.296 | 2184.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;306 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 306 | 36906.306 | 2184.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;316 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 316 | 36906.316 | 2184.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;326 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 326 | 36906.326 | 2184.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;336 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 336 | 36906.336 | 2184.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;346 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 346 | 36906.346 | 2184.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;356 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 356 | 36906.356 | 2184.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;366 | 94.1663 | 292.6523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 366 | 36906.366 | 2184.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;376 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 376 | 36906.376 | 2184.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;386 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 386 | 36906.386 | 2184.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;396 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 396 | 36906.396 | 2184.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;406 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 406 | 36906.406 | 2184.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;416 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 416 | 36906.416 | 2184.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;426 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 426 | 36906.426 | 2184.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;436 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 436 | 36906.436 | 2184.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;446 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 446 | 36906.446 | 2184.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;456 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 456 | 36906.456 | 2184.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;466 | 94.1663 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 466 | 36906.466 | 2184.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;476 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 476 | 36906.476 | 2184.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;486 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 486 | 36906.486 | 2184.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;496 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 496 | 36906.496 | 2184.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;506 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 506 | 36906.506 | 2184.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;516 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 516 | 36906.516 | 2184.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;526 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 526 | 36906.526 | 2184.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;536 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 536 | 36906.536 | 2185
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;546 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 546 | 36906.546 | 2185.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;556 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 556 | 36906.556 | 2185.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;566 | 94.1663 | 292.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 566 | 36906.566 | 2185.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;576 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 576 | 36906.576 | 2185.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;586 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 586 | 36906.586 | 2185.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;596 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 596 | 36906.596 | 2185.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;606 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 606 | 36906.606 | 2185.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;616 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 616 | 36906.616 | 2185.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;626 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 626 | 36906.626 | 2185.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;636 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 636 | 36906.636 | 2185.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;646 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 646 | 36906.646 | 2185.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;656 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 656 | 36906.656 | 2185.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;666 | 94.1663 | 292.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 666 | 36906.666 | 2185.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;676 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 676 | 36906.676 | 2185.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;686 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 686 | 36906.686 | 2185.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;696 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 696 | 36906.696 | 2185.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;706 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 706 | 36906.706 | 2185.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;716 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 716 | 36906.716 | 2185.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;726 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 726 | 36906.726 | 2185.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;736 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 736 | 36906.736 | 2185.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;746 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 746 | 36906.746 | 2185.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;756 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 756 | 36906.756 | 2185.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;766 | 94.1663 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 766 | 36906.766 | 2185.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;776 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 776 | 36906.776 | 2185.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;786 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 786 | 36906.786 | 2185.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;796 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 796 | 36906.796 | 2185.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;806 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 806 | 36906.806 | 2185.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;816 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 816 | 36906.816 | 2185.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;826 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 826 | 36906.826 | 2185.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;836 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 836 | 36906.836 | 2185.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;846 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 846 | 36906.846 | 2185.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;856 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 856 | 36906.856 | 2185.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;866 | 94.1663 | 292.6797 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 866 | 36906.866 | 2185.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;876 | 94.1663 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 876 | 36906.876 | 2185.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;886 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 886 | 36906.886 | 2185.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;896 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 896 | 36906.896 | 2185.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;906 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 906 | 36906.906 | 2185.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;916 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 916 | 36906.916 | 2185.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;926 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 926 | 36906.926 | 2185.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;936 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 936 | 36906.936 | 2185.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;946 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 946 | 36906.946 | 2185.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;956 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 956 | 36906.956 | 2185.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;966 | 94.1683 | 292.6764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 966 | 36906.966 | 2185.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;976 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 976 | 36906.976 | 2185.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;986 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 986 | 36906.986 | 2185.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:06;996 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 06 | 996 | 36906.996 | 2185.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;006 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 006 | 36907.006 | 2185.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;016 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 016 | 36907.016 | 2185.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;026 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 026 | 36907.026 | 2185.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;036 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 036 | 36907.036 | 2185.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;046 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 046 | 36907.046 | 2185.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;056 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 056 | 36907.056 | 2185.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;066 | 94.1683 | 292.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 066 | 36907.066 | 2185.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;076 | 94.1683 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 076 | 36907.076 | 2185.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;086 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 086 | 36907.086 | 2185.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;096 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 096 | 36907.096 | 2185.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;106 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 106 | 36907.106 | 2185.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;116 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 116 | 36907.116 | 2185.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;126 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 126 | 36907.126 | 2185.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;136 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 136 | 36907.136 | 2185.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;146 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 146 | 36907.146 | 2185.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;156 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 156 | 36907.156 | 2185.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;166 | 94.1673 | 292.6784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 166 | 36907.166 | 2185.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;176 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 176 | 36907.176 | 2185.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;186 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 186 | 36907.186 | 2185.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;196 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 196 | 36907.196 | 2185.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;206 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 206 | 36907.206 | 2185.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;216 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 216 | 36907.216 | 2185.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;226 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 226 | 36907.226 | 2185.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;236 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 236 | 36907.236 | 2185.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;246 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 246 | 36907.246 | 2185.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;256 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 256 | 36907.256 | 2185.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;266 | 94.1673 | 292.6866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 266 | 36907.266 | 2185.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;276 | 94.1673 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 276 | 36907.276 | 2185.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;286 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 286 | 36907.286 | 2185.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;296 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 296 | 36907.296 | 2185.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;306 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 306 | 36907.306 | 2185.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;316 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 316 | 36907.316 | 2185.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;326 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 326 | 36907.326 | 2185.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;336 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 336 | 36907.336 | 2185.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;346 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 346 | 36907.346 | 2185.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;356 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 356 | 36907.356 | 2185.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;366 | 94.1683 | 292.7073 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 366 | 36907.366 | 2185.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;376 | 94.1683 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 376 | 36907.376 | 2185.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;386 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 386 | 36907.386 | 2185.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;396 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 396 | 36907.396 | 2185.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;406 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 406 | 36907.406 | 2185.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;416 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 416 | 36907.416 | 2185.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;426 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 426 | 36907.426 | 2185.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;436 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 436 | 36907.436 | 2185.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;446 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 446 | 36907.446 | 2185.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;456 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 456 | 36907.456 | 2185.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;466 | 94.1693 | 292.7319 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 466 | 36907.466 | 2185.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;476 | 94.1693 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 476 | 36907.476 | 2185.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;486 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 486 | 36907.486 | 2185.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;496 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 496 | 36907.496 | 2185.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;506 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 506 | 36907.506 | 2185.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;516 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 516 | 36907.516 | 2185.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;526 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 526 | 36907.526 | 2185.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;536 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 536 | 36907.536 | 2186
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;546 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 546 | 36907.546 | 2186.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;556 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 556 | 36907.556 | 2186.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;566 | 94.1673 | 292.7454 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 566 | 36907.566 | 2186.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;576 | 94.1673 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 576 | 36907.576 | 2186.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;586 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 586 | 36907.586 | 2186.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;596 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 596 | 36907.596 | 2186.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;606 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 606 | 36907.606 | 2186.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;616 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 616 | 36907.616 | 2186.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;626 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 626 | 36907.626 | 2186.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;636 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 636 | 36907.636 | 2186.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;646 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 646 | 36907.646 | 2186.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;656 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 656 | 36907.656 | 2186.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;666 | 94.1693 | 292.7521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 666 | 36907.666 | 2186.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;676 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 676 | 36907.676 | 2186.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;686 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 686 | 36907.686 | 2186.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;696 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 696 | 36907.696 | 2186.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;706 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 706 | 36907.706 | 2186.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;716 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 716 | 36907.716 | 2186.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;726 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 726 | 36907.726 | 2186.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;736 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 736 | 36907.736 | 2186.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;746 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 746 | 36907.746 | 2186.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;756 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 756 | 36907.756 | 2186.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;766 | 94.1693 | 292.7589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 766 | 36907.766 | 2186.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;776 | 94.1693 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 776 | 36907.776 | 2186.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;786 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 786 | 36907.786 | 2186.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;796 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 796 | 36907.796 | 2186.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;806 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 806 | 36907.806 | 2186.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;816 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 816 | 36907.816 | 2186.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;826 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 826 | 36907.826 | 2186.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;836 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 836 | 36907.836 | 2186.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;846 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 846 | 36907.846 | 2186.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;856 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 856 | 36907.856 | 2186.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;866 | 94.1683 | 292.7657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 866 | 36907.866 | 2186.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;876 | 94.1683 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 876 | 36907.876 | 2186.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;886 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 886 | 36907.886 | 2186.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;896 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 896 | 36907.896 | 2186.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;906 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 906 | 36907.906 | 2186.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;916 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 916 | 36907.916 | 2186.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;926 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 926 | 36907.926 | 2186.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;936 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 936 | 36907.936 | 2186.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;946 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 946 | 36907.946 | 2186.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;956 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 956 | 36907.956 | 2186.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;966 | 94.1693 | 292.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 966 | 36907.966 | 2186.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;976 | 94.1693 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 976 | 36907.976 | 2186.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;986 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 986 | 36907.986 | 2186.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:07;996 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 07 | 996 | 36907.996 | 2186.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;006 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 006 | 36908.006 | 2186.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;016 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 016 | 36908.016 | 2186.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;026 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 026 | 36908.026 | 2186.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;036 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 036 | 36908.036 | 2186.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;046 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 046 | 36908.046 | 2186.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;056 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 056 | 36908.056 | 2186.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;066 | 94.1713 | 292.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 066 | 36908.066 | 2186.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;076 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 076 | 36908.076 | 2186.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;086 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 086 | 36908.086 | 2186.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;096 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 096 | 36908.096 | 2186.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;106 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 106 | 36908.106 | 2186.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;116 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 116 | 36908.116 | 2186.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;126 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 126 | 36908.126 | 2186.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;136 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 136 | 36908.136 | 2186.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;146 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 146 | 36908.146 | 2186.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;156 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 156 | 36908.156 | 2186.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;166 | 94.1713 | 292.7933 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 166 | 36908.166 | 2186.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;176 | 94.1713 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 176 | 36908.176 | 2186.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;186 | 94.1713 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 186 | 36908.186 | 2186.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;196 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 196 | 36908.196 | 2186.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;206 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 206 | 36908.206 | 2186.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;216 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 216 | 36908.216 | 2186.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;226 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 226 | 36908.226 | 2186.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;236 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 236 | 36908.236 | 2186.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;246 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 246 | 36908.246 | 2186.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;256 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 256 | 36908.256 | 2186.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;266 | 94.1703 | 292.7934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 266 | 36908.266 | 2186.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;276 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 276 | 36908.276 | 2186.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;286 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 286 | 36908.286 | 2186.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;296 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 296 | 36908.296 | 2186.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;306 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 306 | 36908.306 | 2186.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;316 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 316 | 36908.316 | 2186.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;326 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 326 | 36908.326 | 2186.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;336 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 336 | 36908.336 | 2186.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;346 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 346 | 36908.346 | 2186.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;356 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 356 | 36908.356 | 2186.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;366 | 94.1703 | 292.7864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 366 | 36908.366 | 2186.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;376 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 376 | 36908.376 | 2186.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;386 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 386 | 36908.386 | 2186.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;396 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 396 | 36908.396 | 2186.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;406 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 406 | 36908.406 | 2186.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;416 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 416 | 36908.416 | 2186.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;426 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 426 | 36908.426 | 2186.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;436 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 436 | 36908.436 | 2186.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;446 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 446 | 36908.446 | 2186.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;456 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 456 | 36908.456 | 2186.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;466 | 94.1703 | 292.779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 466 | 36908.466 | 2186.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;476 | 94.1703 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 476 | 36908.476 | 2186.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;486 | 94.1703 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 486 | 36908.486 | 2186.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;496 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 496 | 36908.496 | 2186.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;506 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 506 | 36908.506 | 2186.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;516 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 516 | 36908.516 | 2186.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;526 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 526 | 36908.526 | 2186.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;536 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 536 | 36908.536 | 2187
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;546 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 546 | 36908.546 | 2187.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;556 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 556 | 36908.556 | 2187.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;566 | 94.1713 | 292.7812 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 566 | 36908.566 | 2187.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;576 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 576 | 36908.576 | 2187.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;586 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 586 | 36908.586 | 2187.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;596 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 596 | 36908.596 | 2187.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;606 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 606 | 36908.606 | 2187.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;616 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 616 | 36908.616 | 2187.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;626 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 626 | 36908.626 | 2187.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;636 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 636 | 36908.636 | 2187.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;646 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 646 | 36908.646 | 2187.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;656 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 656 | 36908.656 | 2187.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;666 | 94.1713 | 292.787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 666 | 36908.666 | 2187.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;676 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 676 | 36908.676 | 2187.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;686 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 686 | 36908.686 | 2187.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;696 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 696 | 36908.696 | 2187.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;706 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 706 | 36908.706 | 2187.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;716 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 716 | 36908.716 | 2187.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;726 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 726 | 36908.726 | 2187.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;736 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 736 | 36908.736 | 2187.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;746 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 746 | 36908.746 | 2187.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;756 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 756 | 36908.756 | 2187.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;766 | 94.1713 | 292.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 766 | 36908.766 | 2187.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;776 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 776 | 36908.776 | 2187.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;786 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 786 | 36908.786 | 2187.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;796 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 796 | 36908.796 | 2187.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;806 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 806 | 36908.806 | 2187.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;816 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 816 | 36908.816 | 2187.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;826 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 826 | 36908.826 | 2187.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;836 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 836 | 36908.836 | 2187.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;846 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 846 | 36908.846 | 2187.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;856 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 856 | 36908.856 | 2187.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;866 | 94.1713 | 292.7989 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 866 | 36908.866 | 2187.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;876 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 876 | 36908.876 | 2187.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;886 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 886 | 36908.886 | 2187.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;896 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 896 | 36908.896 | 2187.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;906 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 906 | 36908.906 | 2187.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;916 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 916 | 36908.916 | 2187.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;926 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 926 | 36908.926 | 2187.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;936 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 936 | 36908.936 | 2187.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;946 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 946 | 36908.946 | 2187.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;956 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 956 | 36908.956 | 2187.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;966 | 94.1713 | 292.7984 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 966 | 36908.966 | 2187.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;976 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 976 | 36908.976 | 2187.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;986 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 986 | 36908.986 | 2187.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:08;996 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 08 | 996 | 36908.996 | 2187.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;006 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 006 | 36909.006 | 2187.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;016 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 016 | 36909.016 | 2187.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;026 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 026 | 36909.026 | 2187.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;036 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 036 | 36909.036 | 2187.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;046 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 046 | 36909.046 | 2187.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;056 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 056 | 36909.056 | 2187.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;066 | 94.1713 | 292.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 066 | 36909.066 | 2187.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;076 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 076 | 36909.076 | 2187.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;086 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 086 | 36909.086 | 2187.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;096 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 096 | 36909.096 | 2187.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;106 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 106 | 36909.106 | 2187.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;116 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 116 | 36909.116 | 2187.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;126 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 126 | 36909.126 | 2187.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;136 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 136 | 36909.136 | 2187.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;146 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 146 | 36909.146 | 2187.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;156 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 156 | 36909.156 | 2187.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;166 | 94.1713 | 292.7697 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 166 | 36909.166 | 2187.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;176 | 94.1713 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 176 | 36909.176 | 2187.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;186 | 94.1713 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 186 | 36909.186 | 2187.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;196 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 196 | 36909.196 | 2187.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;206 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 206 | 36909.206 | 2187.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;216 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 216 | 36909.216 | 2187.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;226 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 226 | 36909.226 | 2187.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;236 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 236 | 36909.236 | 2187.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;246 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 246 | 36909.246 | 2187.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;256 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 256 | 36909.256 | 2187.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;266 | 94.1723 | 292.7528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 266 | 36909.266 | 2187.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;276 | 94.1723 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 276 | 36909.276 | 2187.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;286 | 94.1723 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 286 | 36909.286 | 2187.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;296 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 296 | 36909.296 | 2187.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;306 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 306 | 36909.306 | 2187.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;316 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 316 | 36909.316 | 2187.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;326 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 326 | 36909.326 | 2187.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;336 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 336 | 36909.336 | 2187.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;346 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 346 | 36909.346 | 2187.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;356 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 356 | 36909.356 | 2187.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;366 | 94.1733 | 292.7384 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 366 | 36909.366 | 2187.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;376 | 94.1733 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 376 | 36909.376 | 2187.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;386 | 94.1733 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 386 | 36909.386 | 2187.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;396 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 396 | 36909.396 | 2187.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;406 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 406 | 36909.406 | 2187.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;416 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 416 | 36909.416 | 2187.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;426 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 426 | 36909.426 | 2187.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;436 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 436 | 36909.436 | 2187.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;446 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 446 | 36909.446 | 2187.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;456 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 456 | 36909.456 | 2187.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;466 | 94.1723 | 292.7326 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 466 | 36909.466 | 2187.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;476 | 94.1723 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 476 | 36909.476 | 2187.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;486 | 94.1723 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 486 | 36909.486 | 2187.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;496 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 496 | 36909.496 | 2187.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;506 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 506 | 36909.506 | 2187.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;516 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 516 | 36909.516 | 2187.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;526 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 526 | 36909.526 | 2187.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;536 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 536 | 36909.536 | 2188
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;546 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 546 | 36909.546 | 2188.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;556 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 556 | 36909.556 | 2188.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;566 | 94.1733 | 292.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 566 | 36909.566 | 2188.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;576 | 94.1733 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 576 | 36909.576 | 2188.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;586 | 94.1733 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 586 | 36909.586 | 2188.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;596 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 596 | 36909.596 | 2188.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;606 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 606 | 36909.606 | 2188.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;616 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 616 | 36909.616 | 2188.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;626 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 626 | 36909.626 | 2188.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;636 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 636 | 36909.636 | 2188.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;646 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 646 | 36909.646 | 2188.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;656 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 656 | 36909.656 | 2188.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;666 | 94.1743 | 292.7441 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 666 | 36909.666 | 2188.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;676 | 94.1743 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 676 | 36909.676 | 2188.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;686 | 94.1743 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 686 | 36909.686 | 2188.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;696 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 696 | 36909.696 | 2188.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;706 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 706 | 36909.706 | 2188.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;716 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 716 | 36909.716 | 2188.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;726 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 726 | 36909.726 | 2188.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;736 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 736 | 36909.736 | 2188.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;746 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 746 | 36909.746 | 2188.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;756 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 756 | 36909.756 | 2188.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;766 | 94.1753 | 292.7298 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 766 | 36909.766 | 2188.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;776 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 776 | 36909.776 | 2188.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;786 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 786 | 36909.786 | 2188.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;796 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 796 | 36909.796 | 2188.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;806 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 806 | 36909.806 | 2188.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;816 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 816 | 36909.816 | 2188.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;826 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 826 | 36909.826 | 2188.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;836 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 836 | 36909.836 | 2188.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;846 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 846 | 36909.846 | 2188.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;856 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 856 | 36909.856 | 2188.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;866 | 94.1753 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 866 | 36909.866 | 2188.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;876 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 876 | 36909.876 | 2188.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;886 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 886 | 36909.886 | 2188.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;896 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 896 | 36909.896 | 2188.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;906 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 906 | 36909.906 | 2188.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;916 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 916 | 36909.916 | 2188.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;926 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 926 | 36909.926 | 2188.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;936 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 936 | 36909.936 | 2188.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;946 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 946 | 36909.946 | 2188.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;956 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 956 | 36909.956 | 2188.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;966 | 94.1753 | 292.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 966 | 36909.966 | 2188.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;976 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 976 | 36909.976 | 2188.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;986 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 986 | 36909.986 | 2188.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:09;996 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 09 | 996 | 36909.996 | 2188.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;006 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 006 | 36910.006 | 2188.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;016 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 016 | 36910.016 | 2188.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;026 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 026 | 36910.026 | 2188.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;036 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 036 | 36910.036 | 2188.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;046 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 046 | 36910.046 | 2188.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;056 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 056 | 36910.056 | 2188.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;066 | 94.1753 | 292.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 066 | 36910.066 | 2188.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;076 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 076 | 36910.076 | 2188.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;086 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 086 | 36910.086 | 2188.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;096 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 096 | 36910.096 | 2188.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;106 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 106 | 36910.106 | 2188.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;116 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 116 | 36910.116 | 2188.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;126 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 126 | 36910.126 | 2188.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;136 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 136 | 36910.136 | 2188.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;146 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 146 | 36910.146 | 2188.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;156 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 156 | 36910.156 | 2188.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;166 | 94.1753 | 292.6635 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 166 | 36910.166 | 2188.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;176 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 176 | 36910.176 | 2188.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;186 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 186 | 36910.186 | 2188.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;196 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 196 | 36910.196 | 2188.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;206 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 206 | 36910.206 | 2188.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;216 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 216 | 36910.216 | 2188.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;226 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 226 | 36910.226 | 2188.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;236 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 236 | 36910.236 | 2188.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;246 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 246 | 36910.246 | 2188.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;256 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 256 | 36910.256 | 2188.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;266 | 94.1753 | 292.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 266 | 36910.266 | 2188.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;276 | 94.1753 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 276 | 36910.276 | 2188.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;286 | 94.1753 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 286 | 36910.286 | 2188.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;296 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 296 | 36910.296 | 2188.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;306 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 306 | 36910.306 | 2188.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;316 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 316 | 36910.316 | 2188.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;326 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 326 | 36910.326 | 2188.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;336 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 336 | 36910.336 | 2188.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;346 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 346 | 36910.346 | 2188.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;356 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 356 | 36910.356 | 2188.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;366 | 94.1763 | 292.6662 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 366 | 36910.366 | 2188.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;376 | 94.1763 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 376 | 36910.376 | 2188.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;386 | 94.1763 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 386 | 36910.386 | 2188.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;396 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 396 | 36910.396 | 2188.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;406 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 406 | 36910.406 | 2188.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;416 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 416 | 36910.416 | 2188.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;426 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 426 | 36910.426 | 2188.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;436 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 436 | 36910.436 | 2188.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;446 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 446 | 36910.446 | 2188.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;456 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 456 | 36910.456 | 2188.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;466 | 94.1753 | 292.6536 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 466 | 36910.466 | 2188.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;476 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 476 | 36910.476 | 2188.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;486 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 486 | 36910.486 | 2188.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;496 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 496 | 36910.496 | 2188.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;506 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 506 | 36910.506 | 2188.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;516 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 516 | 36910.516 | 2188.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;526 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 526 | 36910.526 | 2188.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;536 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 536 | 36910.536 | 2189
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;546 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 546 | 36910.546 | 2189.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;556 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 556 | 36910.556 | 2189.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;566 | 94.1753 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 566 | 36910.566 | 2189.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;576 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 576 | 36910.576 | 2189.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;586 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 586 | 36910.586 | 2189.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;596 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 596 | 36910.596 | 2189.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;606 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 606 | 36910.606 | 2189.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;616 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 616 | 36910.616 | 2189.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;626 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 626 | 36910.626 | 2189.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;636 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 636 | 36910.636 | 2189.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;646 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 646 | 36910.646 | 2189.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;656 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 656 | 36910.656 | 2189.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;666 | 94.1753 | 292.6545 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 666 | 36910.666 | 2189.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;676 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 676 | 36910.676 | 2189.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;686 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 686 | 36910.686 | 2189.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;696 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 696 | 36910.696 | 2189.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;706 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 706 | 36910.706 | 2189.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;716 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 716 | 36910.716 | 2189.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;726 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 726 | 36910.726 | 2189.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;736 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 736 | 36910.736 | 2189.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;746 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 746 | 36910.746 | 2189.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;756 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 756 | 36910.756 | 2189.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;766 | 94.1753 | 292.6578 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 766 | 36910.766 | 2189.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;776 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 776 | 36910.776 | 2189.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;786 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 786 | 36910.786 | 2189.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;796 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 796 | 36910.796 | 2189.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;806 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 806 | 36910.806 | 2189.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;816 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 816 | 36910.816 | 2189.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;826 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 826 | 36910.826 | 2189.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;836 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 836 | 36910.836 | 2189.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;846 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 846 | 36910.846 | 2189.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;856 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 856 | 36910.856 | 2189.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;866 | 94.1753 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 866 | 36910.866 | 2189.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;876 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 876 | 36910.876 | 2189.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;886 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 886 | 36910.886 | 2189.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;896 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 896 | 36910.896 | 2189.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;906 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 906 | 36910.906 | 2189.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;916 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 916 | 36910.916 | 2189.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;926 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 926 | 36910.926 | 2189.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;936 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 936 | 36910.936 | 2189.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;946 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 946 | 36910.946 | 2189.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;956 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 956 | 36910.956 | 2189.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;966 | 94.1753 | 292.6496 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 966 | 36910.966 | 2189.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;976 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 976 | 36910.976 | 2189.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;986 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 986 | 36910.986 | 2189.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:10;996 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 10 | 996 | 36910.996 | 2189.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;006 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 006 | 36911.006 | 2189.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;016 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 016 | 36911.016 | 2189.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;026 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 026 | 36911.026 | 2189.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;036 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 036 | 36911.036 | 2189.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;046 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 046 | 36911.046 | 2189.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;056 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 056 | 36911.056 | 2189.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;066 | 94.1753 | 292.6378 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 066 | 36911.066 | 2189.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;076 | 94.1753 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 076 | 36911.076 | 2189.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;086 | 94.1753 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 086 | 36911.086 | 2189.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;096 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 096 | 36911.096 | 2189.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;106 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 106 | 36911.106 | 2189.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;116 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 116 | 36911.116 | 2189.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;126 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 126 | 36911.126 | 2189.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;136 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 136 | 36911.136 | 2189.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;146 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 146 | 36911.146 | 2189.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;156 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 156 | 36911.156 | 2189.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;166 | 94.1763 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 166 | 36911.166 | 2189.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;176 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 176 | 36911.176 | 2189.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;186 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 186 | 36911.186 | 2189.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;196 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 196 | 36911.196 | 2189.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;206 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 206 | 36911.206 | 2189.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;216 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 216 | 36911.216 | 2189.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;226 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 226 | 36911.226 | 2189.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;236 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 236 | 36911.236 | 2189.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;246 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 246 | 36911.246 | 2189.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;256 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 256 | 36911.256 | 2189.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;266 | 94.1763 | 292.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 266 | 36911.266 | 2189.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;276 | 94.1763 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 276 | 36911.276 | 2189.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;286 | 94.1763 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 286 | 36911.286 | 2189.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;296 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 296 | 36911.296 | 2189.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;306 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 306 | 36911.306 | 2189.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;316 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 316 | 36911.316 | 2189.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;326 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 326 | 36911.326 | 2189.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;336 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 336 | 36911.336 | 2189.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;346 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 346 | 36911.346 | 2189.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;356 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 356 | 36911.356 | 2189.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;366 | 94.1773 | 292.6292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 366 | 36911.366 | 2189.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;376 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 376 | 36911.376 | 2189.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;386 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 386 | 36911.386 | 2189.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;396 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 396 | 36911.396 | 2189.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;406 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 406 | 36911.406 | 2189.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;416 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 416 | 36911.416 | 2189.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;426 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 426 | 36911.426 | 2189.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;436 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 436 | 36911.436 | 2189.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;446 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 446 | 36911.446 | 2189.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;456 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 456 | 36911.456 | 2189.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;466 | 94.1773 | 292.6241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 466 | 36911.466 | 2189.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;476 | 94.1773 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 476 | 36911.476 | 2189.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;486 | 94.1773 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 486 | 36911.486 | 2189.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;496 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 496 | 36911.496 | 2189.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;506 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 506 | 36911.506 | 2189.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;516 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 516 | 36911.516 | 2189.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;526 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 526 | 36911.526 | 2189.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;536 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 536 | 36911.536 | 2190
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;546 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 546 | 36911.546 | 2190.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;556 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 556 | 36911.556 | 2190.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;566 | 94.1783 | 292.6171 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 566 | 36911.566 | 2190.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;576 | 94.1783 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 576 | 36911.576 | 2190.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;586 | 94.1783 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 586 | 36911.586 | 2190.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;596 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 596 | 36911.596 | 2190.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;606 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 606 | 36911.606 | 2190.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;616 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 616 | 36911.616 | 2190.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;626 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 626 | 36911.626 | 2190.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;636 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 636 | 36911.636 | 2190.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;646 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 646 | 36911.646 | 2190.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;656 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 656 | 36911.656 | 2190.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;666 | 94.1773 | 292.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 666 | 36911.666 | 2190.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;676 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 676 | 36911.676 | 2190.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;686 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 686 | 36911.686 | 2190.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;696 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 696 | 36911.696 | 2190.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;706 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 706 | 36911.706 | 2190.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;716 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 716 | 36911.716 | 2190.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;726 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 726 | 36911.726 | 2190.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;736 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 736 | 36911.736 | 2190.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;746 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 746 | 36911.746 | 2190.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;756 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 756 | 36911.756 | 2190.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;766 | 94.1773 | 292.621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 766 | 36911.766 | 2190.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;776 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 776 | 36911.776 | 2190.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;786 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 786 | 36911.786 | 2190.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;796 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 796 | 36911.796 | 2190.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;806 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 806 | 36911.806 | 2190.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;816 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 816 | 36911.816 | 2190.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;826 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 826 | 36911.826 | 2190.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;836 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 836 | 36911.836 | 2190.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;846 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 846 | 36911.846 | 2190.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;856 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 856 | 36911.856 | 2190.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;866 | 94.1773 | 292.6063 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 866 | 36911.866 | 2190.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;876 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 876 | 36911.876 | 2190.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;886 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 886 | 36911.886 | 2190.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;896 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 896 | 36911.896 | 2190.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;906 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 906 | 36911.906 | 2190.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;916 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 916 | 36911.916 | 2190.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;926 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 926 | 36911.926 | 2190.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;936 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 936 | 36911.936 | 2190.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;946 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 946 | 36911.946 | 2190.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;956 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 956 | 36911.956 | 2190.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;966 | 94.1773 | 292.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 966 | 36911.966 | 2190.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;976 | 94.1773 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 976 | 36911.976 | 2190.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;986 | 94.1773 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 986 | 36911.986 | 2190.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:11;996 | 94.1773 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 11 | 996 | 36911.996 | 2190.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;006 | 94.1773 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 006 | 36912.006 | 2190.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;016 | 94.1773 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 016 | 36912.016 | 2190.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;026 | 94.1783 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 026 | 36912.026 | 2190.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;036 | 94.1783 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 036 | 36912.036 | 2190.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;046 | 94.1783 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 046 | 36912.046 | 2190.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;056 | 94.1783 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 056 | 36912.056 | 2190.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;066 | 94.1783 | 292.5934 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 066 | 36912.066 | 2190.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;076 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 076 | 36912.076 | 2190.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;086 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 086 | 36912.086 | 2190.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;096 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 096 | 36912.096 | 2190.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;106 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 106 | 36912.106 | 2190.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;116 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 116 | 36912.116 | 2190.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;126 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 126 | 36912.126 | 2190.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;136 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 136 | 36912.136 | 2190.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;146 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 146 | 36912.146 | 2190.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;156 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 156 | 36912.156 | 2190.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;166 | 94.1783 | 292.5772 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 166 | 36912.166 | 2190.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;176 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 176 | 36912.176 | 2190.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;186 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 186 | 36912.186 | 2190.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;196 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 196 | 36912.196 | 2190.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;206 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 206 | 36912.206 | 2190.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;216 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 216 | 36912.216 | 2190.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;226 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 226 | 36912.226 | 2190.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;236 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 236 | 36912.236 | 2190.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;246 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 246 | 36912.246 | 2190.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;256 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 256 | 36912.256 | 2190.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;266 | 94.1783 | 292.5732 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 266 | 36912.266 | 2190.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;276 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 276 | 36912.276 | 2190.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;286 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 286 | 36912.286 | 2190.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;296 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 296 | 36912.296 | 2190.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;306 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 306 | 36912.306 | 2190.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;316 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 316 | 36912.316 | 2190.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;326 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 326 | 36912.326 | 2190.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;336 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 336 | 36912.336 | 2190.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;346 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 346 | 36912.346 | 2190.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;356 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 356 | 36912.356 | 2190.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;366 | 94.1783 | 292.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 366 | 36912.366 | 2190.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;376 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 376 | 36912.376 | 2190.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;386 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 386 | 36912.386 | 2190.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;396 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 396 | 36912.396 | 2190.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;406 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 406 | 36912.406 | 2190.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;416 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 416 | 36912.416 | 2190.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;426 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 426 | 36912.426 | 2190.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;436 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 436 | 36912.436 | 2190.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;446 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 446 | 36912.446 | 2190.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;456 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 456 | 36912.456 | 2190.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;466 | 94.1783 | 292.6098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 466 | 36912.466 | 2190.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;476 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 476 | 36912.476 | 2190.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;486 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 486 | 36912.486 | 2190.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;496 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 496 | 36912.496 | 2190.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;506 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 506 | 36912.506 | 2190.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;516 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 516 | 36912.516 | 2190.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;526 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 526 | 36912.526 | 2190.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;536 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 536 | 36912.536 | 2191
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;546 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 546 | 36912.546 | 2191.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;556 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 556 | 36912.556 | 2191.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;566 | 94.1783 | 292.6039 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 566 | 36912.566 | 2191.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;576 | 94.1783 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 576 | 36912.576 | 2191.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;586 | 94.1783 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 586 | 36912.586 | 2191.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;596 | 94.1783 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 596 | 36912.596 | 2191.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;606 | 94.1783 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 606 | 36912.606 | 2191.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;616 | 94.1783 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 616 | 36912.616 | 2191.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;626 | 94.1793 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 626 | 36912.626 | 2191.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;636 | 94.1793 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 636 | 36912.636 | 2191.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;646 | 94.1793 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 646 | 36912.646 | 2191.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;656 | 94.1793 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 656 | 36912.656 | 2191.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;666 | 94.1793 | 292.605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 666 | 36912.666 | 2191.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;676 | 94.1793 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 676 | 36912.676 | 2191.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;686 | 94.1793 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 686 | 36912.686 | 2191.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;696 | 94.1793 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 696 | 36912.696 | 2191.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;706 | 94.1793 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 706 | 36912.706 | 2191.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;716 | 94.1793 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 716 | 36912.716 | 2191.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;726 | 94.1783 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 726 | 36912.726 | 2191.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;736 | 94.1783 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 736 | 36912.736 | 2191.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;746 | 94.1783 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 746 | 36912.746 | 2191.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;756 | 94.1783 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 756 | 36912.756 | 2191.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;766 | 94.1783 | 292.6118 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 766 | 36912.766 | 2191.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;776 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 776 | 36912.776 | 2191.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;786 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 786 | 36912.786 | 2191.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;796 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 796 | 36912.796 | 2191.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;806 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 806 | 36912.806 | 2191.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;816 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 816 | 36912.816 | 2191.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;826 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 826 | 36912.826 | 2191.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;836 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 836 | 36912.836 | 2191.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;846 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 846 | 36912.846 | 2191.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;856 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 856 | 36912.856 | 2191.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;866 | 94.1783 | 292.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 866 | 36912.866 | 2191.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;876 | 94.1783 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 876 | 36912.876 | 2191.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;886 | 94.1783 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 886 | 36912.886 | 2191.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;896 | 94.1783 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 896 | 36912.896 | 2191.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;906 | 94.1783 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 906 | 36912.906 | 2191.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;916 | 94.1783 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 916 | 36912.916 | 2191.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;926 | 94.1793 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 926 | 36912.926 | 2191.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;936 | 94.1793 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 936 | 36912.936 | 2191.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;946 | 94.1793 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 946 | 36912.946 | 2191.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;956 | 94.1793 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 956 | 36912.956 | 2191.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;966 | 94.1793 | 292.6251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 966 | 36912.966 | 2191.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;976 | 94.1793 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 976 | 36912.976 | 2191.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;986 | 94.1793 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 986 | 36912.986 | 2191.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:12;996 | 94.1793 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 12 | 996 | 36912.996 | 2191.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;006 | 94.1793 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 006 | 36913.006 | 2191.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;016 | 94.1793 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 016 | 36913.016 | 2191.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;026 | 94.1783 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 026 | 36913.026 | 2191.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;036 | 94.1783 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 036 | 36913.036 | 2191.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;046 | 94.1783 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 046 | 36913.046 | 2191.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;056 | 94.1783 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 056 | 36913.056 | 2191.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;066 | 94.1783 | 292.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 066 | 36913.066 | 2191.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;076 | 94.1783 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 076 | 36913.076 | 2191.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;086 | 94.1783 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 086 | 36913.086 | 2191.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;096 | 94.1783 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 096 | 36913.096 | 2191.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;106 | 94.1783 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 106 | 36913.106 | 2191.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;116 | 94.1783 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 116 | 36913.116 | 2191.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;126 | 94.1793 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 126 | 36913.126 | 2191.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;136 | 94.1793 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 136 | 36913.136 | 2191.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;146 | 94.1793 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 146 | 36913.146 | 2191.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;156 | 94.1793 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 156 | 36913.156 | 2191.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;166 | 94.1793 | 292.6646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 166 | 36913.166 | 2191.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;176 | 94.1793 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 176 | 36913.176 | 2191.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;186 | 94.1793 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 186 | 36913.186 | 2191.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;196 | 94.1793 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 196 | 36913.196 | 2191.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;206 | 94.1793 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 206 | 36913.206 | 2191.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;216 | 94.1793 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 216 | 36913.216 | 2191.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;226 | 94.1793 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 226 | 36913.226 | 2191.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;236 | 94.1793 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 236 | 36913.236 | 2191.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;246 | 94.1803 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 246 | 36913.246 | 2191.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;256 | 94.1803 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 256 | 36913.256 | 2191.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;266 | 94.1803 | 292.6527 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 266 | 36913.266 | 2191.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;276 | 94.1803 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 276 | 36913.276 | 2191.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;286 | 94.1803 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 286 | 36913.286 | 2191.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;296 | 94.1803 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 296 | 36913.296 | 2191.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;306 | 94.1803 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 306 | 36913.306 | 2191.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;316 | 94.1803 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 316 | 36913.316 | 2191.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;326 | 94.1803 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 326 | 36913.326 | 2191.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;336 | 94.1803 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 336 | 36913.336 | 2191.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;346 | 94.1813 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 346 | 36913.346 | 2191.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;356 | 94.1813 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 356 | 36913.356 | 2191.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;366 | 94.1813 | 292.6533 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 366 | 36913.366 | 2191.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;376 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 376 | 36913.376 | 2191.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;386 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 386 | 36913.386 | 2191.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;396 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 396 | 36913.396 | 2191.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;406 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 406 | 36913.406 | 2191.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;416 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 416 | 36913.416 | 2191.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;426 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 426 | 36913.426 | 2191.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;436 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 436 | 36913.436 | 2191.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;446 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 446 | 36913.446 | 2191.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;456 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 456 | 36913.456 | 2191.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;466 | 94.1813 | 292.657 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 466 | 36913.466 | 2191.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;476 | 94.1813 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 476 | 36913.476 | 2191.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;486 | 94.1813 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 486 | 36913.486 | 2191.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;496 | 94.1813 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 496 | 36913.496 | 2191.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;506 | 94.1813 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 506 | 36913.506 | 2191.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;516 | 94.1813 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 516 | 36913.516 | 2191.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;526 | 94.1813 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 526 | 36913.526 | 2191.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;536 | 94.1813 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 536 | 36913.536 | 2192
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;546 | 94.1803 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 546 | 36913.546 | 2192.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;556 | 94.1803 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 556 | 36913.556 | 2192.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;566 | 94.1803 | 292.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 566 | 36913.566 | 2192.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;576 | 94.1803 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 576 | 36913.576 | 2192.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;586 | 94.1803 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 586 | 36913.586 | 2192.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;596 | 94.1803 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 596 | 36913.596 | 2192.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;606 | 94.1803 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 606 | 36913.606 | 2192.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;616 | 94.1803 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 616 | 36913.616 | 2192.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;626 | 94.1803 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 626 | 36913.626 | 2192.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;636 | 94.1803 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 636 | 36913.636 | 2192.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;646 | 94.1823 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 646 | 36913.646 | 2192.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;656 | 94.1823 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 656 | 36913.656 | 2192.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;666 | 94.1823 | 292.6425 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 666 | 36913.666 | 2192.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;676 | 94.1823 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 676 | 36913.676 | 2192.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;686 | 94.1823 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 686 | 36913.686 | 2192.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;696 | 94.1823 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 696 | 36913.696 | 2192.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;706 | 94.1823 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 706 | 36913.706 | 2192.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;716 | 94.1823 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 716 | 36913.716 | 2192.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;726 | 94.1823 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 726 | 36913.726 | 2192.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;736 | 94.1823 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 736 | 36913.736 | 2192.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;746 | 94.1793 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 746 | 36913.746 | 2192.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;756 | 94.1793 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 756 | 36913.756 | 2192.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;766 | 94.1793 | 292.6489 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 766 | 36913.766 | 2192.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;776 | 94.1793 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 776 | 36913.776 | 2192.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;786 | 94.1793 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 786 | 36913.786 | 2192.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;796 | 94.1793 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 796 | 36913.796 | 2192.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;806 | 94.1793 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 806 | 36913.806 | 2192.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;816 | 94.1793 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 816 | 36913.816 | 2192.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;826 | 94.1793 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 826 | 36913.826 | 2192.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;836 | 94.1793 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 836 | 36913.836 | 2192.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;846 | 94.1803 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 846 | 36913.846 | 2192.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;856 | 94.1803 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 856 | 36913.856 | 2192.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;866 | 94.1803 | 292.636 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 866 | 36913.866 | 2192.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;876 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 876 | 36913.876 | 2192.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;886 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 886 | 36913.886 | 2192.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;896 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 896 | 36913.896 | 2192.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;906 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 906 | 36913.906 | 2192.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;916 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 916 | 36913.916 | 2192.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;926 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 926 | 36913.926 | 2192.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;936 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 936 | 36913.936 | 2192.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;946 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 946 | 36913.946 | 2192.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;956 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 956 | 36913.956 | 2192.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;966 | 94.1803 | 292.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 966 | 36913.966 | 2192.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;976 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 976 | 36913.976 | 2192.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;986 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 986 | 36913.986 | 2192.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:13;996 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 13 | 996 | 36913.996 | 2192.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;006 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 006 | 36914.006 | 2192.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;016 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 016 | 36914.016 | 2192.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;026 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 026 | 36914.026 | 2192.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;036 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 036 | 36914.036 | 2192.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;046 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 046 | 36914.046 | 2192.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;056 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 056 | 36914.056 | 2192.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;066 | 94.1803 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 066 | 36914.066 | 2192.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;076 | 94.1803 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 076 | 36914.076 | 2192.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;086 | 94.1803 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 086 | 36914.086 | 2192.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;096 | 94.1803 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 096 | 36914.096 | 2192.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;106 | 94.1803 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 106 | 36914.106 | 2192.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;116 | 94.1803 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 116 | 36914.116 | 2192.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;126 | 94.1803 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 126 | 36914.126 | 2192.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;136 | 94.1803 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 136 | 36914.136 | 2192.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;146 | 94.1813 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 146 | 36914.146 | 2192.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;156 | 94.1813 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 156 | 36914.156 | 2192.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;166 | 94.1813 | 292.6075 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 166 | 36914.166 | 2192.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;176 | 94.1813 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 176 | 36914.176 | 2192.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;186 | 94.1813 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 186 | 36914.186 | 2192.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;196 | 94.1813 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 196 | 36914.196 | 2192.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;206 | 94.1813 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 206 | 36914.206 | 2192.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;216 | 94.1813 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 216 | 36914.216 | 2192.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;226 | 94.1813 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 226 | 36914.226 | 2192.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;236 | 94.1813 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 236 | 36914.236 | 2192.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;246 | 94.1833 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 246 | 36914.246 | 2192.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;256 | 94.1833 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 256 | 36914.256 | 2192.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;266 | 94.1833 | 292.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 266 | 36914.266 | 2192.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;276 | 94.1833 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 276 | 36914.276 | 2192.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;286 | 94.1833 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 286 | 36914.286 | 2192.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;296 | 94.1833 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 296 | 36914.296 | 2192.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;306 | 94.1833 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 306 | 36914.306 | 2192.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;316 | 94.1833 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 316 | 36914.316 | 2192.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;326 | 94.1833 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 326 | 36914.326 | 2192.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;336 | 94.1833 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 336 | 36914.336 | 2192.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;346 | 94.1823 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 346 | 36914.346 | 2192.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;356 | 94.1823 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 356 | 36914.356 | 2192.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;366 | 94.1823 | 292.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 366 | 36914.366 | 2192.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;376 | 94.1823 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 376 | 36914.376 | 2192.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;386 | 94.1823 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 386 | 36914.386 | 2192.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;396 | 94.1823 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 396 | 36914.396 | 2192.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;406 | 94.1823 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 406 | 36914.406 | 2192.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;416 | 94.1823 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 416 | 36914.416 | 2192.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;426 | 94.1823 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 426 | 36914.426 | 2192.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;436 | 94.1823 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 436 | 36914.436 | 2192.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;446 | 94.1813 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 446 | 36914.446 | 2192.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;456 | 94.1813 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 456 | 36914.456 | 2192.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;466 | 94.1813 | 292.6353 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 466 | 36914.466 | 2192.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;476 | 94.1813 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 476 | 36914.476 | 2192.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;486 | 94.1813 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 486 | 36914.486 | 2192.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;496 | 94.1813 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 496 | 36914.496 | 2192.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;506 | 94.1813 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 506 | 36914.506 | 2192.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;516 | 94.1813 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 516 | 36914.516 | 2192.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;526 | 94.1813 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 526 | 36914.526 | 2192.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;536 | 94.1813 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 536 | 36914.536 | 2193
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;546 | 94.1823 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 546 | 36914.546 | 2193.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;556 | 94.1823 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 556 | 36914.556 | 2193.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;566 | 94.1823 | 292.641 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 566 | 36914.566 | 2193.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;576 | 94.1823 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 576 | 36914.576 | 2193.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;586 | 94.1823 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 586 | 36914.586 | 2193.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;596 | 94.1823 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 596 | 36914.596 | 2193.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;606 | 94.1823 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 606 | 36914.606 | 2193.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;616 | 94.1823 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 616 | 36914.616 | 2193.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;626 | 94.1823 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 626 | 36914.626 | 2193.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;636 | 94.1823 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 636 | 36914.636 | 2193.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;646 | 94.1833 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 646 | 36914.646 | 2193.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;656 | 94.1833 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 656 | 36914.656 | 2193.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;666 | 94.1833 | 292.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 666 | 36914.666 | 2193.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;676 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 676 | 36914.676 | 2193.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;686 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 686 | 36914.686 | 2193.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;696 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 696 | 36914.696 | 2193.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;706 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 706 | 36914.706 | 2193.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;716 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 716 | 36914.716 | 2193.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;726 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 726 | 36914.726 | 2193.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;736 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 736 | 36914.736 | 2193.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;746 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 746 | 36914.746 | 2193.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;756 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 756 | 36914.756 | 2193.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;766 | 94.1833 | 292.6519 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 766 | 36914.766 | 2193.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;776 | 94.1833 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 776 | 36914.776 | 2193.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;786 | 94.1833 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 786 | 36914.786 | 2193.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;796 | 94.1833 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 796 | 36914.796 | 2193.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;806 | 94.1833 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 806 | 36914.806 | 2193.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;816 | 94.1833 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 816 | 36914.816 | 2193.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;826 | 94.1833 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 826 | 36914.826 | 2193.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;836 | 94.1833 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 836 | 36914.836 | 2193.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;846 | 94.1823 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 846 | 36914.846 | 2193.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;856 | 94.1823 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 856 | 36914.856 | 2193.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;866 | 94.1823 | 292.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 866 | 36914.866 | 2193.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;876 | 94.1823 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 876 | 36914.876 | 2193.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;886 | 94.1823 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 886 | 36914.886 | 2193.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;896 | 94.1823 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 896 | 36914.896 | 2193.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;906 | 94.1823 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 906 | 36914.906 | 2193.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;916 | 94.1823 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 916 | 36914.916 | 2193.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;926 | 94.1823 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 926 | 36914.926 | 2193.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;936 | 94.1823 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 936 | 36914.936 | 2193.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;946 | 94.1833 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 946 | 36914.946 | 2193.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;956 | 94.1833 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 956 | 36914.956 | 2193.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;966 | 94.1833 | 292.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 966 | 36914.966 | 2193.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;976 | 94.1833 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 976 | 36914.976 | 2193.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;986 | 94.1833 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 986 | 36914.986 | 2193.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:14;996 | 94.1833 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 14 | 996 | 36914.996 | 2193.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;006 | 94.1833 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 006 | 36915.006 | 2193.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;016 | 94.1833 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 016 | 36915.016 | 2193.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;026 | 94.1833 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 026 | 36915.026 | 2193.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;036 | 94.1833 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 036 | 36915.036 | 2193.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;046 | 94.1823 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 046 | 36915.046 | 2193.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;056 | 94.1823 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 056 | 36915.056 | 2193.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;066 | 94.1823 | 292.639 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 066 | 36915.066 | 2193.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;076 | 94.1823 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 076 | 36915.076 | 2193.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;086 | 94.1823 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 086 | 36915.086 | 2193.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;096 | 94.1823 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 096 | 36915.096 | 2193.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;106 | 94.1823 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 106 | 36915.106 | 2193.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;116 | 94.1823 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 116 | 36915.116 | 2193.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;126 | 94.1823 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 126 | 36915.126 | 2193.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;136 | 94.1823 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 136 | 36915.136 | 2193.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;146 | 94.1833 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 146 | 36915.146 | 2193.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;156 | 94.1833 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 156 | 36915.156 | 2193.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;166 | 94.1833 | 292.6477 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 166 | 36915.166 | 2193.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;176 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 176 | 36915.176 | 2193.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;186 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 186 | 36915.186 | 2193.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;196 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 196 | 36915.196 | 2193.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;206 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 206 | 36915.206 | 2193.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;216 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 216 | 36915.216 | 2193.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;226 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 226 | 36915.226 | 2193.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;236 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 236 | 36915.236 | 2193.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;246 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 246 | 36915.246 | 2193.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;256 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 256 | 36915.256 | 2193.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;266 | 94.1833 | 292.651 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 266 | 36915.266 | 2193.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;276 | 94.1833 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 276 | 36915.276 | 2193.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;286 | 94.1833 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 286 | 36915.286 | 2193.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;296 | 94.1833 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 296 | 36915.296 | 2193.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;306 | 94.1833 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 306 | 36915.306 | 2193.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;316 | 94.1833 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 316 | 36915.316 | 2193.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;326 | 94.1833 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 326 | 36915.326 | 2193.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;336 | 94.1833 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 336 | 36915.336 | 2193.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;346 | 94.1823 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 346 | 36915.346 | 2193.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;356 | 94.1823 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 356 | 36915.356 | 2193.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;366 | 94.1823 | 292.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 366 | 36915.366 | 2193.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;376 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 376 | 36915.376 | 2193.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;386 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 386 | 36915.386 | 2193.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;396 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 396 | 36915.396 | 2193.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;406 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 406 | 36915.406 | 2193.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;416 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 416 | 36915.416 | 2193.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;426 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 426 | 36915.426 | 2193.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;436 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 436 | 36915.436 | 2193.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;446 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 446 | 36915.446 | 2193.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;456 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 456 | 36915.456 | 2193.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;466 | 94.1823 | 292.6671 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 466 | 36915.466 | 2193.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;476 | 94.1823 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 476 | 36915.476 | 2193.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;486 | 94.1823 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 486 | 36915.486 | 2193.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;496 | 94.1823 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 496 | 36915.496 | 2193.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;506 | 94.1823 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 506 | 36915.506 | 2193.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;516 | 94.1823 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 516 | 36915.516 | 2193.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;526 | 94.1823 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 526 | 36915.526 | 2193.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;536 | 94.1823 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 536 | 36915.536 | 2194
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;546 | 94.1843 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 546 | 36915.546 | 2194.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;556 | 94.1843 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 556 | 36915.556 | 2194.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;566 | 94.1843 | 292.6755 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 566 | 36915.566 | 2194.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;576 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 576 | 36915.576 | 2194.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;586 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 586 | 36915.586 | 2194.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;596 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 596 | 36915.596 | 2194.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;606 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 606 | 36915.606 | 2194.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;616 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 616 | 36915.616 | 2194.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;626 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 626 | 36915.626 | 2194.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;636 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 636 | 36915.636 | 2194.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;646 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 646 | 36915.646 | 2194.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;656 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 656 | 36915.656 | 2194.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;666 | 94.1843 | 292.6728 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 666 | 36915.666 | 2194.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;676 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 676 | 36915.676 | 2194.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;686 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 686 | 36915.686 | 2194.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;696 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 696 | 36915.696 | 2194.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;706 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 706 | 36915.706 | 2194.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;716 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 716 | 36915.716 | 2194.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;726 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 726 | 36915.726 | 2194.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;736 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 736 | 36915.736 | 2194.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;746 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 746 | 36915.746 | 2194.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;756 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 756 | 36915.756 | 2194.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;766 | 94.1843 | 292.6816 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 766 | 36915.766 | 2194.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;776 | 94.1843 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 776 | 36915.776 | 2194.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;786 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 786 | 36915.786 | 2194.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;796 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 796 | 36915.796 | 2194.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;806 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 806 | 36915.806 | 2194.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;816 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 816 | 36915.816 | 2194.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;826 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 826 | 36915.826 | 2194.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;836 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 836 | 36915.836 | 2194.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;846 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 846 | 36915.846 | 2194.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;856 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 856 | 36915.856 | 2194.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;866 | 94.1834 | 292.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 866 | 36915.866 | 2194.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;876 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 876 | 36915.876 | 2194.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;886 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 886 | 36915.886 | 2194.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;896 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 896 | 36915.896 | 2194.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;906 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 906 | 36915.906 | 2194.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;916 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 916 | 36915.916 | 2194.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;926 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 926 | 36915.926 | 2194.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;936 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 936 | 36915.936 | 2194.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;946 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 946 | 36915.946 | 2194.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;956 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 956 | 36915.956 | 2194.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;966 | 94.1834 | 292.6944 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 966 | 36915.966 | 2194.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;976 | 94.1834 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 976 | 36915.976 | 2194.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;986 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 986 | 36915.986 | 2194.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:15;996 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 15 | 996 | 36915.996 | 2194.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;006 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 006 | 36916.006 | 2194.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;016 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 016 | 36916.016 | 2194.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;026 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 026 | 36916.026 | 2194.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;036 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 036 | 36916.036 | 2194.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;046 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 046 | 36916.046 | 2194.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;056 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 056 | 36916.056 | 2194.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;066 | 94.1843 | 292.6851 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 066 | 36916.066 | 2194.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;076 | 94.1843 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 076 | 36916.076 | 2194.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;086 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 086 | 36916.086 | 2194.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;096 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 096 | 36916.096 | 2194.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;106 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 106 | 36916.106 | 2194.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;116 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 116 | 36916.116 | 2194.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;126 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 126 | 36916.126 | 2194.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;136 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 136 | 36916.136 | 2194.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;146 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 146 | 36916.146 | 2194.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;156 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 156 | 36916.156 | 2194.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;166 | 94.1834 | 292.6876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 166 | 36916.166 | 2194.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;176 | 94.1834 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 176 | 36916.176 | 2194.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;186 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 186 | 36916.186 | 2194.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;196 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 196 | 36916.196 | 2194.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;206 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 206 | 36916.206 | 2194.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;216 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 216 | 36916.216 | 2194.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;226 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 226 | 36916.226 | 2194.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;236 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 236 | 36916.236 | 2194.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;246 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 246 | 36916.246 | 2194.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;256 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 256 | 36916.256 | 2194.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;266 | 94.1843 | 292.6864 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 266 | 36916.266 | 2194.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;276 | 94.1843 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 276 | 36916.276 | 2194.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;286 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 286 | 36916.286 | 2194.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;296 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 296 | 36916.296 | 2194.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;306 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 306 | 36916.306 | 2194.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;316 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 316 | 36916.316 | 2194.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;326 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 326 | 36916.326 | 2194.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;336 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 336 | 36916.336 | 2194.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;346 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 346 | 36916.346 | 2194.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;356 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 356 | 36916.356 | 2194.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;366 | 94.1853 | 292.6771 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 366 | 36916.366 | 2194.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;376 | 94.1853 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 376 | 36916.376 | 2194.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;386 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 386 | 36916.386 | 2194.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;396 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 396 | 36916.396 | 2194.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;406 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 406 | 36916.406 | 2194.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;416 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 416 | 36916.416 | 2194.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;426 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 426 | 36916.426 | 2194.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;436 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 436 | 36916.436 | 2194.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;446 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 446 | 36916.446 | 2194.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;456 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 456 | 36916.456 | 2194.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;466 | 94.1843 | 292.6779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 466 | 36916.466 | 2194.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;476 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 476 | 36916.476 | 2194.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;486 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 486 | 36916.486 | 2194.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;496 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 496 | 36916.496 | 2194.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;506 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 506 | 36916.506 | 2194.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;516 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 516 | 36916.516 | 2194.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;526 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 526 | 36916.526 | 2194.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;536 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 536 | 36916.536 | 2195
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;546 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 546 | 36916.546 | 2195.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;556 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 556 | 36916.556 | 2195.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;566 | 94.1843 | 292.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 566 | 36916.566 | 2195.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;576 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 576 | 36916.576 | 2195.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;586 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 586 | 36916.586 | 2195.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;596 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 596 | 36916.596 | 2195.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;606 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 606 | 36916.606 | 2195.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;616 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 616 | 36916.616 | 2195.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;626 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 626 | 36916.626 | 2195.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;636 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 636 | 36916.636 | 2195.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;646 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 646 | 36916.646 | 2195.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;656 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 656 | 36916.656 | 2195.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;666 | 94.1843 | 292.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 666 | 36916.666 | 2195.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;676 | 94.1843 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 676 | 36916.676 | 2195.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;686 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 686 | 36916.686 | 2195.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;696 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 696 | 36916.696 | 2195.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;706 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 706 | 36916.706 | 2195.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;716 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 716 | 36916.716 | 2195.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;726 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 726 | 36916.726 | 2195.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;736 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 736 | 36916.736 | 2195.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;746 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 746 | 36916.746 | 2195.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;756 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 756 | 36916.756 | 2195.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;766 | 94.1853 | 292.666 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 766 | 36916.766 | 2195.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;776 | 94.1853 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 776 | 36916.776 | 2195.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;786 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 786 | 36916.786 | 2195.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;796 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 796 | 36916.796 | 2195.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;806 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 806 | 36916.806 | 2195.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;816 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 816 | 36916.816 | 2195.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;826 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 826 | 36916.826 | 2195.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;836 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 836 | 36916.836 | 2195.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;846 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 846 | 36916.846 | 2195.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;856 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 856 | 36916.856 | 2195.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;866 | 94.1843 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 866 | 36916.866 | 2195.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;876 | 94.1843 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 876 | 36916.876 | 2195.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;886 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 886 | 36916.886 | 2195.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;896 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 896 | 36916.896 | 2195.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;906 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 906 | 36916.906 | 2195.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;916 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 916 | 36916.916 | 2195.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;926 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 926 | 36916.926 | 2195.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;936 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 936 | 36916.936 | 2195.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;946 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 946 | 36916.946 | 2195.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;956 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 956 | 36916.956 | 2195.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;966 | 94.1853 | 292.6589 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 966 | 36916.966 | 2195.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;976 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 976 | 36916.976 | 2195.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;986 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 986 | 36916.986 | 2195.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:16;996 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 16 | 996 | 36916.996 | 2195.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;006 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 006 | 36917.006 | 2195.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;016 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 016 | 36917.016 | 2195.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;026 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 026 | 36917.026 | 2195.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;036 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 036 | 36917.036 | 2195.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;046 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 046 | 36917.046 | 2195.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;056 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 056 | 36917.056 | 2195.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;066 | 94.1853 | 292.637 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 066 | 36917.066 | 2195.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;076 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 076 | 36917.076 | 2195.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;086 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 086 | 36917.086 | 2195.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;096 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 096 | 36917.096 | 2195.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;106 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 106 | 36917.106 | 2195.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;116 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 116 | 36917.116 | 2195.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;126 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 126 | 36917.126 | 2195.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;136 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 136 | 36917.136 | 2195.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;146 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 146 | 36917.146 | 2195.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;156 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 156 | 36917.156 | 2195.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;166 | 94.1853 | 292.6408 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 166 | 36917.166 | 2195.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;176 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 176 | 36917.176 | 2195.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;186 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 186 | 36917.186 | 2195.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;196 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 196 | 36917.196 | 2195.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;206 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 206 | 36917.206 | 2195.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;216 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 216 | 36917.216 | 2195.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;226 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 226 | 36917.226 | 2195.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;236 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 236 | 36917.236 | 2195.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;246 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 246 | 36917.246 | 2195.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;256 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 256 | 36917.256 | 2195.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;266 | 94.1853 | 292.6609 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 266 | 36917.266 | 2195.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;276 | 94.1853 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 276 | 36917.276 | 2195.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;286 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 286 | 36917.286 | 2195.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;296 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 296 | 36917.296 | 2195.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;306 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 306 | 36917.306 | 2195.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;316 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 316 | 36917.316 | 2195.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;326 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 326 | 36917.326 | 2195.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;336 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 336 | 36917.336 | 2195.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;346 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 346 | 36917.346 | 2195.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;356 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 356 | 36917.356 | 2195.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;366 | 94.1863 | 292.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 366 | 36917.366 | 2195.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;376 | 94.1863 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 376 | 36917.376 | 2195.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;386 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 386 | 36917.386 | 2195.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;396 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 396 | 36917.396 | 2195.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;406 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 406 | 36917.406 | 2195.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;416 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 416 | 36917.416 | 2195.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;426 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 426 | 36917.426 | 2195.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;436 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 436 | 36917.436 | 2195.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;446 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 446 | 36917.446 | 2195.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;456 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 456 | 36917.456 | 2195.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;466 | 94.1843 | 292.6708 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 466 | 36917.466 | 2195.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;476 | 94.1843 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 476 | 36917.476 | 2195.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;486 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 486 | 36917.486 | 2195.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;496 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 496 | 36917.496 | 2195.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;506 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 506 | 36917.506 | 2195.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;516 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 516 | 36917.516 | 2195.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;526 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 526 | 36917.526 | 2195.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;536 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 536 | 36917.536 | 2196
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;546 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 546 | 36917.546 | 2196.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;556 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 556 | 36917.556 | 2196.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;566 | 94.1863 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 566 | 36917.566 | 2196.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;576 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 576 | 36917.576 | 2196.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;586 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 586 | 36917.586 | 2196.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;596 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 596 | 36917.596 | 2196.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;606 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 606 | 36917.606 | 2196.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;616 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 616 | 36917.616 | 2196.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;626 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 626 | 36917.626 | 2196.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;636 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 636 | 36917.636 | 2196.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;646 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 646 | 36917.646 | 2196.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;656 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 656 | 36917.656 | 2196.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;666 | 94.1863 | 292.6725 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 666 | 36917.666 | 2196.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;676 | 94.1863 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 676 | 36917.676 | 2196.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;686 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 686 | 36917.686 | 2196.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;696 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 696 | 36917.696 | 2196.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;706 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 706 | 36917.706 | 2196.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;716 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 716 | 36917.716 | 2196.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;726 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 726 | 36917.726 | 2196.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;736 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 736 | 36917.736 | 2196.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;746 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 746 | 36917.746 | 2196.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;756 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 756 | 36917.756 | 2196.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;766 | 94.1853 | 292.6528 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 766 | 36917.766 | 2196.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;776 | 94.1853 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 776 | 36917.776 | 2196.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;786 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 786 | 36917.786 | 2196.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;796 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 796 | 36917.796 | 2196.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;806 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 806 | 36917.806 | 2196.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;816 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 816 | 36917.816 | 2196.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;826 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 826 | 36917.826 | 2196.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;836 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 836 | 36917.836 | 2196.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;846 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 846 | 36917.846 | 2196.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;856 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 856 | 36917.856 | 2196.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;866 | 94.1863 | 292.6597 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 866 | 36917.866 | 2196.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;876 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 876 | 36917.876 | 2196.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;886 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 886 | 36917.886 | 2196.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;896 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 896 | 36917.896 | 2196.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;906 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 906 | 36917.906 | 2196.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;916 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 916 | 36917.916 | 2196.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;926 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 926 | 36917.926 | 2196.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;936 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 936 | 36917.936 | 2196.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;946 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 946 | 36917.946 | 2196.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;956 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 956 | 36917.956 | 2196.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;966 | 94.1863 | 292.6785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 966 | 36917.966 | 2196.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;976 | 94.1863 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 976 | 36917.976 | 2196.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;986 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 986 | 36917.986 | 2196.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:17;996 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 17 | 996 | 36917.996 | 2196.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;006 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 006 | 36918.006 | 2196.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;016 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 016 | 36918.016 | 2196.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;026 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 026 | 36918.026 | 2196.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;036 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 036 | 36918.036 | 2196.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;046 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 046 | 36918.046 | 2196.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;056 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 056 | 36918.056 | 2196.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;066 | 94.1873 | 292.681 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 066 | 36918.066 | 2196.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;076 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 076 | 36918.076 | 2196.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;086 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 086 | 36918.086 | 2196.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;096 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 096 | 36918.096 | 2196.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;106 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 106 | 36918.106 | 2196.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;116 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 116 | 36918.116 | 2196.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;126 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 126 | 36918.126 | 2196.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;136 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 136 | 36918.136 | 2196.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;146 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 146 | 36918.146 | 2196.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;156 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 156 | 36918.156 | 2196.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;166 | 94.1873 | 292.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 166 | 36918.166 | 2196.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;176 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 176 | 36918.176 | 2196.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;186 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 186 | 36918.186 | 2196.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;196 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 196 | 36918.196 | 2196.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;206 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 206 | 36918.206 | 2196.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;216 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 216 | 36918.216 | 2196.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;226 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 226 | 36918.226 | 2196.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;236 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 236 | 36918.236 | 2196.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;246 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 246 | 36918.246 | 2196.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;256 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 256 | 36918.256 | 2196.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;266 | 94.1873 | 292.6808 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 266 | 36918.266 | 2196.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;276 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 276 | 36918.276 | 2196.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;286 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 286 | 36918.286 | 2196.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;296 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 296 | 36918.296 | 2196.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;306 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 306 | 36918.306 | 2196.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;316 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 316 | 36918.316 | 2196.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;326 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 326 | 36918.326 | 2196.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;336 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 336 | 36918.336 | 2196.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;346 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 346 | 36918.346 | 2196.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;356 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 356 | 36918.356 | 2196.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;366 | 94.1873 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 366 | 36918.366 | 2196.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;376 | 94.1873 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 376 | 36918.376 | 2196.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;386 | 94.1873 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 386 | 36918.386 | 2196.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;396 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 396 | 36918.396 | 2196.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;406 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 406 | 36918.406 | 2196.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;416 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 416 | 36918.416 | 2196.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;426 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 426 | 36918.426 | 2196.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;436 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 436 | 36918.436 | 2196.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;446 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 446 | 36918.446 | 2196.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;456 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 456 | 36918.456 | 2196.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;466 | 94.1863 | 292.6737 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 466 | 36918.466 | 2196.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;476 | 94.1863 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 476 | 36918.476 | 2196.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;486 | 94.1863 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 486 | 36918.486 | 2196.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;496 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 496 | 36918.496 | 2196.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;506 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 506 | 36918.506 | 2196.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;516 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 516 | 36918.516 | 2196.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;526 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 526 | 36918.526 | 2196.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;536 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 536 | 36918.536 | 2197
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;546 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 546 | 36918.546 | 2197.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;556 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 556 | 36918.556 | 2197.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;566 | 94.1873 | 292.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 566 | 36918.566 | 2197.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;576 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 576 | 36918.576 | 2197.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;586 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 586 | 36918.586 | 2197.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;596 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 596 | 36918.596 | 2197.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;606 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 606 | 36918.606 | 2197.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;616 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 616 | 36918.616 | 2197.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;626 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 626 | 36918.626 | 2197.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;636 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 636 | 36918.636 | 2197.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;646 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 646 | 36918.646 | 2197.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;656 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 656 | 36918.656 | 2197.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;666 | 94.1873 | 292.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 666 | 36918.666 | 2197.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;676 | 94.1873 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 676 | 36918.676 | 2197.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;686 | 94.1873 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 686 | 36918.686 | 2197.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;696 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 696 | 36918.696 | 2197.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;706 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 706 | 36918.706 | 2197.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;716 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 716 | 36918.716 | 2197.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;726 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 726 | 36918.726 | 2197.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;736 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 736 | 36918.736 | 2197.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;746 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 746 | 36918.746 | 2197.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;756 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 756 | 36918.756 | 2197.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;766 | 94.1883 | 292.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 766 | 36918.766 | 2197.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;776 | 94.1883 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 776 | 36918.776 | 2197.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;786 | 94.1883 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 786 | 36918.786 | 2197.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;796 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 796 | 36918.796 | 2197.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;806 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 806 | 36918.806 | 2197.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;816 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 816 | 36918.816 | 2197.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;826 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 826 | 36918.826 | 2197.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;836 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 836 | 36918.836 | 2197.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;846 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 846 | 36918.846 | 2197.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;856 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 856 | 36918.856 | 2197.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;866 | 94.1873 | 292.6484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 866 | 36918.866 | 2197.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;876 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 876 | 36918.876 | 2197.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;886 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 886 | 36918.886 | 2197.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;896 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 896 | 36918.896 | 2197.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;906 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 906 | 36918.906 | 2197.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;916 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 916 | 36918.916 | 2197.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;926 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 926 | 36918.926 | 2197.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;936 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 936 | 36918.936 | 2197.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;946 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 946 | 36918.946 | 2197.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;956 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 956 | 36918.956 | 2197.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;966 | 94.1873 | 292.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 966 | 36918.966 | 2197.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;976 | 94.1873 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 976 | 36918.976 | 2197.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;986 | 94.1873 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 986 | 36918.986 | 2197.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:18;996 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 18 | 996 | 36918.996 | 2197.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;006 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 006 | 36919.006 | 2197.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;016 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 016 | 36919.016 | 2197.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;026 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 026 | 36919.026 | 2197.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;036 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 036 | 36919.036 | 2197.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;046 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 046 | 36919.046 | 2197.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;056 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 056 | 36919.056 | 2197.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;066 | 94.1883 | 292.6221 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 066 | 36919.066 | 2197.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;076 | 94.1883 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 076 | 36919.076 | 2197.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;086 | 94.1883 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 086 | 36919.086 | 2197.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;096 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 096 | 36919.096 | 2197.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;106 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 106 | 36919.106 | 2197.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;116 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 116 | 36919.116 | 2197.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;126 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 126 | 36919.126 | 2197.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;136 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 136 | 36919.136 | 2197.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;146 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 146 | 36919.146 | 2197.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;156 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 156 | 36919.156 | 2197.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;166 | 94.1873 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 166 | 36919.166 | 2197.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;176 | 94.1873 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 176 | 36919.176 | 2197.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;186 | 94.1873 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 186 | 36919.186 | 2197.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;196 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 196 | 36919.196 | 2197.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;206 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 206 | 36919.206 | 2197.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;216 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 216 | 36919.216 | 2197.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;226 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 226 | 36919.226 | 2197.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;236 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 236 | 36919.236 | 2197.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;246 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 246 | 36919.246 | 2197.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;256 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 256 | 36919.256 | 2197.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;266 | 94.1883 | 292.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 266 | 36919.266 | 2197.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;276 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 276 | 36919.276 | 2197.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;286 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 286 | 36919.286 | 2197.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;296 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 296 | 36919.296 | 2197.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;306 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 306 | 36919.306 | 2197.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;316 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 316 | 36919.316 | 2197.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;326 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 326 | 36919.326 | 2197.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;336 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 336 | 36919.336 | 2197.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;346 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 346 | 36919.346 | 2197.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;356 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 356 | 36919.356 | 2197.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;366 | 94.1883 | 292.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 366 | 36919.366 | 2197.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;376 | 94.1883 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 376 | 36919.376 | 2197.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;386 | 94.1883 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 386 | 36919.386 | 2197.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;396 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 396 | 36919.396 | 2197.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;406 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 406 | 36919.406 | 2197.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;416 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 416 | 36919.416 | 2197.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;426 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 426 | 36919.426 | 2197.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;436 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 436 | 36919.436 | 2197.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;446 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 446 | 36919.446 | 2197.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;456 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 456 | 36919.456 | 2197.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;466 | 94.1893 | 292.6257 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 466 | 36919.466 | 2197.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;476 | 94.1893 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 476 | 36919.476 | 2197.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;486 | 94.1893 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 486 | 36919.486 | 2197.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;496 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 496 | 36919.496 | 2197.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;506 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 506 | 36919.506 | 2197.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;516 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 516 | 36919.516 | 2197.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;526 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 526 | 36919.526 | 2197.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;536 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 536 | 36919.536 | 2198
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;546 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 546 | 36919.546 | 2198.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;556 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 556 | 36919.556 | 2198.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;566 | 94.1883 | 292.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 566 | 36919.566 | 2198.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;576 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 576 | 36919.576 | 2198.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;586 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 586 | 36919.586 | 2198.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;596 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 596 | 36919.596 | 2198.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;606 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 606 | 36919.606 | 2198.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;616 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 616 | 36919.616 | 2198.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;626 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 626 | 36919.626 | 2198.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;636 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 636 | 36919.636 | 2198.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;646 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 646 | 36919.646 | 2198.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;656 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 656 | 36919.656 | 2198.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;666 | 94.1883 | 292.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 666 | 36919.666 | 2198.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;676 | 94.1883 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 676 | 36919.676 | 2198.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;686 | 94.1883 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 686 | 36919.686 | 2198.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;696 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 696 | 36919.696 | 2198.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;706 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 706 | 36919.706 | 2198.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;716 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 716 | 36919.716 | 2198.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;726 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 726 | 36919.726 | 2198.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;736 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 736 | 36919.736 | 2198.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;746 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 746 | 36919.746 | 2198.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;756 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 756 | 36919.756 | 2198.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;766 | 94.1893 | 292.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 766 | 36919.766 | 2198.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;776 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 776 | 36919.776 | 2198.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;786 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 786 | 36919.786 | 2198.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;796 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 796 | 36919.796 | 2198.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;806 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 806 | 36919.806 | 2198.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;816 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 816 | 36919.816 | 2198.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;826 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 826 | 36919.826 | 2198.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;836 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 836 | 36919.836 | 2198.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;846 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 846 | 36919.846 | 2198.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;856 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 856 | 36919.856 | 2198.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;866 | 94.1893 | 292.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 866 | 36919.866 | 2198.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;876 | 94.1893 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 876 | 36919.876 | 2198.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;886 | 94.1893 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 886 | 36919.886 | 2198.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;896 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 896 | 36919.896 | 2198.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;906 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 906 | 36919.906 | 2198.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;916 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 916 | 36919.916 | 2198.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;926 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 926 | 36919.926 | 2198.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;936 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 936 | 36919.936 | 2198.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;946 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 946 | 36919.946 | 2198.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;956 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 956 | 36919.956 | 2198.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;966 | 94.1903 | 292.6008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 966 | 36919.966 | 2198.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;976 | 94.1903 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 976 | 36919.976 | 2198.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;986 | 94.1903 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 986 | 36919.986 | 2198.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:19;996 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 19 | 996 | 36919.996 | 2198.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;006 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 006 | 36920.006 | 2198.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;016 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 016 | 36920.016 | 2198.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;026 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 026 | 36920.026 | 2198.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;036 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 036 | 36920.036 | 2198.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;046 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 046 | 36920.046 | 2198.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;056 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 056 | 36920.056 | 2198.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;066 | 94.1893 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 066 | 36920.066 | 2198.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;076 | 94.1893 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 076 | 36920.076 | 2198.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;086 | 94.1893 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 086 | 36920.086 | 2198.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;096 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 096 | 36920.096 | 2198.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;106 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 106 | 36920.106 | 2198.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;116 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 116 | 36920.116 | 2198.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;126 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 126 | 36920.126 | 2198.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;136 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 136 | 36920.136 | 2198.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;146 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 146 | 36920.146 | 2198.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;156 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 156 | 36920.156 | 2198.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;166 | 94.1883 | 292.6056 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 166 | 36920.166 | 2198.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;176 | 94.1883 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 176 | 36920.176 | 2198.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;186 | 94.1883 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 186 | 36920.186 | 2198.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;196 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 196 | 36920.196 | 2198.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;206 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 206 | 36920.206 | 2198.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;216 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 216 | 36920.216 | 2198.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;226 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 226 | 36920.226 | 2198.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;236 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 236 | 36920.236 | 2198.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;246 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 246 | 36920.246 | 2198.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;256 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 256 | 36920.256 | 2198.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;266 | 94.1893 | 292.5813 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 266 | 36920.266 | 2198.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;276 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 276 | 36920.276 | 2198.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;286 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 286 | 36920.286 | 2198.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;296 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 296 | 36920.296 | 2198.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;306 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 306 | 36920.306 | 2198.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;316 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 316 | 36920.316 | 2198.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;326 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 326 | 36920.326 | 2198.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;336 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 336 | 36920.336 | 2198.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;346 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 346 | 36920.346 | 2198.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;356 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 356 | 36920.356 | 2198.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;366 | 94.1893 | 292.5785 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 366 | 36920.366 | 2198.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;376 | 94.1893 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 376 | 36920.376 | 2198.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;386 | 94.1893 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 386 | 36920.386 | 2198.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;396 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 396 | 36920.396 | 2198.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;406 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 406 | 36920.406 | 2198.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;416 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 416 | 36920.416 | 2198.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;426 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 426 | 36920.426 | 2198.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;436 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 436 | 36920.436 | 2198.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;446 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 446 | 36920.446 | 2198.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;456 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 456 | 36920.456 | 2198.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;466 | 94.1873 | 292.5959 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 466 | 36920.466 | 2198.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;476 | 94.1873 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 476 | 36920.476 | 2198.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;486 | 94.1873 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 486 | 36920.486 | 2198.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;496 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 496 | 36920.496 | 2198.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;506 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 506 | 36920.506 | 2198.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;516 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 516 | 36920.516 | 2198.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;526 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 526 | 36920.526 | 2198.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;536 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 536 | 36920.536 | 2199
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;546 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 546 | 36920.546 | 2199.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;556 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 556 | 36920.556 | 2199.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;566 | 94.1893 | 292.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 566 | 36920.566 | 2199.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;576 | 94.1893 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 576 | 36920.576 | 2199.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;586 | 94.1893 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 586 | 36920.586 | 2199.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;596 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 596 | 36920.596 | 2199.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;606 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 606 | 36920.606 | 2199.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;616 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 616 | 36920.616 | 2199.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;626 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 626 | 36920.626 | 2199.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;636 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 636 | 36920.636 | 2199.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;646 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 646 | 36920.646 | 2199.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;656 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 656 | 36920.656 | 2199.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;666 | 94.1903 | 292.569 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 666 | 36920.666 | 2199.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;676 | 94.1903 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 676 | 36920.676 | 2199.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;686 | 94.1903 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 686 | 36920.686 | 2199.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;696 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 696 | 36920.696 | 2199.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;706 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 706 | 36920.706 | 2199.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;716 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 716 | 36920.716 | 2199.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;726 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 726 | 36920.726 | 2199.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;736 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 736 | 36920.736 | 2199.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;746 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 746 | 36920.746 | 2199.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;756 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 756 | 36920.756 | 2199.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;766 | 94.1893 | 292.5744 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 766 | 36920.766 | 2199.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;776 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 776 | 36920.776 | 2199.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;786 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 786 | 36920.786 | 2199.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;796 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 796 | 36920.796 | 2199.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;806 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 806 | 36920.806 | 2199.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;816 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 816 | 36920.816 | 2199.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;826 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 826 | 36920.826 | 2199.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;836 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 836 | 36920.836 | 2199.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;846 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 846 | 36920.846 | 2199.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;856 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 856 | 36920.856 | 2199.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;866 | 94.1893 | 292.5791 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 866 | 36920.866 | 2199.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;876 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 876 | 36920.876 | 2199.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;886 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 886 | 36920.886 | 2199.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;896 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 896 | 36920.896 | 2199.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;906 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 906 | 36920.906 | 2199.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;916 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 916 | 36920.916 | 2199.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;926 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 926 | 36920.926 | 2199.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;936 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 936 | 36920.936 | 2199.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;946 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 946 | 36920.946 | 2199.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;956 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 956 | 36920.956 | 2199.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;966 | 94.1893 | 292.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 966 | 36920.966 | 2199.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;976 | 94.1893 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 976 | 36920.976 | 2199.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;986 | 94.1893 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 986 | 36920.986 | 2199.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:20;996 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 20 | 996 | 36920.996 | 2199.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;006 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 006 | 36921.006 | 2199.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;016 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 016 | 36921.016 | 2199.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;026 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 026 | 36921.026 | 2199.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;036 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 036 | 36921.036 | 2199.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;046 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 046 | 36921.046 | 2199.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;056 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 056 | 36921.056 | 2199.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;066 | 94.1913 | 292.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 066 | 36921.066 | 2199.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;076 | 94.1913 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 076 | 36921.076 | 2199.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;086 | 94.1913 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 086 | 36921.086 | 2199.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;096 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 096 | 36921.096 | 2199.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;106 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 106 | 36921.106 | 2199.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;116 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 116 | 36921.116 | 2199.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;126 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 126 | 36921.126 | 2199.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;136 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 136 | 36921.136 | 2199.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;146 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 146 | 36921.146 | 2199.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;156 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 156 | 36921.156 | 2199.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;166 | 94.1903 | 292.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 166 | 36921.166 | 2199.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;176 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 176 | 36921.176 | 2199.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;186 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 186 | 36921.186 | 2199.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;196 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 196 | 36921.196 | 2199.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;206 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 206 | 36921.206 | 2199.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;216 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 216 | 36921.216 | 2199.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;226 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 226 | 36921.226 | 2199.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;236 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 236 | 36921.236 | 2199.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;246 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 246 | 36921.246 | 2199.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;256 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 256 | 36921.256 | 2199.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;266 | 94.1903 | 292.5349 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 266 | 36921.266 | 2199.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;276 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 276 | 36921.276 | 2199.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;286 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 286 | 36921.286 | 2199.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;296 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 296 | 36921.296 | 2199.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;306 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 306 | 36921.306 | 2199.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;316 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 316 | 36921.316 | 2199.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;326 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 326 | 36921.326 | 2199.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;336 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 336 | 36921.336 | 2199.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;346 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 346 | 36921.346 | 2199.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;356 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 356 | 36921.356 | 2199.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;366 | 94.1903 | 292.5105 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 366 | 36921.366 | 2199.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;376 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 376 | 36921.376 | 2199.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;386 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 386 | 36921.386 | 2199.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;396 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 396 | 36921.396 | 2199.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;406 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 406 | 36921.406 | 2199.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;416 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 416 | 36921.416 | 2199.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;426 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 426 | 36921.426 | 2199.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;436 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 436 | 36921.436 | 2199.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;446 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 446 | 36921.446 | 2199.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;456 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 456 | 36921.456 | 2199.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;466 | 94.1903 | 292.5126 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 466 | 36921.466 | 2199.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;476 | 94.1903 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 476 | 36921.476 | 2199.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;486 | 94.1903 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 486 | 36921.486 | 2199.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;496 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 496 | 36921.496 | 2199.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;506 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 506 | 36921.506 | 2199.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;516 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 516 | 36921.516 | 2199.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;526 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 526 | 36921.526 | 2199.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;536 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 536 | 36921.536 | 2200
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;546 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 546 | 36921.546 | 2200.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;556 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 556 | 36921.556 | 2200.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;566 | 94.1893 | 292.5125 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 566 | 36921.566 | 2200.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;576 | 94.1893 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 576 | 36921.576 | 2200.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;586 | 94.1893 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 586 | 36921.586 | 2200.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;596 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 596 | 36921.596 | 2200.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;606 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 606 | 36921.606 | 2200.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;616 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 616 | 36921.616 | 2200.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;626 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 626 | 36921.626 | 2200.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;636 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 636 | 36921.636 | 2200.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;646 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 646 | 36921.646 | 2200.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;656 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 656 | 36921.656 | 2200.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;666 | 94.1903 | 292.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 666 | 36921.666 | 2200.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;676 | 94.1903 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 676 | 36921.676 | 2200.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;686 | 94.1903 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 686 | 36921.686 | 2200.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;696 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 696 | 36921.696 | 2200.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;706 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 706 | 36921.706 | 2200.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;716 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 716 | 36921.716 | 2200.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;726 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 726 | 36921.726 | 2200.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;736 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 736 | 36921.736 | 2200.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;746 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 746 | 36921.746 | 2200.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;756 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 756 | 36921.756 | 2200.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;766 | 94.1913 | 292.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 766 | 36921.766 | 2200.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;776 | 94.1913 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 776 | 36921.776 | 2200.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;786 | 94.1913 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 786 | 36921.786 | 2200.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;796 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 796 | 36921.796 | 2200.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;806 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 806 | 36921.806 | 2200.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;816 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 816 | 36921.816 | 2200.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;826 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 826 | 36921.826 | 2200.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;836 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 836 | 36921.836 | 2200.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;846 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 846 | 36921.846 | 2200.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;856 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 856 | 36921.856 | 2200.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;866 | 94.1924 | 292.4814 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 866 | 36921.866 | 2200.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;876 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 876 | 36921.876 | 2200.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;886 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 886 | 36921.886 | 2200.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;896 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 896 | 36921.896 | 2200.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;906 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 906 | 36921.906 | 2200.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;916 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 916 | 36921.916 | 2200.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;926 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 926 | 36921.926 | 2200.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;936 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 936 | 36921.936 | 2200.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;946 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 946 | 36921.946 | 2200.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;956 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 956 | 36921.956 | 2200.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;966 | 94.1924 | 292.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 966 | 36921.966 | 2200.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;976 | 94.1924 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 976 | 36921.976 | 2200.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;986 | 94.1924 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 986 | 36921.986 | 2200.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:21;996 | 94.1924 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 21 | 996 | 36921.996 | 2200.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;006 | 94.1924 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 006 | 36922.006 | 2200.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;016 | 94.1924 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 016 | 36922.016 | 2200.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;026 | 94.1913 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 026 | 36922.026 | 2200.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;036 | 94.1913 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 036 | 36922.036 | 2200.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;046 | 94.1913 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 046 | 36922.046 | 2200.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;056 | 94.1913 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 056 | 36922.056 | 2200.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;066 | 94.1913 | 292.4219 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 066 | 36922.066 | 2200.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;076 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 076 | 36922.076 | 2200.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;086 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 086 | 36922.086 | 2200.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;096 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 096 | 36922.096 | 2200.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;106 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 106 | 36922.106 | 2200.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;116 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 116 | 36922.116 | 2200.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;126 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 126 | 36922.126 | 2200.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;136 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 136 | 36922.136 | 2200.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;146 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 146 | 36922.146 | 2200.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;156 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 156 | 36922.156 | 2200.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;166 | 94.1913 | 292.4269 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 166 | 36922.166 | 2200.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;176 | 94.1913 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 176 | 36922.176 | 2200.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;186 | 94.1913 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 186 | 36922.186 | 2200.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;196 | 94.1913 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 196 | 36922.196 | 2200.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;206 | 94.1913 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 206 | 36922.206 | 2200.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;216 | 94.1913 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 216 | 36922.216 | 2200.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;226 | 94.1903 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 226 | 36922.226 | 2200.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;236 | 94.1903 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 236 | 36922.236 | 2200.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;246 | 94.1903 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 246 | 36922.246 | 2200.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;256 | 94.1903 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 256 | 36922.256 | 2200.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;266 | 94.1903 | 292.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 266 | 36922.266 | 2200.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;276 | 94.1903 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 276 | 36922.276 | 2200.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;286 | 94.1903 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 286 | 36922.286 | 2200.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;296 | 94.1903 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 296 | 36922.296 | 2200.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;306 | 94.1903 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 306 | 36922.306 | 2200.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;316 | 94.1903 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 316 | 36922.316 | 2200.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;326 | 94.1913 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 326 | 36922.326 | 2200.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;336 | 94.1913 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 336 | 36922.336 | 2200.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;346 | 94.1913 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 346 | 36922.346 | 2200.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;356 | 94.1913 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 356 | 36922.356 | 2200.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;366 | 94.1913 | 292.4115 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 366 | 36922.366 | 2200.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;376 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 376 | 36922.376 | 2200.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;386 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 386 | 36922.386 | 2200.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;396 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 396 | 36922.396 | 2200.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;406 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 406 | 36922.406 | 2200.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;416 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 416 | 36922.416 | 2200.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;426 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 426 | 36922.426 | 2200.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;436 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 436 | 36922.436 | 2200.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;446 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 446 | 36922.446 | 2200.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;456 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 456 | 36922.456 | 2200.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;466 | 94.1913 | 292.4145 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 466 | 36922.466 | 2200.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;476 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 476 | 36922.476 | 2200.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;486 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 486 | 36922.486 | 2200.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;496 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 496 | 36922.496 | 2200.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;506 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 506 | 36922.506 | 2200.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;516 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 516 | 36922.516 | 2200.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;526 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 526 | 36922.526 | 2200.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;536 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 536 | 36922.536 | 2201
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;546 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 546 | 36922.546 | 2201.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;556 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 556 | 36922.556 | 2201.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;566 | 94.1913 | 292.4199 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 566 | 36922.566 | 2201.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;576 | 94.1913 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 576 | 36922.576 | 2201.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;586 | 94.1913 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 586 | 36922.586 | 2201.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;596 | 94.1913 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 596 | 36922.596 | 2201.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;606 | 94.1913 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 606 | 36922.606 | 2201.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;616 | 94.1913 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 616 | 36922.616 | 2201.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;626 | 94.1933 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 626 | 36922.626 | 2201.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;636 | 94.1933 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 636 | 36922.636 | 2201.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;646 | 94.1933 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 646 | 36922.646 | 2201.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;656 | 94.1933 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 656 | 36922.656 | 2201.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;666 | 94.1933 | 292.4025 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 666 | 36922.666 | 2201.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;676 | 94.1933 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 676 | 36922.676 | 2201.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;686 | 94.1933 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 686 | 36922.686 | 2201.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;696 | 94.1933 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 696 | 36922.696 | 2201.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;706 | 94.1933 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 706 | 36922.706 | 2201.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;716 | 94.1933 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 716 | 36922.716 | 2201.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;726 | 94.1913 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 726 | 36922.726 | 2201.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;736 | 94.1913 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 736 | 36922.736 | 2201.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;746 | 94.1913 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 746 | 36922.746 | 2201.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;756 | 94.1913 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 756 | 36922.756 | 2201.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;766 | 94.1913 | 292.3945 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 766 | 36922.766 | 2201.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;776 | 94.1913 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 776 | 36922.776 | 2201.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;786 | 94.1913 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 786 | 36922.786 | 2201.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;796 | 94.1913 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 796 | 36922.796 | 2201.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;806 | 94.1913 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 806 | 36922.806 | 2201.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;816 | 94.1913 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 816 | 36922.816 | 2201.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;826 | 94.1924 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 826 | 36922.826 | 2201.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;836 | 94.1924 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 836 | 36922.836 | 2201.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;846 | 94.1924 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 846 | 36922.846 | 2201.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;856 | 94.1924 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 856 | 36922.856 | 2201.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;866 | 94.1924 | 292.4134 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 866 | 36922.866 | 2201.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;876 | 94.1924 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 876 | 36922.876 | 2201.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;886 | 94.1924 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 886 | 36922.886 | 2201.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;896 | 94.1924 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 896 | 36922.896 | 2201.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;906 | 94.1924 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 906 | 36922.906 | 2201.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;916 | 94.1924 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 916 | 36922.916 | 2201.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;926 | 94.1913 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 926 | 36922.926 | 2201.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;936 | 94.1913 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 936 | 36922.936 | 2201.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;946 | 94.1913 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 946 | 36922.946 | 2201.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;956 | 94.1913 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 956 | 36922.956 | 2201.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;966 | 94.1913 | 292.4181 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 966 | 36922.966 | 2201.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;976 | 94.1913 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 976 | 36922.976 | 2201.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;986 | 94.1913 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 986 | 36922.986 | 2201.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:22;996 | 94.1913 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 22 | 996 | 36922.996 | 2201.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;006 | 94.1913 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 006 | 36923.006 | 2201.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;016 | 94.1913 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 016 | 36923.016 | 2201.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;026 | 94.1924 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 026 | 36923.026 | 2201.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;036 | 94.1924 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 036 | 36923.036 | 2201.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;046 | 94.1924 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 046 | 36923.046 | 2201.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;056 | 94.1924 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 056 | 36923.056 | 2201.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;066 | 94.1924 | 292.4015 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 066 | 36923.066 | 2201.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;076 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 076 | 36923.076 | 2201.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;086 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 086 | 36923.086 | 2201.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;096 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 096 | 36923.096 | 2201.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;106 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 106 | 36923.106 | 2201.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;116 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 116 | 36923.116 | 2201.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;126 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 126 | 36923.126 | 2201.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;136 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 136 | 36923.136 | 2201.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;146 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 146 | 36923.146 | 2201.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;156 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 156 | 36923.156 | 2201.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;166 | 94.1924 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 166 | 36923.166 | 2201.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;176 | 94.1924 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 176 | 36923.176 | 2201.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;186 | 94.1924 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 186 | 36923.186 | 2201.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;196 | 94.1924 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 196 | 36923.196 | 2201.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;206 | 94.1924 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 206 | 36923.206 | 2201.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;216 | 94.1924 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 216 | 36923.216 | 2201.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;226 | 94.1933 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 226 | 36923.226 | 2201.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;236 | 94.1933 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 236 | 36923.236 | 2201.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;246 | 94.1933 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 246 | 36923.246 | 2201.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;256 | 94.1933 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 256 | 36923.256 | 2201.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;266 | 94.1933 | 292.3721 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 266 | 36923.266 | 2201.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;276 | 94.1933 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 276 | 36923.276 | 2201.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;286 | 94.1933 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 286 | 36923.286 | 2201.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;296 | 94.1933 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 296 | 36923.296 | 2201.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;306 | 94.1933 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 306 | 36923.306 | 2201.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;316 | 94.1933 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 316 | 36923.316 | 2201.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;326 | 94.1933 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 326 | 36923.326 | 2201.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;336 | 94.1933 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 336 | 36923.336 | 2201.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;346 | 94.1924 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 346 | 36923.346 | 2201.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;356 | 94.1924 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 356 | 36923.356 | 2201.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;366 | 94.1924 | 292.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 366 | 36923.366 | 2201.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;376 | 94.1924 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 376 | 36923.376 | 2201.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;386 | 94.1924 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 386 | 36923.386 | 2201.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;396 | 94.1924 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 396 | 36923.396 | 2201.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;406 | 94.1924 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 406 | 36923.406 | 2201.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;416 | 94.1924 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 416 | 36923.416 | 2201.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;426 | 94.1924 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 426 | 36923.426 | 2201.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;436 | 94.1924 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 436 | 36923.436 | 2201.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;446 | 94.1923 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 446 | 36923.446 | 2201.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;456 | 94.1923 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 456 | 36923.456 | 2201.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;466 | 94.1923 | 292.3523 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 466 | 36923.466 | 2201.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;476 | 94.1923 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 476 | 36923.476 | 2201.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;486 | 94.1923 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 486 | 36923.486 | 2201.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;496 | 94.1923 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 496 | 36923.496 | 2201.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;506 | 94.1923 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 506 | 36923.506 | 2201.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;516 | 94.1923 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 516 | 36923.516 | 2201.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;526 | 94.1923 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 526 | 36923.526 | 2201.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;536 | 94.1923 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 536 | 36923.536 | 2202
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;546 | 94.1913 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 546 | 36923.546 | 2202.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;556 | 94.1913 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 556 | 36923.556 | 2202.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;566 | 94.1913 | 292.3775 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 566 | 36923.566 | 2202.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;576 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 576 | 36923.576 | 2202.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;586 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 586 | 36923.586 | 2202.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;596 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 596 | 36923.596 | 2202.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;606 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 606 | 36923.606 | 2202.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;616 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 616 | 36923.616 | 2202.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;626 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 626 | 36923.626 | 2202.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;636 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 636 | 36923.636 | 2202.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;646 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 646 | 36923.646 | 2202.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;656 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 656 | 36923.656 | 2202.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;666 | 94.1913 | 292.39 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 666 | 36923.666 | 2202.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;676 | 94.1913 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 676 | 36923.676 | 2202.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;686 | 94.1913 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 686 | 36923.686 | 2202.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;696 | 94.1913 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 696 | 36923.696 | 2202.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;706 | 94.1913 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 706 | 36923.706 | 2202.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;716 | 94.1913 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 716 | 36923.716 | 2202.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;726 | 94.1913 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 726 | 36923.726 | 2202.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;736 | 94.1913 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 736 | 36923.736 | 2202.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;746 | 94.1923 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 746 | 36923.746 | 2202.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;756 | 94.1923 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 756 | 36923.756 | 2202.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;766 | 94.1923 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 766 | 36923.766 | 2202.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;776 | 94.1923 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 776 | 36923.776 | 2202.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;786 | 94.1923 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 786 | 36923.786 | 2202.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;796 | 94.1923 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 796 | 36923.796 | 2202.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;806 | 94.1923 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 806 | 36923.806 | 2202.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;816 | 94.1923 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 816 | 36923.816 | 2202.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;826 | 94.1923 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 826 | 36923.826 | 2202.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;836 | 94.1923 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 836 | 36923.836 | 2202.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;846 | 94.1913 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 846 | 36923.846 | 2202.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;856 | 94.1913 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 856 | 36923.856 | 2202.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;866 | 94.1913 | 292.3865 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 866 | 36923.866 | 2202.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;876 | 94.1913 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 876 | 36923.876 | 2202.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;886 | 94.1913 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 886 | 36923.886 | 2202.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;896 | 94.1913 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 896 | 36923.896 | 2202.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;906 | 94.1913 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 906 | 36923.906 | 2202.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;916 | 94.1913 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 916 | 36923.916 | 2202.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;926 | 94.1913 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 926 | 36923.926 | 2202.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;936 | 94.1913 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 936 | 36923.936 | 2202.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;946 | 94.1923 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 946 | 36923.946 | 2202.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;956 | 94.1923 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 956 | 36923.956 | 2202.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;966 | 94.1923 | 292.3779 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 966 | 36923.966 | 2202.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;976 | 94.1923 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 976 | 36923.976 | 2202.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;986 | 94.1923 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 986 | 36923.986 | 2202.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:23;996 | 94.1923 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 23 | 996 | 36923.996 | 2202.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;006 | 94.1923 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 006 | 36924.006 | 2202.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;016 | 94.1923 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 016 | 36924.016 | 2202.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;026 | 94.1923 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 026 | 36924.026 | 2202.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;036 | 94.1923 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 036 | 36924.036 | 2202.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;046 | 94.1913 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 046 | 36924.046 | 2202.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;056 | 94.1913 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 056 | 36924.056 | 2202.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;066 | 94.1913 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 066 | 36924.066 | 2202.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;076 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 076 | 36924.076 | 2202.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;086 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 086 | 36924.086 | 2202.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;096 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 096 | 36924.096 | 2202.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;106 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 106 | 36924.106 | 2202.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;116 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 116 | 36924.116 | 2202.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;126 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 126 | 36924.126 | 2202.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;136 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 136 | 36924.136 | 2202.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;146 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 146 | 36924.146 | 2202.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;156 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 156 | 36924.156 | 2202.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;166 | 94.1913 | 292.3307 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 166 | 36924.166 | 2202.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;176 | 94.1913 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 176 | 36924.176 | 2202.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;186 | 94.1913 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 186 | 36924.186 | 2202.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;196 | 94.1913 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 196 | 36924.196 | 2202.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;206 | 94.1913 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 206 | 36924.206 | 2202.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;216 | 94.1913 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 216 | 36924.216 | 2202.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;226 | 94.1913 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 226 | 36924.226 | 2202.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;236 | 94.1913 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 236 | 36924.236 | 2202.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;246 | 94.1924 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 246 | 36924.246 | 2202.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;256 | 94.1924 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 256 | 36924.256 | 2202.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;266 | 94.1924 | 292.3241 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 266 | 36924.266 | 2202.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;276 | 94.1924 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 276 | 36924.276 | 2202.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;286 | 94.1924 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 286 | 36924.286 | 2202.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;296 | 94.1924 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 296 | 36924.296 | 2202.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;306 | 94.1924 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 306 | 36924.306 | 2202.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;316 | 94.1924 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 316 | 36924.316 | 2202.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;326 | 94.1924 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 326 | 36924.326 | 2202.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;336 | 94.1924 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 336 | 36924.336 | 2202.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;346 | 94.1933 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 346 | 36924.346 | 2202.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;356 | 94.1933 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 356 | 36924.356 | 2202.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;366 | 94.1933 | 292.3053 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 366 | 36924.366 | 2202.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;376 | 94.1933 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 376 | 36924.376 | 2202.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;386 | 94.1933 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 386 | 36924.386 | 2202.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;396 | 94.1933 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 396 | 36924.396 | 2202.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;406 | 94.1933 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 406 | 36924.406 | 2202.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;416 | 94.1933 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 416 | 36924.416 | 2202.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;426 | 94.1933 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 426 | 36924.426 | 2202.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;436 | 94.1933 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 436 | 36924.436 | 2202.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;446 | 94.1924 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 446 | 36924.446 | 2202.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;456 | 94.1924 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 456 | 36924.456 | 2202.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;466 | 94.1924 | 292.285 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 466 | 36924.466 | 2202.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;476 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 476 | 36924.476 | 2202.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;486 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 486 | 36924.486 | 2202.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;496 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 496 | 36924.496 | 2202.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;506 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 506 | 36924.506 | 2202.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;516 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 516 | 36924.516 | 2202.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;526 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 526 | 36924.526 | 2202.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;536 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 536 | 36924.536 | 2203
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;546 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 546 | 36924.546 | 2203.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;556 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 556 | 36924.556 | 2203.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;566 | 94.1924 | 292.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 566 | 36924.566 | 2203.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;576 | 94.1924 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 576 | 36924.576 | 2203.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;586 | 94.1924 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 586 | 36924.586 | 2203.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;596 | 94.1924 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 596 | 36924.596 | 2203.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;606 | 94.1924 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 606 | 36924.606 | 2203.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;616 | 94.1924 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 616 | 36924.616 | 2203.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;626 | 94.1924 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 626 | 36924.626 | 2203.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;636 | 94.1924 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 636 | 36924.636 | 2203.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;646 | 94.1933 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 646 | 36924.646 | 2203.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;656 | 94.1933 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 656 | 36924.656 | 2203.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;666 | 94.1933 | 292.2873 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 666 | 36924.666 | 2203.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;676 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 676 | 36924.676 | 2203.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;686 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 686 | 36924.686 | 2203.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;696 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 696 | 36924.696 | 2203.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;706 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 706 | 36924.706 | 2203.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;716 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 716 | 36924.716 | 2203.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;726 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 726 | 36924.726 | 2203.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;736 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 736 | 36924.736 | 2203.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;746 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 746 | 36924.746 | 2203.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;756 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 756 | 36924.756 | 2203.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;766 | 94.1933 | 292.2792 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 766 | 36924.766 | 2203.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;776 | 94.1933 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 776 | 36924.776 | 2203.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;786 | 94.1933 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 786 | 36924.786 | 2203.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;796 | 94.1933 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 796 | 36924.796 | 2203.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;806 | 94.1933 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 806 | 36924.806 | 2203.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;816 | 94.1933 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 816 | 36924.816 | 2203.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;826 | 94.1933 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 826 | 36924.826 | 2203.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;836 | 94.1933 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 836 | 36924.836 | 2203.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;846 | 94.1924 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 846 | 36924.846 | 2203.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;856 | 94.1924 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 856 | 36924.856 | 2203.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;866 | 94.1924 | 292.2841 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 866 | 36924.866 | 2203.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;876 | 94.1924 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 876 | 36924.876 | 2203.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;886 | 94.1924 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 886 | 36924.886 | 2203.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;896 | 94.1924 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 896 | 36924.896 | 2203.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;906 | 94.1924 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 906 | 36924.906 | 2203.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;916 | 94.1924 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 916 | 36924.916 | 2203.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;926 | 94.1924 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 926 | 36924.926 | 2203.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;936 | 94.1924 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 936 | 36924.936 | 2203.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;946 | 94.1933 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 946 | 36924.946 | 2203.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;956 | 94.1933 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 956 | 36924.956 | 2203.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;966 | 94.1933 | 292.2983 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 966 | 36924.966 | 2203.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;976 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 976 | 36924.976 | 2203.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;986 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 986 | 36924.986 | 2203.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:24;996 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 24 | 996 | 36924.996 | 2203.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;006 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 006 | 36925.006 | 2203.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;016 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 016 | 36925.016 | 2203.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;026 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 026 | 36925.026 | 2203.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;036 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 036 | 36925.036 | 2203.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;046 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 046 | 36925.046 | 2203.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;056 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 056 | 36925.056 | 2203.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;066 | 94.1933 | 292.2872 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 066 | 36925.066 | 2203.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;076 | 94.1933 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 076 | 36925.076 | 2203.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;086 | 94.1933 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 086 | 36925.086 | 2203.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;096 | 94.1933 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 096 | 36925.096 | 2203.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;106 | 94.1933 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 106 | 36925.106 | 2203.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;116 | 94.1933 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 116 | 36925.116 | 2203.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;126 | 94.1933 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 126 | 36925.126 | 2203.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;136 | 94.1933 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 136 | 36925.136 | 2203.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;146 | 94.1913 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 146 | 36925.146 | 2203.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;156 | 94.1913 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 156 | 36925.156 | 2203.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;166 | 94.1913 | 292.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 166 | 36925.166 | 2203.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;176 | 94.1913 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 176 | 36925.176 | 2203.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;186 | 94.1913 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 186 | 36925.186 | 2203.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;196 | 94.1913 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 196 | 36925.196 | 2203.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;206 | 94.1913 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 206 | 36925.206 | 2203.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;216 | 94.1913 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 216 | 36925.216 | 2203.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;226 | 94.1913 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 226 | 36925.226 | 2203.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;236 | 94.1913 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 236 | 36925.236 | 2203.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;246 | 94.1933 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 246 | 36925.246 | 2203.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;256 | 94.1933 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 256 | 36925.256 | 2203.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;266 | 94.1933 | 292.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 266 | 36925.266 | 2203.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;276 | 94.1933 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 276 | 36925.276 | 2203.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;286 | 94.1933 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 286 | 36925.286 | 2203.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;296 | 94.1933 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 296 | 36925.296 | 2203.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;306 | 94.1933 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 306 | 36925.306 | 2203.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;316 | 94.1933 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 316 | 36925.316 | 2203.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;326 | 94.1933 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 326 | 36925.326 | 2203.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;336 | 94.1933 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 336 | 36925.336 | 2203.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;346 | 94.1923 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 346 | 36925.346 | 2203.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;356 | 94.1923 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 356 | 36925.356 | 2203.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;366 | 94.1923 | 292.2823 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 366 | 36925.366 | 2203.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;376 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 376 | 36925.376 | 2203.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;386 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 386 | 36925.386 | 2203.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;396 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 396 | 36925.396 | 2203.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;406 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 406 | 36925.406 | 2203.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;416 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 416 | 36925.416 | 2203.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;426 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 426 | 36925.426 | 2203.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;436 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 436 | 36925.436 | 2203.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;446 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 446 | 36925.446 | 2203.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;456 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 456 | 36925.456 | 2203.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;466 | 94.1923 | 292.2712 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 466 | 36925.466 | 2203.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;476 | 94.1923 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 476 | 36925.476 | 2203.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;486 | 94.1923 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 486 | 36925.486 | 2203.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;496 | 94.1923 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 496 | 36925.496 | 2203.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;506 | 94.1923 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 506 | 36925.506 | 2203.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;516 | 94.1923 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 516 | 36925.516 | 2203.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;526 | 94.1923 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 526 | 36925.526 | 2203.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;536 | 94.1923 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 536 | 36925.536 | 2204
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;546 | 94.1933 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 546 | 36925.546 | 2204.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;556 | 94.1933 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 556 | 36925.556 | 2204.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;566 | 94.1933 | 292.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 566 | 36925.566 | 2204.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;576 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 576 | 36925.576 | 2204.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;586 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 586 | 36925.586 | 2204.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;596 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 596 | 36925.596 | 2204.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;606 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 606 | 36925.606 | 2204.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;616 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 616 | 36925.616 | 2204.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;626 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 626 | 36925.626 | 2204.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;636 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 636 | 36925.636 | 2204.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;646 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 646 | 36925.646 | 2204.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;656 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 656 | 36925.656 | 2204.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;666 | 94.1933 | 292.2939 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 666 | 36925.666 | 2204.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;676 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 676 | 36925.676 | 2204.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;686 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 686 | 36925.686 | 2204.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;696 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 696 | 36925.696 | 2204.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;706 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 706 | 36925.706 | 2204.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;716 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 716 | 36925.716 | 2204.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;726 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 726 | 36925.726 | 2204.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;736 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 736 | 36925.736 | 2204.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;746 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 746 | 36925.746 | 2204.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;756 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 756 | 36925.756 | 2204.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;766 | 94.1933 | 292.2863 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 766 | 36925.766 | 2204.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;776 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 776 | 36925.776 | 2204.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;786 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 786 | 36925.786 | 2204.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;796 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 796 | 36925.796 | 2204.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;806 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 806 | 36925.806 | 2204.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;816 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 816 | 36925.816 | 2204.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;826 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 826 | 36925.826 | 2204.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;836 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 836 | 36925.836 | 2204.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;846 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 846 | 36925.846 | 2204.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;856 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 856 | 36925.856 | 2204.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;866 | 94.1933 | 292.2768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 866 | 36925.866 | 2204.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;876 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 876 | 36925.876 | 2204.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;886 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 886 | 36925.886 | 2204.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;896 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 896 | 36925.896 | 2204.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;906 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 906 | 36925.906 | 2204.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;916 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 916 | 36925.916 | 2204.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;926 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 926 | 36925.926 | 2204.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;936 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 936 | 36925.936 | 2204.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;946 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 946 | 36925.946 | 2204.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;956 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 956 | 36925.956 | 2204.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;966 | 94.1933 | 292.2946 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 966 | 36925.966 | 2204.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;976 | 94.1933 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 976 | 36925.976 | 2204.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;986 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 986 | 36925.986 | 2204.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:25;996 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 25 | 996 | 36925.996 | 2204.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;006 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 006 | 36926.006 | 2204.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;016 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 016 | 36926.016 | 2204.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;026 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 026 | 36926.026 | 2204.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;036 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 036 | 36926.036 | 2204.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;046 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 046 | 36926.046 | 2204.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;056 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 056 | 36926.056 | 2204.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;066 | 94.1943 | 292.3008 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 066 | 36926.066 | 2204.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;076 | 94.1943 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 076 | 36926.076 | 2204.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;086 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 086 | 36926.086 | 2204.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;096 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 096 | 36926.096 | 2204.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;106 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 106 | 36926.106 | 2204.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;116 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 116 | 36926.116 | 2204.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;126 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 126 | 36926.126 | 2204.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;136 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 136 | 36926.136 | 2204.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;146 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 146 | 36926.146 | 2204.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;156 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 156 | 36926.156 | 2204.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;166 | 94.1953 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 166 | 36926.166 | 2204.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;176 | 94.1953 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 176 | 36926.176 | 2204.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;186 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 186 | 36926.186 | 2204.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;196 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 196 | 36926.196 | 2204.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;206 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 206 | 36926.206 | 2204.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;216 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 216 | 36926.216 | 2204.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;226 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 226 | 36926.226 | 2204.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;236 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 236 | 36926.236 | 2204.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;246 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 246 | 36926.246 | 2204.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;256 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 256 | 36926.256 | 2204.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;266 | 94.1933 | 292.2764 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 266 | 36926.266 | 2204.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;276 | 94.1933 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 276 | 36926.276 | 2204.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;286 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 286 | 36926.286 | 2204.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;296 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 296 | 36926.296 | 2204.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;306 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 306 | 36926.306 | 2204.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;316 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 316 | 36926.316 | 2204.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;326 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 326 | 36926.326 | 2204.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;336 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 336 | 36926.336 | 2204.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;346 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 346 | 36926.346 | 2204.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;356 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 356 | 36926.356 | 2204.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;366 | 94.1943 | 292.2818 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 366 | 36926.366 | 2204.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;376 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 376 | 36926.376 | 2204.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;386 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 386 | 36926.386 | 2204.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;396 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 396 | 36926.396 | 2204.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;406 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 406 | 36926.406 | 2204.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;416 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 416 | 36926.416 | 2204.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;426 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 426 | 36926.426 | 2204.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;436 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 436 | 36926.436 | 2204.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;446 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 446 | 36926.446 | 2204.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;456 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 456 | 36926.456 | 2204.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;466 | 94.1943 | 292.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 466 | 36926.466 | 2204.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;476 | 94.1943 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 476 | 36926.476 | 2204.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;486 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 486 | 36926.486 | 2204.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;496 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 496 | 36926.496 | 2204.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;506 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 506 | 36926.506 | 2204.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;516 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 516 | 36926.516 | 2204.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;526 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 526 | 36926.526 | 2204.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;536 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 536 | 36926.536 | 2205
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;546 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 546 | 36926.546 | 2205.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;556 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 556 | 36926.556 | 2205.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;566 | 94.1933 | 292.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 566 | 36926.566 | 2205.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;576 | 94.1933 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 576 | 36926.576 | 2205.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;586 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 586 | 36926.586 | 2205.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;596 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 596 | 36926.596 | 2205.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;606 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 606 | 36926.606 | 2205.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;616 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 616 | 36926.616 | 2205.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;626 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 626 | 36926.626 | 2205.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;636 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 636 | 36926.636 | 2205.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;646 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 646 | 36926.646 | 2205.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;656 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 656 | 36926.656 | 2205.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;666 | 94.1953 | 292.2858 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 666 | 36926.666 | 2205.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;676 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 676 | 36926.676 | 2205.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;686 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 686 | 36926.686 | 2205.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;696 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 696 | 36926.696 | 2205.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;706 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 706 | 36926.706 | 2205.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;716 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 716 | 36926.716 | 2205.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;726 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 726 | 36926.726 | 2205.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;736 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 736 | 36926.736 | 2205.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;746 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 746 | 36926.746 | 2205.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;756 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 756 | 36926.756 | 2205.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;766 | 94.1953 | 292.2839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 766 | 36926.766 | 2205.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;776 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 776 | 36926.776 | 2205.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;786 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 786 | 36926.786 | 2205.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;796 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 796 | 36926.796 | 2205.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;806 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 806 | 36926.806 | 2205.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;816 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 816 | 36926.816 | 2205.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;826 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 826 | 36926.826 | 2205.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;836 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 836 | 36926.836 | 2205.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;846 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 846 | 36926.846 | 2205.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;856 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 856 | 36926.856 | 2205.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;866 | 94.1953 | 292.256 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 866 | 36926.866 | 2205.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;876 | 94.1953 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 876 | 36926.876 | 2205.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;886 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 886 | 36926.886 | 2205.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;896 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 896 | 36926.896 | 2205.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;906 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 906 | 36926.906 | 2205.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;916 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 916 | 36926.916 | 2205.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;926 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 926 | 36926.926 | 2205.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;936 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 936 | 36926.936 | 2205.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;946 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 946 | 36926.946 | 2205.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;956 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 956 | 36926.956 | 2205.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;966 | 94.1943 | 292.2484 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 966 | 36926.966 | 2205.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;976 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 976 | 36926.976 | 2205.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;986 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 986 | 36926.986 | 2205.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:26;996 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 26 | 996 | 36926.996 | 2205.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;006 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 006 | 36927.006 | 2205.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;016 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 016 | 36927.016 | 2205.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;026 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 026 | 36927.026 | 2205.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;036 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 036 | 36927.036 | 2205.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;046 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 046 | 36927.046 | 2205.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;056 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 056 | 36927.056 | 2205.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;066 | 94.1943 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 066 | 36927.066 | 2205.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;076 | 94.1943 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 076 | 36927.076 | 2205.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;086 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 086 | 36927.086 | 2205.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;096 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 096 | 36927.096 | 2205.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;106 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 106 | 36927.106 | 2205.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;116 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 116 | 36927.116 | 2205.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;126 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 126 | 36927.126 | 2205.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;136 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 136 | 36927.136 | 2205.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;146 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 146 | 36927.146 | 2205.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;156 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 156 | 36927.156 | 2205.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;166 | 94.1953 | 292.2401 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 166 | 36927.166 | 2205.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;176 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 176 | 36927.176 | 2205.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;186 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 186 | 36927.186 | 2205.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;196 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 196 | 36927.196 | 2205.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;206 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 206 | 36927.206 | 2205.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;216 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 216 | 36927.216 | 2205.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;226 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 226 | 36927.226 | 2205.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;236 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 236 | 36927.236 | 2205.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;246 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 246 | 36927.246 | 2205.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;256 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 256 | 36927.256 | 2205.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;266 | 94.1953 | 292.2333 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 266 | 36927.266 | 2205.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;276 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 276 | 36927.276 | 2205.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;286 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 286 | 36927.286 | 2205.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;296 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 296 | 36927.296 | 2205.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;306 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 306 | 36927.306 | 2205.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;316 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 316 | 36927.316 | 2205.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;326 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 326 | 36927.326 | 2205.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;336 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 336 | 36927.336 | 2205.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;346 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 346 | 36927.346 | 2205.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;356 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 356 | 36927.356 | 2205.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;366 | 94.1953 | 292.2475 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 366 | 36927.366 | 2205.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;376 | 94.1953 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 376 | 36927.376 | 2205.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;386 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 386 | 36927.386 | 2205.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;396 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 396 | 36927.396 | 2205.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;406 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 406 | 36927.406 | 2205.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;416 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 416 | 36927.416 | 2205.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;426 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 426 | 36927.426 | 2205.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;436 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 436 | 36927.436 | 2205.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;446 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 446 | 36927.446 | 2205.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;456 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 456 | 36927.456 | 2205.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;466 | 94.1963 | 292.2418 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 466 | 36927.466 | 2205.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;476 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 476 | 36927.476 | 2205.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;486 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 486 | 36927.486 | 2205.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;496 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 496 | 36927.496 | 2205.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;506 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 506 | 36927.506 | 2205.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;516 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 516 | 36927.516 | 2205.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;526 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 526 | 36927.526 | 2205.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;536 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 536 | 36927.536 | 2206
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;546 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 546 | 36927.546 | 2206.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;556 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 556 | 36927.556 | 2206.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;566 | 94.1963 | 292.2191 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 566 | 36927.566 | 2206.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;576 | 94.1963 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 576 | 36927.576 | 2206.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;586 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 586 | 36927.586 | 2206.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;596 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 596 | 36927.596 | 2206.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;606 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 606 | 36927.606 | 2206.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;616 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 616 | 36927.616 | 2206.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;626 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 626 | 36927.626 | 2206.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;636 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 636 | 36927.636 | 2206.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;646 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 646 | 36927.646 | 2206.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;656 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 656 | 36927.656 | 2206.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;666 | 94.1953 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 666 | 36927.666 | 2206.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;676 | 94.1953 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 676 | 36927.676 | 2206.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;686 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 686 | 36927.686 | 2206.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;696 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 696 | 36927.696 | 2206.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;706 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 706 | 36927.706 | 2206.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;716 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 716 | 36927.716 | 2206.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;726 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 726 | 36927.726 | 2206.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;736 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 736 | 36927.736 | 2206.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;746 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 746 | 36927.746 | 2206.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;756 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 756 | 36927.756 | 2206.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;766 | 94.1963 | 292.237 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 766 | 36927.766 | 2206.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;776 | 94.1963 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 776 | 36927.776 | 2206.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;786 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 786 | 36927.786 | 2206.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;796 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 796 | 36927.796 | 2206.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;806 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 806 | 36927.806 | 2206.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;816 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 816 | 36927.816 | 2206.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;826 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 826 | 36927.826 | 2206.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;836 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 836 | 36927.836 | 2206.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;846 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 846 | 36927.846 | 2206.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;856 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 856 | 36927.856 | 2206.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;866 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 866 | 36927.866 | 2206.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;876 | 94.1953 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 876 | 36927.876 | 2206.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;886 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 886 | 36927.886 | 2206.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;896 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 896 | 36927.896 | 2206.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;906 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 906 | 36927.906 | 2206.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;916 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 916 | 36927.916 | 2206.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;926 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 926 | 36927.926 | 2206.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;936 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 936 | 36927.936 | 2206.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;946 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 946 | 36927.946 | 2206.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;956 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 956 | 36927.956 | 2206.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;966 | 94.1963 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 966 | 36927.966 | 2206.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;976 | 94.1963 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 976 | 36927.976 | 2206.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;986 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 986 | 36927.986 | 2206.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:27;996 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 27 | 996 | 36927.996 | 2206.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;006 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 006 | 36928.006 | 2206.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;016 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 016 | 36928.016 | 2206.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;026 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 026 | 36928.026 | 2206.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;036 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 036 | 36928.036 | 2206.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;046 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 046 | 36928.046 | 2206.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;056 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 056 | 36928.056 | 2206.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;066 | 94.1973 | 292.253 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 066 | 36928.066 | 2206.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;076 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 076 | 36928.076 | 2206.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;086 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 086 | 36928.086 | 2206.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;096 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 096 | 36928.096 | 2206.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;106 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 106 | 36928.106 | 2206.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;116 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 116 | 36928.116 | 2206.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;126 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 126 | 36928.126 | 2206.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;136 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 136 | 36928.136 | 2206.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;146 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 146 | 36928.146 | 2206.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;156 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 156 | 36928.156 | 2206.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;166 | 94.1973 | 292.2502 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 166 | 36928.166 | 2206.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;176 | 94.1973 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 176 | 36928.176 | 2206.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;186 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 186 | 36928.186 | 2206.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;196 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 196 | 36928.196 | 2206.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;206 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 206 | 36928.206 | 2206.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;216 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 216 | 36928.216 | 2206.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;226 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 226 | 36928.226 | 2206.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;236 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 236 | 36928.236 | 2206.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;246 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 246 | 36928.246 | 2206.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;256 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 256 | 36928.256 | 2206.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;266 | 94.1953 | 292.2328 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 266 | 36928.266 | 2206.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;276 | 94.1953 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 276 | 36928.276 | 2206.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;286 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 286 | 36928.286 | 2206.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;296 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 296 | 36928.296 | 2206.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;306 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 306 | 36928.306 | 2206.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;316 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 316 | 36928.316 | 2206.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;326 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 326 | 36928.326 | 2206.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;336 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 336 | 36928.336 | 2206.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;346 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 346 | 36928.346 | 2206.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;356 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 356 | 36928.356 | 2206.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;366 | 94.1963 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 366 | 36928.366 | 2206.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;376 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 376 | 36928.376 | 2206.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;386 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 386 | 36928.386 | 2206.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;396 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 396 | 36928.396 | 2206.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;406 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 406 | 36928.406 | 2206.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;416 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 416 | 36928.416 | 2206.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;426 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 426 | 36928.426 | 2206.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;436 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 436 | 36928.436 | 2206.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;446 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 446 | 36928.446 | 2206.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;456 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 456 | 36928.456 | 2206.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;466 | 94.1963 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 466 | 36928.466 | 2206.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;476 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 476 | 36928.476 | 2206.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;486 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 486 | 36928.486 | 2206.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;496 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 496 | 36928.496 | 2206.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;506 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 506 | 36928.506 | 2206.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;516 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 516 | 36928.516 | 2206.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;526 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 526 | 36928.526 | 2206.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;536 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 536 | 36928.536 | 2207
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;546 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 546 | 36928.546 | 2207.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;556 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 556 | 36928.556 | 2207.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;566 | 94.1963 | 292.2723 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 566 | 36928.566 | 2207.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;576 | 94.1963 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 576 | 36928.576 | 2207.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;586 | 94.1963 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 586 | 36928.586 | 2207.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;596 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 596 | 36928.596 | 2207.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;606 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 606 | 36928.606 | 2207.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;616 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 616 | 36928.616 | 2207.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;626 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 626 | 36928.626 | 2207.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;636 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 636 | 36928.636 | 2207.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;646 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 646 | 36928.646 | 2207.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;656 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 656 | 36928.656 | 2207.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;666 | 94.1973 | 292.2618 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 666 | 36928.666 | 2207.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;676 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 676 | 36928.676 | 2207.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;686 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 686 | 36928.686 | 2207.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;696 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 696 | 36928.696 | 2207.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;706 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 706 | 36928.706 | 2207.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;716 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 716 | 36928.716 | 2207.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;726 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 726 | 36928.726 | 2207.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;736 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 736 | 36928.736 | 2207.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;746 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 746 | 36928.746 | 2207.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;756 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 756 | 36928.756 | 2207.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;766 | 94.1973 | 292.2646 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 766 | 36928.766 | 2207.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;776 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 776 | 36928.776 | 2207.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;786 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 786 | 36928.786 | 2207.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;796 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 796 | 36928.796 | 2207.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;806 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 806 | 36928.806 | 2207.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;816 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 816 | 36928.816 | 2207.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;826 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 826 | 36928.826 | 2207.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;836 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 836 | 36928.836 | 2207.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;846 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 846 | 36928.846 | 2207.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;856 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 856 | 36928.856 | 2207.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;866 | 94.1973 | 292.2901 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 866 | 36928.866 | 2207.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;876 | 94.1973 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 876 | 36928.876 | 2207.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;886 | 94.1973 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 886 | 36928.886 | 2207.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;896 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 896 | 36928.896 | 2207.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;906 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 906 | 36928.906 | 2207.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;916 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 916 | 36928.916 | 2207.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;926 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 926 | 36928.926 | 2207.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;936 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 936 | 36928.936 | 2207.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;946 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 946 | 36928.946 | 2207.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;956 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 956 | 36928.956 | 2207.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;966 | 94.1963 | 292.3001 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 966 | 36928.966 | 2207.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;976 | 94.1963 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 976 | 36928.976 | 2207.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;986 | 94.1963 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 986 | 36928.986 | 2207.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:28;996 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 28 | 996 | 36928.996 | 2207.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;006 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 006 | 36929.006 | 2207.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;016 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 016 | 36929.016 | 2207.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;026 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 026 | 36929.026 | 2207.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;036 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 036 | 36929.036 | 2207.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;046 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 046 | 36929.046 | 2207.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;056 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 056 | 36929.056 | 2207.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;066 | 94.1973 | 292.2986 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 066 | 36929.066 | 2207.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;076 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 076 | 36929.076 | 2207.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;086 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 086 | 36929.086 | 2207.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;096 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 096 | 36929.096 | 2207.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;106 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 106 | 36929.106 | 2207.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;116 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 116 | 36929.116 | 2207.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;126 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 126 | 36929.126 | 2207.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;136 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 136 | 36929.136 | 2207.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;146 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 146 | 36929.146 | 2207.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;156 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 156 | 36929.156 | 2207.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;166 | 94.1973 | 292.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 166 | 36929.166 | 2207.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;176 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 176 | 36929.176 | 2207.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;186 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 186 | 36929.186 | 2207.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;196 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 196 | 36929.196 | 2207.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;206 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 206 | 36929.206 | 2207.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;216 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 216 | 36929.216 | 2207.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;226 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 226 | 36929.226 | 2207.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;236 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 236 | 36929.236 | 2207.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;246 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 246 | 36929.246 | 2207.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;256 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 256 | 36929.256 | 2207.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;266 | 94.1973 | 292.3151 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 266 | 36929.266 | 2207.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;276 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 276 | 36929.276 | 2207.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;286 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 286 | 36929.286 | 2207.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;296 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 296 | 36929.296 | 2207.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;306 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 306 | 36929.306 | 2207.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;316 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 316 | 36929.316 | 2207.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;326 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 326 | 36929.326 | 2207.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;336 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 336 | 36929.336 | 2207.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;346 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 346 | 36929.346 | 2207.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;356 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 356 | 36929.356 | 2207.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;366 | 94.1973 | 292.2978 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 366 | 36929.366 | 2207.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;376 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 376 | 36929.376 | 2207.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;386 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 386 | 36929.386 | 2207.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;396 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 396 | 36929.396 | 2207.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;406 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 406 | 36929.406 | 2207.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;416 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 416 | 36929.416 | 2207.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;426 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 426 | 36929.426 | 2207.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;436 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 436 | 36929.436 | 2207.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;446 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 446 | 36929.446 | 2207.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;456 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 456 | 36929.456 | 2207.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;466 | 94.1973 | 292.2971 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 466 | 36929.466 | 2207.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;476 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 476 | 36929.476 | 2207.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;486 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 486 | 36929.486 | 2207.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;496 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 496 | 36929.496 | 2207.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;506 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 506 | 36929.506 | 2207.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;516 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 516 | 36929.516 | 2207.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;526 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 526 | 36929.526 | 2207.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;536 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 536 | 36929.536 | 2208
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;546 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 546 | 36929.546 | 2208.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;556 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 556 | 36929.556 | 2208.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;566 | 94.1973 | 292.3193 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 566 | 36929.566 | 2208.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;576 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 576 | 36929.576 | 2208.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;586 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 586 | 36929.586 | 2208.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;596 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 596 | 36929.596 | 2208.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;606 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 606 | 36929.606 | 2208.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;616 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 616 | 36929.616 | 2208.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;626 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 626 | 36929.626 | 2208.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;636 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 636 | 36929.636 | 2208.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;646 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 646 | 36929.646 | 2208.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;656 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 656 | 36929.656 | 2208.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;666 | 94.1973 | 292.3254 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 666 | 36929.666 | 2208.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;676 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 676 | 36929.676 | 2208.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;686 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 686 | 36929.686 | 2208.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;696 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 696 | 36929.696 | 2208.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;706 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 706 | 36929.706 | 2208.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;716 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 716 | 36929.716 | 2208.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;726 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 726 | 36929.726 | 2208.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;736 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 736 | 36929.736 | 2208.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;746 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 746 | 36929.746 | 2208.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;756 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 756 | 36929.756 | 2208.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;766 | 94.1973 | 292.3187 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 766 | 36929.766 | 2208.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;776 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 776 | 36929.776 | 2208.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;786 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 786 | 36929.786 | 2208.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;796 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 796 | 36929.796 | 2208.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;806 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 806 | 36929.806 | 2208.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;816 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 816 | 36929.816 | 2208.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;826 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 826 | 36929.826 | 2208.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;836 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 836 | 36929.836 | 2208.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;846 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 846 | 36929.846 | 2208.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;856 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 856 | 36929.856 | 2208.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;866 | 94.1973 | 292.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 866 | 36929.866 | 2208.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;876 | 94.1973 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 876 | 36929.876 | 2208.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;886 | 94.1973 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 886 | 36929.886 | 2208.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;896 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 896 | 36929.896 | 2208.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;906 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 906 | 36929.906 | 2208.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;916 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 916 | 36929.916 | 2208.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;926 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 926 | 36929.926 | 2208.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;936 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 936 | 36929.936 | 2208.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;946 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 946 | 36929.946 | 2208.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;956 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 956 | 36929.956 | 2208.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;966 | 94.1983 | 292.3137 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 966 | 36929.966 | 2208.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;976 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 976 | 36929.976 | 2208.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;986 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 986 | 36929.986 | 2208.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:29;996 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 29 | 996 | 36929.996 | 2208.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;006 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 006 | 36930.006 | 2208.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;016 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 016 | 36930.016 | 2208.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;026 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 026 | 36930.026 | 2208.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;036 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 036 | 36930.036 | 2208.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;046 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 046 | 36930.046 | 2208.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;056 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 056 | 36930.056 | 2208.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;066 | 94.1983 | 292.2919 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 066 | 36930.066 | 2208.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;076 | 94.1983 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 076 | 36930.076 | 2208.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;086 | 94.1983 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 086 | 36930.086 | 2208.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;096 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 096 | 36930.096 | 2208.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;106 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 106 | 36930.106 | 2208.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;116 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 116 | 36930.116 | 2208.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;126 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 126 | 36930.126 | 2208.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;136 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 136 | 36930.136 | 2208.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;146 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 146 | 36930.146 | 2208.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;156 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 156 | 36930.156 | 2208.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;166 | 94.1973 | 292.2821 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 166 | 36930.166 | 2208.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;176 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 176 | 36930.176 | 2208.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;186 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 186 | 36930.186 | 2208.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;196 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 196 | 36930.196 | 2208.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;206 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 206 | 36930.206 | 2208.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;216 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 216 | 36930.216 | 2208.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;226 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 226 | 36930.226 | 2208.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;236 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 236 | 36930.236 | 2208.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;246 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 246 | 36930.246 | 2208.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;256 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 256 | 36930.256 | 2208.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;266 | 94.1973 | 292.2804 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 266 | 36930.266 | 2208.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;276 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 276 | 36930.276 | 2208.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;286 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 286 | 36930.286 | 2208.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;296 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 296 | 36930.296 | 2208.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;306 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 306 | 36930.306 | 2208.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;316 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 316 | 36930.316 | 2208.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;326 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 326 | 36930.326 | 2208.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;336 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 336 | 36930.336 | 2208.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;346 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 346 | 36930.346 | 2208.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;356 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 356 | 36930.356 | 2208.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;366 | 94.1973 | 292.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 366 | 36930.366 | 2208.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;376 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 376 | 36930.376 | 2208.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;386 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 386 | 36930.386 | 2208.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;396 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 396 | 36930.396 | 2208.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;406 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 406 | 36930.406 | 2208.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;416 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 416 | 36930.416 | 2208.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;426 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 426 | 36930.426 | 2208.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;436 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 436 | 36930.436 | 2208.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;446 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 446 | 36930.446 | 2208.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;456 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 456 | 36930.456 | 2208.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;466 | 94.1973 | 292.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 466 | 36930.466 | 2208.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;476 | 94.1973 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 476 | 36930.476 | 2208.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;486 | 94.1973 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 486 | 36930.486 | 2208.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;496 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 496 | 36930.496 | 2208.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;506 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 506 | 36930.506 | 2208.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;516 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 516 | 36930.516 | 2208.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;526 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 526 | 36930.526 | 2208.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;536 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 536 | 36930.536 | 2209
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;546 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 546 | 36930.546 | 2209.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;556 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 556 | 36930.556 | 2209.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;566 | 94.1983 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 566 | 36930.566 | 2209.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;576 | 94.1983 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 576 | 36930.576 | 2209.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;586 | 94.1983 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 586 | 36930.586 | 2209.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;596 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 596 | 36930.596 | 2209.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;606 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 606 | 36930.606 | 2209.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;616 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 616 | 36930.616 | 2209.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;626 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 626 | 36930.626 | 2209.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;636 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 636 | 36930.636 | 2209.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;646 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 646 | 36930.646 | 2209.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;656 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 656 | 36930.656 | 2209.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;666 | 94.1993 | 292.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 666 | 36930.666 | 2209.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;676 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 676 | 36930.676 | 2209.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;686 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 686 | 36930.686 | 2209.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;696 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 696 | 36930.696 | 2209.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;706 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 706 | 36930.706 | 2209.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;716 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 716 | 36930.716 | 2209.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;726 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 726 | 36930.726 | 2209.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;736 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 736 | 36930.736 | 2209.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;746 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 746 | 36930.746 | 2209.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;756 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 756 | 36930.756 | 2209.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;766 | 94.1993 | 292.1642 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 766 | 36930.766 | 2209.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;776 | 94.1993 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 776 | 36930.776 | 2209.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;786 | 94.1993 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 786 | 36930.786 | 2209.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;796 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 796 | 36930.796 | 2209.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;806 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 806 | 36930.806 | 2209.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;816 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 816 | 36930.816 | 2209.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;826 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 826 | 36930.826 | 2209.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;836 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 836 | 36930.836 | 2209.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;846 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 846 | 36930.846 | 2209.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;856 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 856 | 36930.856 | 2209.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;866 | 94.2003 | 292.165 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 866 | 36930.866 | 2209.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;876 | 94.2003 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 876 | 36930.876 | 2209.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;886 | 94.2003 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 886 | 36930.886 | 2209.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;896 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 896 | 36930.896 | 2209.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;906 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 906 | 36930.906 | 2209.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;916 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 916 | 36930.916 | 2209.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;926 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 926 | 36930.926 | 2209.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;936 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 936 | 36930.936 | 2209.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;946 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 946 | 36930.946 | 2209.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;956 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 956 | 36930.956 | 2209.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;966 | 94.2013 | 292.1722 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 966 | 36930.966 | 2209.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;976 | 94.2013 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 976 | 36930.976 | 2209.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;986 | 94.2013 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 986 | 36930.986 | 2209.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:30;996 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 30 | 996 | 36930.996 | 2209.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;006 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 006 | 36931.006 | 2209.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;016 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 016 | 36931.016 | 2209.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;026 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 026 | 36931.026 | 2209.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;036 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 036 | 36931.036 | 2209.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;046 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 046 | 36931.046 | 2209.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;056 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 056 | 36931.056 | 2209.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;066 | 94.1993 | 292.1512 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 066 | 36931.066 | 2209.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;076 | 94.1993 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 076 | 36931.076 | 2209.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;086 | 94.1993 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 086 | 36931.086 | 2209.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;096 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 096 | 36931.096 | 2209.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;106 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 106 | 36931.106 | 2209.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;116 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 116 | 36931.116 | 2209.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;126 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 126 | 36931.126 | 2209.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;136 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 136 | 36931.136 | 2209.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;146 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 146 | 36931.146 | 2209.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;156 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 156 | 36931.156 | 2209.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;166 | 94.1973 | 292.1251 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 166 | 36931.166 | 2209.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;176 | 94.1973 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 176 | 36931.176 | 2209.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;186 | 94.1973 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 186 | 36931.186 | 2209.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;196 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 196 | 36931.196 | 2209.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;206 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 206 | 36931.206 | 2209.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;216 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 216 | 36931.216 | 2209.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;226 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 226 | 36931.226 | 2209.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;236 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 236 | 36931.236 | 2209.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;246 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 246 | 36931.246 | 2209.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;256 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 256 | 36931.256 | 2209.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;266 | 94.1993 | 292.1207 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 266 | 36931.266 | 2209.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;276 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 276 | 36931.276 | 2209.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;286 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 286 | 36931.286 | 2209.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;296 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 296 | 36931.296 | 2209.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;306 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 306 | 36931.306 | 2209.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;316 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 316 | 36931.316 | 2209.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;326 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 326 | 36931.326 | 2209.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;336 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 336 | 36931.336 | 2209.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;346 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 346 | 36931.346 | 2209.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;356 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 356 | 36931.356 | 2209.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;366 | 94.1993 | 292.1147 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 366 | 36931.366 | 2209.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;376 | 94.1993 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 376 | 36931.376 | 2209.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;386 | 94.1993 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 386 | 36931.386 | 2209.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;396 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 396 | 36931.396 | 2209.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;406 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 406 | 36931.406 | 2209.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;416 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 416 | 36931.416 | 2209.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;426 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 426 | 36931.426 | 2209.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;436 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 436 | 36931.436 | 2209.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;446 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 446 | 36931.446 | 2209.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;456 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 456 | 36931.456 | 2209.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;466 | 94.2003 | 292.1033 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 466 | 36931.466 | 2209.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;476 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 476 | 36931.476 | 2209.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;486 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 486 | 36931.486 | 2209.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;496 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 496 | 36931.496 | 2209.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;506 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 506 | 36931.506 | 2209.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;516 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 516 | 36931.516 | 2209.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;526 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 526 | 36931.526 | 2209.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;536 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 536 | 36931.536 | 2210
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;546 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 546 | 36931.546 | 2210.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;556 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 556 | 36931.556 | 2210.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;566 | 94.2003 | 292.1138 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 566 | 36931.566 | 2210.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;576 | 94.2003 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 576 | 36931.576 | 2210.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;586 | 94.2003 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 586 | 36931.586 | 2210.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;596 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 596 | 36931.596 | 2210.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;606 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 606 | 36931.606 | 2210.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;616 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 616 | 36931.616 | 2210.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;626 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 626 | 36931.626 | 2210.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;636 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 636 | 36931.636 | 2210.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;646 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 646 | 36931.646 | 2210.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;656 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 656 | 36931.656 | 2210.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;666 | 94.1993 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 666 | 36931.666 | 2210.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;676 | 94.1993 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 676 | 36931.676 | 2210.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;686 | 94.1993 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 686 | 36931.686 | 2210.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;696 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 696 | 36931.696 | 2210.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;706 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 706 | 36931.706 | 2210.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;716 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 716 | 36931.716 | 2210.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;726 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 726 | 36931.726 | 2210.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;736 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 736 | 36931.736 | 2210.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;746 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 746 | 36931.746 | 2210.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;756 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 756 | 36931.756 | 2210.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;766 | 94.2003 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 766 | 36931.766 | 2210.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;776 | 94.2003 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 776 | 36931.776 | 2210.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;786 | 94.2003 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 786 | 36931.786 | 2210.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;796 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 796 | 36931.796 | 2210.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;806 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 806 | 36931.806 | 2210.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;816 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 816 | 36931.816 | 2210.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;826 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 826 | 36931.826 | 2210.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;836 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 836 | 36931.836 | 2210.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;846 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 846 | 36931.846 | 2210.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;856 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 856 | 36931.856 | 2210.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;866 | 94.1993 | 292.1046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 866 | 36931.866 | 2210.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;876 | 94.1993 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 876 | 36931.876 | 2210.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;886 | 94.1993 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 886 | 36931.886 | 2210.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;896 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 896 | 36931.896 | 2210.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;906 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 906 | 36931.906 | 2210.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;916 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 916 | 36931.916 | 2210.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;926 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 926 | 36931.926 | 2210.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;936 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 936 | 36931.936 | 2210.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;946 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 946 | 36931.946 | 2210.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;956 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 956 | 36931.956 | 2210.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;966 | 94.2003 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 966 | 36931.966 | 2210.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;976 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 976 | 36931.976 | 2210.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;986 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 986 | 36931.986 | 2210.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:31;996 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 31 | 996 | 36931.996 | 2210.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;006 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 006 | 36932.006 | 2210.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;016 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 016 | 36932.016 | 2210.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;026 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 026 | 36932.026 | 2210.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;036 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 036 | 36932.036 | 2210.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;046 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 046 | 36932.046 | 2210.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;056 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 056 | 36932.056 | 2210.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;066 | 94.2003 | 292.1131 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 066 | 36932.066 | 2210.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;076 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 076 | 36932.076 | 2210.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;086 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 086 | 36932.086 | 2210.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;096 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 096 | 36932.096 | 2210.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;106 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 106 | 36932.106 | 2210.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;116 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 116 | 36932.116 | 2210.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;126 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 126 | 36932.126 | 2210.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;136 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 136 | 36932.136 | 2210.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;146 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 146 | 36932.146 | 2210.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;156 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 156 | 36932.156 | 2210.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;166 | 94.2003 | 292.0911 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 166 | 36932.166 | 2210.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;176 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 176 | 36932.176 | 2210.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;186 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 186 | 36932.186 | 2210.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;196 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 196 | 36932.196 | 2210.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;206 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 206 | 36932.206 | 2210.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;216 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 216 | 36932.216 | 2210.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;226 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 226 | 36932.226 | 2210.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;236 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 236 | 36932.236 | 2210.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;246 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 246 | 36932.246 | 2210.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;256 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 256 | 36932.256 | 2210.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;266 | 94.2003 | 292.0908 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 266 | 36932.266 | 2210.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;276 | 94.2003 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 276 | 36932.276 | 2210.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;286 | 94.2003 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 286 | 36932.286 | 2210.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;296 | 94.2003 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 296 | 36932.296 | 2210.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;306 | 94.2003 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 306 | 36932.306 | 2210.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;316 | 94.2003 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 316 | 36932.316 | 2210.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;326 | 94.2013 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 326 | 36932.326 | 2210.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;336 | 94.2013 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 336 | 36932.336 | 2210.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;346 | 94.2013 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 346 | 36932.346 | 2210.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;356 | 94.2013 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 356 | 36932.356 | 2210.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;366 | 94.2013 | 292.097 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 366 | 36932.366 | 2210.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;376 | 94.2013 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 376 | 36932.376 | 2210.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;386 | 94.2013 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 386 | 36932.386 | 2210.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;396 | 94.2013 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 396 | 36932.396 | 2210.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;406 | 94.2013 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 406 | 36932.406 | 2210.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;416 | 94.2013 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 416 | 36932.416 | 2210.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;426 | 94.2003 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 426 | 36932.426 | 2210.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;436 | 94.2003 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 436 | 36932.436 | 2210.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;446 | 94.2003 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 446 | 36932.446 | 2210.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;456 | 94.2003 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 456 | 36932.456 | 2210.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;466 | 94.2003 | 292.0828 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 466 | 36932.466 | 2210.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;476 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 476 | 36932.476 | 2210.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;486 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 486 | 36932.486 | 2210.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;496 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 496 | 36932.496 | 2210.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;506 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 506 | 36932.506 | 2210.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;516 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 516 | 36932.516 | 2210.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;526 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 526 | 36932.526 | 2210.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;536 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 536 | 36932.536 | 2211
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;546 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 546 | 36932.546 | 2211.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;556 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 556 | 36932.556 | 2211.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;566 | 94.2003 | 292.074 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 566 | 36932.566 | 2211.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;576 | 94.2003 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 576 | 36932.576 | 2211.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;586 | 94.2003 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 586 | 36932.586 | 2211.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;596 | 94.2003 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 596 | 36932.596 | 2211.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;606 | 94.2003 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 606 | 36932.606 | 2211.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;616 | 94.2003 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 616 | 36932.616 | 2211.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;626 | 94.2013 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 626 | 36932.626 | 2211.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;636 | 94.2013 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 636 | 36932.636 | 2211.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;646 | 94.2013 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 646 | 36932.646 | 2211.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;656 | 94.2013 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 656 | 36932.656 | 2211.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;666 | 94.2013 | 292.0835 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 666 | 36932.666 | 2211.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;676 | 94.2013 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 676 | 36932.676 | 2211.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;686 | 94.2013 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 686 | 36932.686 | 2211.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;696 | 94.2013 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 696 | 36932.696 | 2211.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;706 | 94.2013 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 706 | 36932.706 | 2211.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;716 | 94.2013 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 716 | 36932.716 | 2211.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;726 | 94.2003 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 726 | 36932.726 | 2211.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;736 | 94.2003 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 736 | 36932.736 | 2211.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;746 | 94.2003 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 746 | 36932.746 | 2211.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;756 | 94.2003 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 756 | 36932.756 | 2211.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;766 | 94.2003 | 292.0793 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 766 | 36932.766 | 2211.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;776 | 94.2003 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 776 | 36932.776 | 2211.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;786 | 94.2003 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 786 | 36932.786 | 2211.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;796 | 94.2003 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 796 | 36932.796 | 2211.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;806 | 94.2003 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 806 | 36932.806 | 2211.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;816 | 94.2003 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 816 | 36932.816 | 2211.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;826 | 94.2013 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 826 | 36932.826 | 2211.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;836 | 94.2013 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 836 | 36932.836 | 2211.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;846 | 94.2013 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 846 | 36932.846 | 2211.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;856 | 94.2013 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 856 | 36932.856 | 2211.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;866 | 94.2013 | 292.0678 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 866 | 36932.866 | 2211.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;876 | 94.2013 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 876 | 36932.876 | 2211.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;886 | 94.2013 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 886 | 36932.886 | 2211.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;896 | 94.2013 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 896 | 36932.896 | 2211.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;906 | 94.2013 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 906 | 36932.906 | 2211.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;916 | 94.2013 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 916 | 36932.916 | 2211.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;926 | 94.2023 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 926 | 36932.926 | 2211.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;936 | 94.2023 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 936 | 36932.936 | 2211.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;946 | 94.2023 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 946 | 36932.946 | 2211.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;956 | 94.2023 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 956 | 36932.956 | 2211.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;966 | 94.2023 | 292.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 966 | 36932.966 | 2211.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;976 | 94.2023 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 976 | 36932.976 | 2211.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;986 | 94.2023 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 986 | 36932.986 | 2211.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:32;996 | 94.2023 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 32 | 996 | 36932.996 | 2211.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;006 | 94.2023 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 006 | 36933.006 | 2211.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;016 | 94.2023 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 016 | 36933.016 | 2211.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;026 | 94.2003 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 026 | 36933.026 | 2211.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;036 | 94.2003 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 036 | 36933.036 | 2211.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;046 | 94.2003 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 046 | 36933.046 | 2211.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;056 | 94.2003 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 056 | 36933.056 | 2211.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;066 | 94.2003 | 292.0916 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 066 | 36933.066 | 2211.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;076 | 94.2003 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 076 | 36933.076 | 2211.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;086 | 94.2003 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 086 | 36933.086 | 2211.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;096 | 94.2003 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 096 | 36933.096 | 2211.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;106 | 94.2003 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 106 | 36933.106 | 2211.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;116 | 94.2003 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 116 | 36933.116 | 2211.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;126 | 94.2013 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 126 | 36933.126 | 2211.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;136 | 94.2013 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 136 | 36933.136 | 2211.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;146 | 94.2013 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 146 | 36933.146 | 2211.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;156 | 94.2013 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 156 | 36933.156 | 2211.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;166 | 94.2013 | 292.087 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 166 | 36933.166 | 2211.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;176 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 176 | 36933.176 | 2211.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;186 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 186 | 36933.186 | 2211.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;196 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 196 | 36933.196 | 2211.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;206 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 206 | 36933.206 | 2211.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;216 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 216 | 36933.216 | 2211.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;226 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 226 | 36933.226 | 2211.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;236 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 236 | 36933.236 | 2211.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;246 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 246 | 36933.246 | 2211.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;256 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 256 | 36933.256 | 2211.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;266 | 94.2013 | 292.0844 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 266 | 36933.266 | 2211.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;276 | 94.2013 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 276 | 36933.276 | 2211.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;286 | 94.2013 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 286 | 36933.286 | 2211.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;296 | 94.2013 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 296 | 36933.296 | 2211.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;306 | 94.2013 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 306 | 36933.306 | 2211.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;316 | 94.2013 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 316 | 36933.316 | 2211.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;326 | 94.2033 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 326 | 36933.326 | 2211.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;336 | 94.2033 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 336 | 36933.336 | 2211.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;346 | 94.2033 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 346 | 36933.346 | 2211.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;356 | 94.2033 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 356 | 36933.356 | 2211.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;366 | 94.2033 | 292.0909 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 366 | 36933.366 | 2211.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;376 | 94.2033 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 376 | 36933.376 | 2211.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;386 | 94.2033 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 386 | 36933.386 | 2211.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;396 | 94.2033 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 396 | 36933.396 | 2211.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;406 | 94.2033 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 406 | 36933.406 | 2211.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;416 | 94.2033 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 416 | 36933.416 | 2211.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;426 | 94.2033 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 426 | 36933.426 | 2211.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;436 | 94.2033 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 436 | 36933.436 | 2211.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;446 | 94.2013 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 446 | 36933.446 | 2211.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;456 | 94.2013 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 456 | 36933.456 | 2211.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;466 | 94.2013 | 292.0839 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 466 | 36933.466 | 2211.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;476 | 94.2013 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 476 | 36933.476 | 2211.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;486 | 94.2013 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 486 | 36933.486 | 2211.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;496 | 94.2013 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 496 | 36933.496 | 2211.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;506 | 94.2013 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 506 | 36933.506 | 2211.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;516 | 94.2013 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 516 | 36933.516 | 2211.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;526 | 94.2013 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 526 | 36933.526 | 2211.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;536 | 94.2013 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 536 | 36933.536 | 2212
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;546 | 94.2033 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 546 | 36933.546 | 2212.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;556 | 94.2033 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 556 | 36933.556 | 2212.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;566 | 94.2033 | 292.0768 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 566 | 36933.566 | 2212.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;576 | 94.2033 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 576 | 36933.576 | 2212.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;586 | 94.2033 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 586 | 36933.586 | 2212.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;596 | 94.2033 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 596 | 36933.596 | 2212.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;606 | 94.2033 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 606 | 36933.606 | 2212.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;616 | 94.2033 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 616 | 36933.616 | 2212.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;626 | 94.2033 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 626 | 36933.626 | 2212.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;636 | 94.2033 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 636 | 36933.636 | 2212.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;646 | 94.2043 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 646 | 36933.646 | 2212.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;656 | 94.2043 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 656 | 36933.656 | 2212.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;666 | 94.2043 | 292.0979 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 666 | 36933.666 | 2212.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;676 | 94.2043 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 676 | 36933.676 | 2212.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;686 | 94.2043 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 686 | 36933.686 | 2212.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;696 | 94.2043 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 696 | 36933.696 | 2212.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;706 | 94.2043 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 706 | 36933.706 | 2212.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;716 | 94.2043 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 716 | 36933.716 | 2212.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;726 | 94.2043 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 726 | 36933.726 | 2212.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;736 | 94.2043 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 736 | 36933.736 | 2212.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;746 | 94.2033 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 746 | 36933.746 | 2212.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;756 | 94.2033 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 756 | 36933.756 | 2212.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;766 | 94.2033 | 292.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 766 | 36933.766 | 2212.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;776 | 94.2033 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 776 | 36933.776 | 2212.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;786 | 94.2033 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 786 | 36933.786 | 2212.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;796 | 94.2033 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 796 | 36933.796 | 2212.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;806 | 94.2033 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 806 | 36933.806 | 2212.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;816 | 94.2033 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 816 | 36933.816 | 2212.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;826 | 94.2033 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 826 | 36933.826 | 2212.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;836 | 94.2033 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 836 | 36933.836 | 2212.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;846 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 846 | 36933.846 | 2212.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;856 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 856 | 36933.856 | 2212.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;866 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 866 | 36933.866 | 2212.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;876 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 876 | 36933.876 | 2212.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;886 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 886 | 36933.886 | 2212.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;896 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 896 | 36933.896 | 2212.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;906 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 906 | 36933.906 | 2212.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;916 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 916 | 36933.916 | 2212.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;926 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 926 | 36933.926 | 2212.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;936 | 94.2043 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 936 | 36933.936 | 2212.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;946 | 94.2053 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 946 | 36933.946 | 2212.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;956 | 94.2053 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 956 | 36933.956 | 2212.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;966 | 94.2053 | 292.1093 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 966 | 36933.966 | 2212.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;976 | 94.2053 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 976 | 36933.976 | 2212.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;986 | 94.2053 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 986 | 36933.986 | 2212.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:33;996 | 94.2053 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 33 | 996 | 36933.996 | 2212.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;006 | 94.2053 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 006 | 36934.006 | 2212.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;016 | 94.2053 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 016 | 36934.016 | 2212.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;026 | 94.2053 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 026 | 36934.026 | 2212.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;036 | 94.2053 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 036 | 36934.036 | 2212.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;046 | 94.2043 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 046 | 36934.046 | 2212.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;056 | 94.2043 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 056 | 36934.056 | 2212.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;066 | 94.2043 | 292.1234 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 066 | 36934.066 | 2212.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;076 | 94.2043 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 076 | 36934.076 | 2212.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;086 | 94.2043 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 086 | 36934.086 | 2212.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;096 | 94.2043 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 096 | 36934.096 | 2212.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;106 | 94.2043 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 106 | 36934.106 | 2212.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;116 | 94.2043 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 116 | 36934.116 | 2212.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;126 | 94.2043 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 126 | 36934.126 | 2212.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;136 | 94.2043 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 136 | 36934.136 | 2212.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;146 | 94.2033 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 146 | 36934.146 | 2212.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;156 | 94.2033 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 156 | 36934.156 | 2212.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;166 | 94.2033 | 292.1155 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 166 | 36934.166 | 2212.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;176 | 94.2033 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 176 | 36934.176 | 2212.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;186 | 94.2033 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 186 | 36934.186 | 2212.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;196 | 94.2033 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 196 | 36934.196 | 2212.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;206 | 94.2033 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 206 | 36934.206 | 2212.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;216 | 94.2033 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 216 | 36934.216 | 2212.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;226 | 94.2033 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 226 | 36934.226 | 2212.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;236 | 94.2033 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 236 | 36934.236 | 2212.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;246 | 94.2043 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 246 | 36934.246 | 2212.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;256 | 94.2043 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 256 | 36934.256 | 2212.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;266 | 94.2043 | 292.1076 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 266 | 36934.266 | 2212.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;276 | 94.2043 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 276 | 36934.276 | 2212.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;286 | 94.2043 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 286 | 36934.286 | 2212.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;296 | 94.2043 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 296 | 36934.296 | 2212.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;306 | 94.2043 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 306 | 36934.306 | 2212.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;316 | 94.2043 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 316 | 36934.316 | 2212.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;326 | 94.2043 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 326 | 36934.326 | 2212.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;336 | 94.2043 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 336 | 36934.336 | 2212.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;346 | 94.2053 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 346 | 36934.346 | 2212.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;356 | 94.2053 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 356 | 36934.356 | 2212.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;366 | 94.2053 | 292.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 366 | 36934.366 | 2212.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;376 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 376 | 36934.376 | 2212.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;386 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 386 | 36934.386 | 2212.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;396 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 396 | 36934.396 | 2212.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;406 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 406 | 36934.406 | 2212.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;416 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 416 | 36934.416 | 2212.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;426 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 426 | 36934.426 | 2212.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;436 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 436 | 36934.436 | 2212.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;446 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 446 | 36934.446 | 2212.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;456 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 456 | 36934.456 | 2212.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;466 | 94.2053 | 292.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 466 | 36934.466 | 2212.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;476 | 94.2053 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 476 | 36934.476 | 2212.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;486 | 94.2053 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 486 | 36934.486 | 2212.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;496 | 94.2053 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 496 | 36934.496 | 2212.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;506 | 94.2053 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 506 | 36934.506 | 2212.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;516 | 94.2053 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 516 | 36934.516 | 2212.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;526 | 94.2053 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 526 | 36934.526 | 2212.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;536 | 94.2053 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 536 | 36934.536 | 2213
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;546 | 94.2043 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 546 | 36934.546 | 2213.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;556 | 94.2043 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 556 | 36934.556 | 2213.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;566 | 94.2043 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 566 | 36934.566 | 2213.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;576 | 94.2043 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 576 | 36934.576 | 2213.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;586 | 94.2043 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 586 | 36934.586 | 2213.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;596 | 94.2043 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 596 | 36934.596 | 2213.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;606 | 94.2043 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 606 | 36934.606 | 2213.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;616 | 94.2043 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 616 | 36934.616 | 2213.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;626 | 94.2043 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 626 | 36934.626 | 2213.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;636 | 94.2043 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 636 | 36934.636 | 2213.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;646 | 94.2053 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 646 | 36934.646 | 2213.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;656 | 94.2053 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 656 | 36934.656 | 2213.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;666 | 94.2053 | 292.1309 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 666 | 36934.666 | 2213.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;676 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 676 | 36934.676 | 2213.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;686 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 686 | 36934.686 | 2213.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;696 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 696 | 36934.696 | 2213.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;706 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 706 | 36934.706 | 2213.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;716 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 716 | 36934.716 | 2213.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;726 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 726 | 36934.726 | 2213.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;736 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 736 | 36934.736 | 2213.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;746 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 746 | 36934.746 | 2213.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;756 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 756 | 36934.756 | 2213.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;766 | 94.2053 | 292.1337 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 766 | 36934.766 | 2213.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;776 | 94.2053 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 776 | 36934.776 | 2213.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;786 | 94.2053 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 786 | 36934.786 | 2213.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;796 | 94.2053 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 796 | 36934.796 | 2213.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;806 | 94.2053 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 806 | 36934.806 | 2213.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;816 | 94.2053 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 816 | 36934.816 | 2213.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;826 | 94.2053 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 826 | 36934.826 | 2213.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;836 | 94.2053 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 836 | 36934.836 | 2213.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;846 | 94.2043 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 846 | 36934.846 | 2213.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;856 | 94.2043 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 856 | 36934.856 | 2213.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;866 | 94.2043 | 292.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 866 | 36934.866 | 2213.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;876 | 94.2043 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 876 | 36934.876 | 2213.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;886 | 94.2043 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 886 | 36934.886 | 2213.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;896 | 94.2043 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 896 | 36934.896 | 2213.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;906 | 94.2043 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 906 | 36934.906 | 2213.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;916 | 94.2043 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 916 | 36934.916 | 2213.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;926 | 94.2043 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 926 | 36934.926 | 2213.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;936 | 94.2043 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 936 | 36934.936 | 2213.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;946 | 94.2053 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 946 | 36934.946 | 2213.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;956 | 94.2053 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 956 | 36934.956 | 2213.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;966 | 94.2053 | 292.1281 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 966 | 36934.966 | 2213.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;976 | 94.2053 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 976 | 36934.976 | 2213.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;986 | 94.2053 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 986 | 36934.986 | 2213.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:34;996 | 94.2053 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 34 | 996 | 36934.996 | 2213.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;006 | 94.2053 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 006 | 36935.006 | 2213.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;016 | 94.2053 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 016 | 36935.016 | 2213.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;026 | 94.2053 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 026 | 36935.026 | 2213.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;036 | 94.2053 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 036 | 36935.036 | 2213.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;046 | 94.2063 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 046 | 36935.046 | 2213.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;056 | 94.2063 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 056 | 36935.056 | 2213.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;066 | 94.2063 | 292.1435 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 066 | 36935.066 | 2213.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;076 | 94.2063 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 076 | 36935.076 | 2213.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;086 | 94.2063 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 086 | 36935.086 | 2213.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;096 | 94.2063 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 096 | 36935.096 | 2213.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;106 | 94.2063 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 106 | 36935.106 | 2213.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;116 | 94.2063 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 116 | 36935.116 | 2213.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;126 | 94.2063 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 126 | 36935.126 | 2213.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;136 | 94.2063 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 136 | 36935.136 | 2213.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;146 | 94.2043 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 146 | 36935.146 | 2213.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;156 | 94.2043 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 156 | 36935.156 | 2213.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;166 | 94.2043 | 292.1411 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 166 | 36935.166 | 2213.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;176 | 94.2043 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 176 | 36935.176 | 2213.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;186 | 94.2043 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 186 | 36935.186 | 2213.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;196 | 94.2043 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 196 | 36935.196 | 2213.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;206 | 94.2043 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 206 | 36935.206 | 2213.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;216 | 94.2043 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 216 | 36935.216 | 2213.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;226 | 94.2043 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 226 | 36935.226 | 2213.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;236 | 94.2043 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 236 | 36935.236 | 2213.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;246 | 94.2073 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 246 | 36935.246 | 2213.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;256 | 94.2073 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 256 | 36935.256 | 2213.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;266 | 94.2073 | 292.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 266 | 36935.266 | 2213.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;276 | 94.2073 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 276 | 36935.276 | 2213.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;286 | 94.2073 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 286 | 36935.286 | 2213.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;296 | 94.2073 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 296 | 36935.296 | 2213.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;306 | 94.2073 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 306 | 36935.306 | 2213.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;316 | 94.2073 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 316 | 36935.316 | 2213.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;326 | 94.2073 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 326 | 36935.326 | 2213.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;336 | 94.2073 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 336 | 36935.336 | 2213.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;346 | 94.2063 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 346 | 36935.346 | 2213.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;356 | 94.2063 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 356 | 36935.356 | 2213.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;366 | 94.2063 | 292.0875 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 366 | 36935.366 | 2213.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;376 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 376 | 36935.376 | 2213.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;386 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 386 | 36935.386 | 2213.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;396 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 396 | 36935.396 | 2213.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;406 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 406 | 36935.406 | 2213.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;416 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 416 | 36935.416 | 2213.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;426 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 426 | 36935.426 | 2213.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;436 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 436 | 36935.436 | 2213.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;446 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 446 | 36935.446 | 2213.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;456 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 456 | 36935.456 | 2213.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;466 | 94.2063 | 292.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 466 | 36935.466 | 2213.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;476 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 476 | 36935.476 | 2213.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;486 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 486 | 36935.486 | 2213.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;496 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 496 | 36935.496 | 2213.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;506 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 506 | 36935.506 | 2213.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;516 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 516 | 36935.516 | 2213.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;526 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 526 | 36935.526 | 2213.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;536 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 536 | 36935.536 | 2214
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;546 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 546 | 36935.546 | 2214.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;556 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 556 | 36935.556 | 2214.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;566 | 94.2063 | 292.0546 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 566 | 36935.566 | 2214.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;576 | 94.2063 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 576 | 36935.576 | 2214.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;586 | 94.2063 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 586 | 36935.586 | 2214.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;596 | 94.2063 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 596 | 36935.596 | 2214.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;606 | 94.2063 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 606 | 36935.606 | 2214.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;616 | 94.2063 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 616 | 36935.616 | 2214.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;626 | 94.2063 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 626 | 36935.626 | 2214.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;636 | 94.2063 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 636 | 36935.636 | 2214.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;646 | 94.2073 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 646 | 36935.646 | 2214.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;656 | 94.2073 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 656 | 36935.656 | 2214.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;666 | 94.2073 | 292.0436 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 666 | 36935.666 | 2214.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;676 | 94.2073 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 676 | 36935.676 | 2214.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;686 | 94.2073 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 686 | 36935.686 | 2214.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;696 | 94.2073 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 696 | 36935.696 | 2214.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;706 | 94.2073 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 706 | 36935.706 | 2214.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;716 | 94.2073 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 716 | 36935.716 | 2214.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;726 | 94.2073 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 726 | 36935.726 | 2214.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;736 | 94.2073 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 736 | 36935.736 | 2214.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;746 | 94.2063 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 746 | 36935.746 | 2214.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;756 | 94.2063 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 756 | 36935.756 | 2214.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;766 | 94.2063 | 292.0625 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 766 | 36935.766 | 2214.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;776 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 776 | 36935.776 | 2214.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;786 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 786 | 36935.786 | 2214.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;796 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 796 | 36935.796 | 2214.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;806 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 806 | 36935.806 | 2214.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;816 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 816 | 36935.816 | 2214.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;826 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 826 | 36935.826 | 2214.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;836 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 836 | 36935.836 | 2214.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;846 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 846 | 36935.846 | 2214.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;856 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 856 | 36935.856 | 2214.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;866 | 94.2063 | 292.0736 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 866 | 36935.866 | 2214.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;876 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 876 | 36935.876 | 2214.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;886 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 886 | 36935.886 | 2214.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;896 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 896 | 36935.896 | 2214.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;906 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 906 | 36935.906 | 2214.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;916 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 916 | 36935.916 | 2214.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;926 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 926 | 36935.926 | 2214.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;936 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 936 | 36935.936 | 2214.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;946 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 946 | 36935.946 | 2214.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;956 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 956 | 36935.956 | 2214.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;966 | 94.2063 | 292.0648 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 966 | 36935.966 | 2214.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;976 | 94.2063 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 976 | 36935.976 | 2214.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;986 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 986 | 36935.986 | 2214.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:35;996 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 35 | 996 | 36935.996 | 2214.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;006 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 006 | 36936.006 | 2214.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;016 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 016 | 36936.016 | 2214.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;026 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 026 | 36936.026 | 2214.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;036 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 036 | 36936.036 | 2214.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;046 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 046 | 36936.046 | 2214.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;056 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 056 | 36936.056 | 2214.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;066 | 94.2073 | 292.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 066 | 36936.066 | 2214.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;076 | 94.2073 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 076 | 36936.076 | 2214.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;086 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 086 | 36936.086 | 2214.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;096 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 096 | 36936.096 | 2214.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;106 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 106 | 36936.106 | 2214.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;116 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 116 | 36936.116 | 2214.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;126 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 126 | 36936.126 | 2214.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;136 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 136 | 36936.136 | 2214.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;146 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 146 | 36936.146 | 2214.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;156 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 156 | 36936.156 | 2214.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;166 | 94.2063 | 292.0588 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 166 | 36936.166 | 2214.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;176 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 176 | 36936.176 | 2214.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;186 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 186 | 36936.186 | 2214.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;196 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 196 | 36936.196 | 2214.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;206 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 206 | 36936.206 | 2214.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;216 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 216 | 36936.216 | 2214.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;226 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 226 | 36936.226 | 2214.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;236 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 236 | 36936.236 | 2214.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;246 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 246 | 36936.246 | 2214.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;256 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 256 | 36936.256 | 2214.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;266 | 94.2063 | 292.0469 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 266 | 36936.266 | 2214.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;276 | 94.2063 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 276 | 36936.276 | 2214.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;286 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 286 | 36936.286 | 2214.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;296 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 296 | 36936.296 | 2214.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;306 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 306 | 36936.306 | 2214.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;316 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 316 | 36936.316 | 2214.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;326 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 326 | 36936.326 | 2214.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;336 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 336 | 36936.336 | 2214.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;346 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 346 | 36936.346 | 2214.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;356 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 356 | 36936.356 | 2214.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;366 | 94.2073 | 292.046 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 366 | 36936.366 | 2214.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;376 | 94.2073 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 376 | 36936.376 | 2214.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;386 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 386 | 36936.386 | 2214.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;396 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 396 | 36936.396 | 2214.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;406 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 406 | 36936.406 | 2214.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;416 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 416 | 36936.416 | 2214.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;426 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 426 | 36936.426 | 2214.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;436 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 436 | 36936.436 | 2214.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;446 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 446 | 36936.446 | 2214.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;456 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 456 | 36936.456 | 2214.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;466 | 94.2083 | 292.0679 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 466 | 36936.466 | 2214.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;476 | 94.2083 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 476 | 36936.476 | 2214.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;486 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 486 | 36936.486 | 2214.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;496 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 496 | 36936.496 | 2214.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;506 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 506 | 36936.506 | 2214.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;516 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 516 | 36936.516 | 2214.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;526 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 526 | 36936.526 | 2214.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;536 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 536 | 36936.536 | 2215
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;546 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 546 | 36936.546 | 2215.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;556 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 556 | 36936.556 | 2215.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;566 | 94.2073 | 292.0773 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 566 | 36936.566 | 2215.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;576 | 94.2073 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 576 | 36936.576 | 2215.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;586 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 586 | 36936.586 | 2215.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;596 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 596 | 36936.596 | 2215.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;606 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 606 | 36936.606 | 2215.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;616 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 616 | 36936.616 | 2215.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;626 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 626 | 36936.626 | 2215.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;636 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 636 | 36936.636 | 2215.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;646 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 646 | 36936.646 | 2215.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;656 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 656 | 36936.656 | 2215.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;666 | 94.2094 | 292.0659 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 666 | 36936.666 | 2215.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;676 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 676 | 36936.676 | 2215.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;686 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 686 | 36936.686 | 2215.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;696 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 696 | 36936.696 | 2215.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;706 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 706 | 36936.706 | 2215.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;716 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 716 | 36936.716 | 2215.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;726 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 726 | 36936.726 | 2215.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;736 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 736 | 36936.736 | 2215.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;746 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 746 | 36936.746 | 2215.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;756 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 756 | 36936.756 | 2215.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;766 | 94.2094 | 292.0562 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 766 | 36936.766 | 2215.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;776 | 94.2094 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 776 | 36936.776 | 2215.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;786 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 786 | 36936.786 | 2215.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;796 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 796 | 36936.796 | 2215.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;806 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 806 | 36936.806 | 2215.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;816 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 816 | 36936.816 | 2215.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;826 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 826 | 36936.826 | 2215.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;836 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 836 | 36936.836 | 2215.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;846 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 846 | 36936.846 | 2215.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;856 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 856 | 36936.856 | 2215.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;866 | 94.2083 | 292.0473 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 866 | 36936.866 | 2215.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;876 | 94.2083 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 876 | 36936.876 | 2215.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;886 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 886 | 36936.886 | 2215.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;896 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 896 | 36936.896 | 2215.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;906 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 906 | 36936.906 | 2215.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;916 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 916 | 36936.916 | 2215.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;926 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 926 | 36936.926 | 2215.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;936 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 936 | 36936.936 | 2215.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;946 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 946 | 36936.946 | 2215.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;956 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 956 | 36936.956 | 2215.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;966 | 94.2094 | 292.032 | 100 | 295.0025 | 100.0833 | 10 | 15 | 36 | 966 | 36936.966 | 2215.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;976 | 94.2094 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 36 | 976 | 36936.976 | 2215.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;986 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 36 | 986 | 36936.986 | 2215.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:36;996 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 36 | 996 | 36936.996 | 2215.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;006 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 006 | 36937.006 | 2215.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;016 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 016 | 36937.016 | 2215.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;026 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 026 | 36937.026 | 2215.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;036 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 036 | 36937.036 | 2215.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;046 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 046 | 36937.046 | 2215.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;056 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 056 | 36937.056 | 2215.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;066 | 94.2103 | 292.0242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 066 | 36937.066 | 2215.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;076 | 94.2103 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 076 | 36937.076 | 2215.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;086 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 086 | 36937.086 | 2215.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;096 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 096 | 36937.096 | 2215.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;106 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 106 | 36937.106 | 2215.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;116 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 116 | 36937.116 | 2215.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;126 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 126 | 36937.126 | 2215.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;136 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 136 | 36937.136 | 2215.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;146 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 146 | 36937.146 | 2215.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;156 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 156 | 36937.156 | 2215.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;166 | 94.2104 | 292.029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 166 | 36937.166 | 2215.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;176 | 94.2104 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 176 | 36937.176 | 2215.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;186 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 186 | 36937.186 | 2215.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;196 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 196 | 36937.196 | 2215.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;206 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 206 | 36937.206 | 2215.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;216 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 216 | 36937.216 | 2215.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;226 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 226 | 36937.226 | 2215.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;236 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 236 | 36937.236 | 2215.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;246 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 246 | 36937.246 | 2215.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;256 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 256 | 36937.256 | 2215.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;266 | 94.2103 | 292.0203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 266 | 36937.266 | 2215.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;276 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 276 | 36937.276 | 2215.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;286 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 286 | 36937.286 | 2215.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;296 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 296 | 36937.296 | 2215.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;306 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 306 | 36937.306 | 2215.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;316 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 316 | 36937.316 | 2215.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;326 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 326 | 36937.326 | 2215.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;336 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 336 | 36937.336 | 2215.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;346 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 346 | 36937.346 | 2215.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;356 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 356 | 36937.356 | 2215.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;366 | 94.2103 | 291.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 366 | 36937.366 | 2215.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;376 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 376 | 36937.376 | 2215.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;386 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 386 | 36937.386 | 2215.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;396 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 396 | 36937.396 | 2215.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;406 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 406 | 36937.406 | 2215.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;416 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 416 | 36937.416 | 2215.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;426 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 426 | 36937.426 | 2215.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;436 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 436 | 36937.436 | 2215.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;446 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 446 | 36937.446 | 2215.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;456 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 456 | 36937.456 | 2215.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;466 | 94.2103 | 291.9913 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 466 | 36937.466 | 2215.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;476 | 94.2103 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 476 | 36937.476 | 2215.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;486 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 486 | 36937.486 | 2215.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;496 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 496 | 36937.496 | 2215.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;506 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 506 | 36937.506 | 2215.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;516 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 516 | 36937.516 | 2215.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;526 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 526 | 36937.526 | 2215.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;536 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 536 | 36937.536 | 2216
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;546 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 546 | 36937.546 | 2216.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;556 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 556 | 36937.556 | 2216.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;566 | 94.2094 | 291.9827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 566 | 36937.566 | 2216.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;576 | 94.2094 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 576 | 36937.576 | 2216.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;586 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 586 | 36937.586 | 2216.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;596 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 596 | 36937.596 | 2216.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;606 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 606 | 36937.606 | 2216.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;616 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 616 | 36937.616 | 2216.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;626 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 626 | 36937.626 | 2216.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;636 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 636 | 36937.636 | 2216.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;646 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 646 | 36937.646 | 2216.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;656 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 656 | 36937.656 | 2216.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;666 | 94.2103 | 291.9584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 666 | 36937.666 | 2216.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;676 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 676 | 36937.676 | 2216.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;686 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 686 | 36937.686 | 2216.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;696 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 696 | 36937.696 | 2216.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;706 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 706 | 36937.706 | 2216.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;716 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 716 | 36937.716 | 2216.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;726 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 726 | 36937.726 | 2216.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;736 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 736 | 36937.736 | 2216.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;746 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 746 | 36937.746 | 2216.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;756 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 756 | 36937.756 | 2216.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;766 | 94.2103 | 291.9396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 766 | 36937.766 | 2216.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;776 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 776 | 36937.776 | 2216.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;786 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 786 | 36937.786 | 2216.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;796 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 796 | 36937.796 | 2216.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;806 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 806 | 36937.806 | 2216.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;816 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 816 | 36937.816 | 2216.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;826 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 826 | 36937.826 | 2216.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;836 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 836 | 36937.836 | 2216.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;846 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 846 | 36937.846 | 2216.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;856 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 856 | 36937.856 | 2216.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;866 | 94.2103 | 291.9353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 866 | 36937.866 | 2216.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;876 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 876 | 36937.876 | 2216.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;886 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 886 | 36937.886 | 2216.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;896 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 896 | 36937.896 | 2216.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;906 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 906 | 36937.906 | 2216.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;916 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 916 | 36937.916 | 2216.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;926 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 926 | 36937.926 | 2216.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;936 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 936 | 36937.936 | 2216.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;946 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 946 | 36937.946 | 2216.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;956 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 956 | 36937.956 | 2216.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;966 | 94.2103 | 291.9284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 966 | 36937.966 | 2216.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;976 | 94.2103 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 976 | 36937.976 | 2216.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;986 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 986 | 36937.986 | 2216.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:37;996 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 37 | 996 | 36937.996 | 2216.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;006 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 006 | 36938.006 | 2216.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;016 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 016 | 36938.016 | 2216.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;026 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 026 | 36938.026 | 2216.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;036 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 036 | 36938.036 | 2216.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;046 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 046 | 36938.046 | 2216.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;056 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 056 | 36938.056 | 2216.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;066 | 94.2113 | 291.9189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 066 | 36938.066 | 2216.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;076 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 076 | 36938.076 | 2216.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;086 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 086 | 36938.086 | 2216.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;096 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 096 | 36938.096 | 2216.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;106 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 106 | 36938.106 | 2216.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;116 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 116 | 36938.116 | 2216.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;126 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 126 | 36938.126 | 2216.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;136 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 136 | 36938.136 | 2216.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;146 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 146 | 36938.146 | 2216.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;156 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 156 | 36938.156 | 2216.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;166 | 94.2113 | 291.9167 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 166 | 36938.166 | 2216.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;176 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 176 | 36938.176 | 2216.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;186 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 186 | 36938.186 | 2216.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;196 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 196 | 36938.196 | 2216.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;206 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 206 | 36938.206 | 2216.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;216 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 216 | 36938.216 | 2216.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;226 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 226 | 36938.226 | 2216.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;236 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 236 | 36938.236 | 2216.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;246 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 246 | 36938.246 | 2216.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;256 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 256 | 36938.256 | 2216.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;266 | 94.2113 | 291.9128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 266 | 36938.266 | 2216.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;276 | 94.2113 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 276 | 36938.276 | 2216.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;286 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 286 | 36938.286 | 2216.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;296 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 296 | 36938.296 | 2216.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;306 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 306 | 36938.306 | 2216.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;316 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 316 | 36938.316 | 2216.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;326 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 326 | 36938.326 | 2216.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;336 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 336 | 36938.336 | 2216.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;346 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 346 | 36938.346 | 2216.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;356 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 356 | 36938.356 | 2216.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;366 | 94.2123 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 366 | 36938.366 | 2216.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;376 | 94.2123 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 376 | 36938.376 | 2216.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;386 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 386 | 36938.386 | 2216.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;396 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 396 | 36938.396 | 2216.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;406 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 406 | 36938.406 | 2216.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;416 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 416 | 36938.416 | 2216.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;426 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 426 | 36938.426 | 2216.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;436 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 436 | 36938.436 | 2216.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;446 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 446 | 36938.446 | 2216.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;456 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 456 | 36938.456 | 2216.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;466 | 94.2113 | 291.9009 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 466 | 36938.466 | 2216.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;476 | 94.2113 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 476 | 36938.476 | 2216.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;486 | 94.2113 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 486 | 36938.486 | 2216.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;496 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 496 | 36938.496 | 2216.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;506 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 506 | 36938.506 | 2216.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;516 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 516 | 36938.516 | 2216.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;526 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 526 | 36938.526 | 2216.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;536 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 536 | 36938.536 | 2217
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;546 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 546 | 36938.546 | 2217.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;556 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 556 | 36938.556 | 2217.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;566 | 94.2123 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 566 | 36938.566 | 2217.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;576 | 94.2123 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 576 | 36938.576 | 2217.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;586 | 94.2123 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 586 | 36938.586 | 2217.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;596 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 596 | 36938.596 | 2217.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;606 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 606 | 36938.606 | 2217.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;616 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 616 | 36938.616 | 2217.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;626 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 626 | 36938.626 | 2217.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;636 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 636 | 36938.636 | 2217.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;646 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 646 | 36938.646 | 2217.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;656 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 656 | 36938.656 | 2217.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;666 | 94.2133 | 291.929 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 666 | 36938.666 | 2217.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;676 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 676 | 36938.676 | 2217.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;686 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 686 | 36938.686 | 2217.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;696 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 696 | 36938.696 | 2217.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;706 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 706 | 36938.706 | 2217.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;716 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 716 | 36938.716 | 2217.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;726 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 726 | 36938.726 | 2217.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;736 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 736 | 36938.736 | 2217.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;746 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 746 | 36938.746 | 2217.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;756 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 756 | 36938.756 | 2217.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;766 | 94.2133 | 291.9381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 766 | 36938.766 | 2217.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;776 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 776 | 36938.776 | 2217.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;786 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 786 | 36938.786 | 2217.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;796 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 796 | 36938.796 | 2217.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;806 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 806 | 36938.806 | 2217.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;816 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 816 | 36938.816 | 2217.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;826 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 826 | 36938.826 | 2217.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;836 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 836 | 36938.836 | 2217.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;846 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 846 | 36938.846 | 2217.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;856 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 856 | 36938.856 | 2217.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;866 | 94.2133 | 291.9438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 866 | 36938.866 | 2217.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;876 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 876 | 36938.876 | 2217.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;886 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 886 | 36938.886 | 2217.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;896 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 896 | 36938.896 | 2217.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;906 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 906 | 36938.906 | 2217.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;916 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 916 | 36938.916 | 2217.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;926 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 926 | 36938.926 | 2217.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;936 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 936 | 36938.936 | 2217.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;946 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 946 | 36938.946 | 2217.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;956 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 956 | 36938.956 | 2217.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;966 | 94.2133 | 291.9558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 966 | 36938.966 | 2217.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;976 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 976 | 36938.976 | 2217.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;986 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 986 | 36938.986 | 2217.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:38;996 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 38 | 996 | 36938.996 | 2217.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;006 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 006 | 36939.006 | 2217.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;016 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 016 | 36939.016 | 2217.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;026 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 026 | 36939.026 | 2217.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;036 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 036 | 36939.036 | 2217.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;046 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 046 | 36939.046 | 2217.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;056 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 056 | 36939.056 | 2217.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;066 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 066 | 36939.066 | 2217.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;076 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 076 | 36939.076 | 2217.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;086 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 086 | 36939.086 | 2217.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;096 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 096 | 36939.096 | 2217.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;106 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 106 | 36939.106 | 2217.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;116 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 116 | 36939.116 | 2217.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;126 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 126 | 36939.126 | 2217.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;136 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 136 | 36939.136 | 2217.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;146 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 146 | 36939.146 | 2217.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;156 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 156 | 36939.156 | 2217.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;166 | 94.2133 | 291.9536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 166 | 36939.166 | 2217.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;176 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 176 | 36939.176 | 2217.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;186 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 186 | 36939.186 | 2217.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;196 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 196 | 36939.196 | 2217.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;206 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 206 | 36939.206 | 2217.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;216 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 216 | 36939.216 | 2217.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;226 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 226 | 36939.226 | 2217.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;236 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 236 | 36939.236 | 2217.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;246 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 246 | 36939.246 | 2217.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;256 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 256 | 36939.256 | 2217.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;266 | 94.2133 | 291.9603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 266 | 36939.266 | 2217.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;276 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 276 | 36939.276 | 2217.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;286 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 286 | 36939.286 | 2217.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;296 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 296 | 36939.296 | 2217.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;306 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 306 | 36939.306 | 2217.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;316 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 316 | 36939.316 | 2217.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;326 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 326 | 36939.326 | 2217.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;336 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 336 | 36939.336 | 2217.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;346 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 346 | 36939.346 | 2217.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;356 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 356 | 36939.356 | 2217.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;366 | 94.2133 | 291.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 366 | 36939.366 | 2217.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;376 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 376 | 36939.376 | 2217.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;386 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 386 | 36939.386 | 2217.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;396 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 396 | 36939.396 | 2217.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;406 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 406 | 36939.406 | 2217.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;416 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 416 | 36939.416 | 2217.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;426 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 426 | 36939.426 | 2217.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;436 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 436 | 36939.436 | 2217.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;446 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 446 | 36939.446 | 2217.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;456 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 456 | 36939.456 | 2217.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;466 | 94.2133 | 292.0014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 466 | 36939.466 | 2217.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;476 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 476 | 36939.476 | 2217.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;486 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 486 | 36939.486 | 2217.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;496 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 496 | 36939.496 | 2217.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;506 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 506 | 36939.506 | 2217.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;516 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 516 | 36939.516 | 2217.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;526 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 526 | 36939.526 | 2217.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;536 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 536 | 36939.536 | 2218
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;546 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 546 | 36939.546 | 2218.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;556 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 556 | 36939.556 | 2218.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;566 | 94.2133 | 292.0134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 566 | 36939.566 | 2218.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;576 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 576 | 36939.576 | 2218.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;586 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 586 | 36939.586 | 2218.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;596 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 596 | 36939.596 | 2218.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;606 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 606 | 36939.606 | 2218.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;616 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 616 | 36939.616 | 2218.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;626 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 626 | 36939.626 | 2218.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;636 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 636 | 36939.636 | 2218.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;646 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 646 | 36939.646 | 2218.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;656 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 656 | 36939.656 | 2218.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;666 | 94.2133 | 292.023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 666 | 36939.666 | 2218.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;676 | 94.2133 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 676 | 36939.676 | 2218.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;686 | 94.2133 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 686 | 36939.686 | 2218.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;696 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 696 | 36939.696 | 2218.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;706 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 706 | 36939.706 | 2218.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;716 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 716 | 36939.716 | 2218.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;726 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 726 | 36939.726 | 2218.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;736 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 736 | 36939.736 | 2218.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;746 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 746 | 36939.746 | 2218.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;756 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 756 | 36939.756 | 2218.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;766 | 94.2143 | 292.0143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 766 | 36939.766 | 2218.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;776 | 94.2143 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 776 | 36939.776 | 2218.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;786 | 94.2143 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 786 | 36939.786 | 2218.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;796 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 796 | 36939.796 | 2218.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;806 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 806 | 36939.806 | 2218.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;816 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 816 | 36939.816 | 2218.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;826 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 826 | 36939.826 | 2218.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;836 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 836 | 36939.836 | 2218.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;846 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 846 | 36939.846 | 2218.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;856 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 856 | 36939.856 | 2218.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;866 | 94.2133 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 866 | 36939.866 | 2218.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;876 | 94.2133 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 876 | 36939.876 | 2218.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;886 | 94.2133 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 886 | 36939.886 | 2218.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;896 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 896 | 36939.896 | 2218.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;906 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 906 | 36939.906 | 2218.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;916 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 916 | 36939.916 | 2218.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;926 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 926 | 36939.926 | 2218.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;936 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 936 | 36939.936 | 2218.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;946 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 946 | 36939.946 | 2218.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;956 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 956 | 36939.956 | 2218.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;966 | 94.2143 | 291.974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 966 | 36939.966 | 2218.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;976 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 976 | 36939.976 | 2218.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;986 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 986 | 36939.986 | 2218.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:39;996 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 39 | 996 | 36939.996 | 2218.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;006 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 006 | 36940.006 | 2218.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;016 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 016 | 36940.016 | 2218.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;026 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 026 | 36940.026 | 2218.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;036 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 036 | 36940.036 | 2218.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;046 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 046 | 36940.046 | 2218.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;056 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 056 | 36940.056 | 2218.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;066 | 94.2143 | 291.9784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 066 | 36940.066 | 2218.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;076 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 076 | 36940.076 | 2218.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;086 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 086 | 36940.086 | 2218.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;096 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 096 | 36940.096 | 2218.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;106 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 106 | 36940.106 | 2218.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;116 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 116 | 36940.116 | 2218.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;126 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 126 | 36940.126 | 2218.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;136 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 136 | 36940.136 | 2218.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;146 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 146 | 36940.146 | 2218.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;156 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 156 | 36940.156 | 2218.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;166 | 94.2143 | 291.9754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 166 | 36940.166 | 2218.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;176 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 176 | 36940.176 | 2218.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;186 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 186 | 36940.186 | 2218.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;196 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 196 | 36940.196 | 2218.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;206 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 206 | 36940.206 | 2218.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;216 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 216 | 36940.216 | 2218.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;226 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 226 | 36940.226 | 2218.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;236 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 236 | 36940.236 | 2218.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;246 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 246 | 36940.246 | 2218.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;256 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 256 | 36940.256 | 2218.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;266 | 94.2143 | 291.9633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 266 | 36940.266 | 2218.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;276 | 94.2143 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 276 | 36940.276 | 2218.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;286 | 94.2143 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 286 | 36940.286 | 2218.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;296 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 296 | 36940.296 | 2218.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;306 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 306 | 36940.306 | 2218.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;316 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 316 | 36940.316 | 2218.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;326 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 326 | 36940.326 | 2218.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;336 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 336 | 36940.336 | 2218.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;346 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 346 | 36940.346 | 2218.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;356 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 356 | 36940.356 | 2218.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;366 | 94.2153 | 291.9475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 366 | 36940.366 | 2218.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;376 | 94.2153 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 376 | 36940.376 | 2218.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;386 | 94.2153 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 386 | 36940.386 | 2218.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;396 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 396 | 36940.396 | 2218.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;406 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 406 | 36940.406 | 2218.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;416 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 416 | 36940.416 | 2218.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;426 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 426 | 36940.426 | 2218.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;436 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 436 | 36940.436 | 2218.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;446 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 446 | 36940.446 | 2218.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;456 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 456 | 36940.456 | 2218.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;466 | 94.2143 | 291.9242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 466 | 36940.466 | 2218.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;476 | 94.2143 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 476 | 36940.476 | 2218.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;486 | 94.2143 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 486 | 36940.486 | 2218.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;496 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 496 | 36940.496 | 2218.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;506 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 506 | 36940.506 | 2218.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;516 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 516 | 36940.516 | 2218.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;526 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 526 | 36940.526 | 2218.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;536 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 536 | 36940.536 | 2219
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;546 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 546 | 36940.546 | 2219.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;556 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 556 | 36940.556 | 2219.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;566 | 94.2133 | 291.901 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 566 | 36940.566 | 2219.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;576 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 576 | 36940.576 | 2219.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;586 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 586 | 36940.586 | 2219.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;596 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 596 | 36940.596 | 2219.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;606 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 606 | 36940.606 | 2219.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;616 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 616 | 36940.616 | 2219.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;626 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 626 | 36940.626 | 2219.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;636 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 636 | 36940.636 | 2219.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;646 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 646 | 36940.646 | 2219.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;656 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 656 | 36940.656 | 2219.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;666 | 94.2133 | 291.904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 666 | 36940.666 | 2219.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;676 | 94.2133 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 676 | 36940.676 | 2219.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;686 | 94.2133 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 686 | 36940.686 | 2219.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;696 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 696 | 36940.696 | 2219.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;706 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 706 | 36940.706 | 2219.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;716 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 716 | 36940.716 | 2219.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;726 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 726 | 36940.726 | 2219.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;736 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 736 | 36940.736 | 2219.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;746 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 746 | 36940.746 | 2219.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;756 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 756 | 36940.756 | 2219.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;766 | 94.2143 | 291.9203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 766 | 36940.766 | 2219.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;776 | 94.2143 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 776 | 36940.776 | 2219.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;786 | 94.2143 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 786 | 36940.786 | 2219.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;796 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 796 | 36940.796 | 2219.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;806 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 806 | 36940.806 | 2219.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;816 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 816 | 36940.816 | 2219.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;826 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 826 | 36940.826 | 2219.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;836 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 836 | 36940.836 | 2219.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;846 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 846 | 36940.846 | 2219.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;856 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 856 | 36940.856 | 2219.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;866 | 94.2133 | 291.9205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 866 | 36940.866 | 2219.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;876 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 876 | 36940.876 | 2219.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;886 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 886 | 36940.886 | 2219.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;896 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 896 | 36940.896 | 2219.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;906 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 906 | 36940.906 | 2219.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;916 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 916 | 36940.916 | 2219.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;926 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 926 | 36940.926 | 2219.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;936 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 936 | 36940.936 | 2219.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;946 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 946 | 36940.946 | 2219.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;956 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 956 | 36940.956 | 2219.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;966 | 94.2133 | 291.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 966 | 36940.966 | 2219.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;976 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 976 | 36940.976 | 2219.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;986 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 986 | 36940.986 | 2219.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:40;996 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 40 | 996 | 36940.996 | 2219.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;006 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 006 | 36941.006 | 2219.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;016 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 016 | 36941.016 | 2219.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;026 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 026 | 36941.026 | 2219.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;036 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 036 | 36941.036 | 2219.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;046 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 046 | 36941.046 | 2219.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;056 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 056 | 36941.056 | 2219.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;066 | 94.2133 | 291.8958 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 066 | 36941.066 | 2219.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;076 | 94.2133 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 076 | 36941.076 | 2219.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;086 | 94.2133 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 086 | 36941.086 | 2219.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;096 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 096 | 36941.096 | 2219.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;106 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 106 | 36941.106 | 2219.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;116 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 116 | 36941.116 | 2219.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;126 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 126 | 36941.126 | 2219.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;136 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 136 | 36941.136 | 2219.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;146 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 146 | 36941.146 | 2219.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;156 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 156 | 36941.156 | 2219.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;166 | 94.2143 | 291.8879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 166 | 36941.166 | 2219.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;176 | 94.2143 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 176 | 36941.176 | 2219.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;186 | 94.2143 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 186 | 36941.186 | 2219.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;196 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 196 | 36941.196 | 2219.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;206 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 206 | 36941.206 | 2219.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;216 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 216 | 36941.216 | 2219.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;226 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 226 | 36941.226 | 2219.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;236 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 236 | 36941.236 | 2219.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;246 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 246 | 36941.246 | 2219.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;256 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 256 | 36941.256 | 2219.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;266 | 94.2133 | 291.8936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 266 | 36941.266 | 2219.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;276 | 94.2133 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 276 | 36941.276 | 2219.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;286 | 94.2133 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 286 | 36941.286 | 2219.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;296 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 296 | 36941.296 | 2219.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;306 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 306 | 36941.306 | 2219.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;316 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 316 | 36941.316 | 2219.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;326 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 326 | 36941.326 | 2219.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;336 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 336 | 36941.336 | 2219.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;346 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 346 | 36941.346 | 2219.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;356 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 356 | 36941.356 | 2219.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;366 | 94.2153 | 291.9194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 366 | 36941.366 | 2219.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;376 | 94.2153 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 376 | 36941.376 | 2219.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;386 | 94.2153 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 386 | 36941.386 | 2219.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;396 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 396 | 36941.396 | 2219.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;406 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 406 | 36941.406 | 2219.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;416 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 416 | 36941.416 | 2219.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;426 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 426 | 36941.426 | 2219.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;436 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 436 | 36941.436 | 2219.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;446 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 446 | 36941.446 | 2219.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;456 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 456 | 36941.456 | 2219.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;466 | 94.2143 | 291.9539 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 466 | 36941.466 | 2219.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;476 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 476 | 36941.476 | 2219.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;486 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 486 | 36941.486 | 2219.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;496 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 496 | 36941.496 | 2219.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;506 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 506 | 36941.506 | 2219.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;516 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 516 | 36941.516 | 2219.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;526 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 526 | 36941.526 | 2219.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;536 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 536 | 36941.536 | 2220
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;546 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 546 | 36941.546 | 2220.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;556 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 556 | 36941.556 | 2220.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;566 | 94.2143 | 291.9814 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 566 | 36941.566 | 2220.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;576 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 576 | 36941.576 | 2220.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;586 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 586 | 36941.586 | 2220.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;596 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 596 | 36941.596 | 2220.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;606 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 606 | 36941.606 | 2220.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;616 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 616 | 36941.616 | 2220.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;626 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 626 | 36941.626 | 2220.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;636 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 636 | 36941.636 | 2220.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;646 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 646 | 36941.646 | 2220.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;656 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 656 | 36941.656 | 2220.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;666 | 94.2143 | 292.0001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 666 | 36941.666 | 2220.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;676 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 676 | 36941.676 | 2220.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;686 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 686 | 36941.686 | 2220.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;696 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 696 | 36941.696 | 2220.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;706 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 706 | 36941.706 | 2220.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;716 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 716 | 36941.716 | 2220.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;726 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 726 | 36941.726 | 2220.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;736 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 736 | 36941.736 | 2220.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;746 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 746 | 36941.746 | 2220.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;756 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 756 | 36941.756 | 2220.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;766 | 94.2143 | 292.011 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 766 | 36941.766 | 2220.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;776 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 776 | 36941.776 | 2220.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;786 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 786 | 36941.786 | 2220.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;796 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 796 | 36941.796 | 2220.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;806 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 806 | 36941.806 | 2220.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;816 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 816 | 36941.816 | 2220.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;826 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 826 | 36941.826 | 2220.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;836 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 836 | 36941.836 | 2220.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;846 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 846 | 36941.846 | 2220.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;856 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 856 | 36941.856 | 2220.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;866 | 94.2143 | 292.0086 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 866 | 36941.866 | 2220.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;876 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 876 | 36941.876 | 2220.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;886 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 886 | 36941.886 | 2220.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;896 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 896 | 36941.896 | 2220.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;906 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 906 | 36941.906 | 2220.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;916 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 916 | 36941.916 | 2220.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;926 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 926 | 36941.926 | 2220.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;936 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 936 | 36941.936 | 2220.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;946 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 946 | 36941.946 | 2220.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;956 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 956 | 36941.956 | 2220.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;966 | 94.2143 | 292.0005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 966 | 36941.966 | 2220.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;976 | 94.2143 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 976 | 36941.976 | 2220.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;986 | 94.2143 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 986 | 36941.986 | 2220.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:41;996 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 41 | 996 | 36941.996 | 2220.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;006 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 006 | 36942.006 | 2220.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;016 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 016 | 36942.016 | 2220.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;026 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 026 | 36942.026 | 2220.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;036 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 036 | 36942.036 | 2220.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;046 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 046 | 36942.046 | 2220.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;056 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 056 | 36942.056 | 2220.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;066 | 94.2133 | 292.0061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 066 | 36942.066 | 2220.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;076 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 076 | 36942.076 | 2220.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;086 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 086 | 36942.086 | 2220.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;096 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 096 | 36942.096 | 2220.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;106 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 106 | 36942.106 | 2220.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;116 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 116 | 36942.116 | 2220.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;126 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 126 | 36942.126 | 2220.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;136 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 136 | 36942.136 | 2220.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;146 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 146 | 36942.146 | 2220.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;156 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 156 | 36942.156 | 2220.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;166 | 94.2133 | 292.0211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 166 | 36942.166 | 2220.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;176 | 94.2133 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 176 | 36942.176 | 2220.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;186 | 94.2133 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 186 | 36942.186 | 2220.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;196 | 94.2133 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 196 | 36942.196 | 2220.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;206 | 94.2133 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 206 | 36942.206 | 2220.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;216 | 94.2133 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 216 | 36942.216 | 2220.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;226 | 94.2143 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 226 | 36942.226 | 2220.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;236 | 94.2143 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 236 | 36942.236 | 2220.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;246 | 94.2143 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 246 | 36942.246 | 2220.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;256 | 94.2143 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 256 | 36942.256 | 2220.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;266 | 94.2143 | 292.0353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 266 | 36942.266 | 2220.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;276 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 276 | 36942.276 | 2220.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;286 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 286 | 36942.286 | 2220.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;296 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 296 | 36942.296 | 2220.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;306 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 306 | 36942.306 | 2220.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;316 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 316 | 36942.316 | 2220.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;326 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 326 | 36942.326 | 2220.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;336 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 336 | 36942.336 | 2220.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;346 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 346 | 36942.346 | 2220.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;356 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 356 | 36942.356 | 2220.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;366 | 94.2143 | 292.0431 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 366 | 36942.366 | 2220.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;376 | 94.2143 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 376 | 36942.376 | 2220.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;386 | 94.2143 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 386 | 36942.386 | 2220.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;396 | 94.2143 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 396 | 36942.396 | 2220.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;406 | 94.2143 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 406 | 36942.406 | 2220.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;416 | 94.2143 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 416 | 36942.416 | 2220.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;426 | 94.2133 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 426 | 36942.426 | 2220.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;436 | 94.2133 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 436 | 36942.436 | 2220.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;446 | 94.2133 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 446 | 36942.446 | 2220.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;456 | 94.2133 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 456 | 36942.456 | 2220.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;466 | 94.2133 | 292.0427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 466 | 36942.466 | 2220.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;476 | 94.2133 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 476 | 36942.476 | 2220.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;486 | 94.2133 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 486 | 36942.486 | 2220.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;496 | 94.2133 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 496 | 36942.496 | 2220.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;506 | 94.2133 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 506 | 36942.506 | 2220.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;516 | 94.2133 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 516 | 36942.516 | 2220.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;526 | 94.2143 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 526 | 36942.526 | 2220.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;536 | 94.2143 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 536 | 36942.536 | 2221
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;546 | 94.2143 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 546 | 36942.546 | 2221.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;556 | 94.2143 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 556 | 36942.556 | 2221.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;566 | 94.2143 | 292.0362 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 566 | 36942.566 | 2221.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;576 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 576 | 36942.576 | 2221.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;586 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 586 | 36942.586 | 2221.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;596 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 596 | 36942.596 | 2221.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;606 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 606 | 36942.606 | 2221.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;616 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 616 | 36942.616 | 2221.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;626 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 626 | 36942.626 | 2221.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;636 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 636 | 36942.636 | 2221.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;646 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 646 | 36942.646 | 2221.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;656 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 656 | 36942.656 | 2221.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;666 | 94.2143 | 292.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 666 | 36942.666 | 2221.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;676 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 676 | 36942.676 | 2221.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;686 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 686 | 36942.686 | 2221.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;696 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 696 | 36942.696 | 2221.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;706 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 706 | 36942.706 | 2221.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;716 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 716 | 36942.716 | 2221.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;726 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 726 | 36942.726 | 2221.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;736 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 736 | 36942.736 | 2221.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;746 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 746 | 36942.746 | 2221.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;756 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 756 | 36942.756 | 2221.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;766 | 94.2143 | 292.0409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 766 | 36942.766 | 2221.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;776 | 94.2143 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 776 | 36942.776 | 2221.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;786 | 94.2143 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 786 | 36942.786 | 2221.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;796 | 94.2143 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 796 | 36942.796 | 2221.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;806 | 94.2143 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 806 | 36942.806 | 2221.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;816 | 94.2143 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 816 | 36942.816 | 2221.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;826 | 94.2153 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 826 | 36942.826 | 2221.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;836 | 94.2153 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 836 | 36942.836 | 2221.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;846 | 94.2153 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 846 | 36942.846 | 2221.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;856 | 94.2153 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 856 | 36942.856 | 2221.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;866 | 94.2153 | 292.0481 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 866 | 36942.866 | 2221.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;876 | 94.2153 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 876 | 36942.876 | 2221.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;886 | 94.2153 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 886 | 36942.886 | 2221.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;896 | 94.2153 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 896 | 36942.896 | 2221.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;906 | 94.2153 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 906 | 36942.906 | 2221.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;916 | 94.2153 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 916 | 36942.916 | 2221.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;926 | 94.2143 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 926 | 36942.926 | 2221.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;936 | 94.2143 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 936 | 36942.936 | 2221.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;946 | 94.2143 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 946 | 36942.946 | 2221.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;956 | 94.2143 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 956 | 36942.956 | 2221.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;966 | 94.2143 | 292.042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 966 | 36942.966 | 2221.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;976 | 94.2143 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 976 | 36942.976 | 2221.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;986 | 94.2143 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 986 | 36942.986 | 2221.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:42;996 | 94.2143 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 42 | 996 | 36942.996 | 2221.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;006 | 94.2143 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 006 | 36943.006 | 2221.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;016 | 94.2143 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 016 | 36943.016 | 2221.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;026 | 94.2153 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 026 | 36943.026 | 2221.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;036 | 94.2153 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 036 | 36943.036 | 2221.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;046 | 94.2153 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 046 | 36943.046 | 2221.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;056 | 94.2153 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 056 | 36943.056 | 2221.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;066 | 94.2153 | 292.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 066 | 36943.066 | 2221.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;076 | 94.2153 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 076 | 36943.076 | 2221.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;086 | 94.2153 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 086 | 36943.086 | 2221.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;096 | 94.2153 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 096 | 36943.096 | 2221.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;106 | 94.2153 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 106 | 36943.106 | 2221.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;116 | 94.2153 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 116 | 36943.116 | 2221.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;126 | 94.2143 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 126 | 36943.126 | 2221.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;136 | 94.2143 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 136 | 36943.136 | 2221.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;146 | 94.2143 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 146 | 36943.146 | 2221.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;156 | 94.2143 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 156 | 36943.156 | 2221.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;166 | 94.2143 | 291.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 166 | 36943.166 | 2221.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;176 | 94.2143 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 176 | 36943.176 | 2221.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;186 | 94.2143 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 186 | 36943.186 | 2221.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;196 | 94.2143 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 196 | 36943.196 | 2221.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;206 | 94.2143 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 206 | 36943.206 | 2221.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;216 | 94.2143 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 216 | 36943.216 | 2221.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;226 | 94.2153 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 226 | 36943.226 | 2221.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;236 | 94.2153 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 236 | 36943.236 | 2221.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;246 | 94.2153 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 246 | 36943.246 | 2221.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;256 | 94.2153 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 256 | 36943.256 | 2221.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;266 | 94.2153 | 291.959 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 266 | 36943.266 | 2221.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;276 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 276 | 36943.276 | 2221.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;286 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 286 | 36943.286 | 2221.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;296 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 296 | 36943.296 | 2221.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;306 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 306 | 36943.306 | 2221.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;316 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 316 | 36943.316 | 2221.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;326 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 326 | 36943.326 | 2221.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;336 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 336 | 36943.336 | 2221.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;346 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 346 | 36943.346 | 2221.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;356 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 356 | 36943.356 | 2221.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;366 | 94.2153 | 291.9477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 366 | 36943.366 | 2221.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;376 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 376 | 36943.376 | 2221.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;386 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 386 | 36943.386 | 2221.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;396 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 396 | 36943.396 | 2221.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;406 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 406 | 36943.406 | 2221.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;416 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 416 | 36943.416 | 2221.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;426 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 426 | 36943.426 | 2221.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;436 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 436 | 36943.436 | 2221.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;446 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 446 | 36943.446 | 2221.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;456 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 456 | 36943.456 | 2221.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;466 | 94.2153 | 291.9537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 466 | 36943.466 | 2221.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;476 | 94.2153 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 476 | 36943.476 | 2221.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;486 | 94.2153 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 486 | 36943.486 | 2221.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;496 | 94.2153 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 496 | 36943.496 | 2221.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;506 | 94.2153 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 506 | 36943.506 | 2221.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;516 | 94.2153 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 516 | 36943.516 | 2221.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;526 | 94.2153 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 526 | 36943.526 | 2221.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;536 | 94.2153 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 536 | 36943.536 | 2222
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;546 | 94.2143 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 546 | 36943.546 | 2222.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;556 | 94.2143 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 556 | 36943.556 | 2222.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;566 | 94.2143 | 291.9701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 566 | 36943.566 | 2222.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;576 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 576 | 36943.576 | 2222.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;586 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 586 | 36943.586 | 2222.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;596 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 596 | 36943.596 | 2222.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;606 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 606 | 36943.606 | 2222.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;616 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 616 | 36943.616 | 2222.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;626 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 626 | 36943.626 | 2222.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;636 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 636 | 36943.636 | 2222.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;646 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 646 | 36943.646 | 2222.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;656 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 656 | 36943.656 | 2222.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;666 | 94.2143 | 291.989 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 666 | 36943.666 | 2222.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;676 | 94.2143 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 676 | 36943.676 | 2222.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;686 | 94.2143 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 686 | 36943.686 | 2222.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;696 | 94.2143 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 696 | 36943.696 | 2222.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;706 | 94.2143 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 706 | 36943.706 | 2222.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;716 | 94.2143 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 716 | 36943.716 | 2222.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;726 | 94.2143 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 726 | 36943.726 | 2222.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;736 | 94.2143 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 736 | 36943.736 | 2222.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;746 | 94.2133 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 746 | 36943.746 | 2222.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;756 | 94.2133 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 756 | 36943.756 | 2222.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;766 | 94.2133 | 292.0026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 766 | 36943.766 | 2222.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;776 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 776 | 36943.776 | 2222.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;786 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 786 | 36943.786 | 2222.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;796 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 796 | 36943.796 | 2222.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;806 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 806 | 36943.806 | 2222.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;816 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 816 | 36943.816 | 2222.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;826 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 826 | 36943.826 | 2222.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;836 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 836 | 36943.836 | 2222.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;846 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 846 | 36943.846 | 2222.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;856 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 856 | 36943.856 | 2222.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;866 | 94.2133 | 292.0113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 866 | 36943.866 | 2222.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;876 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 876 | 36943.876 | 2222.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;886 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 886 | 36943.886 | 2222.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;896 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 896 | 36943.896 | 2222.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;906 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 906 | 36943.906 | 2222.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;916 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 916 | 36943.916 | 2222.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;926 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 926 | 36943.926 | 2222.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;936 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 936 | 36943.936 | 2222.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;946 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 946 | 36943.946 | 2222.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;956 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 956 | 36943.956 | 2222.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;966 | 94.2133 | 292.0221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 966 | 36943.966 | 2222.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;976 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 976 | 36943.976 | 2222.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;986 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 986 | 36943.986 | 2222.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:43;996 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 43 | 996 | 36943.996 | 2222.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;006 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 006 | 36944.006 | 2222.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;016 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 016 | 36944.016 | 2222.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;026 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 026 | 36944.026 | 2222.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;036 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 036 | 36944.036 | 2222.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;046 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 046 | 36944.046 | 2222.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;056 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 056 | 36944.056 | 2222.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;066 | 94.2133 | 292.0352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 066 | 36944.066 | 2222.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;076 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 076 | 36944.076 | 2222.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;086 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 086 | 36944.086 | 2222.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;096 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 096 | 36944.096 | 2222.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;106 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 106 | 36944.106 | 2222.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;116 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 116 | 36944.116 | 2222.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;126 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 126 | 36944.126 | 2222.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;136 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 136 | 36944.136 | 2222.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;146 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 146 | 36944.146 | 2222.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;156 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 156 | 36944.156 | 2222.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;166 | 94.2133 | 292.0484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 166 | 36944.166 | 2222.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;176 | 94.2133 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 176 | 36944.176 | 2222.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;186 | 94.2133 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 186 | 36944.186 | 2222.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;196 | 94.2133 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 196 | 36944.196 | 2222.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;206 | 94.2133 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 206 | 36944.206 | 2222.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;216 | 94.2133 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 216 | 36944.216 | 2222.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;226 | 94.2133 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 226 | 36944.226 | 2222.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;236 | 94.2133 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 236 | 36944.236 | 2222.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;246 | 94.2143 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 246 | 36944.246 | 2222.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;256 | 94.2143 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 256 | 36944.256 | 2222.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;266 | 94.2143 | 292.0695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 266 | 36944.266 | 2222.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;276 | 94.2143 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 276 | 36944.276 | 2222.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;286 | 94.2143 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 286 | 36944.286 | 2222.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;296 | 94.2143 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 296 | 36944.296 | 2222.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;306 | 94.2143 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 306 | 36944.306 | 2222.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;316 | 94.2143 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 316 | 36944.316 | 2222.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;326 | 94.2143 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 326 | 36944.326 | 2222.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;336 | 94.2143 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 336 | 36944.336 | 2222.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;346 | 94.2133 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 346 | 36944.346 | 2222.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;356 | 94.2133 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 356 | 36944.356 | 2222.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;366 | 94.2133 | 292.0981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 366 | 36944.366 | 2222.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;376 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 376 | 36944.376 | 2222.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;386 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 386 | 36944.386 | 2222.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;396 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 396 | 36944.396 | 2222.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;406 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 406 | 36944.406 | 2222.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;416 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 416 | 36944.416 | 2222.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;426 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 426 | 36944.426 | 2222.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;436 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 436 | 36944.436 | 2222.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;446 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 446 | 36944.446 | 2222.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;456 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 456 | 36944.456 | 2222.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;466 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 466 | 36944.466 | 2222.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;476 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 476 | 36944.476 | 2222.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;486 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 486 | 36944.486 | 2222.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;496 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 496 | 36944.496 | 2222.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;506 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 506 | 36944.506 | 2222.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;516 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 516 | 36944.516 | 2222.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;526 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 526 | 36944.526 | 2222.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;536 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 536 | 36944.536 | 2223
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;546 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 546 | 36944.546 | 2223.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;556 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 556 | 36944.556 | 2223.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;566 | 94.2133 | 292.1256 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 566 | 36944.566 | 2223.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;576 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 576 | 36944.576 | 2223.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;586 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 586 | 36944.586 | 2223.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;596 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 596 | 36944.596 | 2223.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;606 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 606 | 36944.606 | 2223.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;616 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 616 | 36944.616 | 2223.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;626 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 626 | 36944.626 | 2223.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;636 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 636 | 36944.636 | 2223.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;646 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 646 | 36944.646 | 2223.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;656 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 656 | 36944.656 | 2223.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;666 | 94.2133 | 292.1304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 666 | 36944.666 | 2223.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;676 | 94.2133 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 676 | 36944.676 | 2223.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;686 | 94.2133 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 686 | 36944.686 | 2223.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;696 | 94.2133 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 696 | 36944.696 | 2223.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;706 | 94.2133 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 706 | 36944.706 | 2223.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;716 | 94.2133 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 716 | 36944.716 | 2223.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;726 | 94.2133 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 726 | 36944.726 | 2223.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;736 | 94.2133 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 736 | 36944.736 | 2223.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;746 | 94.2143 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 746 | 36944.746 | 2223.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;756 | 94.2143 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 756 | 36944.756 | 2223.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;766 | 94.2143 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 766 | 36944.766 | 2223.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;776 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 776 | 36944.776 | 2223.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;786 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 786 | 36944.786 | 2223.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;796 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 796 | 36944.796 | 2223.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;806 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 806 | 36944.806 | 2223.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;816 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 816 | 36944.816 | 2223.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;826 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 826 | 36944.826 | 2223.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;836 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 836 | 36944.836 | 2223.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;846 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 846 | 36944.846 | 2223.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;856 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 856 | 36944.856 | 2223.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;866 | 94.2143 | 292.1176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 866 | 36944.866 | 2223.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;876 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 876 | 36944.876 | 2223.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;886 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 886 | 36944.886 | 2223.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;896 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 896 | 36944.896 | 2223.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;906 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 906 | 36944.906 | 2223.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;916 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 916 | 36944.916 | 2223.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;926 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 926 | 36944.926 | 2223.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;936 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 936 | 36944.936 | 2223.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;946 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 946 | 36944.946 | 2223.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;956 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 956 | 36944.956 | 2223.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;966 | 94.2143 | 292.1139 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 966 | 36944.966 | 2223.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;976 | 94.2143 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 976 | 36944.976 | 2223.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;986 | 94.2143 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 986 | 36944.986 | 2223.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:44;996 | 94.2143 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 44 | 996 | 36944.996 | 2223.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;006 | 94.2143 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 006 | 36945.006 | 2223.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;016 | 94.2143 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 016 | 36945.016 | 2223.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;026 | 94.2143 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 026 | 36945.026 | 2223.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;036 | 94.2143 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 036 | 36945.036 | 2223.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;046 | 94.2133 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 046 | 36945.046 | 2223.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;056 | 94.2133 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 056 | 36945.056 | 2223.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;066 | 94.2133 | 292.1157 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 066 | 36945.066 | 2223.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;076 | 94.2133 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 076 | 36945.076 | 2223.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;086 | 94.2133 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 086 | 36945.086 | 2223.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;096 | 94.2133 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 096 | 36945.096 | 2223.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;106 | 94.2133 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 106 | 36945.106 | 2223.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;116 | 94.2133 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 116 | 36945.116 | 2223.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;126 | 94.2133 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 126 | 36945.126 | 2223.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;136 | 94.2133 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 136 | 36945.136 | 2223.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;146 | 94.2143 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 146 | 36945.146 | 2223.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;156 | 94.2143 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 156 | 36945.156 | 2223.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;166 | 94.2143 | 292.1014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 166 | 36945.166 | 2223.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;176 | 94.2143 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 176 | 36945.176 | 2223.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;186 | 94.2143 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 186 | 36945.186 | 2223.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;196 | 94.2143 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 196 | 36945.196 | 2223.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;206 | 94.2143 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 206 | 36945.206 | 2223.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;216 | 94.2143 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 216 | 36945.216 | 2223.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;226 | 94.2143 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 226 | 36945.226 | 2223.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;236 | 94.2143 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 236 | 36945.236 | 2223.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;246 | 94.2133 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 246 | 36945.246 | 2223.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;256 | 94.2133 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 256 | 36945.256 | 2223.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;266 | 94.2133 | 292.0742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 266 | 36945.266 | 2223.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;276 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 276 | 36945.276 | 2223.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;286 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 286 | 36945.286 | 2223.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;296 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 296 | 36945.296 | 2223.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;306 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 306 | 36945.306 | 2223.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;316 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 316 | 36945.316 | 2223.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;326 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 326 | 36945.326 | 2223.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;336 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 336 | 36945.336 | 2223.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;346 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 346 | 36945.346 | 2223.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;356 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 356 | 36945.356 | 2223.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;366 | 94.2133 | 292.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 366 | 36945.366 | 2223.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;376 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 376 | 36945.376 | 2223.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;386 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 386 | 36945.386 | 2223.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;396 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 396 | 36945.396 | 2223.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;406 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 406 | 36945.406 | 2223.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;416 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 416 | 36945.416 | 2223.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;426 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 426 | 36945.426 | 2223.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;436 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 436 | 36945.436 | 2223.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;446 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 446 | 36945.446 | 2223.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;456 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 456 | 36945.456 | 2223.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;466 | 94.2133 | 292.0322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 466 | 36945.466 | 2223.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;476 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 476 | 36945.476 | 2223.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;486 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 486 | 36945.486 | 2223.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;496 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 496 | 36945.496 | 2223.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;506 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 506 | 36945.506 | 2223.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;516 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 516 | 36945.516 | 2223.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;526 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 526 | 36945.526 | 2223.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;536 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 536 | 36945.536 | 2224
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;546 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 546 | 36945.546 | 2224.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;556 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 556 | 36945.556 | 2224.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;566 | 94.2133 | 292.0266 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 566 | 36945.566 | 2224.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;576 | 94.2133 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 576 | 36945.576 | 2224.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;586 | 94.2133 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 586 | 36945.586 | 2224.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;596 | 94.2133 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 596 | 36945.596 | 2224.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;606 | 94.2133 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 606 | 36945.606 | 2224.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;616 | 94.2133 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 616 | 36945.616 | 2224.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;626 | 94.2133 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 626 | 36945.626 | 2224.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;636 | 94.2133 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 636 | 36945.636 | 2224.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;646 | 94.2143 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 646 | 36945.646 | 2224.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;656 | 94.2143 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 656 | 36945.656 | 2224.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;666 | 94.2143 | 292.0338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 666 | 36945.666 | 2224.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;676 | 94.2143 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 676 | 36945.676 | 2224.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;686 | 94.2143 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 686 | 36945.686 | 2224.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;696 | 94.2143 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 696 | 36945.696 | 2224.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;706 | 94.2143 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 706 | 36945.706 | 2224.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;716 | 94.2143 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 716 | 36945.716 | 2224.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;726 | 94.2143 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 726 | 36945.726 | 2224.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;736 | 94.2143 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 736 | 36945.736 | 2224.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;746 | 94.2133 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 746 | 36945.746 | 2224.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;756 | 94.2133 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 756 | 36945.756 | 2224.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;766 | 94.2133 | 292.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 766 | 36945.766 | 2224.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;776 | 94.2133 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 776 | 36945.776 | 2224.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;786 | 94.2133 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 786 | 36945.786 | 2224.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;796 | 94.2133 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 796 | 36945.796 | 2224.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;806 | 94.2133 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 806 | 36945.806 | 2224.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;816 | 94.2133 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 816 | 36945.816 | 2224.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;826 | 94.2133 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 826 | 36945.826 | 2224.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;836 | 94.2133 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 836 | 36945.836 | 2224.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;846 | 94.2143 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 846 | 36945.846 | 2224.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;856 | 94.2143 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 856 | 36945.856 | 2224.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;866 | 94.2143 | 292.0418 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 866 | 36945.866 | 2224.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;876 | 94.2143 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 876 | 36945.876 | 2224.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;886 | 94.2143 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 886 | 36945.886 | 2224.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;896 | 94.2143 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 896 | 36945.896 | 2224.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;906 | 94.2143 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 906 | 36945.906 | 2224.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;916 | 94.2143 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 916 | 36945.916 | 2224.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;926 | 94.2143 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 926 | 36945.926 | 2224.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;936 | 94.2143 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 936 | 36945.936 | 2224.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;946 | 94.2133 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 946 | 36945.946 | 2224.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;956 | 94.2133 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 956 | 36945.956 | 2224.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;966 | 94.2133 | 292.0243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 966 | 36945.966 | 2224.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;976 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 976 | 36945.976 | 2224.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;986 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 986 | 36945.986 | 2224.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:45;996 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 45 | 996 | 36945.996 | 2224.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;006 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 006 | 36946.006 | 2224.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;016 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 016 | 36946.016 | 2224.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;026 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 026 | 36946.026 | 2224.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;036 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 036 | 36946.036 | 2224.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;046 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 046 | 36946.046 | 2224.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;056 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 056 | 36946.056 | 2224.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;066 | 94.2133 | 292.0048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 066 | 36946.066 | 2224.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;076 | 94.2133 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 076 | 36946.076 | 2224.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;086 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 086 | 36946.086 | 2224.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;096 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 096 | 36946.096 | 2224.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;106 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 106 | 36946.106 | 2224.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;116 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 116 | 36946.116 | 2224.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;126 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 126 | 36946.126 | 2224.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;136 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 136 | 36946.136 | 2224.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;146 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 146 | 36946.146 | 2224.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;156 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 156 | 36946.156 | 2224.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;166 | 94.2143 | 291.9955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 166 | 36946.166 | 2224.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;176 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 176 | 36946.176 | 2224.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;186 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 186 | 36946.186 | 2224.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;196 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 196 | 36946.196 | 2224.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;206 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 206 | 36946.206 | 2224.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;216 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 216 | 36946.216 | 2224.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;226 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 226 | 36946.226 | 2224.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;236 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 236 | 36946.236 | 2224.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;246 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 246 | 36946.246 | 2224.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;256 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 256 | 36946.256 | 2224.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;266 | 94.2143 | 292.0006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 266 | 36946.266 | 2224.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;276 | 94.2143 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 276 | 36946.276 | 2224.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;286 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 286 | 36946.286 | 2224.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;296 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 296 | 36946.296 | 2224.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;306 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 306 | 36946.306 | 2224.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;316 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 316 | 36946.316 | 2224.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;326 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 326 | 36946.326 | 2224.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;336 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 336 | 36946.336 | 2224.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;346 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 346 | 36946.346 | 2224.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;356 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 356 | 36946.356 | 2224.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;366 | 94.2153 | 292.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 366 | 36946.366 | 2224.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;376 | 94.2153 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 376 | 36946.376 | 2224.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;386 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 386 | 36946.386 | 2224.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;396 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 396 | 36946.396 | 2224.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;406 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 406 | 36946.406 | 2224.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;416 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 416 | 36946.416 | 2224.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;426 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 426 | 36946.426 | 2224.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;436 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 436 | 36946.436 | 2224.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;446 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 446 | 36946.446 | 2224.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;456 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 456 | 36946.456 | 2224.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;466 | 94.2143 | 292.0359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 466 | 36946.466 | 2224.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;476 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 476 | 36946.476 | 2224.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;486 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 486 | 36946.486 | 2224.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;496 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 496 | 36946.496 | 2224.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;506 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 506 | 36946.506 | 2224.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;516 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 516 | 36946.516 | 2224.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;526 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 526 | 36946.526 | 2224.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;536 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 536 | 36946.536 | 2225
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;546 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 546 | 36946.546 | 2225.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;556 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 556 | 36946.556 | 2225.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;566 | 94.2143 | 292.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 566 | 36946.566 | 2225.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;576 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 576 | 36946.576 | 2225.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;586 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 586 | 36946.586 | 2225.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;596 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 596 | 36946.596 | 2225.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;606 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 606 | 36946.606 | 2225.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;616 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 616 | 36946.616 | 2225.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;626 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 626 | 36946.626 | 2225.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;636 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 636 | 36946.636 | 2225.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;646 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 646 | 36946.646 | 2225.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;656 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 656 | 36946.656 | 2225.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;666 | 94.2143 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 666 | 36946.666 | 2225.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;676 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 676 | 36946.676 | 2225.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;686 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 686 | 36946.686 | 2225.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;696 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 696 | 36946.696 | 2225.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;706 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 706 | 36946.706 | 2225.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;716 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 716 | 36946.716 | 2225.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;726 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 726 | 36946.726 | 2225.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;736 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 736 | 36946.736 | 2225.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;746 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 746 | 36946.746 | 2225.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;756 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 756 | 36946.756 | 2225.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;766 | 94.2143 | 292.0596 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 766 | 36946.766 | 2225.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;776 | 94.2143 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 776 | 36946.776 | 2225.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;786 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 786 | 36946.786 | 2225.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;796 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 796 | 36946.796 | 2225.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;806 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 806 | 36946.806 | 2225.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;816 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 816 | 36946.816 | 2225.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;826 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 826 | 36946.826 | 2225.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;836 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 836 | 36946.836 | 2225.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;846 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 846 | 36946.846 | 2225.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;856 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 856 | 36946.856 | 2225.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;866 | 94.2133 | 292.0812 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 866 | 36946.866 | 2225.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;876 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 876 | 36946.876 | 2225.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;886 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 886 | 36946.886 | 2225.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;896 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 896 | 36946.896 | 2225.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;906 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 906 | 36946.906 | 2225.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;916 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 916 | 36946.916 | 2225.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;926 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 926 | 36946.926 | 2225.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;936 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 936 | 36946.936 | 2225.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;946 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 946 | 36946.946 | 2225.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;956 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 956 | 36946.956 | 2225.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;966 | 94.2133 | 292.1053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 966 | 36946.966 | 2225.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;976 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 976 | 36946.976 | 2225.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;986 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 986 | 36946.986 | 2225.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:46;996 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 46 | 996 | 36946.996 | 2225.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;006 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 006 | 36947.006 | 2225.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;016 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 016 | 36947.016 | 2225.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;026 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 026 | 36947.026 | 2225.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;036 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 036 | 36947.036 | 2225.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;046 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 046 | 36947.046 | 2225.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;056 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 056 | 36947.056 | 2225.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;066 | 94.2133 | 292.1294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 066 | 36947.066 | 2225.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;076 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 076 | 36947.076 | 2225.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;086 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 086 | 36947.086 | 2225.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;096 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 096 | 36947.096 | 2225.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;106 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 106 | 36947.106 | 2225.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;116 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 116 | 36947.116 | 2225.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;126 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 126 | 36947.126 | 2225.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;136 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 136 | 36947.136 | 2225.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;146 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 146 | 36947.146 | 2225.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;156 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 156 | 36947.156 | 2225.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;166 | 94.2133 | 292.1422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 166 | 36947.166 | 2225.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;176 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 176 | 36947.176 | 2225.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;186 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 186 | 36947.186 | 2225.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;196 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 196 | 36947.196 | 2225.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;206 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 206 | 36947.206 | 2225.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;216 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 216 | 36947.216 | 2225.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;226 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 226 | 36947.226 | 2225.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;236 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 236 | 36947.236 | 2225.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;246 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 246 | 36947.246 | 2225.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;256 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 256 | 36947.256 | 2225.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;266 | 94.2133 | 292.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 266 | 36947.266 | 2225.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;276 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 276 | 36947.276 | 2225.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;286 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 286 | 36947.286 | 2225.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;296 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 296 | 36947.296 | 2225.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;306 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 306 | 36947.306 | 2225.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;316 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 316 | 36947.316 | 2225.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;326 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 326 | 36947.326 | 2225.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;336 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 336 | 36947.336 | 2225.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;346 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 346 | 36947.346 | 2225.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;356 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 356 | 36947.356 | 2225.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;366 | 94.2133 | 292.1175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 366 | 36947.366 | 2225.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;376 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 376 | 36947.376 | 2225.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;386 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 386 | 36947.386 | 2225.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;396 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 396 | 36947.396 | 2225.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;406 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 406 | 36947.406 | 2225.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;416 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 416 | 36947.416 | 2225.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;426 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 426 | 36947.426 | 2225.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;436 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 436 | 36947.436 | 2225.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;446 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 446 | 36947.446 | 2225.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;456 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 456 | 36947.456 | 2225.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;466 | 94.2133 | 292.1081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 466 | 36947.466 | 2225.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;476 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 476 | 36947.476 | 2225.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;486 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 486 | 36947.486 | 2225.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;496 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 496 | 36947.496 | 2225.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;506 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 506 | 36947.506 | 2225.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;516 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 516 | 36947.516 | 2225.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;526 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 526 | 36947.526 | 2225.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;536 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 536 | 36947.536 | 2226
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;546 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 546 | 36947.546 | 2226.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;556 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 556 | 36947.556 | 2226.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;566 | 94.2133 | 292.1006 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 566 | 36947.566 | 2226.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;576 | 94.2133 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 576 | 36947.576 | 2226.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;586 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 586 | 36947.586 | 2226.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;596 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 596 | 36947.596 | 2226.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;606 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 606 | 36947.606 | 2226.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;616 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 616 | 36947.616 | 2226.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;626 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 626 | 36947.626 | 2226.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;636 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 636 | 36947.636 | 2226.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;646 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 646 | 36947.646 | 2226.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;656 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 656 | 36947.656 | 2226.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;666 | 94.2153 | 292.0941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 666 | 36947.666 | 2226.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;676 | 94.2153 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 676 | 36947.676 | 2226.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;686 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 686 | 36947.686 | 2226.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;696 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 696 | 36947.696 | 2226.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;706 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 706 | 36947.706 | 2226.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;716 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 716 | 36947.716 | 2226.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;726 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 726 | 36947.726 | 2226.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;736 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 736 | 36947.736 | 2226.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;746 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 746 | 36947.746 | 2226.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;756 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 756 | 36947.756 | 2226.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;766 | 94.2143 | 292.0969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 766 | 36947.766 | 2226.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;776 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 776 | 36947.776 | 2226.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;786 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 786 | 36947.786 | 2226.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;796 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 796 | 36947.796 | 2226.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;806 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 806 | 36947.806 | 2226.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;816 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 816 | 36947.816 | 2226.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;826 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 826 | 36947.826 | 2226.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;836 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 836 | 36947.836 | 2226.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;846 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 846 | 36947.846 | 2226.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;856 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 856 | 36947.856 | 2226.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;866 | 94.2143 | 292.1028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 866 | 36947.866 | 2226.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;876 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 876 | 36947.876 | 2226.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;886 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 886 | 36947.886 | 2226.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;896 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 896 | 36947.896 | 2226.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;906 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 906 | 36947.906 | 2226.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;916 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 916 | 36947.916 | 2226.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;926 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 926 | 36947.926 | 2226.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;936 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 936 | 36947.936 | 2226.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;946 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 946 | 36947.946 | 2226.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;956 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 956 | 36947.956 | 2226.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;966 | 94.2143 | 292.1002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 966 | 36947.966 | 2226.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;976 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 976 | 36947.976 | 2226.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;986 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 986 | 36947.986 | 2226.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:47;996 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 47 | 996 | 36947.996 | 2226.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;006 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 006 | 36948.006 | 2226.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;016 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 016 | 36948.016 | 2226.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;026 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 026 | 36948.026 | 2226.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;036 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 036 | 36948.036 | 2226.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;046 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 046 | 36948.046 | 2226.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;056 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 056 | 36948.056 | 2226.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;066 | 94.2143 | 292.0894 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 066 | 36948.066 | 2226.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;076 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 076 | 36948.076 | 2226.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;086 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 086 | 36948.086 | 2226.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;096 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 096 | 36948.096 | 2226.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;106 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 106 | 36948.106 | 2226.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;116 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 116 | 36948.116 | 2226.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;126 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 126 | 36948.126 | 2226.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;136 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 136 | 36948.136 | 2226.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;146 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 146 | 36948.146 | 2226.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;156 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 156 | 36948.156 | 2226.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;166 | 94.2143 | 292.0746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 166 | 36948.166 | 2226.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;176 | 94.2143 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 176 | 36948.176 | 2226.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;186 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 186 | 36948.186 | 2226.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;196 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 196 | 36948.196 | 2226.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;206 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 206 | 36948.206 | 2226.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;216 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 216 | 36948.216 | 2226.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;226 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 226 | 36948.226 | 2226.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;236 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 236 | 36948.236 | 2226.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;246 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 246 | 36948.246 | 2226.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;256 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 256 | 36948.256 | 2226.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;266 | 94.2133 | 292.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 266 | 36948.266 | 2226.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;276 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 276 | 36948.276 | 2226.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;286 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 286 | 36948.286 | 2226.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;296 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 296 | 36948.296 | 2226.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;306 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 306 | 36948.306 | 2226.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;316 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 316 | 36948.316 | 2226.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;326 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 326 | 36948.326 | 2226.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;336 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 336 | 36948.336 | 2226.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;346 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 346 | 36948.346 | 2226.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;356 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 356 | 36948.356 | 2226.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;366 | 94.2133 | 292.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 366 | 36948.366 | 2226.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;376 | 94.2133 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 376 | 36948.376 | 2226.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;386 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 386 | 36948.386 | 2226.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;396 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 396 | 36948.396 | 2226.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;406 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 406 | 36948.406 | 2226.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;416 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 416 | 36948.416 | 2226.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;426 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 426 | 36948.426 | 2226.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;436 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 436 | 36948.436 | 2226.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;446 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 446 | 36948.446 | 2226.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;456 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 456 | 36948.456 | 2226.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;466 | 94.2123 | 292.0854 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 466 | 36948.466 | 2226.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;476 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 476 | 36948.476 | 2226.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;486 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 486 | 36948.486 | 2226.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;496 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 496 | 36948.496 | 2226.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;506 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 506 | 36948.506 | 2226.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;516 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 516 | 36948.516 | 2226.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;526 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 526 | 36948.526 | 2226.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;536 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 536 | 36948.536 | 2227
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;546 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 546 | 36948.546 | 2227.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;556 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 556 | 36948.556 | 2227.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;566 | 94.2123 | 292.1065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 566 | 36948.566 | 2227.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;576 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 576 | 36948.576 | 2227.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;586 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 586 | 36948.586 | 2227.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;596 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 596 | 36948.596 | 2227.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;606 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 606 | 36948.606 | 2227.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;616 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 616 | 36948.616 | 2227.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;626 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 626 | 36948.626 | 2227.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;636 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 636 | 36948.636 | 2227.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;646 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 646 | 36948.646 | 2227.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;656 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 656 | 36948.656 | 2227.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;666 | 94.2123 | 292.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 666 | 36948.666 | 2227.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;676 | 94.2123 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 676 | 36948.676 | 2227.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;686 | 94.2123 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 686 | 36948.686 | 2227.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;696 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 696 | 36948.696 | 2227.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;706 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 706 | 36948.706 | 2227.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;716 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 716 | 36948.716 | 2227.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;726 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 726 | 36948.726 | 2227.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;736 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 736 | 36948.736 | 2227.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;746 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 746 | 36948.746 | 2227.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;756 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 756 | 36948.756 | 2227.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;766 | 94.2133 | 292.1154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 766 | 36948.766 | 2227.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;776 | 94.2133 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 776 | 36948.776 | 2227.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;786 | 94.2133 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 786 | 36948.786 | 2227.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;796 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 796 | 36948.796 | 2227.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;806 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 806 | 36948.806 | 2227.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;816 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 816 | 36948.816 | 2227.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;826 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 826 | 36948.826 | 2227.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;836 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 836 | 36948.836 | 2227.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;846 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 846 | 36948.846 | 2227.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;856 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 856 | 36948.856 | 2227.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;866 | 94.2113 | 292.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 866 | 36948.866 | 2227.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;876 | 94.2113 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 876 | 36948.876 | 2227.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;886 | 94.2113 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 886 | 36948.886 | 2227.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;896 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 896 | 36948.896 | 2227.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;906 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 906 | 36948.906 | 2227.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;916 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 916 | 36948.916 | 2227.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;926 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 926 | 36948.926 | 2227.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;936 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 936 | 36948.936 | 2227.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;946 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 946 | 36948.946 | 2227.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;956 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 956 | 36948.956 | 2227.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;966 | 94.2143 | 292.0973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 966 | 36948.966 | 2227.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;976 | 94.2143 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 976 | 36948.976 | 2227.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;986 | 94.2143 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 986 | 36948.986 | 2227.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:48;996 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 48 | 996 | 36948.996 | 2227.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;006 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 006 | 36949.006 | 2227.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;016 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 016 | 36949.016 | 2227.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;026 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 026 | 36949.026 | 2227.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;036 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 036 | 36949.036 | 2227.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;046 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 046 | 36949.046 | 2227.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;056 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 056 | 36949.056 | 2227.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;066 | 94.2113 | 292.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 066 | 36949.066 | 2227.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;076 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 076 | 36949.076 | 2227.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;086 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 086 | 36949.086 | 2227.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;096 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 096 | 36949.096 | 2227.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;106 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 106 | 36949.106 | 2227.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;116 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 116 | 36949.116 | 2227.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;126 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 126 | 36949.126 | 2227.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;136 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 136 | 36949.136 | 2227.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;146 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 146 | 36949.146 | 2227.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;156 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 156 | 36949.156 | 2227.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;166 | 94.2113 | 292.1168 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 166 | 36949.166 | 2227.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;176 | 94.2113 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 176 | 36949.176 | 2227.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;186 | 94.2113 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 186 | 36949.186 | 2227.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;196 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 196 | 36949.196 | 2227.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;206 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 206 | 36949.206 | 2227.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;216 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 216 | 36949.216 | 2227.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;226 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 226 | 36949.226 | 2227.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;236 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 236 | 36949.236 | 2227.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;246 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 246 | 36949.246 | 2227.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;256 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 256 | 36949.256 | 2227.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;266 | 94.2133 | 292.1502 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 266 | 36949.266 | 2227.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;276 | 94.2133 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 276 | 36949.276 | 2227.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;286 | 94.2133 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 286 | 36949.286 | 2227.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;296 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 296 | 36949.296 | 2227.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;306 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 306 | 36949.306 | 2227.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;316 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 316 | 36949.316 | 2227.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;326 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 326 | 36949.326 | 2227.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;336 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 336 | 36949.336 | 2227.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;346 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 346 | 36949.346 | 2227.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;356 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 356 | 36949.356 | 2227.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;366 | 94.2123 | 292.1807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 366 | 36949.366 | 2227.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;376 | 94.2123 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 376 | 36949.376 | 2227.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;386 | 94.2123 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 386 | 36949.386 | 2227.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;396 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 396 | 36949.396 | 2227.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;406 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 406 | 36949.406 | 2227.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;416 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 416 | 36949.416 | 2227.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;426 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 426 | 36949.426 | 2227.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;436 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 436 | 36949.436 | 2227.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;446 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 446 | 36949.446 | 2227.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;456 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 456 | 36949.456 | 2227.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;466 | 94.2113 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 466 | 36949.466 | 2227.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;476 | 94.2113 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 476 | 36949.476 | 2227.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;486 | 94.2113 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 486 | 36949.486 | 2227.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;496 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 496 | 36949.496 | 2227.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;506 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 506 | 36949.506 | 2227.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;516 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 516 | 36949.516 | 2227.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;526 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 526 | 36949.526 | 2227.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;536 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 536 | 36949.536 | 2228
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;546 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 546 | 36949.546 | 2228.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;556 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 556 | 36949.556 | 2228.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;566 | 94.2123 | 292.1969 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 566 | 36949.566 | 2228.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;576 | 94.2123 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 576 | 36949.576 | 2228.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;586 | 94.2123 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 586 | 36949.586 | 2228.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;596 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 596 | 36949.596 | 2228.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;606 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 606 | 36949.606 | 2228.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;616 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 616 | 36949.616 | 2228.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;626 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 626 | 36949.626 | 2228.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;636 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 636 | 36949.636 | 2228.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;646 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 646 | 36949.646 | 2228.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;656 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 656 | 36949.656 | 2228.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;666 | 94.2133 | 292.2014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 666 | 36949.666 | 2228.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;676 | 94.2133 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 676 | 36949.676 | 2228.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;686 | 94.2133 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 686 | 36949.686 | 2228.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;696 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 696 | 36949.696 | 2228.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;706 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 706 | 36949.706 | 2228.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;716 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 716 | 36949.716 | 2228.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;726 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 726 | 36949.726 | 2228.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;736 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 736 | 36949.736 | 2228.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;746 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 746 | 36949.746 | 2228.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;756 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 756 | 36949.756 | 2228.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;766 | 94.2113 | 292.2061 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 766 | 36949.766 | 2228.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;776 | 94.2113 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 776 | 36949.776 | 2228.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;786 | 94.2113 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 786 | 36949.786 | 2228.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;796 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 796 | 36949.796 | 2228.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;806 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 806 | 36949.806 | 2228.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;816 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 816 | 36949.816 | 2228.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;826 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 826 | 36949.826 | 2228.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;836 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 836 | 36949.836 | 2228.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;846 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 846 | 36949.846 | 2228.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;856 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 856 | 36949.856 | 2228.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;866 | 94.2103 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 866 | 36949.866 | 2228.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;876 | 94.2103 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 876 | 36949.876 | 2228.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;886 | 94.2103 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 886 | 36949.886 | 2228.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;896 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 896 | 36949.896 | 2228.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;906 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 906 | 36949.906 | 2228.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;916 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 916 | 36949.916 | 2228.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;926 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 926 | 36949.926 | 2228.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;936 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 936 | 36949.936 | 2228.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;946 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 946 | 36949.946 | 2228.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;956 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 956 | 36949.956 | 2228.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;966 | 94.2113 | 292.2339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 966 | 36949.966 | 2228.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;976 | 94.2113 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 976 | 36949.976 | 2228.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;986 | 94.2113 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 986 | 36949.986 | 2228.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:49;996 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 49 | 996 | 36949.996 | 2228.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;006 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 006 | 36950.006 | 2228.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;016 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 016 | 36950.016 | 2228.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;026 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 026 | 36950.026 | 2228.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;036 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 036 | 36950.036 | 2228.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;046 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 046 | 36950.046 | 2228.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;056 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 056 | 36950.056 | 2228.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;066 | 94.2103 | 292.2402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 066 | 36950.066 | 2228.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;076 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 076 | 36950.076 | 2228.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;086 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 086 | 36950.086 | 2228.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;096 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 096 | 36950.096 | 2228.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;106 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 106 | 36950.106 | 2228.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;116 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 116 | 36950.116 | 2228.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;126 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 126 | 36950.126 | 2228.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;136 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 136 | 36950.136 | 2228.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;146 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 146 | 36950.146 | 2228.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;156 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 156 | 36950.156 | 2228.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;166 | 94.2103 | 292.223 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 166 | 36950.166 | 2228.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;176 | 94.2103 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 176 | 36950.176 | 2228.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;186 | 94.2103 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 186 | 36950.186 | 2228.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;196 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 196 | 36950.196 | 2228.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;206 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 206 | 36950.206 | 2228.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;216 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 216 | 36950.216 | 2228.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;226 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 226 | 36950.226 | 2228.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;236 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 236 | 36950.236 | 2228.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;246 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 246 | 36950.246 | 2228.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;256 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 256 | 36950.256 | 2228.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;266 | 94.2113 | 292.2213 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 266 | 36950.266 | 2228.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;276 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 276 | 36950.276 | 2228.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;286 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 286 | 36950.286 | 2228.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;296 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 296 | 36950.296 | 2228.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;306 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 306 | 36950.306 | 2228.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;316 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 316 | 36950.316 | 2228.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;326 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 326 | 36950.326 | 2228.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;336 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 336 | 36950.336 | 2228.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;346 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 346 | 36950.346 | 2228.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;356 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 356 | 36950.356 | 2228.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;366 | 94.2113 | 292.2411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 366 | 36950.366 | 2228.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;376 | 94.2113 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 376 | 36950.376 | 2228.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;386 | 94.2113 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 386 | 36950.386 | 2228.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;396 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 396 | 36950.396 | 2228.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;406 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 406 | 36950.406 | 2228.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;416 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 416 | 36950.416 | 2228.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;426 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 426 | 36950.426 | 2228.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;436 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 436 | 36950.436 | 2228.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;446 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 446 | 36950.446 | 2228.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;456 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 456 | 36950.456 | 2228.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;466 | 94.2103 | 292.2485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 466 | 36950.466 | 2228.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;476 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 476 | 36950.476 | 2228.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;486 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 486 | 36950.486 | 2228.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;496 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 496 | 36950.496 | 2228.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;506 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 506 | 36950.506 | 2228.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;516 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 516 | 36950.516 | 2228.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;526 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 526 | 36950.526 | 2228.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;536 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 536 | 36950.536 | 2229
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;546 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 546 | 36950.546 | 2229.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;556 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 556 | 36950.556 | 2229.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;566 | 94.2103 | 292.2463 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 566 | 36950.566 | 2229.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;576 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 576 | 36950.576 | 2229.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;586 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 586 | 36950.586 | 2229.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;596 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 596 | 36950.596 | 2229.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;606 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 606 | 36950.606 | 2229.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;616 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 616 | 36950.616 | 2229.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;626 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 626 | 36950.626 | 2229.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;636 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 636 | 36950.636 | 2229.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;646 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 646 | 36950.646 | 2229.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;656 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 656 | 36950.656 | 2229.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;666 | 94.2113 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 666 | 36950.666 | 2229.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;676 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 676 | 36950.676 | 2229.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;686 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 686 | 36950.686 | 2229.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;696 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 696 | 36950.696 | 2229.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;706 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 706 | 36950.706 | 2229.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;716 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 716 | 36950.716 | 2229.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;726 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 726 | 36950.726 | 2229.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;736 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 736 | 36950.736 | 2229.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;746 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 746 | 36950.746 | 2229.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;756 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 756 | 36950.756 | 2229.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;766 | 94.2113 | 292.2468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 766 | 36950.766 | 2229.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;776 | 94.2113 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 776 | 36950.776 | 2229.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;786 | 94.2113 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 786 | 36950.786 | 2229.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;796 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 796 | 36950.796 | 2229.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;806 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 806 | 36950.806 | 2229.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;816 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 816 | 36950.816 | 2229.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;826 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 826 | 36950.826 | 2229.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;836 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 836 | 36950.836 | 2229.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;846 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 846 | 36950.846 | 2229.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;856 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 856 | 36950.856 | 2229.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;866 | 94.2103 | 292.2271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 866 | 36950.866 | 2229.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;876 | 94.2103 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 876 | 36950.876 | 2229.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;886 | 94.2103 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 886 | 36950.886 | 2229.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;896 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 896 | 36950.896 | 2229.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;906 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 906 | 36950.906 | 2229.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;916 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 916 | 36950.916 | 2229.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;926 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 926 | 36950.926 | 2229.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;936 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 936 | 36950.936 | 2229.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;946 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 946 | 36950.946 | 2229.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;956 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 956 | 36950.956 | 2229.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;966 | 94.2113 | 292.2217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 966 | 36950.966 | 2229.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;976 | 94.2113 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 976 | 36950.976 | 2229.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;986 | 94.2113 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 986 | 36950.986 | 2229.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:50;996 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 50 | 996 | 36950.996 | 2229.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;006 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 006 | 36951.006 | 2229.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;016 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 016 | 36951.016 | 2229.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;026 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 026 | 36951.026 | 2229.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;036 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 036 | 36951.036 | 2229.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;046 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 046 | 36951.046 | 2229.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;056 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 056 | 36951.056 | 2229.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;066 | 94.2103 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 066 | 36951.066 | 2229.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;076 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 076 | 36951.076 | 2229.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;086 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 086 | 36951.086 | 2229.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;096 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 096 | 36951.096 | 2229.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;106 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 106 | 36951.106 | 2229.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;116 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 116 | 36951.116 | 2229.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;126 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 126 | 36951.126 | 2229.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;136 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 136 | 36951.136 | 2229.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;146 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 146 | 36951.146 | 2229.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;156 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 156 | 36951.156 | 2229.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;166 | 94.2103 | 292.217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 166 | 36951.166 | 2229.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;176 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 176 | 36951.176 | 2229.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;186 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 186 | 36951.186 | 2229.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;196 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 196 | 36951.196 | 2229.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;206 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 206 | 36951.206 | 2229.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;216 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 216 | 36951.216 | 2229.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;226 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 226 | 36951.226 | 2229.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;236 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 236 | 36951.236 | 2229.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;246 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 246 | 36951.246 | 2229.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;256 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 256 | 36951.256 | 2229.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;266 | 94.2103 | 292.2067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 266 | 36951.266 | 2229.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;276 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 276 | 36951.276 | 2229.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;286 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 286 | 36951.286 | 2229.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;296 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 296 | 36951.296 | 2229.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;306 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 306 | 36951.306 | 2229.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;316 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 316 | 36951.316 | 2229.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;326 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 326 | 36951.326 | 2229.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;336 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 336 | 36951.336 | 2229.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;346 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 346 | 36951.346 | 2229.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;356 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 356 | 36951.356 | 2229.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;366 | 94.2103 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 366 | 36951.366 | 2229.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;376 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 376 | 36951.376 | 2229.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;386 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 386 | 36951.386 | 2229.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;396 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 396 | 36951.396 | 2229.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;406 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 406 | 36951.406 | 2229.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;416 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 416 | 36951.416 | 2229.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;426 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 426 | 36951.426 | 2229.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;436 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 436 | 36951.436 | 2229.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;446 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 446 | 36951.446 | 2229.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;456 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 456 | 36951.456 | 2229.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;466 | 94.2103 | 292.2399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 466 | 36951.466 | 2229.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;476 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 476 | 36951.476 | 2229.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;486 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 486 | 36951.486 | 2229.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;496 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 496 | 36951.496 | 2229.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;506 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 506 | 36951.506 | 2229.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;516 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 516 | 36951.516 | 2229.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;526 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 526 | 36951.526 | 2229.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;536 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 536 | 36951.536 | 2230
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;546 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 546 | 36951.546 | 2230.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;556 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 556 | 36951.556 | 2230.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;566 | 94.2103 | 292.2509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 566 | 36951.566 | 2230.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;576 | 94.2103 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 576 | 36951.576 | 2230.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;586 | 94.2103 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 586 | 36951.586 | 2230.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;596 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 596 | 36951.596 | 2230.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;606 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 606 | 36951.606 | 2230.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;616 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 616 | 36951.616 | 2230.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;626 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 626 | 36951.626 | 2230.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;636 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 636 | 36951.636 | 2230.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;646 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 646 | 36951.646 | 2230.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;656 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 656 | 36951.656 | 2230.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;666 | 94.2093 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 666 | 36951.666 | 2230.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;676 | 94.2093 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 676 | 36951.676 | 2230.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;686 | 94.2093 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 686 | 36951.686 | 2230.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;696 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 696 | 36951.696 | 2230.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;706 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 706 | 36951.706 | 2230.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;716 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 716 | 36951.716 | 2230.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;726 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 726 | 36951.726 | 2230.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;736 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 736 | 36951.736 | 2230.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;746 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 746 | 36951.746 | 2230.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;756 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 756 | 36951.756 | 2230.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;766 | 94.2103 | 292.2549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 766 | 36951.766 | 2230.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;776 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 776 | 36951.776 | 2230.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;786 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 786 | 36951.786 | 2230.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;796 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 796 | 36951.796 | 2230.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;806 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 806 | 36951.806 | 2230.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;816 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 816 | 36951.816 | 2230.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;826 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 826 | 36951.826 | 2230.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;836 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 836 | 36951.836 | 2230.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;846 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 846 | 36951.846 | 2230.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;856 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 856 | 36951.856 | 2230.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;866 | 94.2103 | 292.242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 866 | 36951.866 | 2230.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;876 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 876 | 36951.876 | 2230.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;886 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 886 | 36951.886 | 2230.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;896 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 896 | 36951.896 | 2230.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;906 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 906 | 36951.906 | 2230.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;916 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 916 | 36951.916 | 2230.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;926 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 926 | 36951.926 | 2230.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;936 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 936 | 36951.936 | 2230.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;946 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 946 | 36951.946 | 2230.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;956 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 956 | 36951.956 | 2230.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;966 | 94.2103 | 292.2426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 966 | 36951.966 | 2230.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;976 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 976 | 36951.976 | 2230.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;986 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 986 | 36951.986 | 2230.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:51;996 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 51 | 996 | 36951.996 | 2230.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;006 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 006 | 36952.006 | 2230.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;016 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 016 | 36952.016 | 2230.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;026 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 026 | 36952.026 | 2230.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;036 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 036 | 36952.036 | 2230.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;046 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 046 | 36952.046 | 2230.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;056 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 056 | 36952.056 | 2230.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;066 | 94.2103 | 292.2731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 066 | 36952.066 | 2230.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;076 | 94.2103 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 076 | 36952.076 | 2230.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;086 | 94.2103 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 086 | 36952.086 | 2230.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;096 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 096 | 36952.096 | 2230.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;106 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 106 | 36952.106 | 2230.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;116 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 116 | 36952.116 | 2230.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;126 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 126 | 36952.126 | 2230.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;136 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 136 | 36952.136 | 2230.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;146 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 146 | 36952.146 | 2230.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;156 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 156 | 36952.156 | 2230.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;166 | 94.2094 | 292.3018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 166 | 36952.166 | 2230.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;176 | 94.2094 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 176 | 36952.176 | 2230.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;186 | 94.2094 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 186 | 36952.186 | 2230.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;196 | 94.2094 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 196 | 36952.196 | 2230.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;206 | 94.2094 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 206 | 36952.206 | 2230.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;216 | 94.2094 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 216 | 36952.216 | 2230.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;226 | 94.2103 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 226 | 36952.226 | 2230.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;236 | 94.2103 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 236 | 36952.236 | 2230.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;246 | 94.2103 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 246 | 36952.246 | 2230.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;256 | 94.2103 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 256 | 36952.256 | 2230.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;266 | 94.2103 | 292.3127 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 266 | 36952.266 | 2230.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;276 | 94.2103 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 276 | 36952.276 | 2230.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;286 | 94.2103 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 286 | 36952.286 | 2230.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;296 | 94.2103 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 296 | 36952.296 | 2230.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;306 | 94.2103 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 306 | 36952.306 | 2230.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;316 | 94.2103 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 316 | 36952.316 | 2230.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;326 | 94.2094 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 326 | 36952.326 | 2230.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;336 | 94.2094 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 336 | 36952.336 | 2230.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;346 | 94.2094 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 346 | 36952.346 | 2230.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;356 | 94.2094 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 356 | 36952.356 | 2230.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;366 | 94.2094 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 366 | 36952.366 | 2230.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;376 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 376 | 36952.376 | 2230.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;386 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 386 | 36952.386 | 2230.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;396 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 396 | 36952.396 | 2230.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;406 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 406 | 36952.406 | 2230.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;416 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 416 | 36952.416 | 2230.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;426 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 426 | 36952.426 | 2230.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;436 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 436 | 36952.436 | 2230.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;446 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 446 | 36952.446 | 2230.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;456 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 456 | 36952.456 | 2230.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;466 | 94.2094 | 292.3078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 466 | 36952.466 | 2230.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;476 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 476 | 36952.476 | 2230.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;486 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 486 | 36952.486 | 2230.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;496 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 496 | 36952.496 | 2230.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;506 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 506 | 36952.506 | 2230.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;516 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 516 | 36952.516 | 2230.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;526 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 526 | 36952.526 | 2230.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;536 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 536 | 36952.536 | 2231
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;546 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 546 | 36952.546 | 2231.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;556 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 556 | 36952.556 | 2231.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;566 | 94.2094 | 292.282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 566 | 36952.566 | 2231.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;576 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 576 | 36952.576 | 2231.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;586 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 586 | 36952.586 | 2231.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;596 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 596 | 36952.596 | 2231.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;606 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 606 | 36952.606 | 2231.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;616 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 616 | 36952.616 | 2231.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;626 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 626 | 36952.626 | 2231.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;636 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 636 | 36952.636 | 2231.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;646 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 646 | 36952.646 | 2231.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;656 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 656 | 36952.656 | 2231.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;666 | 94.2094 | 292.2738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 666 | 36952.666 | 2231.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;676 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 676 | 36952.676 | 2231.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;686 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 686 | 36952.686 | 2231.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;696 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 696 | 36952.696 | 2231.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;706 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 706 | 36952.706 | 2231.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;716 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 716 | 36952.716 | 2231.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;726 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 726 | 36952.726 | 2231.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;736 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 736 | 36952.736 | 2231.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;746 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 746 | 36952.746 | 2231.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;756 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 756 | 36952.756 | 2231.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;766 | 94.2094 | 292.2993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 766 | 36952.766 | 2231.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;776 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 776 | 36952.776 | 2231.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;786 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 786 | 36952.786 | 2231.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;796 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 796 | 36952.796 | 2231.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;806 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 806 | 36952.806 | 2231.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;816 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 816 | 36952.816 | 2231.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;826 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 826 | 36952.826 | 2231.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;836 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 836 | 36952.836 | 2231.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;846 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 846 | 36952.846 | 2231.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;856 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 856 | 36952.856 | 2231.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;866 | 94.2094 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 866 | 36952.866 | 2231.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;876 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 876 | 36952.876 | 2231.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;886 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 886 | 36952.886 | 2231.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;896 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 896 | 36952.896 | 2231.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;906 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 906 | 36952.906 | 2231.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;916 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 916 | 36952.916 | 2231.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;926 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 926 | 36952.926 | 2231.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;936 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 936 | 36952.936 | 2231.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;946 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 946 | 36952.946 | 2231.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;956 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 956 | 36952.956 | 2231.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;966 | 94.2094 | 292.2933 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 966 | 36952.966 | 2231.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;976 | 94.2094 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 976 | 36952.976 | 2231.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;986 | 94.2094 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 986 | 36952.986 | 2231.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:52;996 | 94.2094 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 52 | 996 | 36952.996 | 2231.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;006 | 94.2094 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 006 | 36953.006 | 2231.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;016 | 94.2094 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 016 | 36953.016 | 2231.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;026 | 94.2073 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 026 | 36953.026 | 2231.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;036 | 94.2073 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 036 | 36953.036 | 2231.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;046 | 94.2073 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 046 | 36953.046 | 2231.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;056 | 94.2073 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 056 | 36953.056 | 2231.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;066 | 94.2073 | 292.2796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 066 | 36953.066 | 2231.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;076 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 076 | 36953.076 | 2231.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;086 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 086 | 36953.086 | 2231.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;096 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 096 | 36953.096 | 2231.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;106 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 106 | 36953.106 | 2231.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;116 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 116 | 36953.116 | 2231.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;126 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 126 | 36953.126 | 2231.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;136 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 136 | 36953.136 | 2231.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;146 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 146 | 36953.146 | 2231.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;156 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 156 | 36953.156 | 2231.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;166 | 94.2073 | 292.2694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 166 | 36953.166 | 2231.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;176 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 176 | 36953.176 | 2231.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;186 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 186 | 36953.186 | 2231.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;196 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 196 | 36953.196 | 2231.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;206 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 206 | 36953.206 | 2231.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;216 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 216 | 36953.216 | 2231.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;226 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 226 | 36953.226 | 2231.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;236 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 236 | 36953.236 | 2231.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;246 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 246 | 36953.246 | 2231.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;256 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 256 | 36953.256 | 2231.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;266 | 94.2073 | 292.2554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 266 | 36953.266 | 2231.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;276 | 94.2073 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 276 | 36953.276 | 2231.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;286 | 94.2073 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 286 | 36953.286 | 2231.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;296 | 94.2073 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 296 | 36953.296 | 2231.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;306 | 94.2073 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 306 | 36953.306 | 2231.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;316 | 94.2073 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 316 | 36953.316 | 2231.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;326 | 94.2063 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 326 | 36953.326 | 2231.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;336 | 94.2063 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 336 | 36953.336 | 2231.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;346 | 94.2063 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 346 | 36953.346 | 2231.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;356 | 94.2063 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 356 | 36953.356 | 2231.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;366 | 94.2063 | 292.2532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 366 | 36953.366 | 2231.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;376 | 94.2063 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 376 | 36953.376 | 2231.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;386 | 94.2063 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 386 | 36953.386 | 2231.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;396 | 94.2063 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 396 | 36953.396 | 2231.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;406 | 94.2063 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 406 | 36953.406 | 2231.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;416 | 94.2063 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 416 | 36953.416 | 2231.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;426 | 94.2073 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 426 | 36953.426 | 2231.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;436 | 94.2073 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 436 | 36953.436 | 2231.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;446 | 94.2073 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 446 | 36953.446 | 2231.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;456 | 94.2073 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 456 | 36953.456 | 2231.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;466 | 94.2073 | 292.2661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 466 | 36953.466 | 2231.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;476 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 476 | 36953.476 | 2231.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;486 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 486 | 36953.486 | 2231.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;496 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 496 | 36953.496 | 2231.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;506 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 506 | 36953.506 | 2231.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;516 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 516 | 36953.516 | 2231.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;526 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 526 | 36953.526 | 2231.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;536 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 536 | 36953.536 | 2232
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;546 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 546 | 36953.546 | 2232.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;556 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 556 | 36953.556 | 2232.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;566 | 94.2073 | 292.2634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 566 | 36953.566 | 2232.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;576 | 94.2073 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 576 | 36953.576 | 2232.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;586 | 94.2073 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 586 | 36953.586 | 2232.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;596 | 94.2073 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 596 | 36953.596 | 2232.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;606 | 94.2073 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 606 | 36953.606 | 2232.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;616 | 94.2073 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 616 | 36953.616 | 2232.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;626 | 94.2073 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 626 | 36953.626 | 2232.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;636 | 94.2073 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 636 | 36953.636 | 2232.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;646 | 94.2063 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 646 | 36953.646 | 2232.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;656 | 94.2063 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 656 | 36953.656 | 2232.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;666 | 94.2063 | 292.2451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 666 | 36953.666 | 2232.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;676 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 676 | 36953.676 | 2232.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;686 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 686 | 36953.686 | 2232.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;696 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 696 | 36953.696 | 2232.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;706 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 706 | 36953.706 | 2232.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;716 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 716 | 36953.716 | 2232.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;726 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 726 | 36953.726 | 2232.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;736 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 736 | 36953.736 | 2232.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;746 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 746 | 36953.746 | 2232.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;756 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 756 | 36953.756 | 2232.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;766 | 94.2063 | 292.238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 766 | 36953.766 | 2232.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;776 | 94.2063 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 776 | 36953.776 | 2232.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;786 | 94.2063 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 786 | 36953.786 | 2232.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;796 | 94.2063 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 796 | 36953.796 | 2232.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;806 | 94.2063 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 806 | 36953.806 | 2232.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;816 | 94.2063 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 816 | 36953.816 | 2232.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;826 | 94.2063 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 826 | 36953.826 | 2232.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;836 | 94.2063 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 836 | 36953.836 | 2232.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;846 | 94.2073 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 846 | 36953.846 | 2232.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;856 | 94.2073 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 856 | 36953.856 | 2232.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;866 | 94.2073 | 292.2359 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 866 | 36953.866 | 2232.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;876 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 876 | 36953.876 | 2232.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;886 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 886 | 36953.886 | 2232.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;896 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 896 | 36953.896 | 2232.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;906 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 906 | 36953.906 | 2232.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;916 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 916 | 36953.916 | 2232.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;926 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 926 | 36953.926 | 2232.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;936 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 936 | 36953.936 | 2232.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;946 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 946 | 36953.946 | 2232.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;956 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 956 | 36953.956 | 2232.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;966 | 94.2073 | 292.2261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 966 | 36953.966 | 2232.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;976 | 94.2073 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 976 | 36953.976 | 2232.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;986 | 94.2073 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 986 | 36953.986 | 2232.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:53;996 | 94.2073 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 53 | 996 | 36953.996 | 2232.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;006 | 94.2073 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 006 | 36954.006 | 2232.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;016 | 94.2073 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 016 | 36954.016 | 2232.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;026 | 94.2073 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 026 | 36954.026 | 2232.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;036 | 94.2073 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 036 | 36954.036 | 2232.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;046 | 94.2063 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 046 | 36954.046 | 2232.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;056 | 94.2063 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 056 | 36954.056 | 2232.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;066 | 94.2063 | 292.2235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 066 | 36954.066 | 2232.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;076 | 94.2063 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 076 | 36954.076 | 2232.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;086 | 94.2063 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 086 | 36954.086 | 2232.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;096 | 94.2063 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 096 | 36954.096 | 2232.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;106 | 94.2063 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 106 | 36954.106 | 2232.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;116 | 94.2063 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 116 | 36954.116 | 2232.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;126 | 94.2063 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 126 | 36954.126 | 2232.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;136 | 94.2063 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 136 | 36954.136 | 2232.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;146 | 94.2073 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 146 | 36954.146 | 2232.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;156 | 94.2073 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 156 | 36954.156 | 2232.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;166 | 94.2073 | 292.2314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 166 | 36954.166 | 2232.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;176 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 176 | 36954.176 | 2232.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;186 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 186 | 36954.186 | 2232.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;196 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 196 | 36954.196 | 2232.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;206 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 206 | 36954.206 | 2232.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;216 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 216 | 36954.216 | 2232.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;226 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 226 | 36954.226 | 2232.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;236 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 236 | 36954.236 | 2232.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;246 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 246 | 36954.246 | 2232.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;256 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 256 | 36954.256 | 2232.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;266 | 94.2073 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 266 | 36954.266 | 2232.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;276 | 94.2073 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 276 | 36954.276 | 2232.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;286 | 94.2073 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 286 | 36954.286 | 2232.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;296 | 94.2073 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 296 | 36954.296 | 2232.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;306 | 94.2073 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 306 | 36954.306 | 2232.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;316 | 94.2073 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 316 | 36954.316 | 2232.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;326 | 94.2073 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 326 | 36954.326 | 2232.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;336 | 94.2073 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 336 | 36954.336 | 2232.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;346 | 94.2063 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 346 | 36954.346 | 2232.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;356 | 94.2063 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 356 | 36954.356 | 2232.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;366 | 94.2063 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 366 | 36954.366 | 2232.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;376 | 94.2063 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 376 | 36954.376 | 2232.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;386 | 94.2063 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 386 | 36954.386 | 2232.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;396 | 94.2063 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 396 | 36954.396 | 2232.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;406 | 94.2063 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 406 | 36954.406 | 2232.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;416 | 94.2063 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 416 | 36954.416 | 2232.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;426 | 94.2063 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 426 | 36954.426 | 2232.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;436 | 94.2063 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 436 | 36954.436 | 2232.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;446 | 94.2053 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 446 | 36954.446 | 2232.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;456 | 94.2053 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 456 | 36954.456 | 2232.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;466 | 94.2053 | 292.2152 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 466 | 36954.466 | 2232.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;476 | 94.2053 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 476 | 36954.476 | 2232.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;486 | 94.2053 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 486 | 36954.486 | 2232.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;496 | 94.2053 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 496 | 36954.496 | 2232.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;506 | 94.2053 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 506 | 36954.506 | 2232.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;516 | 94.2053 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 516 | 36954.516 | 2232.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;526 | 94.2053 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 526 | 36954.526 | 2232.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;536 | 94.2053 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 536 | 36954.536 | 2233
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;546 | 94.2073 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 546 | 36954.546 | 2233.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;556 | 94.2073 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 556 | 36954.556 | 2233.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;566 | 94.2073 | 292.2125 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 566 | 36954.566 | 2233.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;576 | 94.2073 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 576 | 36954.576 | 2233.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;586 | 94.2073 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 586 | 36954.586 | 2233.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;596 | 94.2073 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 596 | 36954.596 | 2233.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;606 | 94.2073 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 606 | 36954.606 | 2233.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;616 | 94.2073 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 616 | 36954.616 | 2233.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;626 | 94.2073 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 626 | 36954.626 | 2233.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;636 | 94.2073 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 636 | 36954.636 | 2233.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;646 | 94.2063 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 646 | 36954.646 | 2233.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;656 | 94.2063 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 656 | 36954.656 | 2233.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;666 | 94.2063 | 292.1995 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 666 | 36954.666 | 2233.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;676 | 94.2063 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 676 | 36954.676 | 2233.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;686 | 94.2063 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 686 | 36954.686 | 2233.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;696 | 94.2063 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 696 | 36954.696 | 2233.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;706 | 94.2063 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 706 | 36954.706 | 2233.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;716 | 94.2063 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 716 | 36954.716 | 2233.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;726 | 94.2063 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 726 | 36954.726 | 2233.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;736 | 94.2063 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 736 | 36954.736 | 2233.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;746 | 94.2043 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 746 | 36954.746 | 2233.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;756 | 94.2043 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 756 | 36954.756 | 2233.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;766 | 94.2043 | 292.1978 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 766 | 36954.766 | 2233.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;776 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 776 | 36954.776 | 2233.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;786 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 786 | 36954.786 | 2233.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;796 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 796 | 36954.796 | 2233.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;806 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 806 | 36954.806 | 2233.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;816 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 816 | 36954.816 | 2233.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;826 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 826 | 36954.826 | 2233.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;836 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 836 | 36954.836 | 2233.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;846 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 846 | 36954.846 | 2233.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;856 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 856 | 36954.856 | 2233.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;866 | 94.2043 | 292.2106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 866 | 36954.866 | 2233.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;876 | 94.2043 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 876 | 36954.876 | 2233.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;886 | 94.2043 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 886 | 36954.886 | 2233.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;896 | 94.2043 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 896 | 36954.896 | 2233.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;906 | 94.2043 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 906 | 36954.906 | 2233.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;916 | 94.2043 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 916 | 36954.916 | 2233.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;926 | 94.2043 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 926 | 36954.926 | 2233.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;936 | 94.2043 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 936 | 36954.936 | 2233.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;946 | 94.2053 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 946 | 36954.946 | 2233.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;956 | 94.2053 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 956 | 36954.956 | 2233.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;966 | 94.2053 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 966 | 36954.966 | 2233.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;976 | 94.2053 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 976 | 36954.976 | 2233.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;986 | 94.2053 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 986 | 36954.986 | 2233.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:54;996 | 94.2053 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 54 | 996 | 36954.996 | 2233.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;006 | 94.2053 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 006 | 36955.006 | 2233.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;016 | 94.2053 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 016 | 36955.016 | 2233.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;026 | 94.2053 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 026 | 36955.026 | 2233.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;036 | 94.2053 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 036 | 36955.036 | 2233.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;046 | 94.2043 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 046 | 36955.046 | 2233.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;056 | 94.2043 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 056 | 36955.056 | 2233.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;066 | 94.2043 | 292.2173 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 066 | 36955.066 | 2233.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;076 | 94.2043 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 076 | 36955.076 | 2233.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;086 | 94.2043 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 086 | 36955.086 | 2233.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;096 | 94.2043 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 096 | 36955.096 | 2233.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;106 | 94.2043 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 106 | 36955.106 | 2233.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;116 | 94.2043 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 116 | 36955.116 | 2233.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;126 | 94.2043 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 126 | 36955.126 | 2233.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;136 | 94.2043 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 136 | 36955.136 | 2233.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;146 | 94.2053 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 146 | 36955.146 | 2233.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;156 | 94.2053 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 156 | 36955.156 | 2233.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;166 | 94.2053 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 166 | 36955.166 | 2233.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;176 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 176 | 36955.176 | 2233.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;186 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 186 | 36955.186 | 2233.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;196 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 196 | 36955.196 | 2233.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;206 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 206 | 36955.206 | 2233.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;216 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 216 | 36955.216 | 2233.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;226 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 226 | 36955.226 | 2233.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;236 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 236 | 36955.236 | 2233.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;246 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 246 | 36955.246 | 2233.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;256 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 256 | 36955.256 | 2233.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;266 | 94.2053 | 292.2195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 266 | 36955.266 | 2233.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;276 | 94.2053 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 276 | 36955.276 | 2233.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;286 | 94.2053 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 286 | 36955.286 | 2233.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;296 | 94.2053 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 296 | 36955.296 | 2233.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;306 | 94.2053 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 306 | 36955.306 | 2233.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;316 | 94.2053 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 316 | 36955.316 | 2233.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;326 | 94.2053 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 326 | 36955.326 | 2233.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;336 | 94.2053 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 336 | 36955.336 | 2233.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;346 | 94.2043 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 346 | 36955.346 | 2233.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;356 | 94.2043 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 356 | 36955.356 | 2233.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;366 | 94.2043 | 292.193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 366 | 36955.366 | 2233.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;376 | 94.2043 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 376 | 36955.376 | 2233.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;386 | 94.2043 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 386 | 36955.386 | 2233.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;396 | 94.2043 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 396 | 36955.396 | 2233.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;406 | 94.2043 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 406 | 36955.406 | 2233.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;416 | 94.2043 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 416 | 36955.416 | 2233.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;426 | 94.2043 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 426 | 36955.426 | 2233.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;436 | 94.2043 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 436 | 36955.436 | 2233.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;446 | 94.2033 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 446 | 36955.446 | 2233.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;456 | 94.2033 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 456 | 36955.456 | 2233.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;466 | 94.2033 | 292.1752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 466 | 36955.466 | 2233.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;476 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 476 | 36955.476 | 2233.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;486 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 486 | 36955.486 | 2233.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;496 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 496 | 36955.496 | 2233.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;506 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 506 | 36955.506 | 2233.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;516 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 516 | 36955.516 | 2233.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;526 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 526 | 36955.526 | 2233.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;536 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 536 | 36955.536 | 2234
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;546 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 546 | 36955.546 | 2234.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;556 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 556 | 36955.556 | 2234.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;566 | 94.2033 | 292.1698 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 566 | 36955.566 | 2234.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;576 | 94.2033 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 576 | 36955.576 | 2234.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;586 | 94.2033 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 586 | 36955.586 | 2234.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;596 | 94.2033 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 596 | 36955.596 | 2234.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;606 | 94.2033 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 606 | 36955.606 | 2234.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;616 | 94.2033 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 616 | 36955.616 | 2234.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;626 | 94.2033 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 626 | 36955.626 | 2234.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;636 | 94.2033 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 636 | 36955.636 | 2234.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;646 | 94.2043 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 646 | 36955.646 | 2234.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;656 | 94.2043 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 656 | 36955.656 | 2234.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;666 | 94.2043 | 292.155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 666 | 36955.666 | 2234.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;676 | 94.2043 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 676 | 36955.676 | 2234.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;686 | 94.2043 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 686 | 36955.686 | 2234.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;696 | 94.2043 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 696 | 36955.696 | 2234.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;706 | 94.2043 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 706 | 36955.706 | 2234.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;716 | 94.2043 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 716 | 36955.716 | 2234.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;726 | 94.2043 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 726 | 36955.726 | 2234.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;736 | 94.2043 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 736 | 36955.736 | 2234.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;746 | 94.2033 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 746 | 36955.746 | 2234.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;756 | 94.2033 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 756 | 36955.756 | 2234.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;766 | 94.2033 | 292.1363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 766 | 36955.766 | 2234.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;776 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 776 | 36955.776 | 2234.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;786 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 786 | 36955.786 | 2234.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;796 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 796 | 36955.796 | 2234.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;806 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 806 | 36955.806 | 2234.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;816 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 816 | 36955.816 | 2234.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;826 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 826 | 36955.826 | 2234.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;836 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 836 | 36955.836 | 2234.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;846 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 846 | 36955.846 | 2234.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;856 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 856 | 36955.856 | 2234.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;866 | 94.2033 | 292.1263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 866 | 36955.866 | 2234.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;876 | 94.2033 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 876 | 36955.876 | 2234.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;886 | 94.2033 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 886 | 36955.886 | 2234.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;896 | 94.2033 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 896 | 36955.896 | 2234.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;906 | 94.2033 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 906 | 36955.906 | 2234.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;916 | 94.2033 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 916 | 36955.916 | 2234.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;926 | 94.2033 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 926 | 36955.926 | 2234.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;936 | 94.2033 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 936 | 36955.936 | 2234.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;946 | 94.2043 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 946 | 36955.946 | 2234.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;956 | 94.2043 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 956 | 36955.956 | 2234.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;966 | 94.2043 | 292.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 966 | 36955.966 | 2234.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;976 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 976 | 36955.976 | 2234.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;986 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 986 | 36955.986 | 2234.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:55;996 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 55 | 996 | 36955.996 | 2234.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;006 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 006 | 36956.006 | 2234.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;016 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 016 | 36956.016 | 2234.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;026 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 026 | 36956.026 | 2234.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;036 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 036 | 36956.036 | 2234.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;046 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 046 | 36956.046 | 2234.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;056 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 056 | 36956.056 | 2234.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;066 | 94.2043 | 292.0923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 066 | 36956.066 | 2234.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;076 | 94.2043 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 076 | 36956.076 | 2234.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;086 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 086 | 36956.086 | 2234.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;096 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 096 | 36956.096 | 2234.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;106 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 106 | 36956.106 | 2234.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;116 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 116 | 36956.116 | 2234.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;126 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 126 | 36956.126 | 2234.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;136 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 136 | 36956.136 | 2234.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;146 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 146 | 36956.146 | 2234.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;156 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 156 | 36956.156 | 2234.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;166 | 94.2013 | 292.098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 166 | 36956.166 | 2234.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;176 | 94.2013 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 176 | 36956.176 | 2234.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;186 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 186 | 36956.186 | 2234.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;196 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 196 | 36956.196 | 2234.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;206 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 206 | 36956.206 | 2234.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;216 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 216 | 36956.216 | 2234.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;226 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 226 | 36956.226 | 2234.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;236 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 236 | 36956.236 | 2234.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;246 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 246 | 36956.246 | 2234.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;256 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 256 | 36956.256 | 2234.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;266 | 94.2023 | 292.1206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 266 | 36956.266 | 2234.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;276 | 94.2023 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 276 | 36956.276 | 2234.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;286 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 286 | 36956.286 | 2234.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;296 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 296 | 36956.296 | 2234.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;306 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 306 | 36956.306 | 2234.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;316 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 316 | 36956.316 | 2234.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;326 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 326 | 36956.326 | 2234.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;336 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 336 | 36956.336 | 2234.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;346 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 346 | 36956.346 | 2234.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;356 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 356 | 36956.356 | 2234.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;366 | 94.2013 | 292.1192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 366 | 36956.366 | 2234.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;376 | 94.2013 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 376 | 36956.376 | 2234.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;386 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 386 | 36956.386 | 2234.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;396 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 396 | 36956.396 | 2234.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;406 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 406 | 36956.406 | 2234.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;416 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 416 | 36956.416 | 2234.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;426 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 426 | 36956.426 | 2234.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;436 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 436 | 36956.436 | 2234.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;446 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 446 | 36956.446 | 2234.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;456 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 456 | 36956.456 | 2234.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;466 | 94.2033 | 292.0994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 466 | 36956.466 | 2234.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;476 | 94.2033 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 476 | 36956.476 | 2234.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;486 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 486 | 36956.486 | 2234.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;496 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 496 | 36956.496 | 2234.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;506 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 506 | 36956.506 | 2234.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;516 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 516 | 36956.516 | 2234.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;526 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 526 | 36956.526 | 2234.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;536 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 536 | 36956.536 | 2235
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;546 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 546 | 36956.546 | 2235.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;556 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 556 | 36956.556 | 2235.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;566 | 94.2013 | 292.0758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 566 | 36956.566 | 2235.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;576 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 576 | 36956.576 | 2235.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;586 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 586 | 36956.586 | 2235.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;596 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 596 | 36956.596 | 2235.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;606 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 606 | 36956.606 | 2235.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;616 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 616 | 36956.616 | 2235.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;626 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 626 | 36956.626 | 2235.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;636 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 636 | 36956.636 | 2235.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;646 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 646 | 36956.646 | 2235.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;656 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 656 | 36956.656 | 2235.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;666 | 94.2013 | 292.0488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 666 | 36956.666 | 2235.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;676 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 676 | 36956.676 | 2235.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;686 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 686 | 36956.686 | 2235.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;696 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 696 | 36956.696 | 2235.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;706 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 706 | 36956.706 | 2235.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;716 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 716 | 36956.716 | 2235.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;726 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 726 | 36956.726 | 2235.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;736 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 736 | 36956.736 | 2235.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;746 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 746 | 36956.746 | 2235.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;756 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 756 | 36956.756 | 2235.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;766 | 94.2013 | 292.0238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 766 | 36956.766 | 2235.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;776 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 776 | 36956.776 | 2235.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;786 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 786 | 36956.786 | 2235.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;796 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 796 | 36956.796 | 2235.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;806 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 806 | 36956.806 | 2235.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;816 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 816 | 36956.816 | 2235.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;826 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 826 | 36956.826 | 2235.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;836 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 836 | 36956.836 | 2235.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;846 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 846 | 36956.846 | 2235.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;856 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 856 | 36956.856 | 2235.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;866 | 94.2013 | 292.0236 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 866 | 36956.866 | 2235.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;876 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 876 | 36956.876 | 2235.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;886 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 886 | 36956.886 | 2235.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;896 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 896 | 36956.896 | 2235.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;906 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 906 | 36956.906 | 2235.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;916 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 916 | 36956.916 | 2235.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;926 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 926 | 36956.926 | 2235.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;936 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 936 | 36956.936 | 2235.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;946 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 946 | 36956.946 | 2235.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;956 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 956 | 36956.956 | 2235.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;966 | 94.2013 | 292.0356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 966 | 36956.966 | 2235.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;976 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 976 | 36956.976 | 2235.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;986 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 986 | 36956.986 | 2235.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:56;996 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 56 | 996 | 36956.996 | 2235.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;006 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 006 | 36957.006 | 2235.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;016 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 016 | 36957.016 | 2235.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;026 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 026 | 36957.026 | 2235.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;036 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 036 | 36957.036 | 2235.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;046 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 046 | 36957.046 | 2235.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;056 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 056 | 36957.056 | 2235.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;066 | 94.2013 | 292.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 066 | 36957.066 | 2235.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;076 | 94.2013 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 076 | 36957.076 | 2235.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;086 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 086 | 36957.086 | 2235.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;096 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 096 | 36957.096 | 2235.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;106 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 106 | 36957.106 | 2235.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;116 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 116 | 36957.116 | 2235.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;126 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 126 | 36957.126 | 2235.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;136 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 136 | 36957.136 | 2235.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;146 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 146 | 36957.146 | 2235.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;156 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 156 | 36957.156 | 2235.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;166 | 94.2003 | 292.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 166 | 36957.166 | 2235.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;176 | 94.2003 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 176 | 36957.176 | 2235.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;186 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 186 | 36957.186 | 2235.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;196 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 196 | 36957.196 | 2235.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;206 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 206 | 36957.206 | 2235.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;216 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 216 | 36957.216 | 2235.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;226 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 226 | 36957.226 | 2235.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;236 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 236 | 36957.236 | 2235.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;246 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 246 | 36957.246 | 2235.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;256 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 256 | 36957.256 | 2235.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;266 | 94.2013 | 292.0325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 266 | 36957.266 | 2235.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;276 | 94.2013 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 276 | 36957.276 | 2235.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;286 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 286 | 36957.286 | 2235.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;296 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 296 | 36957.296 | 2235.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;306 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 306 | 36957.306 | 2235.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;316 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 316 | 36957.316 | 2235.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;326 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 326 | 36957.326 | 2235.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;336 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 336 | 36957.336 | 2235.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;346 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 346 | 36957.346 | 2235.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;356 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 356 | 36957.356 | 2235.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;366 | 94.2023 | 292.0366 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 366 | 36957.366 | 2235.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;376 | 94.2023 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 376 | 36957.376 | 2235.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;386 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 386 | 36957.386 | 2235.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;396 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 396 | 36957.396 | 2235.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;406 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 406 | 36957.406 | 2235.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;416 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 416 | 36957.416 | 2235.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;426 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 426 | 36957.426 | 2235.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;436 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 436 | 36957.436 | 2235.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;446 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 446 | 36957.446 | 2235.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;456 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 456 | 36957.456 | 2235.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;466 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 466 | 36957.466 | 2235.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;476 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 476 | 36957.476 | 2235.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;486 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 486 | 36957.486 | 2235.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;496 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 496 | 36957.496 | 2235.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;506 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 506 | 36957.506 | 2235.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;516 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 516 | 36957.516 | 2235.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;526 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 526 | 36957.526 | 2235.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;536 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 536 | 36957.536 | 2236
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;546 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 546 | 36957.546 | 2236.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;556 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 556 | 36957.556 | 2236.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;566 | 94.2003 | 292.0258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 566 | 36957.566 | 2236.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;576 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 576 | 36957.576 | 2236.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;586 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 586 | 36957.586 | 2236.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;596 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 596 | 36957.596 | 2236.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;606 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 606 | 36957.606 | 2236.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;616 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 616 | 36957.616 | 2236.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;626 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 626 | 36957.626 | 2236.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;636 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 636 | 36957.636 | 2236.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;646 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 646 | 36957.646 | 2236.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;656 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 656 | 36957.656 | 2236.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;666 | 94.2003 | 292.0248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 666 | 36957.666 | 2236.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;676 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 676 | 36957.676 | 2236.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;686 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 686 | 36957.686 | 2236.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;696 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 696 | 36957.696 | 2236.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;706 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 706 | 36957.706 | 2236.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;716 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 716 | 36957.716 | 2236.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;726 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 726 | 36957.726 | 2236.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;736 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 736 | 36957.736 | 2236.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;746 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 746 | 36957.746 | 2236.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;756 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 756 | 36957.756 | 2236.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;766 | 94.2003 | 292.0017 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 766 | 36957.766 | 2236.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;776 | 94.2003 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 776 | 36957.776 | 2236.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;786 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 786 | 36957.786 | 2236.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;796 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 796 | 36957.796 | 2236.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;806 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 806 | 36957.806 | 2236.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;816 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 816 | 36957.816 | 2236.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;826 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 826 | 36957.826 | 2236.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;836 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 836 | 36957.836 | 2236.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;846 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 846 | 36957.846 | 2236.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;856 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 856 | 36957.856 | 2236.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;866 | 94.1993 | 291.9861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 866 | 36957.866 | 2236.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;876 | 94.1993 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 876 | 36957.876 | 2236.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;886 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 886 | 36957.886 | 2236.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;896 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 896 | 36957.896 | 2236.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;906 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 906 | 36957.906 | 2236.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;916 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 916 | 36957.916 | 2236.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;926 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 926 | 36957.926 | 2236.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;936 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 936 | 36957.936 | 2236.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;946 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 946 | 36957.946 | 2236.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;956 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 956 | 36957.956 | 2236.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;966 | 94.2003 | 291.9945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 966 | 36957.966 | 2236.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;976 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 976 | 36957.976 | 2236.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;986 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 986 | 36957.986 | 2236.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:57;996 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 57 | 996 | 36957.996 | 2236.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;006 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 006 | 36958.006 | 2236.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;016 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 016 | 36958.016 | 2236.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;026 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 026 | 36958.026 | 2236.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;036 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 036 | 36958.036 | 2236.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;046 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 046 | 36958.046 | 2236.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;056 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 056 | 36958.056 | 2236.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;066 | 94.2003 | 291.9972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 066 | 36958.066 | 2236.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;076 | 94.2003 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 076 | 36958.076 | 2236.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;086 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 086 | 36958.086 | 2236.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;096 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 096 | 36958.096 | 2236.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;106 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 106 | 36958.106 | 2236.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;116 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 116 | 36958.116 | 2236.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;126 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 126 | 36958.126 | 2236.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;136 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 136 | 36958.136 | 2236.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;146 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 146 | 36958.146 | 2236.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;156 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 156 | 36958.156 | 2236.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;166 | 94.1983 | 291.9911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 166 | 36958.166 | 2236.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;176 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 176 | 36958.176 | 2236.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;186 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 186 | 36958.186 | 2236.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;196 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 196 | 36958.196 | 2236.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;206 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 206 | 36958.206 | 2236.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;216 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 216 | 36958.216 | 2236.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;226 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 226 | 36958.226 | 2236.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;236 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 236 | 36958.236 | 2236.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;246 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 246 | 36958.246 | 2236.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;256 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 256 | 36958.256 | 2236.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;266 | 94.1983 | 292.0029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 266 | 36958.266 | 2236.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;276 | 94.1983 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 276 | 36958.276 | 2236.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;286 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 286 | 36958.286 | 2236.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;296 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 296 | 36958.296 | 2236.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;306 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 306 | 36958.306 | 2236.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;316 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 316 | 36958.316 | 2236.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;326 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 326 | 36958.326 | 2236.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;336 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 336 | 36958.336 | 2236.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;346 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 346 | 36958.346 | 2236.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;356 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 356 | 36958.356 | 2236.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;366 | 94.1993 | 292.0147 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 366 | 36958.366 | 2236.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;376 | 94.1993 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 376 | 36958.376 | 2236.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;386 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 386 | 36958.386 | 2236.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;396 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 396 | 36958.396 | 2236.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;406 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 406 | 36958.406 | 2236.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;416 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 416 | 36958.416 | 2236.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;426 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 426 | 36958.426 | 2236.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;436 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 436 | 36958.436 | 2236.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;446 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 446 | 36958.446 | 2236.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;456 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 456 | 36958.456 | 2236.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;466 | 94.1973 | 292.0025 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 466 | 36958.466 | 2236.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;476 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 476 | 36958.476 | 2236.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;486 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 486 | 36958.486 | 2236.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;496 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 496 | 36958.496 | 2236.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;506 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 506 | 36958.506 | 2236.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;516 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 516 | 36958.516 | 2236.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;526 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 526 | 36958.526 | 2236.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;536 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 536 | 36958.536 | 2237
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;546 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 546 | 36958.546 | 2237.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;556 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 556 | 36958.556 | 2237.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;566 | 94.1973 | 291.9937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 566 | 36958.566 | 2237.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;576 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 576 | 36958.576 | 2237.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;586 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 586 | 36958.586 | 2237.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;596 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 596 | 36958.596 | 2237.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;606 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 606 | 36958.606 | 2237.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;616 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 616 | 36958.616 | 2237.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;626 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 626 | 36958.626 | 2237.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;636 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 636 | 36958.636 | 2237.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;646 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 646 | 36958.646 | 2237.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;656 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 656 | 36958.656 | 2237.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;666 | 94.1973 | 291.9985 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 666 | 36958.666 | 2237.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;676 | 94.1973 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 676 | 36958.676 | 2237.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;686 | 94.1973 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 686 | 36958.686 | 2237.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;696 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 696 | 36958.696 | 2237.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;706 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 706 | 36958.706 | 2237.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;716 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 716 | 36958.716 | 2237.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;726 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 726 | 36958.726 | 2237.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;736 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 736 | 36958.736 | 2237.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;746 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 746 | 36958.746 | 2237.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;756 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 756 | 36958.756 | 2237.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;766 | 94.1983 | 292.0038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 766 | 36958.766 | 2237.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;776 | 94.1983 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 776 | 36958.776 | 2237.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;786 | 94.1983 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 786 | 36958.786 | 2237.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;796 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 796 | 36958.796 | 2237.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;806 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 806 | 36958.806 | 2237.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;816 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 816 | 36958.816 | 2237.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;826 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 826 | 36958.826 | 2237.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;836 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 836 | 36958.836 | 2237.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;846 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 846 | 36958.846 | 2237.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;856 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 856 | 36958.856 | 2237.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;866 | 94.1973 | 291.9928 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 866 | 36958.866 | 2237.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;876 | 94.1973 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 876 | 36958.876 | 2237.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;886 | 94.1973 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 886 | 36958.886 | 2237.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;896 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 896 | 36958.896 | 2237.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;906 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 906 | 36958.906 | 2237.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;916 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 916 | 36958.916 | 2237.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;926 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 926 | 36958.926 | 2237.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;936 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 936 | 36958.936 | 2237.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;946 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 946 | 36958.946 | 2237.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;956 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 956 | 36958.956 | 2237.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;966 | 94.1983 | 291.9766 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 966 | 36958.966 | 2237.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;976 | 94.1983 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 976 | 36958.976 | 2237.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;986 | 94.1983 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 986 | 36958.986 | 2237.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:58;996 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 58 | 996 | 36958.996 | 2237.46
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;006 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 006 | 36959.006 | 2237.47
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;016 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 016 | 36959.016 | 2237.48
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;026 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 026 | 36959.026 | 2237.49
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;036 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 036 | 36959.036 | 2237.5
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;046 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 046 | 36959.046 | 2237.51
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;056 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 056 | 36959.056 | 2237.52
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;066 | 94.1973 | 291.9912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 066 | 36959.066 | 2237.53
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;076 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 076 | 36959.076 | 2237.54
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;086 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 086 | 36959.086 | 2237.55
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;096 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 096 | 36959.096 | 2237.56
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;106 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 106 | 36959.106 | 2237.57
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;116 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 116 | 36959.116 | 2237.58
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;126 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 126 | 36959.126 | 2237.59
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;136 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 136 | 36959.136 | 2237.6
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;146 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 146 | 36959.146 | 2237.61
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;156 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 156 | 36959.156 | 2237.62
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;166 | 94.1973 | 292.0111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 166 | 36959.166 | 2237.63
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;176 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 176 | 36959.176 | 2237.64
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;186 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 186 | 36959.186 | 2237.65
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;196 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 196 | 36959.196 | 2237.66
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;206 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 206 | 36959.206 | 2237.67
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;216 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 216 | 36959.216 | 2237.68
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;226 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 226 | 36959.226 | 2237.69
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;236 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 236 | 36959.236 | 2237.7
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;246 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 246 | 36959.246 | 2237.71
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;256 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 256 | 36959.256 | 2237.72
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;266 | 94.1973 | 292.0101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 266 | 36959.266 | 2237.73
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;276 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 276 | 36959.276 | 2237.74
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;286 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 286 | 36959.286 | 2237.75
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;296 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 296 | 36959.296 | 2237.76
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;306 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 306 | 36959.306 | 2237.77
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;316 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 316 | 36959.316 | 2237.78
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;326 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 326 | 36959.326 | 2237.79
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;336 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 336 | 36959.336 | 2237.8
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;346 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 346 | 36959.346 | 2237.81
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;356 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 356 | 36959.356 | 2237.82
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;366 | 94.1973 | 292.0192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 366 | 36959.366 | 2237.83
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;376 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 376 | 36959.376 | 2237.84
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;386 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 386 | 36959.386 | 2237.85
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;396 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 396 | 36959.396 | 2237.86
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;406 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 406 | 36959.406 | 2237.87
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;416 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 416 | 36959.416 | 2237.88
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;426 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 426 | 36959.426 | 2237.89
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;436 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 436 | 36959.436 | 2237.9
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;446 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 446 | 36959.446 | 2237.91
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;456 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 456 | 36959.456 | 2237.92
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;466 | 94.1973 | 292.0435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 466 | 36959.466 | 2237.93
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;476 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 476 | 36959.476 | 2237.94
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;486 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 486 | 36959.486 | 2237.95
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;496 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 496 | 36959.496 | 2237.96
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;506 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 506 | 36959.506 | 2237.97
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;516 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 516 | 36959.516 | 2237.98
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;526 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 526 | 36959.526 | 2237.99
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;536 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 536 | 36959.536 | 2238
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;546 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 546 | 36959.546 | 2238.01
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;556 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 556 | 36959.556 | 2238.02
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;566 | 94.1973 | 292.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 566 | 36959.566 | 2238.03
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;576 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 576 | 36959.576 | 2238.04
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;586 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 586 | 36959.586 | 2238.05
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;596 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 596 | 36959.596 | 2238.06
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;606 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 606 | 36959.606 | 2238.07
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;616 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 616 | 36959.616 | 2238.08
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;626 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 626 | 36959.626 | 2238.09
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;636 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 636 | 36959.636 | 2238.1
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;646 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 646 | 36959.646 | 2238.11
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;656 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 656 | 36959.656 | 2238.12
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;666 | 94.1973 | 292.0455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 666 | 36959.666 | 2238.13
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;676 | 94.1973 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 676 | 36959.676 | 2238.14
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;686 | 94.1973 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 686 | 36959.686 | 2238.15
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;696 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 696 | 36959.696 | 2238.16
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;706 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 706 | 36959.706 | 2238.17
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;716 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 716 | 36959.716 | 2238.18
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;726 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 726 | 36959.726 | 2238.19
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;736 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 736 | 36959.736 | 2238.2
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;746 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 746 | 36959.746 | 2238.21
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;756 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 756 | 36959.756 | 2238.22
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;766 | 94.1953 | 292.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 766 | 36959.766 | 2238.23
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;776 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 776 | 36959.776 | 2238.24
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;786 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 786 | 36959.786 | 2238.25
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;796 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 796 | 36959.796 | 2238.26
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;806 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 806 | 36959.806 | 2238.27
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;816 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 816 | 36959.816 | 2238.28
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;826 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 826 | 36959.826 | 2238.29
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;836 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 836 | 36959.836 | 2238.3
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;846 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 846 | 36959.846 | 2238.31
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;856 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 856 | 36959.856 | 2238.32
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;866 | 94.1953 | 292.0849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 866 | 36959.866 | 2238.33
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;876 | 94.1953 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 876 | 36959.876 | 2238.34
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;886 | 94.1953 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 886 | 36959.886 | 2238.35
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;896 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 896 | 36959.896 | 2238.36
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;906 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 906 | 36959.906 | 2238.37
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;916 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 916 | 36959.916 | 2238.38
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;926 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 926 | 36959.926 | 2238.39
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;936 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 936 | 36959.936 | 2238.4
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;946 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 946 | 36959.946 | 2238.41
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;956 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 956 | 36959.956 | 2238.42
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;966 | 94.1963 | 292.0871 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 966 | 36959.966 | 2238.43
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;976 | 94.1963 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 976 | 36959.976 | 2238.44
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;986 | 94.1963 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 986 | 36959.986 | 2238.45
Data | 10/27/2023 | 10:15:59;996 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 15 | 59 | 996 | 36959.996 | 2238.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;006 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 006 | 36960.006 | 2238.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;016 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 016 | 36960.016 | 2238.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;026 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 026 | 36960.026 | 2238.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;036 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 036 | 36960.036 | 2238.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;046 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 046 | 36960.046 | 2238.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;056 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 056 | 36960.056 | 2238.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;066 | 94.1953 | 292.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 066 | 36960.066 | 2238.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;076 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 076 | 36960.076 | 2238.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;086 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 086 | 36960.086 | 2238.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;096 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 096 | 36960.096 | 2238.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;106 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 106 | 36960.106 | 2238.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;116 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 116 | 36960.116 | 2238.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;126 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 126 | 36960.126 | 2238.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;136 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 136 | 36960.136 | 2238.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;146 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 146 | 36960.146 | 2238.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;156 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 156 | 36960.156 | 2238.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;166 | 94.1953 | 292.1073 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 166 | 36960.166 | 2238.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;176 | 94.1953 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 176 | 36960.176 | 2238.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;186 | 94.1953 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 186 | 36960.186 | 2238.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;196 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 196 | 36960.196 | 2238.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;206 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 206 | 36960.206 | 2238.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;216 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 216 | 36960.216 | 2238.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;226 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 226 | 36960.226 | 2238.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;236 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 236 | 36960.236 | 2238.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;246 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 246 | 36960.246 | 2238.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;256 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 256 | 36960.256 | 2238.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;266 | 94.1943 | 292.1059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 266 | 36960.266 | 2238.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;276 | 94.1943 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 276 | 36960.276 | 2238.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;286 | 94.1943 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 286 | 36960.286 | 2238.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;296 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 296 | 36960.296 | 2238.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;306 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 306 | 36960.306 | 2238.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;316 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 316 | 36960.316 | 2238.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;326 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 326 | 36960.326 | 2238.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;336 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 336 | 36960.336 | 2238.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;346 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 346 | 36960.346 | 2238.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;356 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 356 | 36960.356 | 2238.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;366 | 94.1953 | 292.1067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 366 | 36960.366 | 2238.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;376 | 94.1953 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 376 | 36960.376 | 2238.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;386 | 94.1953 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 386 | 36960.386 | 2238.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;396 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 396 | 36960.396 | 2238.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;406 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 406 | 36960.406 | 2238.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;416 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 416 | 36960.416 | 2238.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;426 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 426 | 36960.426 | 2238.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;436 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 436 | 36960.436 | 2238.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;446 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 446 | 36960.446 | 2238.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;456 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 456 | 36960.456 | 2238.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;466 | 94.1933 | 292.1338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 466 | 36960.466 | 2238.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;476 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 476 | 36960.476 | 2238.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;486 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 486 | 36960.486 | 2238.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;496 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 496 | 36960.496 | 2238.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;506 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 506 | 36960.506 | 2238.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;516 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 516 | 36960.516 | 2238.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;526 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 526 | 36960.526 | 2238.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;536 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 536 | 36960.536 | 2239
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;546 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 546 | 36960.546 | 2239.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;556 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 556 | 36960.556 | 2239.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;566 | 94.1933 | 292.1565 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 566 | 36960.566 | 2239.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;576 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 576 | 36960.576 | 2239.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;586 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 586 | 36960.586 | 2239.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;596 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 596 | 36960.596 | 2239.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;606 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 606 | 36960.606 | 2239.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;616 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 616 | 36960.616 | 2239.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;626 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 626 | 36960.626 | 2239.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;636 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 636 | 36960.636 | 2239.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;646 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 646 | 36960.646 | 2239.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;656 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 656 | 36960.656 | 2239.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;666 | 94.1933 | 292.1559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 666 | 36960.666 | 2239.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;676 | 94.1933 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 676 | 36960.676 | 2239.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;686 | 94.1933 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 686 | 36960.686 | 2239.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;696 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 696 | 36960.696 | 2239.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;706 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 706 | 36960.706 | 2239.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;716 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 716 | 36960.716 | 2239.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;726 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 726 | 36960.726 | 2239.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;736 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 736 | 36960.736 | 2239.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;746 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 746 | 36960.746 | 2239.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;756 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 756 | 36960.756 | 2239.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;766 | 94.1924 | 292.1557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 766 | 36960.766 | 2239.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;776 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 776 | 36960.776 | 2239.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;786 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 786 | 36960.786 | 2239.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;796 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 796 | 36960.796 | 2239.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;806 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 806 | 36960.806 | 2239.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;816 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 816 | 36960.816 | 2239.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;826 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 826 | 36960.826 | 2239.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;836 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 836 | 36960.836 | 2239.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;846 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 846 | 36960.846 | 2239.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;856 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 856 | 36960.856 | 2239.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;866 | 94.1924 | 292.1569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 866 | 36960.866 | 2239.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;876 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 876 | 36960.876 | 2239.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;886 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 886 | 36960.886 | 2239.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;896 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 896 | 36960.896 | 2239.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;906 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 906 | 36960.906 | 2239.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;916 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 916 | 36960.916 | 2239.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;926 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 926 | 36960.926 | 2239.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;936 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 936 | 36960.936 | 2239.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;946 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 946 | 36960.946 | 2239.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;956 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 956 | 36960.956 | 2239.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;966 | 94.1924 | 292.1438 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 966 | 36960.966 | 2239.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;976 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 976 | 36960.976 | 2239.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;986 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 986 | 36960.986 | 2239.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:00;996 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 00 | 996 | 36960.996 | 2239.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;006 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 006 | 36961.006 | 2239.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;016 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 016 | 36961.016 | 2239.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;026 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 026 | 36961.026 | 2239.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;036 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 036 | 36961.036 | 2239.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;046 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 046 | 36961.046 | 2239.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;056 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 056 | 36961.056 | 2239.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;066 | 94.1924 | 292.1377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 066 | 36961.066 | 2239.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;076 | 94.1924 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 076 | 36961.076 | 2239.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;086 | 94.1924 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 086 | 36961.086 | 2239.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;096 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 096 | 36961.096 | 2239.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;106 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 106 | 36961.106 | 2239.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;116 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 116 | 36961.116 | 2239.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;126 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 126 | 36961.126 | 2239.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;136 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 136 | 36961.136 | 2239.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;146 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 146 | 36961.146 | 2239.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;156 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 156 | 36961.156 | 2239.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;166 | 94.1913 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 166 | 36961.166 | 2239.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;176 | 94.1913 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 176 | 36961.176 | 2239.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;186 | 94.1913 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 186 | 36961.186 | 2239.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;196 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 196 | 36961.196 | 2239.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;206 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 206 | 36961.206 | 2239.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;216 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 216 | 36961.216 | 2239.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;226 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 226 | 36961.226 | 2239.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;236 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 236 | 36961.236 | 2239.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;246 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 246 | 36961.246 | 2239.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;256 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 256 | 36961.256 | 2239.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;266 | 94.1924 | 292.1801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 266 | 36961.266 | 2239.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;276 | 94.1924 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 276 | 36961.276 | 2239.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;286 | 94.1924 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 286 | 36961.286 | 2239.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;296 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 296 | 36961.296 | 2239.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;306 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 306 | 36961.306 | 2239.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;316 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 316 | 36961.316 | 2239.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;326 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 326 | 36961.326 | 2239.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;336 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 336 | 36961.336 | 2239.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;346 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 346 | 36961.346 | 2239.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;356 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 356 | 36961.356 | 2239.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;366 | 94.1913 | 292.1787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 366 | 36961.366 | 2239.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;376 | 94.1913 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 376 | 36961.376 | 2239.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;386 | 94.1913 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 386 | 36961.386 | 2239.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;396 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 396 | 36961.396 | 2239.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;406 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 406 | 36961.406 | 2239.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;416 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 416 | 36961.416 | 2239.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;426 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 426 | 36961.426 | 2239.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;436 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 436 | 36961.436 | 2239.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;446 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 446 | 36961.446 | 2239.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;456 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 456 | 36961.456 | 2239.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;466 | 94.1903 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 466 | 36961.466 | 2239.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;476 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 476 | 36961.476 | 2239.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;486 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 486 | 36961.486 | 2239.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;496 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 496 | 36961.496 | 2239.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;506 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 506 | 36961.506 | 2239.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;516 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 516 | 36961.516 | 2239.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;526 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 526 | 36961.526 | 2239.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;536 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 536 | 36961.536 | 2240
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;546 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 546 | 36961.546 | 2240.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;556 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 556 | 36961.556 | 2240.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;566 | 94.1903 | 292.1964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 566 | 36961.566 | 2240.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;576 | 94.1903 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 576 | 36961.576 | 2240.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;586 | 94.1903 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 586 | 36961.586 | 2240.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;596 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 596 | 36961.596 | 2240.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;606 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 606 | 36961.606 | 2240.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;616 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 616 | 36961.616 | 2240.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;626 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 626 | 36961.626 | 2240.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;636 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 636 | 36961.636 | 2240.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;646 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 646 | 36961.646 | 2240.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;656 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 656 | 36961.656 | 2240.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;666 | 94.1913 | 292.1924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 666 | 36961.666 | 2240.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;676 | 94.1913 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 676 | 36961.676 | 2240.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;686 | 94.1913 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 686 | 36961.686 | 2240.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;696 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 696 | 36961.696 | 2240.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;706 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 706 | 36961.706 | 2240.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;716 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 716 | 36961.716 | 2240.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;726 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 726 | 36961.726 | 2240.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;736 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 736 | 36961.736 | 2240.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;746 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 746 | 36961.746 | 2240.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;756 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 756 | 36961.756 | 2240.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;766 | 94.1883 | 292.1972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 766 | 36961.766 | 2240.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;776 | 94.1883 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 776 | 36961.776 | 2240.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;786 | 94.1883 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 786 | 36961.786 | 2240.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;796 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 796 | 36961.796 | 2240.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;806 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 806 | 36961.806 | 2240.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;816 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 816 | 36961.816 | 2240.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;826 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 826 | 36961.826 | 2240.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;836 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 836 | 36961.836 | 2240.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;846 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 846 | 36961.846 | 2240.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;856 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 856 | 36961.856 | 2240.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;866 | 94.1893 | 292.23 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 866 | 36961.866 | 2240.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;876 | 94.1893 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 876 | 36961.876 | 2240.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;886 | 94.1893 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 886 | 36961.886 | 2240.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;896 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 896 | 36961.896 | 2240.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;906 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 906 | 36961.906 | 2240.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;916 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 916 | 36961.916 | 2240.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;926 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 926 | 36961.926 | 2240.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;936 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 936 | 36961.936 | 2240.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;946 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 946 | 36961.946 | 2240.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;956 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 956 | 36961.956 | 2240.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;966 | 94.1883 | 292.2544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 966 | 36961.966 | 2240.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;976 | 94.1883 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 976 | 36961.976 | 2240.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;986 | 94.1883 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 986 | 36961.986 | 2240.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:01;996 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 01 | 996 | 36961.996 | 2240.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;006 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 006 | 36962.006 | 2240.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;016 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 016 | 36962.016 | 2240.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;026 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 026 | 36962.026 | 2240.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;036 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 036 | 36962.036 | 2240.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;046 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 046 | 36962.046 | 2240.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;056 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 056 | 36962.056 | 2240.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;066 | 94.1893 | 292.2583 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 066 | 36962.066 | 2240.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;076 | 94.1893 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 076 | 36962.076 | 2240.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;086 | 94.1893 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 086 | 36962.086 | 2240.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;096 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 096 | 36962.096 | 2240.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;106 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 106 | 36962.106 | 2240.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;116 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 116 | 36962.116 | 2240.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;126 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 126 | 36962.126 | 2240.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;136 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 136 | 36962.136 | 2240.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;146 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 146 | 36962.146 | 2240.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;156 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 156 | 36962.156 | 2240.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;166 | 94.1883 | 292.2652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 166 | 36962.166 | 2240.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;176 | 94.1883 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 176 | 36962.176 | 2240.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;186 | 94.1883 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 186 | 36962.186 | 2240.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;196 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 196 | 36962.196 | 2240.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;206 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 206 | 36962.206 | 2240.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;216 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 216 | 36962.216 | 2240.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;226 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 226 | 36962.226 | 2240.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;236 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 236 | 36962.236 | 2240.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;246 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 246 | 36962.246 | 2240.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;256 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 256 | 36962.256 | 2240.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;266 | 94.1893 | 292.2707 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 266 | 36962.266 | 2240.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;276 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 276 | 36962.276 | 2240.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;286 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 286 | 36962.286 | 2240.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;296 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 296 | 36962.296 | 2240.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;306 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 306 | 36962.306 | 2240.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;316 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 316 | 36962.316 | 2240.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;326 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 326 | 36962.326 | 2240.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;336 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 336 | 36962.336 | 2240.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;346 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 346 | 36962.346 | 2240.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;356 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 356 | 36962.356 | 2240.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;366 | 94.1893 | 292.2628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 366 | 36962.366 | 2240.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;376 | 94.1893 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 376 | 36962.376 | 2240.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;386 | 94.1893 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 386 | 36962.386 | 2240.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;396 | 94.1893 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 396 | 36962.396 | 2240.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;406 | 94.1893 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 406 | 36962.406 | 2240.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;416 | 94.1893 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 416 | 36962.416 | 2240.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;426 | 94.1873 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 426 | 36962.426 | 2240.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;436 | 94.1873 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 436 | 36962.436 | 2240.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;446 | 94.1873 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 446 | 36962.446 | 2240.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;456 | 94.1873 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 456 | 36962.456 | 2240.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;466 | 94.1873 | 292.2688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 466 | 36962.466 | 2240.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;476 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 476 | 36962.476 | 2240.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;486 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 486 | 36962.486 | 2240.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;496 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 496 | 36962.496 | 2240.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;506 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 506 | 36962.506 | 2240.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;516 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 516 | 36962.516 | 2240.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;526 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 526 | 36962.526 | 2240.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;536 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 536 | 36962.536 | 2241
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;546 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 546 | 36962.546 | 2241.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;556 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 556 | 36962.556 | 2241.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;566 | 94.1873 | 292.302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 566 | 36962.566 | 2241.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;576 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 576 | 36962.576 | 2241.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;586 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 586 | 36962.586 | 2241.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;596 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 596 | 36962.596 | 2241.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;606 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 606 | 36962.606 | 2241.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;616 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 616 | 36962.616 | 2241.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;626 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 626 | 36962.626 | 2241.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;636 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 636 | 36962.636 | 2241.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;646 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 646 | 36962.646 | 2241.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;656 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 656 | 36962.656 | 2241.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;666 | 94.1873 | 292.325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 666 | 36962.666 | 2241.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;676 | 94.1873 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 676 | 36962.676 | 2241.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;686 | 94.1873 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 686 | 36962.686 | 2241.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;696 | 94.1873 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 696 | 36962.696 | 2241.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;706 | 94.1873 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 706 | 36962.706 | 2241.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;716 | 94.1873 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 716 | 36962.716 | 2241.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;726 | 94.1863 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 726 | 36962.726 | 2241.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;736 | 94.1863 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 736 | 36962.736 | 2241.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;746 | 94.1863 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 746 | 36962.746 | 2241.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;756 | 94.1863 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 756 | 36962.756 | 2241.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;766 | 94.1863 | 292.3286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 766 | 36962.766 | 2241.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;776 | 94.1863 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 776 | 36962.776 | 2241.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;786 | 94.1863 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 786 | 36962.786 | 2241.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;796 | 94.1863 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 796 | 36962.796 | 2241.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;806 | 94.1863 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 806 | 36962.806 | 2241.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;816 | 94.1863 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 816 | 36962.816 | 2241.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;826 | 94.1853 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 826 | 36962.826 | 2241.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;836 | 94.1853 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 836 | 36962.836 | 2241.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;846 | 94.1853 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 846 | 36962.846 | 2241.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;856 | 94.1853 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 856 | 36962.856 | 2241.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;866 | 94.1853 | 292.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 866 | 36962.866 | 2241.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;876 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 876 | 36962.876 | 2241.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;886 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 886 | 36962.886 | 2241.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;896 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 896 | 36962.896 | 2241.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;906 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 906 | 36962.906 | 2241.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;916 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 916 | 36962.916 | 2241.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;926 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 926 | 36962.926 | 2241.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;936 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 936 | 36962.936 | 2241.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;946 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 946 | 36962.946 | 2241.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;956 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 956 | 36962.956 | 2241.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;966 | 94.1853 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 966 | 36962.966 | 2241.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;976 | 94.1853 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 976 | 36962.976 | 2241.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;986 | 94.1853 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 986 | 36962.986 | 2241.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:02;996 | 94.1853 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 02 | 996 | 36962.996 | 2241.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;006 | 94.1853 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 006 | 36963.006 | 2241.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;016 | 94.1853 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 016 | 36963.016 | 2241.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;026 | 94.1843 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 026 | 36963.026 | 2241.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;036 | 94.1843 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 036 | 36963.036 | 2241.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;046 | 94.1843 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 046 | 36963.046 | 2241.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;056 | 94.1843 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 056 | 36963.056 | 2241.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;066 | 94.1843 | 292.3242 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 066 | 36963.066 | 2241.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;076 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 076 | 36963.076 | 2241.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;086 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 086 | 36963.086 | 2241.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;096 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 096 | 36963.096 | 2241.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;106 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 106 | 36963.106 | 2241.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;116 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 116 | 36963.116 | 2241.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;126 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 126 | 36963.126 | 2241.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;136 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 136 | 36963.136 | 2241.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;146 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 146 | 36963.146 | 2241.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;156 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 156 | 36963.156 | 2241.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;166 | 94.1843 | 292.3261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 166 | 36963.166 | 2241.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;176 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 176 | 36963.176 | 2241.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;186 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 186 | 36963.186 | 2241.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;196 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 196 | 36963.196 | 2241.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;206 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 206 | 36963.206 | 2241.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;216 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 216 | 36963.216 | 2241.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;226 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 226 | 36963.226 | 2241.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;236 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 236 | 36963.236 | 2241.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;246 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 246 | 36963.246 | 2241.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;256 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 256 | 36963.256 | 2241.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;266 | 94.1843 | 292.3508 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 266 | 36963.266 | 2241.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;276 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 276 | 36963.276 | 2241.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;286 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 286 | 36963.286 | 2241.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;296 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 296 | 36963.296 | 2241.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;306 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 306 | 36963.306 | 2241.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;316 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 316 | 36963.316 | 2241.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;326 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 326 | 36963.326 | 2241.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;336 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 336 | 36963.336 | 2241.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;346 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 346 | 36963.346 | 2241.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;356 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 356 | 36963.356 | 2241.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;366 | 94.1843 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 366 | 36963.366 | 2241.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;376 | 94.1843 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 376 | 36963.376 | 2241.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;386 | 94.1843 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 386 | 36963.386 | 2241.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;396 | 94.1843 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 396 | 36963.396 | 2241.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;406 | 94.1843 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 406 | 36963.406 | 2241.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;416 | 94.1843 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 416 | 36963.416 | 2241.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;426 | 94.1823 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 426 | 36963.426 | 2241.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;436 | 94.1823 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 436 | 36963.436 | 2241.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;446 | 94.1823 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 446 | 36963.446 | 2241.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;456 | 94.1823 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 456 | 36963.456 | 2241.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;466 | 94.1823 | 292.3572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 466 | 36963.466 | 2241.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;476 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 476 | 36963.476 | 2241.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;486 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 486 | 36963.486 | 2241.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;496 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 496 | 36963.496 | 2241.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;506 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 506 | 36963.506 | 2241.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;516 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 516 | 36963.516 | 2241.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;526 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 526 | 36963.526 | 2241.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;536 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 536 | 36963.536 | 2242
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;546 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 546 | 36963.546 | 2242.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;556 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 556 | 36963.556 | 2242.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;566 | 94.1823 | 292.3618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 566 | 36963.566 | 2242.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;576 | 94.1823 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 576 | 36963.576 | 2242.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;586 | 94.1823 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 586 | 36963.586 | 2242.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;596 | 94.1823 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 596 | 36963.596 | 2242.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;606 | 94.1823 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 606 | 36963.606 | 2242.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;616 | 94.1823 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 616 | 36963.616 | 2242.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;626 | 94.1823 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 626 | 36963.626 | 2242.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;636 | 94.1823 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 636 | 36963.636 | 2242.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;646 | 94.1833 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 646 | 36963.646 | 2242.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;656 | 94.1833 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 656 | 36963.656 | 2242.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;666 | 94.1833 | 292.3616 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 666 | 36963.666 | 2242.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;676 | 94.1833 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 676 | 36963.676 | 2242.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;686 | 94.1833 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 686 | 36963.686 | 2242.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;696 | 94.1833 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 696 | 36963.696 | 2242.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;706 | 94.1833 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 706 | 36963.706 | 2242.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;716 | 94.1833 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 716 | 36963.716 | 2242.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;726 | 94.1833 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 726 | 36963.726 | 2242.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;736 | 94.1833 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 736 | 36963.736 | 2242.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;746 | 94.1823 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 746 | 36963.746 | 2242.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;756 | 94.1823 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 756 | 36963.756 | 2242.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;766 | 94.1823 | 292.3424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 766 | 36963.766 | 2242.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;776 | 94.1823 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 776 | 36963.776 | 2242.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;786 | 94.1823 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 786 | 36963.786 | 2242.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;796 | 94.1823 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 796 | 36963.796 | 2242.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;806 | 94.1823 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 806 | 36963.806 | 2242.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;816 | 94.1823 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 816 | 36963.816 | 2242.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;826 | 94.1823 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 826 | 36963.826 | 2242.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;836 | 94.1823 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 836 | 36963.836 | 2242.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;846 | 94.1813 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 846 | 36963.846 | 2242.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;856 | 94.1813 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 856 | 36963.856 | 2242.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;866 | 94.1813 | 292.3392 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 866 | 36963.866 | 2242.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;876 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 876 | 36963.876 | 2242.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;886 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 886 | 36963.886 | 2242.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;896 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 896 | 36963.896 | 2242.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;906 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 906 | 36963.906 | 2242.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;916 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 916 | 36963.916 | 2242.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;926 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 926 | 36963.926 | 2242.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;936 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 936 | 36963.936 | 2242.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;946 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 946 | 36963.946 | 2242.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;956 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 956 | 36963.956 | 2242.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;966 | 94.1813 | 292.3589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 966 | 36963.966 | 2242.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;976 | 94.1813 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 976 | 36963.976 | 2242.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;986 | 94.1813 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 986 | 36963.986 | 2242.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:03;996 | 94.1813 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 03 | 996 | 36963.996 | 2242.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;006 | 94.1813 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 006 | 36964.006 | 2242.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;016 | 94.1813 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 016 | 36964.016 | 2242.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;026 | 94.1813 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 026 | 36964.026 | 2242.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;036 | 94.1813 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 036 | 36964.036 | 2242.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;046 | 94.1803 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 046 | 36964.046 | 2242.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;056 | 94.1803 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 056 | 36964.056 | 2242.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;066 | 94.1803 | 292.361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 066 | 36964.066 | 2242.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;076 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 076 | 36964.076 | 2242.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;086 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 086 | 36964.086 | 2242.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;096 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 096 | 36964.096 | 2242.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;106 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 106 | 36964.106 | 2242.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;116 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 116 | 36964.116 | 2242.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;126 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 126 | 36964.126 | 2242.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;136 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 136 | 36964.136 | 2242.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;146 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 146 | 36964.146 | 2242.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;156 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 156 | 36964.156 | 2242.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;166 | 94.1803 | 292.3482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 166 | 36964.166 | 2242.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;176 | 94.1803 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 176 | 36964.176 | 2242.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;186 | 94.1803 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 186 | 36964.186 | 2242.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;196 | 94.1803 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 196 | 36964.196 | 2242.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;206 | 94.1803 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 206 | 36964.206 | 2242.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;216 | 94.1803 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 216 | 36964.216 | 2242.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;226 | 94.1803 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 226 | 36964.226 | 2242.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;236 | 94.1803 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 236 | 36964.236 | 2242.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;246 | 94.1793 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 246 | 36964.246 | 2242.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;256 | 94.1793 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 256 | 36964.256 | 2242.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;266 | 94.1793 | 292.349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 266 | 36964.266 | 2242.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;276 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 276 | 36964.276 | 2242.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;286 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 286 | 36964.286 | 2242.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;296 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 296 | 36964.296 | 2242.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;306 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 306 | 36964.306 | 2242.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;316 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 316 | 36964.316 | 2242.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;326 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 326 | 36964.326 | 2242.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;336 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 336 | 36964.336 | 2242.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;346 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 346 | 36964.346 | 2242.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;356 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 356 | 36964.356 | 2242.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;366 | 94.1793 | 292.3483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 366 | 36964.366 | 2242.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;376 | 94.1793 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 376 | 36964.376 | 2242.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;386 | 94.1793 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 386 | 36964.386 | 2242.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;396 | 94.1793 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 396 | 36964.396 | 2242.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;406 | 94.1793 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 406 | 36964.406 | 2242.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;416 | 94.1793 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 416 | 36964.416 | 2242.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;426 | 94.1793 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 426 | 36964.426 | 2242.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;436 | 94.1793 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 436 | 36964.436 | 2242.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;446 | 94.1783 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 446 | 36964.446 | 2242.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;456 | 94.1783 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 456 | 36964.456 | 2242.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;466 | 94.1783 | 292.3326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 466 | 36964.466 | 2242.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;476 | 94.1783 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 476 | 36964.476 | 2242.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;486 | 94.1783 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 486 | 36964.486 | 2242.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;496 | 94.1783 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 496 | 36964.496 | 2242.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;506 | 94.1783 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 506 | 36964.506 | 2242.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;516 | 94.1783 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 516 | 36964.516 | 2242.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;526 | 94.1783 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 526 | 36964.526 | 2242.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;536 | 94.1783 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 536 | 36964.536 | 2243
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;546 | 94.1793 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 546 | 36964.546 | 2243.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;556 | 94.1793 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 556 | 36964.556 | 2243.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;566 | 94.1793 | 292.3384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 566 | 36964.566 | 2243.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;576 | 94.1793 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 576 | 36964.576 | 2243.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;586 | 94.1793 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 586 | 36964.586 | 2243.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;596 | 94.1793 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 596 | 36964.596 | 2243.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;606 | 94.1793 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 606 | 36964.606 | 2243.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;616 | 94.1793 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 616 | 36964.616 | 2243.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;626 | 94.1793 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 626 | 36964.626 | 2243.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;636 | 94.1793 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 636 | 36964.636 | 2243.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;646 | 94.1783 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 646 | 36964.646 | 2243.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;656 | 94.1783 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 656 | 36964.656 | 2243.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;666 | 94.1783 | 292.3653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 666 | 36964.666 | 2243.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;676 | 94.1783 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 676 | 36964.676 | 2243.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;686 | 94.1783 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 686 | 36964.686 | 2243.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;696 | 94.1783 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 696 | 36964.696 | 2243.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;706 | 94.1783 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 706 | 36964.706 | 2243.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;716 | 94.1783 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 716 | 36964.716 | 2243.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;726 | 94.1783 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 726 | 36964.726 | 2243.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;736 | 94.1783 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 736 | 36964.736 | 2243.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;746 | 94.1774 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 746 | 36964.746 | 2243.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;756 | 94.1774 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 756 | 36964.756 | 2243.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;766 | 94.1774 | 292.3652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 766 | 36964.766 | 2243.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;776 | 94.1774 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 776 | 36964.776 | 2243.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;786 | 94.1774 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 786 | 36964.786 | 2243.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;796 | 94.1774 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 796 | 36964.796 | 2243.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;806 | 94.1774 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 806 | 36964.806 | 2243.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;816 | 94.1774 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 816 | 36964.816 | 2243.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;826 | 94.1774 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 826 | 36964.826 | 2243.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;836 | 94.1774 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 836 | 36964.836 | 2243.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;846 | 94.1783 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 846 | 36964.846 | 2243.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;856 | 94.1783 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 856 | 36964.856 | 2243.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;866 | 94.1783 | 292.3477 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 866 | 36964.866 | 2243.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;876 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 876 | 36964.876 | 2243.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;886 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 886 | 36964.886 | 2243.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;896 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 896 | 36964.896 | 2243.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;906 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 906 | 36964.906 | 2243.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;916 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 916 | 36964.916 | 2243.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;926 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 926 | 36964.926 | 2243.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;936 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 936 | 36964.936 | 2243.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;946 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 946 | 36964.946 | 2243.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;956 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 956 | 36964.956 | 2243.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;966 | 94.1783 | 292.3448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 966 | 36964.966 | 2243.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;976 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 976 | 36964.976 | 2243.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;986 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 986 | 36964.986 | 2243.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:04;996 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 04 | 996 | 36964.996 | 2243.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;006 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 006 | 36965.006 | 2243.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;016 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 016 | 36965.016 | 2243.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;026 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 026 | 36965.026 | 2243.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;036 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 036 | 36965.036 | 2243.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;046 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 046 | 36965.046 | 2243.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;056 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 056 | 36965.056 | 2243.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;066 | 94.1783 | 292.3376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 066 | 36965.066 | 2243.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;076 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 076 | 36965.076 | 2243.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;086 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 086 | 36965.086 | 2243.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;096 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 096 | 36965.096 | 2243.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;106 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 106 | 36965.106 | 2243.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;116 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 116 | 36965.116 | 2243.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;126 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 126 | 36965.126 | 2243.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;136 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 136 | 36965.136 | 2243.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;146 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 146 | 36965.146 | 2243.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;156 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 156 | 36965.156 | 2243.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;166 | 94.1783 | 292.3135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 166 | 36965.166 | 2243.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;176 | 94.1783 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 176 | 36965.176 | 2243.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;186 | 94.1783 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 186 | 36965.186 | 2243.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;196 | 94.1783 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 196 | 36965.196 | 2243.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;206 | 94.1783 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 206 | 36965.206 | 2243.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;216 | 94.1783 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 216 | 36965.216 | 2243.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;226 | 94.1783 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 226 | 36965.226 | 2243.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;236 | 94.1783 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 236 | 36965.236 | 2243.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;246 | 94.1793 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 246 | 36965.246 | 2243.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;256 | 94.1793 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 256 | 36965.256 | 2243.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;266 | 94.1793 | 292.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 266 | 36965.266 | 2243.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;276 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 276 | 36965.276 | 2243.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;286 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 286 | 36965.286 | 2243.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;296 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 296 | 36965.296 | 2243.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;306 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 306 | 36965.306 | 2243.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;316 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 316 | 36965.316 | 2243.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;326 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 326 | 36965.326 | 2243.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;336 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 336 | 36965.336 | 2243.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;346 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 346 | 36965.346 | 2243.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;356 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 356 | 36965.356 | 2243.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;366 | 94.1793 | 292.3243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 366 | 36965.366 | 2243.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;376 | 94.1793 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 376 | 36965.376 | 2243.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;386 | 94.1793 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 386 | 36965.386 | 2243.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;396 | 94.1793 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 396 | 36965.396 | 2243.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;406 | 94.1793 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 406 | 36965.406 | 2243.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;416 | 94.1793 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 416 | 36965.416 | 2243.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;426 | 94.1793 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 426 | 36965.426 | 2243.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;436 | 94.1793 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 436 | 36965.436 | 2243.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;446 | 94.1783 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 446 | 36965.446 | 2243.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;456 | 94.1783 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 456 | 36965.456 | 2243.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;466 | 94.1783 | 292.3162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 466 | 36965.466 | 2243.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;476 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 476 | 36965.476 | 2243.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;486 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 486 | 36965.486 | 2243.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;496 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 496 | 36965.496 | 2243.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;506 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 506 | 36965.506 | 2243.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;516 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 516 | 36965.516 | 2243.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;526 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 526 | 36965.526 | 2243.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;536 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 536 | 36965.536 | 2244
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;546 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 546 | 36965.546 | 2244.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;556 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 556 | 36965.556 | 2244.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;566 | 94.1783 | 292.3021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 566 | 36965.566 | 2244.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;576 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 576 | 36965.576 | 2244.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;586 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 586 | 36965.586 | 2244.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;596 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 596 | 36965.596 | 2244.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;606 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 606 | 36965.606 | 2244.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;616 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 616 | 36965.616 | 2244.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;626 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 626 | 36965.626 | 2244.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;636 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 636 | 36965.636 | 2244.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;646 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 646 | 36965.646 | 2244.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;656 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 656 | 36965.656 | 2244.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;666 | 94.1783 | 292.3105 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 666 | 36965.666 | 2244.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;676 | 94.1783 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 676 | 36965.676 | 2244.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;686 | 94.1783 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 686 | 36965.686 | 2244.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;696 | 94.1783 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 696 | 36965.696 | 2244.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;706 | 94.1783 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 706 | 36965.706 | 2244.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;716 | 94.1783 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 716 | 36965.716 | 2244.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;726 | 94.1783 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 726 | 36965.726 | 2244.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;736 | 94.1783 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 736 | 36965.736 | 2244.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;746 | 94.1773 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 746 | 36965.746 | 2244.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;756 | 94.1773 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 756 | 36965.756 | 2244.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;766 | 94.1773 | 292.3166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 766 | 36965.766 | 2244.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;776 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 776 | 36965.776 | 2244.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;786 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 786 | 36965.786 | 2244.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;796 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 796 | 36965.796 | 2244.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;806 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 806 | 36965.806 | 2244.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;816 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 816 | 36965.816 | 2244.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;826 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 826 | 36965.826 | 2244.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;836 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 836 | 36965.836 | 2244.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;846 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 846 | 36965.846 | 2244.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;856 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 856 | 36965.856 | 2244.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;866 | 94.1773 | 292.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 866 | 36965.866 | 2244.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;876 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 876 | 36965.876 | 2244.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;886 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 886 | 36965.886 | 2244.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;896 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 896 | 36965.896 | 2244.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;906 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 906 | 36965.906 | 2244.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;916 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 916 | 36965.916 | 2244.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;926 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 926 | 36965.926 | 2244.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;936 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 936 | 36965.936 | 2244.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;946 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 946 | 36965.946 | 2244.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;956 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 956 | 36965.956 | 2244.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;966 | 94.1773 | 292.3106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 966 | 36965.966 | 2244.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;976 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 976 | 36965.976 | 2244.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;986 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 986 | 36965.986 | 2244.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:05;996 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 05 | 996 | 36965.996 | 2244.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;006 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 006 | 36966.006 | 2244.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;016 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 016 | 36966.016 | 2244.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;026 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 026 | 36966.026 | 2244.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;036 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 036 | 36966.036 | 2244.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;046 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 046 | 36966.046 | 2244.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;056 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 056 | 36966.056 | 2244.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;066 | 94.1773 | 292.3182 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 066 | 36966.066 | 2244.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;076 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 076 | 36966.076 | 2244.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;086 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 086 | 36966.086 | 2244.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;096 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 096 | 36966.096 | 2244.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;106 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 106 | 36966.106 | 2244.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;116 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 116 | 36966.116 | 2244.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;126 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 126 | 36966.126 | 2244.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;136 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 136 | 36966.136 | 2244.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;146 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 146 | 36966.146 | 2244.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;156 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 156 | 36966.156 | 2244.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;166 | 94.1773 | 292.2972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 166 | 36966.166 | 2244.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;176 | 94.1773 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 176 | 36966.176 | 2244.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;186 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 186 | 36966.186 | 2244.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;196 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 196 | 36966.196 | 2244.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;206 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 206 | 36966.206 | 2244.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;216 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 216 | 36966.216 | 2244.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;226 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 226 | 36966.226 | 2244.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;236 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 236 | 36966.236 | 2244.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;246 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 246 | 36966.246 | 2244.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;256 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 256 | 36966.256 | 2244.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;266 | 94.1763 | 292.2776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 266 | 36966.266 | 2244.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;276 | 94.1763 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 276 | 36966.276 | 2244.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;286 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 286 | 36966.286 | 2244.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;296 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 296 | 36966.296 | 2244.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;306 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 306 | 36966.306 | 2244.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;316 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 316 | 36966.316 | 2244.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;326 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 326 | 36966.326 | 2244.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;336 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 336 | 36966.336 | 2244.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;346 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 346 | 36966.346 | 2244.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;356 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 356 | 36966.356 | 2244.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;366 | 94.1773 | 292.2892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 366 | 36966.366 | 2244.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;376 | 94.1773 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 376 | 36966.376 | 2244.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;386 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 386 | 36966.386 | 2244.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;396 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 396 | 36966.396 | 2244.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;406 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 406 | 36966.406 | 2244.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;416 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 416 | 36966.416 | 2244.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;426 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 426 | 36966.426 | 2244.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;436 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 436 | 36966.436 | 2244.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;446 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 446 | 36966.446 | 2244.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;456 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 456 | 36966.456 | 2244.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;466 | 94.1763 | 292.295 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 466 | 36966.466 | 2244.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;476 | 94.1763 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 476 | 36966.476 | 2244.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;486 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 486 | 36966.486 | 2244.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;496 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 496 | 36966.496 | 2244.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;506 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 506 | 36966.506 | 2244.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;516 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 516 | 36966.516 | 2244.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;526 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 526 | 36966.526 | 2244.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;536 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 536 | 36966.536 | 2245
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;546 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 546 | 36966.546 | 2245.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;556 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 556 | 36966.556 | 2245.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;566 | 94.1753 | 292.2827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 566 | 36966.566 | 2245.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;576 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 576 | 36966.576 | 2245.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;586 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 586 | 36966.586 | 2245.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;596 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 596 | 36966.596 | 2245.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;606 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 606 | 36966.606 | 2245.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;616 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 616 | 36966.616 | 2245.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;626 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 626 | 36966.626 | 2245.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;636 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 636 | 36966.636 | 2245.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;646 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 646 | 36966.646 | 2245.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;656 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 656 | 36966.656 | 2245.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;666 | 94.1753 | 292.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 666 | 36966.666 | 2245.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;676 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 676 | 36966.676 | 2245.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;686 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 686 | 36966.686 | 2245.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;696 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 696 | 36966.696 | 2245.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;706 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 706 | 36966.706 | 2245.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;716 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 716 | 36966.716 | 2245.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;726 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 726 | 36966.726 | 2245.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;736 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 736 | 36966.736 | 2245.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;746 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 746 | 36966.746 | 2245.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;756 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 756 | 36966.756 | 2245.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;766 | 94.1753 | 292.3003 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 766 | 36966.766 | 2245.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;776 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 776 | 36966.776 | 2245.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;786 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 786 | 36966.786 | 2245.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;796 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 796 | 36966.796 | 2245.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;806 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 806 | 36966.806 | 2245.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;816 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 816 | 36966.816 | 2245.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;826 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 826 | 36966.826 | 2245.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;836 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 836 | 36966.836 | 2245.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;846 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 846 | 36966.846 | 2245.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;856 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 856 | 36966.856 | 2245.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;866 | 94.1753 | 292.288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 866 | 36966.866 | 2245.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;876 | 94.1753 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 876 | 36966.876 | 2245.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;886 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 886 | 36966.886 | 2245.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;896 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 896 | 36966.896 | 2245.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;906 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 906 | 36966.906 | 2245.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;916 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 916 | 36966.916 | 2245.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;926 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 926 | 36966.926 | 2245.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;936 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 936 | 36966.936 | 2245.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;946 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 946 | 36966.946 | 2245.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;956 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 956 | 36966.956 | 2245.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;966 | 94.1743 | 292.2746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 966 | 36966.966 | 2245.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;976 | 94.1743 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 976 | 36966.976 | 2245.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;986 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 986 | 36966.986 | 2245.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:06;996 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 06 | 996 | 36966.996 | 2245.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;006 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 006 | 36967.006 | 2245.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;016 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 016 | 36967.016 | 2245.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;026 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 026 | 36967.026 | 2245.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;036 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 036 | 36967.036 | 2245.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;046 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 046 | 36967.046 | 2245.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;056 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 056 | 36967.056 | 2245.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;066 | 94.1753 | 292.2782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 066 | 36967.066 | 2245.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;076 | 94.1753 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 076 | 36967.076 | 2245.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;086 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 086 | 36967.086 | 2245.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;096 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 096 | 36967.096 | 2245.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;106 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 106 | 36967.106 | 2245.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;116 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 116 | 36967.116 | 2245.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;126 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 126 | 36967.126 | 2245.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;136 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 136 | 36967.136 | 2245.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;146 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 146 | 36967.146 | 2245.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;156 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 156 | 36967.156 | 2245.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;166 | 94.1733 | 292.2645 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 166 | 36967.166 | 2245.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;176 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 176 | 36967.176 | 2245.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;186 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 186 | 36967.186 | 2245.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;196 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 196 | 36967.196 | 2245.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;206 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 206 | 36967.206 | 2245.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;216 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 216 | 36967.216 | 2245.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;226 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 226 | 36967.226 | 2245.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;236 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 236 | 36967.236 | 2245.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;246 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 246 | 36967.246 | 2245.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;256 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 256 | 36967.256 | 2245.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;266 | 94.1733 | 292.2322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 266 | 36967.266 | 2245.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;276 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 276 | 36967.276 | 2245.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;286 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 286 | 36967.286 | 2245.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;296 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 296 | 36967.296 | 2245.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;306 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 306 | 36967.306 | 2245.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;316 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 316 | 36967.316 | 2245.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;326 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 326 | 36967.326 | 2245.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;336 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 336 | 36967.336 | 2245.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;346 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 346 | 36967.346 | 2245.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;356 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 356 | 36967.356 | 2245.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;366 | 94.1733 | 292.2286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 366 | 36967.366 | 2245.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;376 | 94.1733 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 376 | 36967.376 | 2245.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;386 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 386 | 36967.386 | 2245.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;396 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 396 | 36967.396 | 2245.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;406 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 406 | 36967.406 | 2245.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;416 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 416 | 36967.416 | 2245.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;426 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 426 | 36967.426 | 2245.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;436 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 436 | 36967.436 | 2245.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;446 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 446 | 36967.446 | 2245.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;456 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 456 | 36967.456 | 2245.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;466 | 94.1723 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 466 | 36967.466 | 2245.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;476 | 94.1723 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 476 | 36967.476 | 2245.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;486 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 486 | 36967.486 | 2245.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;496 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 496 | 36967.496 | 2245.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;506 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 506 | 36967.506 | 2245.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;516 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 516 | 36967.516 | 2245.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;526 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 526 | 36967.526 | 2245.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;536 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 536 | 36967.536 | 2246
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;546 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 546 | 36967.546 | 2246.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;556 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 556 | 36967.556 | 2246.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;566 | 94.1703 | 292.2528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 566 | 36967.566 | 2246.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;576 | 94.1703 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 576 | 36967.576 | 2246.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;586 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 586 | 36967.586 | 2246.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;596 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 596 | 36967.596 | 2246.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;606 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 606 | 36967.606 | 2246.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;616 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 616 | 36967.616 | 2246.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;626 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 626 | 36967.626 | 2246.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;636 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 636 | 36967.636 | 2246.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;646 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 646 | 36967.646 | 2246.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;656 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 656 | 36967.656 | 2246.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;666 | 94.1713 | 292.2568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 666 | 36967.666 | 2246.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;676 | 94.1713 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 676 | 36967.676 | 2246.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;686 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 686 | 36967.686 | 2246.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;696 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 696 | 36967.696 | 2246.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;706 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 706 | 36967.706 | 2246.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;716 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 716 | 36967.716 | 2246.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;726 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 726 | 36967.726 | 2246.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;736 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 736 | 36967.736 | 2246.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;746 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 746 | 36967.746 | 2246.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;756 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 756 | 36967.756 | 2246.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;766 | 94.1703 | 292.2627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 766 | 36967.766 | 2246.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;776 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 776 | 36967.776 | 2246.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;786 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 786 | 36967.786 | 2246.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;796 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 796 | 36967.796 | 2246.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;806 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 806 | 36967.806 | 2246.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;816 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 816 | 36967.816 | 2246.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;826 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 826 | 36967.826 | 2246.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;836 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 836 | 36967.836 | 2246.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;846 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 846 | 36967.846 | 2246.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;856 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 856 | 36967.856 | 2246.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;866 | 94.1703 | 292.2519 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 866 | 36967.866 | 2246.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;876 | 94.1703 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 876 | 36967.876 | 2246.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;886 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 886 | 36967.886 | 2246.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;896 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 896 | 36967.896 | 2246.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;906 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 906 | 36967.906 | 2246.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;916 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 916 | 36967.916 | 2246.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;926 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 926 | 36967.926 | 2246.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;936 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 936 | 36967.936 | 2246.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;946 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 946 | 36967.946 | 2246.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;956 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 956 | 36967.956 | 2246.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;966 | 94.1693 | 292.2334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 966 | 36967.966 | 2246.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;976 | 94.1693 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 976 | 36967.976 | 2246.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;986 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 986 | 36967.986 | 2246.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:07;996 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 07 | 996 | 36967.996 | 2246.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;006 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 006 | 36968.006 | 2246.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;016 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 016 | 36968.016 | 2246.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;026 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 026 | 36968.026 | 2246.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;036 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 036 | 36968.036 | 2246.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;046 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 046 | 36968.046 | 2246.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;056 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 056 | 36968.056 | 2246.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;066 | 94.1703 | 292.243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 066 | 36968.066 | 2246.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;076 | 94.1703 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 076 | 36968.076 | 2246.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;086 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 086 | 36968.086 | 2246.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;096 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 096 | 36968.096 | 2246.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;106 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 106 | 36968.106 | 2246.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;116 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 116 | 36968.116 | 2246.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;126 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 126 | 36968.126 | 2246.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;136 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 136 | 36968.136 | 2246.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;146 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 146 | 36968.146 | 2246.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;156 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 156 | 36968.156 | 2246.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;166 | 94.1683 | 292.2571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 166 | 36968.166 | 2246.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;176 | 94.1683 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 176 | 36968.176 | 2246.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;186 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 186 | 36968.186 | 2246.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;196 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 196 | 36968.196 | 2246.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;206 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 206 | 36968.206 | 2246.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;216 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 216 | 36968.216 | 2246.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;226 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 226 | 36968.226 | 2246.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;236 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 236 | 36968.236 | 2246.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;246 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 246 | 36968.246 | 2246.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;256 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 256 | 36968.256 | 2246.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;266 | 94.1693 | 292.2441 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 266 | 36968.266 | 2246.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;276 | 94.1693 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 276 | 36968.276 | 2246.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;286 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 286 | 36968.286 | 2246.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;296 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 296 | 36968.296 | 2246.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;306 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 306 | 36968.306 | 2246.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;316 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 316 | 36968.316 | 2246.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;326 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 326 | 36968.326 | 2246.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;336 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 336 | 36968.336 | 2246.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;346 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 346 | 36968.346 | 2246.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;356 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 356 | 36968.356 | 2246.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;366 | 94.1673 | 292.2321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 366 | 36968.366 | 2246.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;376 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 376 | 36968.376 | 2246.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;386 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 386 | 36968.386 | 2246.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;396 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 396 | 36968.396 | 2246.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;406 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 406 | 36968.406 | 2246.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;416 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 416 | 36968.416 | 2246.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;426 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 426 | 36968.426 | 2246.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;436 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 436 | 36968.436 | 2246.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;446 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 446 | 36968.446 | 2246.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;456 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 456 | 36968.456 | 2246.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;466 | 94.1673 | 292.2349 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 466 | 36968.466 | 2246.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;476 | 94.1673 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 476 | 36968.476 | 2246.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;486 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 486 | 36968.486 | 2246.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;496 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 496 | 36968.496 | 2246.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;506 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 506 | 36968.506 | 2246.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;516 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 516 | 36968.516 | 2246.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;526 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 526 | 36968.526 | 2246.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;536 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 536 | 36968.536 | 2247
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;546 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 546 | 36968.546 | 2247.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;556 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 556 | 36968.556 | 2247.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;566 | 94.1663 | 292.234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 566 | 36968.566 | 2247.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;576 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 576 | 36968.576 | 2247.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;586 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 586 | 36968.586 | 2247.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;596 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 596 | 36968.596 | 2247.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;606 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 606 | 36968.606 | 2247.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;616 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 616 | 36968.616 | 2247.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;626 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 626 | 36968.626 | 2247.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;636 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 636 | 36968.636 | 2247.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;646 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 646 | 36968.646 | 2247.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;656 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 656 | 36968.656 | 2247.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;666 | 94.1663 | 292.2361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 666 | 36968.666 | 2247.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;676 | 94.1663 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 676 | 36968.676 | 2247.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;686 | 94.1663 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 686 | 36968.686 | 2247.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;696 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 696 | 36968.696 | 2247.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;706 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 706 | 36968.706 | 2247.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;716 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 716 | 36968.716 | 2247.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;726 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 726 | 36968.726 | 2247.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;736 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 736 | 36968.736 | 2247.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;746 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 746 | 36968.746 | 2247.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;756 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 756 | 36968.756 | 2247.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;766 | 94.1653 | 292.247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 766 | 36968.766 | 2247.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;776 | 94.1653 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 776 | 36968.776 | 2247.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;786 | 94.1653 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 786 | 36968.786 | 2247.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;796 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 796 | 36968.796 | 2247.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;806 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 806 | 36968.806 | 2247.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;816 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 816 | 36968.816 | 2247.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;826 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 826 | 36968.826 | 2247.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;836 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 836 | 36968.836 | 2247.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;846 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 846 | 36968.846 | 2247.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;856 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 856 | 36968.856 | 2247.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;866 | 94.1644 | 292.273 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 866 | 36968.866 | 2247.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;876 | 94.1644 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 876 | 36968.876 | 2247.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;886 | 94.1644 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 886 | 36968.886 | 2247.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;896 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 896 | 36968.896 | 2247.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;906 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 906 | 36968.906 | 2247.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;916 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 916 | 36968.916 | 2247.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;926 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 926 | 36968.926 | 2247.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;936 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 936 | 36968.936 | 2247.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;946 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 946 | 36968.946 | 2247.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;956 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 956 | 36968.956 | 2247.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;966 | 94.1653 | 292.2906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 966 | 36968.966 | 2247.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;976 | 94.1653 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 976 | 36968.976 | 2247.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;986 | 94.1653 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 986 | 36968.986 | 2247.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:08;996 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 08 | 996 | 36968.996 | 2247.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;006 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 006 | 36969.006 | 2247.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;016 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 016 | 36969.016 | 2247.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;026 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 026 | 36969.026 | 2247.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;036 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 036 | 36969.036 | 2247.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;046 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 046 | 36969.046 | 2247.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;056 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 056 | 36969.056 | 2247.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;066 | 94.1623 | 292.2724 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 066 | 36969.066 | 2247.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;076 | 94.1623 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 076 | 36969.076 | 2247.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;086 | 94.1623 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 086 | 36969.086 | 2247.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;096 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 096 | 36969.096 | 2247.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;106 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 106 | 36969.106 | 2247.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;116 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 116 | 36969.116 | 2247.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;126 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 126 | 36969.126 | 2247.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;136 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 136 | 36969.136 | 2247.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;146 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 146 | 36969.146 | 2247.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;156 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 156 | 36969.156 | 2247.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;166 | 94.1633 | 292.2529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 166 | 36969.166 | 2247.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;176 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 176 | 36969.176 | 2247.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;186 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 186 | 36969.186 | 2247.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;196 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 196 | 36969.196 | 2247.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;206 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 206 | 36969.206 | 2247.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;216 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 216 | 36969.216 | 2247.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;226 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 226 | 36969.226 | 2247.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;236 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 236 | 36969.236 | 2247.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;246 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 246 | 36969.246 | 2247.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;256 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 256 | 36969.256 | 2247.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;266 | 94.1633 | 292.2459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 266 | 36969.266 | 2247.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;276 | 94.1633 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 276 | 36969.276 | 2247.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;286 | 94.1633 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 286 | 36969.286 | 2247.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;296 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 296 | 36969.296 | 2247.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;306 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 306 | 36969.306 | 2247.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;316 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 316 | 36969.316 | 2247.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;326 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 326 | 36969.326 | 2247.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;336 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 336 | 36969.336 | 2247.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;346 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 346 | 36969.346 | 2247.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;356 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 356 | 36969.356 | 2247.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;366 | 94.1613 | 292.2345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 366 | 36969.366 | 2247.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;376 | 94.1613 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 376 | 36969.376 | 2247.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;386 | 94.1613 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 386 | 36969.386 | 2247.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;396 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 396 | 36969.396 | 2247.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;406 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 406 | 36969.406 | 2247.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;416 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 416 | 36969.416 | 2247.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;426 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 426 | 36969.426 | 2247.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;436 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 436 | 36969.436 | 2247.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;446 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 446 | 36969.446 | 2247.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;456 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 456 | 36969.456 | 2247.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;466 | 94.1603 | 292.2279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 466 | 36969.466 | 2247.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;476 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 476 | 36969.476 | 2247.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;486 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 486 | 36969.486 | 2247.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;496 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 496 | 36969.496 | 2247.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;506 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 506 | 36969.506 | 2247.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;516 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 516 | 36969.516 | 2247.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;526 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 526 | 36969.526 | 2247.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;536 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 536 | 36969.536 | 2248
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;546 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 546 | 36969.546 | 2248.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;556 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 556 | 36969.556 | 2248.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;566 | 94.1603 | 292.2445 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 566 | 36969.566 | 2248.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;576 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 576 | 36969.576 | 2248.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;586 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 586 | 36969.586 | 2248.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;596 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 596 | 36969.596 | 2248.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;606 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 606 | 36969.606 | 2248.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;616 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 616 | 36969.616 | 2248.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;626 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 626 | 36969.626 | 2248.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;636 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 636 | 36969.636 | 2248.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;646 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 646 | 36969.646 | 2248.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;656 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 656 | 36969.656 | 2248.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;666 | 94.1603 | 292.2471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 666 | 36969.666 | 2248.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;676 | 94.1603 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 676 | 36969.676 | 2248.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;686 | 94.1603 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 686 | 36969.686 | 2248.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;696 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 696 | 36969.696 | 2248.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;706 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 706 | 36969.706 | 2248.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;716 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 716 | 36969.716 | 2248.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;726 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 726 | 36969.726 | 2248.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;736 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 736 | 36969.736 | 2248.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;746 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 746 | 36969.746 | 2248.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;756 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 756 | 36969.756 | 2248.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;766 | 94.1583 | 292.2135 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 766 | 36969.766 | 2248.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;776 | 94.1583 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 776 | 36969.776 | 2248.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;786 | 94.1583 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 786 | 36969.786 | 2248.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;796 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 796 | 36969.796 | 2248.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;806 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 806 | 36969.806 | 2248.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;816 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 816 | 36969.816 | 2248.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;826 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 826 | 36969.826 | 2248.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;836 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 836 | 36969.836 | 2248.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;846 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 846 | 36969.846 | 2248.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;856 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 856 | 36969.856 | 2248.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;866 | 94.1573 | 292.1895 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 866 | 36969.866 | 2248.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;876 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 876 | 36969.876 | 2248.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;886 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 886 | 36969.886 | 2248.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;896 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 896 | 36969.896 | 2248.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;906 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 906 | 36969.906 | 2248.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;916 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 916 | 36969.916 | 2248.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;926 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 926 | 36969.926 | 2248.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;936 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 936 | 36969.936 | 2248.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;946 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 946 | 36969.946 | 2248.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;956 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 956 | 36969.956 | 2248.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;966 | 94.1573 | 292.1876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 966 | 36969.966 | 2248.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;976 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 976 | 36969.976 | 2248.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;986 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 986 | 36969.986 | 2248.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:09;996 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 09 | 996 | 36969.996 | 2248.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;006 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 006 | 36970.006 | 2248.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;016 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 016 | 36970.016 | 2248.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;026 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 026 | 36970.026 | 2248.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;036 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 036 | 36970.036 | 2248.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;046 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 046 | 36970.046 | 2248.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;056 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 056 | 36970.056 | 2248.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;066 | 94.1573 | 292.1848 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 066 | 36970.066 | 2248.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;076 | 94.1573 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 076 | 36970.076 | 2248.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;086 | 94.1573 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 086 | 36970.086 | 2248.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;096 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 096 | 36970.096 | 2248.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;106 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 106 | 36970.106 | 2248.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;116 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 116 | 36970.116 | 2248.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;126 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 126 | 36970.126 | 2248.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;136 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 136 | 36970.136 | 2248.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;146 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 146 | 36970.146 | 2248.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;156 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 156 | 36970.156 | 2248.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;166 | 94.1563 | 292.1903 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 166 | 36970.166 | 2248.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;176 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 176 | 36970.176 | 2248.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;186 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 186 | 36970.186 | 2248.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;196 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 196 | 36970.196 | 2248.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;206 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 206 | 36970.206 | 2248.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;216 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 216 | 36970.216 | 2248.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;226 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 226 | 36970.226 | 2248.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;236 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 236 | 36970.236 | 2248.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;246 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 246 | 36970.246 | 2248.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;256 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 256 | 36970.256 | 2248.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;266 | 94.1563 | 292.2169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 266 | 36970.266 | 2248.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;276 | 94.1563 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 276 | 36970.276 | 2248.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;286 | 94.1563 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 286 | 36970.286 | 2248.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;296 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 296 | 36970.296 | 2248.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;306 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 306 | 36970.306 | 2248.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;316 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 316 | 36970.316 | 2248.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;326 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 326 | 36970.326 | 2248.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;336 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 336 | 36970.336 | 2248.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;346 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 346 | 36970.346 | 2248.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;356 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 356 | 36970.356 | 2248.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;366 | 94.1553 | 292.2284 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 366 | 36970.366 | 2248.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;376 | 94.1553 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 376 | 36970.376 | 2248.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;386 | 94.1553 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 386 | 36970.386 | 2248.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;396 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 396 | 36970.396 | 2248.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;406 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 406 | 36970.406 | 2248.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;416 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 416 | 36970.416 | 2248.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;426 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 426 | 36970.426 | 2248.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;436 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 436 | 36970.436 | 2248.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;446 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 446 | 36970.446 | 2248.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;456 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 456 | 36970.456 | 2248.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;466 | 94.1533 | 292.2107 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 466 | 36970.466 | 2248.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;476 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 476 | 36970.476 | 2248.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;486 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 486 | 36970.486 | 2248.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;496 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 496 | 36970.496 | 2248.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;506 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 506 | 36970.506 | 2248.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;516 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 516 | 36970.516 | 2248.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;526 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 526 | 36970.526 | 2248.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;536 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 536 | 36970.536 | 2249
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;546 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 546 | 36970.546 | 2249.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;556 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 556 | 36970.556 | 2249.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;566 | 94.1533 | 292.2085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 566 | 36970.566 | 2249.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;576 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 576 | 36970.576 | 2249.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;586 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 586 | 36970.586 | 2249.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;596 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 596 | 36970.596 | 2249.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;606 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 606 | 36970.606 | 2249.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;616 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 616 | 36970.616 | 2249.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;626 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 626 | 36970.626 | 2249.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;636 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 636 | 36970.636 | 2249.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;646 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 646 | 36970.646 | 2249.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;656 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 656 | 36970.656 | 2249.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;666 | 94.1533 | 292.2211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 666 | 36970.666 | 2249.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;676 | 94.1533 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 676 | 36970.676 | 2249.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;686 | 94.1533 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 686 | 36970.686 | 2249.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;696 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 696 | 36970.696 | 2249.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;706 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 706 | 36970.706 | 2249.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;716 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 716 | 36970.716 | 2249.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;726 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 726 | 36970.726 | 2249.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;736 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 736 | 36970.736 | 2249.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;746 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 746 | 36970.746 | 2249.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;756 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 756 | 36970.756 | 2249.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;766 | 94.1523 | 292.2156 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 766 | 36970.766 | 2249.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;776 | 94.1523 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 776 | 36970.776 | 2249.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;786 | 94.1523 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 786 | 36970.786 | 2249.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;796 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 796 | 36970.796 | 2249.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;806 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 806 | 36970.806 | 2249.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;816 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 816 | 36970.816 | 2249.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;826 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 826 | 36970.826 | 2249.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;836 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 836 | 36970.836 | 2249.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;846 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 846 | 36970.846 | 2249.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;856 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 856 | 36970.856 | 2249.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;866 | 94.1503 | 292.2103 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 866 | 36970.866 | 2249.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;876 | 94.1503 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 876 | 36970.876 | 2249.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;886 | 94.1503 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 886 | 36970.886 | 2249.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;896 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 896 | 36970.896 | 2249.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;906 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 906 | 36970.906 | 2249.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;916 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 916 | 36970.916 | 2249.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;926 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 926 | 36970.926 | 2249.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;936 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 936 | 36970.936 | 2249.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;946 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 946 | 36970.946 | 2249.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;956 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 956 | 36970.956 | 2249.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;966 | 94.1513 | 292.2263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 966 | 36970.966 | 2249.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;976 | 94.1513 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 976 | 36970.976 | 2249.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;986 | 94.1513 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 986 | 36970.986 | 2249.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:10;996 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 10 | 996 | 36970.996 | 2249.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;006 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 006 | 36971.006 | 2249.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;016 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 016 | 36971.016 | 2249.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;026 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 026 | 36971.026 | 2249.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;036 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 036 | 36971.036 | 2249.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;046 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 046 | 36971.046 | 2249.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;056 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 056 | 36971.056 | 2249.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;066 | 94.1503 | 292.232 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 066 | 36971.066 | 2249.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;076 | 94.1503 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 076 | 36971.076 | 2249.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;086 | 94.1503 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 086 | 36971.086 | 2249.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;096 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 096 | 36971.096 | 2249.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;106 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 106 | 36971.106 | 2249.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;116 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 116 | 36971.116 | 2249.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;126 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 126 | 36971.126 | 2249.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;136 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 136 | 36971.136 | 2249.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;146 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 146 | 36971.146 | 2249.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;156 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 156 | 36971.156 | 2249.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;166 | 94.1483 | 292.2162 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 166 | 36971.166 | 2249.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;176 | 94.1483 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 176 | 36971.176 | 2249.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;186 | 94.1483 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 186 | 36971.186 | 2249.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;196 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 196 | 36971.196 | 2249.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;206 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 206 | 36971.206 | 2249.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;216 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 216 | 36971.216 | 2249.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;226 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 226 | 36971.226 | 2249.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;236 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 236 | 36971.236 | 2249.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;246 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 246 | 36971.246 | 2249.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;256 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 256 | 36971.256 | 2249.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;266 | 94.1493 | 292.2141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 266 | 36971.266 | 2249.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;276 | 94.1493 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 276 | 36971.276 | 2249.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;286 | 94.1493 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 286 | 36971.286 | 2249.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;296 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 296 | 36971.296 | 2249.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;306 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 306 | 36971.306 | 2249.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;316 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 316 | 36971.316 | 2249.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;326 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 326 | 36971.326 | 2249.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;336 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 336 | 36971.336 | 2249.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;346 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 346 | 36971.346 | 2249.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;356 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 356 | 36971.356 | 2249.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;366 | 94.1483 | 292.2204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 366 | 36971.366 | 2249.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;376 | 94.1483 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 376 | 36971.376 | 2249.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;386 | 94.1483 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 386 | 36971.386 | 2249.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;396 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 396 | 36971.396 | 2249.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;406 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 406 | 36971.406 | 2249.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;416 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 416 | 36971.416 | 2249.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;426 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 426 | 36971.426 | 2249.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;436 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 436 | 36971.436 | 2249.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;446 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 446 | 36971.446 | 2249.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;456 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 456 | 36971.456 | 2249.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;466 | 94.1493 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 466 | 36971.466 | 2249.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;476 | 94.1493 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 476 | 36971.476 | 2249.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;486 | 94.1493 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 486 | 36971.486 | 2249.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;496 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 496 | 36971.496 | 2249.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;506 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 506 | 36971.506 | 2249.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;516 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 516 | 36971.516 | 2249.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;526 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 526 | 36971.526 | 2249.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;536 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 536 | 36971.536 | 2250
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;546 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 546 | 36971.546 | 2250.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;556 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 556 | 36971.556 | 2250.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;566 | 94.1463 | 292.2053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 566 | 36971.566 | 2250.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;576 | 94.1463 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 576 | 36971.576 | 2250.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;586 | 94.1463 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 586 | 36971.586 | 2250.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;596 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 596 | 36971.596 | 2250.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;606 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 606 | 36971.606 | 2250.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;616 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 616 | 36971.616 | 2250.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;626 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 626 | 36971.626 | 2250.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;636 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 636 | 36971.636 | 2250.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;646 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 646 | 36971.646 | 2250.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;656 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 656 | 36971.656 | 2250.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;666 | 94.1473 | 292.2316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 666 | 36971.666 | 2250.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;676 | 94.1473 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 676 | 36971.676 | 2250.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;686 | 94.1473 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 686 | 36971.686 | 2250.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;696 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 696 | 36971.696 | 2250.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;706 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 706 | 36971.706 | 2250.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;716 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 716 | 36971.716 | 2250.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;726 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 726 | 36971.726 | 2250.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;736 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 736 | 36971.736 | 2250.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;746 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 746 | 36971.746 | 2250.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;756 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 756 | 36971.756 | 2250.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;766 | 94.1443 | 292.2427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 766 | 36971.766 | 2250.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;776 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 776 | 36971.776 | 2250.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;786 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 786 | 36971.786 | 2250.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;796 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 796 | 36971.796 | 2250.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;806 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 806 | 36971.806 | 2250.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;816 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 816 | 36971.816 | 2250.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;826 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 826 | 36971.826 | 2250.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;836 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 836 | 36971.836 | 2250.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;846 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 846 | 36971.846 | 2250.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;856 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 856 | 36971.856 | 2250.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;866 | 94.1443 | 292.2257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 866 | 36971.866 | 2250.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;876 | 94.1443 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 876 | 36971.876 | 2250.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;886 | 94.1443 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 886 | 36971.886 | 2250.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;896 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 896 | 36971.896 | 2250.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;906 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 906 | 36971.906 | 2250.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;916 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 916 | 36971.916 | 2250.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;926 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 926 | 36971.926 | 2250.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;936 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 936 | 36971.936 | 2250.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;946 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 946 | 36971.946 | 2250.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;956 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 956 | 36971.956 | 2250.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;966 | 94.1453 | 292.2121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 966 | 36971.966 | 2250.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;976 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 976 | 36971.976 | 2250.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;986 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 986 | 36971.986 | 2250.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:11;996 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 11 | 996 | 36971.996 | 2250.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;006 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 006 | 36972.006 | 2250.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;016 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 016 | 36972.016 | 2250.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;026 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 026 | 36972.026 | 2250.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;036 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 036 | 36972.036 | 2250.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;046 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 046 | 36972.046 | 2250.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;056 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 056 | 36972.056 | 2250.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;066 | 94.1453 | 292.1999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 066 | 36972.066 | 2250.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;076 | 94.1453 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 076 | 36972.076 | 2250.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;086 | 94.1453 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 086 | 36972.086 | 2250.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;096 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 096 | 36972.096 | 2250.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;106 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 106 | 36972.106 | 2250.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;116 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 116 | 36972.116 | 2250.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;126 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 126 | 36972.126 | 2250.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;136 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 136 | 36972.136 | 2250.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;146 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 146 | 36972.146 | 2250.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;156 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 156 | 36972.156 | 2250.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;166 | 94.1433 | 292.1757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 166 | 36972.166 | 2250.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;176 | 94.1433 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 176 | 36972.176 | 2250.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;186 | 94.1433 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 186 | 36972.186 | 2250.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;196 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 196 | 36972.196 | 2250.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;206 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 206 | 36972.206 | 2250.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;216 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 216 | 36972.216 | 2250.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;226 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 226 | 36972.226 | 2250.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;236 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 236 | 36972.236 | 2250.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;246 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 246 | 36972.246 | 2250.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;256 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 256 | 36972.256 | 2250.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;266 | 94.1423 | 292.1756 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 266 | 36972.266 | 2250.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;276 | 94.1423 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 276 | 36972.276 | 2250.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;286 | 94.1423 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 286 | 36972.286 | 2250.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;296 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 296 | 36972.296 | 2250.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;306 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 306 | 36972.306 | 2250.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;316 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 316 | 36972.316 | 2250.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;326 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 326 | 36972.326 | 2250.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;336 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 336 | 36972.336 | 2250.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;346 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 346 | 36972.346 | 2250.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;356 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 356 | 36972.356 | 2250.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;366 | 94.1403 | 292.2133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 366 | 36972.366 | 2250.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;376 | 94.1403 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 376 | 36972.376 | 2250.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;386 | 94.1403 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 386 | 36972.386 | 2250.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;396 | 94.1403 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 396 | 36972.396 | 2250.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;406 | 94.1403 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 406 | 36972.406 | 2250.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;416 | 94.1403 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 416 | 36972.416 | 2250.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;426 | 94.1393 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 426 | 36972.426 | 2250.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;436 | 94.1393 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 436 | 36972.436 | 2250.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;446 | 94.1393 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 446 | 36972.446 | 2250.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;456 | 94.1393 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 456 | 36972.456 | 2250.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;466 | 94.1393 | 292.2325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 466 | 36972.466 | 2250.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;476 | 94.1393 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 476 | 36972.476 | 2250.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;486 | 94.1393 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 486 | 36972.486 | 2250.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;496 | 94.1393 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 496 | 36972.496 | 2250.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;506 | 94.1393 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 506 | 36972.506 | 2250.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;516 | 94.1393 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 516 | 36972.516 | 2250.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;526 | 94.1403 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 526 | 36972.526 | 2250.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;536 | 94.1403 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 536 | 36972.536 | 2251
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;546 | 94.1403 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 546 | 36972.546 | 2251.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;556 | 94.1403 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 556 | 36972.556 | 2251.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;566 | 94.1403 | 292.2249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 566 | 36972.566 | 2251.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;576 | 94.1403 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 576 | 36972.576 | 2251.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;586 | 94.1403 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 586 | 36972.586 | 2251.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;596 | 94.1403 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 596 | 36972.596 | 2251.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;606 | 94.1403 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 606 | 36972.606 | 2251.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;616 | 94.1403 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 616 | 36972.616 | 2251.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;626 | 94.1393 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 626 | 36972.626 | 2251.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;636 | 94.1393 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 636 | 36972.636 | 2251.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;646 | 94.1393 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 646 | 36972.646 | 2251.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;656 | 94.1393 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 656 | 36972.656 | 2251.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;666 | 94.1393 | 292.2313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 666 | 36972.666 | 2251.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;676 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 676 | 36972.676 | 2251.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;686 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 686 | 36972.686 | 2251.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;696 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 696 | 36972.696 | 2251.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;706 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 706 | 36972.706 | 2251.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;716 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 716 | 36972.716 | 2251.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;726 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 726 | 36972.726 | 2251.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;736 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 736 | 36972.736 | 2251.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;746 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 746 | 36972.746 | 2251.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;756 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 756 | 36972.756 | 2251.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;766 | 94.1393 | 292.2428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 766 | 36972.766 | 2251.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;776 | 94.1393 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 776 | 36972.776 | 2251.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;786 | 94.1393 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 786 | 36972.786 | 2251.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;796 | 94.1393 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 796 | 36972.796 | 2251.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;806 | 94.1393 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 806 | 36972.806 | 2251.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;816 | 94.1393 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 816 | 36972.816 | 2251.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;826 | 94.1384 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 826 | 36972.826 | 2251.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;836 | 94.1384 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 836 | 36972.836 | 2251.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;846 | 94.1384 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 846 | 36972.846 | 2251.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;856 | 94.1384 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 856 | 36972.856 | 2251.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;866 | 94.1384 | 292.2387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 866 | 36972.866 | 2251.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;876 | 94.1384 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 876 | 36972.876 | 2251.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;886 | 94.1384 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 886 | 36972.886 | 2251.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;896 | 94.1384 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 896 | 36972.896 | 2251.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;906 | 94.1384 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 906 | 36972.906 | 2251.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;916 | 94.1384 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 916 | 36972.916 | 2251.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;926 | 94.1373 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 926 | 36972.926 | 2251.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;936 | 94.1373 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 936 | 36972.936 | 2251.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;946 | 94.1373 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 946 | 36972.946 | 2251.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;956 | 94.1373 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 956 | 36972.956 | 2251.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;966 | 94.1373 | 292.2562 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 966 | 36972.966 | 2251.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;976 | 94.1373 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 976 | 36972.976 | 2251.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;986 | 94.1373 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 986 | 36972.986 | 2251.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:12;996 | 94.1373 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 12 | 996 | 36972.996 | 2251.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;006 | 94.1373 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 006 | 36973.006 | 2251.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;016 | 94.1373 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 016 | 36973.016 | 2251.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;026 | 94.1363 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 026 | 36973.026 | 2251.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;036 | 94.1363 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 036 | 36973.036 | 2251.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;046 | 94.1363 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 046 | 36973.046 | 2251.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;056 | 94.1363 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 056 | 36973.056 | 2251.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;066 | 94.1363 | 292.3043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 066 | 36973.066 | 2251.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;076 | 94.1363 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 076 | 36973.076 | 2251.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;086 | 94.1363 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 086 | 36973.086 | 2251.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;096 | 94.1363 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 096 | 36973.096 | 2251.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;106 | 94.1363 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 106 | 36973.106 | 2251.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;116 | 94.1363 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 116 | 36973.116 | 2251.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;126 | 94.1343 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 126 | 36973.126 | 2251.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;136 | 94.1343 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 136 | 36973.136 | 2251.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;146 | 94.1343 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 146 | 36973.146 | 2251.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;156 | 94.1343 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 156 | 36973.156 | 2251.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;166 | 94.1343 | 292.3222 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 166 | 36973.166 | 2251.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;176 | 94.1343 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 176 | 36973.176 | 2251.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;186 | 94.1343 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 186 | 36973.186 | 2251.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;196 | 94.1343 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 196 | 36973.196 | 2251.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;206 | 94.1343 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 206 | 36973.206 | 2251.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;216 | 94.1343 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 216 | 36973.216 | 2251.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;226 | 94.1353 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 226 | 36973.226 | 2251.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;236 | 94.1353 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 236 | 36973.236 | 2251.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;246 | 94.1353 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 246 | 36973.246 | 2251.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;256 | 94.1353 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 256 | 36973.256 | 2251.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;266 | 94.1353 | 292.3096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 266 | 36973.266 | 2251.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;276 | 94.1353 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 276 | 36973.276 | 2251.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;286 | 94.1353 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 286 | 36973.286 | 2251.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;296 | 94.1353 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 296 | 36973.296 | 2251.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;306 | 94.1353 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 306 | 36973.306 | 2251.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;316 | 94.1353 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 316 | 36973.316 | 2251.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;326 | 94.1343 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 326 | 36973.326 | 2251.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;336 | 94.1343 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 336 | 36973.336 | 2251.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;346 | 94.1343 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 346 | 36973.346 | 2251.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;356 | 94.1343 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 356 | 36973.356 | 2251.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;366 | 94.1343 | 292.314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 366 | 36973.366 | 2251.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;376 | 94.1343 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 376 | 36973.376 | 2251.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;386 | 94.1343 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 386 | 36973.386 | 2251.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;396 | 94.1343 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 396 | 36973.396 | 2251.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;406 | 94.1343 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 406 | 36973.406 | 2251.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;416 | 94.1343 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 416 | 36973.416 | 2251.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;426 | 94.1333 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 426 | 36973.426 | 2251.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;436 | 94.1333 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 436 | 36973.436 | 2251.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;446 | 94.1333 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 446 | 36973.446 | 2251.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;456 | 94.1333 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 456 | 36973.456 | 2251.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;466 | 94.1333 | 292.3282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 466 | 36973.466 | 2251.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;476 | 94.1333 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 476 | 36973.476 | 2251.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;486 | 94.1333 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 486 | 36973.486 | 2251.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;496 | 94.1333 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 496 | 36973.496 | 2251.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;506 | 94.1333 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 506 | 36973.506 | 2251.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;516 | 94.1333 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 516 | 36973.516 | 2251.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;526 | 94.1323 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 526 | 36973.526 | 2251.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;536 | 94.1323 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 536 | 36973.536 | 2252
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;546 | 94.1323 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 546 | 36973.546 | 2252.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;556 | 94.1323 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 556 | 36973.556 | 2252.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;566 | 94.1323 | 292.3335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 566 | 36973.566 | 2252.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;576 | 94.1323 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 576 | 36973.576 | 2252.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;586 | 94.1323 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 586 | 36973.586 | 2252.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;596 | 94.1323 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 596 | 36973.596 | 2252.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;606 | 94.1323 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 606 | 36973.606 | 2252.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;616 | 94.1323 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 616 | 36973.616 | 2252.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;626 | 94.1313 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 626 | 36973.626 | 2252.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;636 | 94.1313 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 636 | 36973.636 | 2252.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;646 | 94.1313 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 646 | 36973.646 | 2252.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;656 | 94.1313 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 656 | 36973.656 | 2252.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;666 | 94.1313 | 292.3457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 666 | 36973.666 | 2252.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;676 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 676 | 36973.676 | 2252.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;686 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 686 | 36973.686 | 2252.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;696 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 696 | 36973.696 | 2252.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;706 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 706 | 36973.706 | 2252.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;716 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 716 | 36973.716 | 2252.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;726 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 726 | 36973.726 | 2252.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;736 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 736 | 36973.736 | 2252.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;746 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 746 | 36973.746 | 2252.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;756 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 756 | 36973.756 | 2252.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;766 | 94.1313 | 292.3623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 766 | 36973.766 | 2252.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;776 | 94.1313 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 776 | 36973.776 | 2252.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;786 | 94.1313 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 786 | 36973.786 | 2252.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;796 | 94.1313 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 796 | 36973.796 | 2252.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;806 | 94.1313 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 806 | 36973.806 | 2252.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;816 | 94.1313 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 816 | 36973.816 | 2252.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;826 | 94.1313 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 826 | 36973.826 | 2252.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;836 | 94.1313 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 836 | 36973.836 | 2252.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;846 | 94.1303 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 846 | 36973.846 | 2252.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;856 | 94.1303 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 856 | 36973.856 | 2252.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;866 | 94.1303 | 292.3531 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 866 | 36973.866 | 2252.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;876 | 94.1303 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 876 | 36973.876 | 2252.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;886 | 94.1303 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 886 | 36973.886 | 2252.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;896 | 94.1303 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 896 | 36973.896 | 2252.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;906 | 94.1303 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 906 | 36973.906 | 2252.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;916 | 94.1303 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 916 | 36973.916 | 2252.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;926 | 94.1303 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 926 | 36973.926 | 2252.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;936 | 94.1303 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 936 | 36973.936 | 2252.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;946 | 94.1293 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 946 | 36973.946 | 2252.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;956 | 94.1293 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 956 | 36973.956 | 2252.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;966 | 94.1293 | 292.3322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 966 | 36973.966 | 2252.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;976 | 94.1293 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 976 | 36973.976 | 2252.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;986 | 94.1293 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 986 | 36973.986 | 2252.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:13;996 | 94.1293 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 13 | 996 | 36973.996 | 2252.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;006 | 94.1293 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 006 | 36974.006 | 2252.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;016 | 94.1293 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 016 | 36974.016 | 2252.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;026 | 94.1293 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 026 | 36974.026 | 2252.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;036 | 94.1293 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 036 | 36974.036 | 2252.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;046 | 94.1274 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 046 | 36974.046 | 2252.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;056 | 94.1274 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 056 | 36974.056 | 2252.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;066 | 94.1274 | 292.3351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 066 | 36974.066 | 2252.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;076 | 94.1274 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 076 | 36974.076 | 2252.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;086 | 94.1274 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 086 | 36974.086 | 2252.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;096 | 94.1274 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 096 | 36974.096 | 2252.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;106 | 94.1274 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 106 | 36974.106 | 2252.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;116 | 94.1274 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 116 | 36974.116 | 2252.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;126 | 94.1274 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 126 | 36974.126 | 2252.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;136 | 94.1274 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 136 | 36974.136 | 2252.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;146 | 94.1263 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 146 | 36974.146 | 2252.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;156 | 94.1263 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 156 | 36974.156 | 2252.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;166 | 94.1263 | 292.3451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 166 | 36974.166 | 2252.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;176 | 94.1263 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 176 | 36974.176 | 2252.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;186 | 94.1263 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 186 | 36974.186 | 2252.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;196 | 94.1263 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 196 | 36974.196 | 2252.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;206 | 94.1263 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 206 | 36974.206 | 2252.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;216 | 94.1263 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 216 | 36974.216 | 2252.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;226 | 94.1263 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 226 | 36974.226 | 2252.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;236 | 94.1263 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 236 | 36974.236 | 2252.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;246 | 94.1274 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 246 | 36974.246 | 2252.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;256 | 94.1274 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 256 | 36974.256 | 2252.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;266 | 94.1274 | 292.3428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 266 | 36974.266 | 2252.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;276 | 94.1274 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 276 | 36974.276 | 2252.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;286 | 94.1274 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 286 | 36974.286 | 2252.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;296 | 94.1274 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 296 | 36974.296 | 2252.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;306 | 94.1274 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 306 | 36974.306 | 2252.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;316 | 94.1274 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 316 | 36974.316 | 2252.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;326 | 94.1274 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 326 | 36974.326 | 2252.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;336 | 94.1274 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 336 | 36974.336 | 2252.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;346 | 94.1263 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 346 | 36974.346 | 2252.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;356 | 94.1263 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 356 | 36974.356 | 2252.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;366 | 94.1263 | 292.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 366 | 36974.366 | 2252.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;376 | 94.1263 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 376 | 36974.376 | 2252.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;386 | 94.1263 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 386 | 36974.386 | 2252.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;396 | 94.1263 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 396 | 36974.396 | 2252.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;406 | 94.1263 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 406 | 36974.406 | 2252.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;416 | 94.1263 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 416 | 36974.416 | 2252.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;426 | 94.1263 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 426 | 36974.426 | 2252.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;436 | 94.1263 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 436 | 36974.436 | 2252.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;446 | 94.1253 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 446 | 36974.446 | 2252.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;456 | 94.1253 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 456 | 36974.456 | 2252.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;466 | 94.1253 | 292.3747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 466 | 36974.466 | 2252.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;476 | 94.1253 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 476 | 36974.476 | 2252.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;486 | 94.1253 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 486 | 36974.486 | 2252.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;496 | 94.1253 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 496 | 36974.496 | 2252.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;506 | 94.1253 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 506 | 36974.506 | 2252.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;516 | 94.1253 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 516 | 36974.516 | 2252.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;526 | 94.1253 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 526 | 36974.526 | 2252.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;536 | 94.1253 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 536 | 36974.536 | 2253
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;546 | 94.1254 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 546 | 36974.546 | 2253.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;556 | 94.1254 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 556 | 36974.556 | 2253.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;566 | 94.1254 | 292.3842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 566 | 36974.566 | 2253.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;576 | 94.1254 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 576 | 36974.576 | 2253.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;586 | 94.1254 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 586 | 36974.586 | 2253.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;596 | 94.1254 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 596 | 36974.596 | 2253.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;606 | 94.1254 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 606 | 36974.606 | 2253.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;616 | 94.1254 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 616 | 36974.616 | 2253.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;626 | 94.1254 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 626 | 36974.626 | 2253.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;636 | 94.1254 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 636 | 36974.636 | 2253.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;646 | 94.1234 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 646 | 36974.646 | 2253.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;656 | 94.1234 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 656 | 36974.656 | 2253.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;666 | 94.1234 | 292.3921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 666 | 36974.666 | 2253.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;676 | 94.1234 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 676 | 36974.676 | 2253.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;686 | 94.1234 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 686 | 36974.686 | 2253.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;696 | 94.1234 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 696 | 36974.696 | 2253.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;706 | 94.1234 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 706 | 36974.706 | 2253.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;716 | 94.1234 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 716 | 36974.716 | 2253.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;726 | 94.1234 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 726 | 36974.726 | 2253.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;736 | 94.1234 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 736 | 36974.736 | 2253.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;746 | 94.1233 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 746 | 36974.746 | 2253.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;756 | 94.1233 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 756 | 36974.756 | 2253.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;766 | 94.1233 | 292.4193 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 766 | 36974.766 | 2253.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;776 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 776 | 36974.776 | 2253.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;786 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 786 | 36974.786 | 2253.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;796 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 796 | 36974.796 | 2253.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;806 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 806 | 36974.806 | 2253.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;816 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 816 | 36974.816 | 2253.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;826 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 826 | 36974.826 | 2253.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;836 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 836 | 36974.836 | 2253.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;846 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 846 | 36974.846 | 2253.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;856 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 856 | 36974.856 | 2253.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;866 | 94.1233 | 292.4305 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 866 | 36974.866 | 2253.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;876 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 876 | 36974.876 | 2253.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;886 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 886 | 36974.886 | 2253.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;896 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 896 | 36974.896 | 2253.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;906 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 906 | 36974.906 | 2253.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;916 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 916 | 36974.916 | 2253.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;926 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 926 | 36974.926 | 2253.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;936 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 936 | 36974.936 | 2253.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;946 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 946 | 36974.946 | 2253.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;956 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 956 | 36974.956 | 2253.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;966 | 94.1233 | 292.4091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 966 | 36974.966 | 2253.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;976 | 94.1233 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 976 | 36974.976 | 2253.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;986 | 94.1233 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 986 | 36974.986 | 2253.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:14;996 | 94.1233 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 14 | 996 | 36974.996 | 2253.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;006 | 94.1233 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 006 | 36975.006 | 2253.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;016 | 94.1233 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 016 | 36975.016 | 2253.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;026 | 94.1233 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 026 | 36975.026 | 2253.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;036 | 94.1233 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 036 | 36975.036 | 2253.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;046 | 94.1223 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 046 | 36975.046 | 2253.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;056 | 94.1223 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 056 | 36975.056 | 2253.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;066 | 94.1223 | 292.3994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 066 | 36975.066 | 2253.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;076 | 94.1223 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 076 | 36975.076 | 2253.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;086 | 94.1223 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 086 | 36975.086 | 2253.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;096 | 94.1223 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 096 | 36975.096 | 2253.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;106 | 94.1223 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 106 | 36975.106 | 2253.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;116 | 94.1223 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 116 | 36975.116 | 2253.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;126 | 94.1223 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 126 | 36975.126 | 2253.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;136 | 94.1223 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 136 | 36975.136 | 2253.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;146 | 94.1213 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 146 | 36975.146 | 2253.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;156 | 94.1213 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 156 | 36975.156 | 2253.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;166 | 94.1213 | 292.403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 166 | 36975.166 | 2253.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;176 | 94.1213 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 176 | 36975.176 | 2253.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;186 | 94.1213 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 186 | 36975.186 | 2253.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;196 | 94.1213 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 196 | 36975.196 | 2253.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;206 | 94.1213 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 206 | 36975.206 | 2253.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;216 | 94.1213 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 216 | 36975.216 | 2253.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;226 | 94.1213 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 226 | 36975.226 | 2253.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;236 | 94.1213 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 236 | 36975.236 | 2253.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;246 | 94.1203 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 246 | 36975.246 | 2253.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;256 | 94.1203 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 256 | 36975.256 | 2253.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;266 | 94.1203 | 292.3868 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 266 | 36975.266 | 2253.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;276 | 94.1203 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 276 | 36975.276 | 2253.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;286 | 94.1203 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 286 | 36975.286 | 2253.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;296 | 94.1203 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 296 | 36975.296 | 2253.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;306 | 94.1203 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 306 | 36975.306 | 2253.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;316 | 94.1203 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 316 | 36975.316 | 2253.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;326 | 94.1203 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 326 | 36975.326 | 2253.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;336 | 94.1203 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 336 | 36975.336 | 2253.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;346 | 94.1183 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 346 | 36975.346 | 2253.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;356 | 94.1183 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 356 | 36975.356 | 2253.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;366 | 94.1183 | 292.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 366 | 36975.366 | 2253.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;376 | 94.1183 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 376 | 36975.376 | 2253.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;386 | 94.1183 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 386 | 36975.386 | 2253.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;396 | 94.1183 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 396 | 36975.396 | 2253.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;406 | 94.1183 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 406 | 36975.406 | 2253.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;416 | 94.1183 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 416 | 36975.416 | 2253.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;426 | 94.1183 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 426 | 36975.426 | 2253.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;436 | 94.1183 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 436 | 36975.436 | 2253.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;446 | 94.1194 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 446 | 36975.446 | 2253.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;456 | 94.1194 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 456 | 36975.456 | 2253.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;466 | 94.1194 | 292.3758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 466 | 36975.466 | 2253.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;476 | 94.1194 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 476 | 36975.476 | 2253.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;486 | 94.1194 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 486 | 36975.486 | 2253.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;496 | 94.1194 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 496 | 36975.496 | 2253.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;506 | 94.1194 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 506 | 36975.506 | 2253.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;516 | 94.1194 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 516 | 36975.516 | 2253.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;526 | 94.1194 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 526 | 36975.526 | 2253.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;536 | 94.1194 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 536 | 36975.536 | 2254
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;546 | 94.1183 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 546 | 36975.546 | 2254.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;556 | 94.1183 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 556 | 36975.556 | 2254.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;566 | 94.1183 | 292.3866 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 566 | 36975.566 | 2254.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;576 | 94.1183 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 576 | 36975.576 | 2254.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;586 | 94.1183 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 586 | 36975.586 | 2254.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;596 | 94.1183 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 596 | 36975.596 | 2254.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;606 | 94.1183 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 606 | 36975.606 | 2254.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;616 | 94.1183 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 616 | 36975.616 | 2254.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;626 | 94.1183 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 626 | 36975.626 | 2254.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;636 | 94.1183 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 636 | 36975.636 | 2254.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;646 | 94.1174 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 646 | 36975.646 | 2254.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;656 | 94.1174 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 656 | 36975.656 | 2254.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;666 | 94.1174 | 292.3905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 666 | 36975.666 | 2254.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;676 | 94.1174 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 676 | 36975.676 | 2254.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;686 | 94.1174 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 686 | 36975.686 | 2254.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;696 | 94.1174 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 696 | 36975.696 | 2254.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;706 | 94.1174 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 706 | 36975.706 | 2254.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;716 | 94.1174 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 716 | 36975.716 | 2254.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;726 | 94.1174 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 726 | 36975.726 | 2254.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;736 | 94.1174 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 736 | 36975.736 | 2254.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;746 | 94.1163 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 746 | 36975.746 | 2254.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;756 | 94.1163 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 756 | 36975.756 | 2254.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;766 | 94.1163 | 292.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 766 | 36975.766 | 2254.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;776 | 94.1163 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 776 | 36975.776 | 2254.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;786 | 94.1163 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 786 | 36975.786 | 2254.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;796 | 94.1163 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 796 | 36975.796 | 2254.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;806 | 94.1163 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 806 | 36975.806 | 2254.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;816 | 94.1163 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 816 | 36975.816 | 2254.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;826 | 94.1163 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 826 | 36975.826 | 2254.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;836 | 94.1163 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 836 | 36975.836 | 2254.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;846 | 94.1153 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 846 | 36975.846 | 2254.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;856 | 94.1153 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 856 | 36975.856 | 2254.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;866 | 94.1153 | 292.4373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 866 | 36975.866 | 2254.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;876 | 94.1153 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 876 | 36975.876 | 2254.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;886 | 94.1153 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 886 | 36975.886 | 2254.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;896 | 94.1153 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 896 | 36975.896 | 2254.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;906 | 94.1153 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 906 | 36975.906 | 2254.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;916 | 94.1153 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 916 | 36975.916 | 2254.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;926 | 94.1153 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 926 | 36975.926 | 2254.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;936 | 94.1153 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 936 | 36975.936 | 2254.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;946 | 94.1143 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 946 | 36975.946 | 2254.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;956 | 94.1143 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 956 | 36975.956 | 2254.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;966 | 94.1143 | 292.448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 966 | 36975.966 | 2254.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;976 | 94.1143 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 976 | 36975.976 | 2254.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;986 | 94.1143 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 986 | 36975.986 | 2254.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:15;996 | 94.1143 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 15 | 996 | 36975.996 | 2254.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;006 | 94.1143 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 006 | 36976.006 | 2254.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;016 | 94.1143 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 016 | 36976.016 | 2254.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;026 | 94.1143 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 026 | 36976.026 | 2254.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;036 | 94.1143 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 036 | 36976.036 | 2254.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;046 | 94.1133 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 046 | 36976.046 | 2254.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;056 | 94.1133 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 056 | 36976.056 | 2254.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;066 | 94.1133 | 292.4532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 066 | 36976.066 | 2254.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;076 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 076 | 36976.076 | 2254.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;086 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 086 | 36976.086 | 2254.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;096 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 096 | 36976.096 | 2254.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;106 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 106 | 36976.106 | 2254.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;116 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 116 | 36976.116 | 2254.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;126 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 126 | 36976.126 | 2254.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;136 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 136 | 36976.136 | 2254.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;146 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 146 | 36976.146 | 2254.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;156 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 156 | 36976.156 | 2254.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;166 | 94.1133 | 292.467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 166 | 36976.166 | 2254.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;176 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 176 | 36976.176 | 2254.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;186 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 186 | 36976.186 | 2254.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;196 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 196 | 36976.196 | 2254.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;206 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 206 | 36976.206 | 2254.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;216 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 216 | 36976.216 | 2254.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;226 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 226 | 36976.226 | 2254.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;236 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 236 | 36976.236 | 2254.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;246 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 246 | 36976.246 | 2254.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;256 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 256 | 36976.256 | 2254.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;266 | 94.1133 | 292.4734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 266 | 36976.266 | 2254.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;276 | 94.1133 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 276 | 36976.276 | 2254.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;286 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 286 | 36976.286 | 2254.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;296 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 296 | 36976.296 | 2254.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;306 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 306 | 36976.306 | 2254.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;316 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 316 | 36976.316 | 2254.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;326 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 326 | 36976.326 | 2254.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;336 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 336 | 36976.336 | 2254.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;346 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 346 | 36976.346 | 2254.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;356 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 356 | 36976.356 | 2254.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;366 | 94.1124 | 292.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 366 | 36976.366 | 2254.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;376 | 94.1124 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 376 | 36976.376 | 2254.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;386 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 386 | 36976.386 | 2254.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;396 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 396 | 36976.396 | 2254.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;406 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 406 | 36976.406 | 2254.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;416 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 416 | 36976.416 | 2254.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;426 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 426 | 36976.426 | 2254.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;436 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 436 | 36976.436 | 2254.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;446 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 446 | 36976.446 | 2254.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;456 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 456 | 36976.456 | 2254.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;466 | 94.1104 | 292.5048 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 466 | 36976.466 | 2254.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;476 | 94.1104 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 476 | 36976.476 | 2254.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;486 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 486 | 36976.486 | 2254.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;496 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 496 | 36976.496 | 2254.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;506 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 506 | 36976.506 | 2254.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;516 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 516 | 36976.516 | 2254.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;526 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 526 | 36976.526 | 2254.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;536 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 536 | 36976.536 | 2255
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;546 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 546 | 36976.546 | 2255.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;556 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 556 | 36976.556 | 2255.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;566 | 94.1093 | 292.5475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 566 | 36976.566 | 2255.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;576 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 576 | 36976.576 | 2255.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;586 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 586 | 36976.586 | 2255.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;596 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 596 | 36976.596 | 2255.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;606 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 606 | 36976.606 | 2255.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;616 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 616 | 36976.616 | 2255.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;626 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 626 | 36976.626 | 2255.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;636 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 636 | 36976.636 | 2255.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;646 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 646 | 36976.646 | 2255.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;656 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 656 | 36976.656 | 2255.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;666 | 94.1093 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 666 | 36976.666 | 2255.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;676 | 94.1093 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 676 | 36976.676 | 2255.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;686 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 686 | 36976.686 | 2255.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;696 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 696 | 36976.696 | 2255.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;706 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 706 | 36976.706 | 2255.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;716 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 716 | 36976.716 | 2255.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;726 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 726 | 36976.726 | 2255.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;736 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 736 | 36976.736 | 2255.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;746 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 746 | 36976.746 | 2255.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;756 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 756 | 36976.756 | 2255.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;766 | 94.1083 | 292.5734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 766 | 36976.766 | 2255.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;776 | 94.1083 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 776 | 36976.776 | 2255.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;786 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 786 | 36976.786 | 2255.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;796 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 796 | 36976.796 | 2255.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;806 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 806 | 36976.806 | 2255.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;816 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 816 | 36976.816 | 2255.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;826 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 826 | 36976.826 | 2255.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;836 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 836 | 36976.836 | 2255.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;846 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 846 | 36976.846 | 2255.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;856 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 856 | 36976.856 | 2255.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;866 | 94.1073 | 292.5828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 866 | 36976.866 | 2255.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;876 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 876 | 36976.876 | 2255.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;886 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 886 | 36976.886 | 2255.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;896 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 896 | 36976.896 | 2255.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;906 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 906 | 36976.906 | 2255.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;916 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 916 | 36976.916 | 2255.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;926 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 926 | 36976.926 | 2255.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;936 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 936 | 36976.936 | 2255.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;946 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 946 | 36976.946 | 2255.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;956 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 956 | 36976.956 | 2255.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;966 | 94.1073 | 292.5742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 966 | 36976.966 | 2255.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;976 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 976 | 36976.976 | 2255.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;986 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 986 | 36976.986 | 2255.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:16;996 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 16 | 996 | 36976.996 | 2255.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;006 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 006 | 36977.006 | 2255.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;016 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 016 | 36977.016 | 2255.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;026 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 026 | 36977.026 | 2255.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;036 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 036 | 36977.036 | 2255.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;046 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 046 | 36977.046 | 2255.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;056 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 056 | 36977.056 | 2255.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;066 | 94.1073 | 292.554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 066 | 36977.066 | 2255.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;076 | 94.1073 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 076 | 36977.076 | 2255.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;086 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 086 | 36977.086 | 2255.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;096 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 096 | 36977.096 | 2255.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;106 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 106 | 36977.106 | 2255.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;116 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 116 | 36977.116 | 2255.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;126 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 126 | 36977.126 | 2255.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;136 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 136 | 36977.136 | 2255.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;146 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 146 | 36977.146 | 2255.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;156 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 156 | 36977.156 | 2255.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;166 | 94.1053 | 292.5625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 166 | 36977.166 | 2255.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;176 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 176 | 36977.176 | 2255.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;186 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 186 | 36977.186 | 2255.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;196 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 196 | 36977.196 | 2255.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;206 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 206 | 36977.206 | 2255.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;216 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 216 | 36977.216 | 2255.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;226 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 226 | 36977.226 | 2255.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;236 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 236 | 36977.236 | 2255.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;246 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 246 | 36977.246 | 2255.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;256 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 256 | 36977.256 | 2255.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;266 | 94.1053 | 292.585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 266 | 36977.266 | 2255.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;276 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 276 | 36977.276 | 2255.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;286 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 286 | 36977.286 | 2255.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;296 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 296 | 36977.296 | 2255.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;306 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 306 | 36977.306 | 2255.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;316 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 316 | 36977.316 | 2255.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;326 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 326 | 36977.326 | 2255.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;336 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 336 | 36977.336 | 2255.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;346 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 346 | 36977.346 | 2255.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;356 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 356 | 36977.356 | 2255.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;366 | 94.1053 | 292.5878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 366 | 36977.366 | 2255.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;376 | 94.1053 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 376 | 36977.376 | 2255.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;386 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 386 | 36977.386 | 2255.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;396 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 396 | 36977.396 | 2255.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;406 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 406 | 36977.406 | 2255.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;416 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 416 | 36977.416 | 2255.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;426 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 426 | 36977.426 | 2255.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;436 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 436 | 36977.436 | 2255.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;446 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 446 | 36977.446 | 2255.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;456 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 456 | 36977.456 | 2255.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;466 | 94.1043 | 292.5922 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 466 | 36977.466 | 2255.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;476 | 94.1043 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 476 | 36977.476 | 2255.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;486 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 486 | 36977.486 | 2255.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;496 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 496 | 36977.496 | 2255.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;506 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 506 | 36977.506 | 2255.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;516 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 516 | 36977.516 | 2255.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;526 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 526 | 36977.526 | 2255.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;536 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 536 | 36977.536 | 2256
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;546 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 546 | 36977.546 | 2256.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;556 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 556 | 36977.556 | 2256.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;566 | 94.1033 | 292.6089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 566 | 36977.566 | 2256.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;576 | 94.1033 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 576 | 36977.576 | 2256.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;586 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 586 | 36977.586 | 2256.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;596 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 596 | 36977.596 | 2256.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;606 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 606 | 36977.606 | 2256.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;616 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 616 | 36977.616 | 2256.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;626 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 626 | 36977.626 | 2256.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;636 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 636 | 36977.636 | 2256.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;646 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 646 | 36977.646 | 2256.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;656 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 656 | 36977.656 | 2256.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;666 | 94.1023 | 292.6069 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 666 | 36977.666 | 2256.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;676 | 94.1023 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 676 | 36977.676 | 2256.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;686 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 686 | 36977.686 | 2256.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;696 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 696 | 36977.696 | 2256.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;706 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 706 | 36977.706 | 2256.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;716 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 716 | 36977.716 | 2256.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;726 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 726 | 36977.726 | 2256.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;736 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 736 | 36977.736 | 2256.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;746 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 746 | 36977.746 | 2256.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;756 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 756 | 36977.756 | 2256.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;766 | 94.1003 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 766 | 36977.766 | 2256.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;776 | 94.1003 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 776 | 36977.776 | 2256.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;786 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 786 | 36977.786 | 2256.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;796 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 796 | 36977.796 | 2256.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;806 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 806 | 36977.806 | 2256.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;816 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 816 | 36977.816 | 2256.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;826 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 826 | 36977.826 | 2256.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;836 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 836 | 36977.836 | 2256.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;846 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 846 | 36977.846 | 2256.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;856 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 856 | 36977.856 | 2256.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;866 | 94.0994 | 292.6032 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 866 | 36977.866 | 2256.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;876 | 94.0994 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 876 | 36977.876 | 2256.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;886 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 886 | 36977.886 | 2256.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;896 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 896 | 36977.896 | 2256.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;906 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 906 | 36977.906 | 2256.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;916 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 916 | 36977.916 | 2256.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;926 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 926 | 36977.926 | 2256.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;936 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 936 | 36977.936 | 2256.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;946 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 946 | 36977.946 | 2256.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;956 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 956 | 36977.956 | 2256.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;966 | 94.1003 | 292.6205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 966 | 36977.966 | 2256.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;976 | 94.1003 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 976 | 36977.976 | 2256.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;986 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 986 | 36977.986 | 2256.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:17;996 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 17 | 996 | 36977.996 | 2256.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;006 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 006 | 36978.006 | 2256.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;016 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 016 | 36978.016 | 2256.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;026 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 026 | 36978.026 | 2256.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;036 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 036 | 36978.036 | 2256.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;046 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 046 | 36978.046 | 2256.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;056 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 056 | 36978.056 | 2256.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;066 | 94.0994 | 292.6187 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 066 | 36978.066 | 2256.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;076 | 94.0994 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 076 | 36978.076 | 2256.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;086 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 086 | 36978.086 | 2256.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;096 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 096 | 36978.096 | 2256.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;106 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 106 | 36978.106 | 2256.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;116 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 116 | 36978.116 | 2256.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;126 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 126 | 36978.126 | 2256.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;136 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 136 | 36978.136 | 2256.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;146 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 146 | 36978.146 | 2256.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;156 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 156 | 36978.156 | 2256.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;166 | 94.0974 | 292.6216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 166 | 36978.166 | 2256.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;176 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 176 | 36978.176 | 2256.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;186 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 186 | 36978.186 | 2256.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;196 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 196 | 36978.196 | 2256.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;206 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 206 | 36978.206 | 2256.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;216 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 216 | 36978.216 | 2256.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;226 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 226 | 36978.226 | 2256.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;236 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 236 | 36978.236 | 2256.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;246 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 246 | 36978.246 | 2256.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;256 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 256 | 36978.256 | 2256.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;266 | 94.0974 | 292.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 266 | 36978.266 | 2256.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;276 | 94.0974 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 276 | 36978.276 | 2256.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;286 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 286 | 36978.286 | 2256.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;296 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 296 | 36978.296 | 2256.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;306 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 306 | 36978.306 | 2256.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;316 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 316 | 36978.316 | 2256.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;326 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 326 | 36978.326 | 2256.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;336 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 336 | 36978.336 | 2256.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;346 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 346 | 36978.346 | 2256.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;356 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 356 | 36978.356 | 2256.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;366 | 94.0963 | 292.6375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 366 | 36978.366 | 2256.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;376 | 94.0963 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 376 | 36978.376 | 2256.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;386 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 386 | 36978.386 | 2256.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;396 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 396 | 36978.396 | 2256.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;406 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 406 | 36978.406 | 2256.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;416 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 416 | 36978.416 | 2256.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;426 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 426 | 36978.426 | 2256.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;436 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 436 | 36978.436 | 2256.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;446 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 446 | 36978.446 | 2256.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;456 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 456 | 36978.456 | 2256.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;466 | 94.0954 | 292.6352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 466 | 36978.466 | 2256.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;476 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 476 | 36978.476 | 2256.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;486 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 486 | 36978.486 | 2256.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;496 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 496 | 36978.496 | 2256.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;506 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 506 | 36978.506 | 2256.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;516 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 516 | 36978.516 | 2256.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;526 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 526 | 36978.526 | 2256.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;536 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 536 | 36978.536 | 2257
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;546 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 546 | 36978.546 | 2257.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;556 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 556 | 36978.556 | 2257.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;566 | 94.0954 | 292.6619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 566 | 36978.566 | 2257.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;576 | 94.0954 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 576 | 36978.576 | 2257.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;586 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 586 | 36978.586 | 2257.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;596 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 596 | 36978.596 | 2257.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;606 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 606 | 36978.606 | 2257.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;616 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 616 | 36978.616 | 2257.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;626 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 626 | 36978.626 | 2257.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;636 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 636 | 36978.636 | 2257.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;646 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 646 | 36978.646 | 2257.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;656 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 656 | 36978.656 | 2257.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;666 | 94.0933 | 292.6877 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 666 | 36978.666 | 2257.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;676 | 94.0933 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 676 | 36978.676 | 2257.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;686 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 686 | 36978.686 | 2257.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;696 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 696 | 36978.696 | 2257.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;706 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 706 | 36978.706 | 2257.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;716 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 716 | 36978.716 | 2257.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;726 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 726 | 36978.726 | 2257.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;736 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 736 | 36978.736 | 2257.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;746 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 746 | 36978.746 | 2257.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;756 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 756 | 36978.756 | 2257.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;766 | 94.0923 | 292.683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 766 | 36978.766 | 2257.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;776 | 94.0923 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 776 | 36978.776 | 2257.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;786 | 94.0923 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 786 | 36978.786 | 2257.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;796 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 796 | 36978.796 | 2257.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;806 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 806 | 36978.806 | 2257.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;816 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 816 | 36978.816 | 2257.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;826 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 826 | 36978.826 | 2257.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;836 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 836 | 36978.836 | 2257.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;846 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 846 | 36978.846 | 2257.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;856 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 856 | 36978.856 | 2257.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;866 | 94.0913 | 292.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 866 | 36978.866 | 2257.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;876 | 94.0913 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 876 | 36978.876 | 2257.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;886 | 94.0913 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 886 | 36978.886 | 2257.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;896 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 896 | 36978.896 | 2257.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;906 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 906 | 36978.906 | 2257.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;916 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 916 | 36978.916 | 2257.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;926 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 926 | 36978.926 | 2257.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;936 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 936 | 36978.936 | 2257.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;946 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 946 | 36978.946 | 2257.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;956 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 956 | 36978.956 | 2257.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;966 | 94.0923 | 292.6636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 966 | 36978.966 | 2257.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;976 | 94.0923 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 976 | 36978.976 | 2257.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;986 | 94.0923 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 986 | 36978.986 | 2257.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:18;996 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 18 | 996 | 36978.996 | 2257.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;006 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 006 | 36979.006 | 2257.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;016 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 016 | 36979.016 | 2257.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;026 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 026 | 36979.026 | 2257.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;036 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 036 | 36979.036 | 2257.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;046 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 046 | 36979.046 | 2257.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;056 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 056 | 36979.056 | 2257.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;066 | 94.0903 | 292.6686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 066 | 36979.066 | 2257.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;076 | 94.0903 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 076 | 36979.076 | 2257.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;086 | 94.0903 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 086 | 36979.086 | 2257.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;096 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 096 | 36979.096 | 2257.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;106 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 106 | 36979.106 | 2257.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;116 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 116 | 36979.116 | 2257.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;126 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 126 | 36979.126 | 2257.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;136 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 136 | 36979.136 | 2257.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;146 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 146 | 36979.146 | 2257.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;156 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 156 | 36979.156 | 2257.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;166 | 94.0883 | 292.6602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 166 | 36979.166 | 2257.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;176 | 94.0883 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 176 | 36979.176 | 2257.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;186 | 94.0883 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 186 | 36979.186 | 2257.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;196 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 196 | 36979.196 | 2257.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;206 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 206 | 36979.206 | 2257.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;216 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 216 | 36979.216 | 2257.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;226 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 226 | 36979.226 | 2257.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;236 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 236 | 36979.236 | 2257.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;246 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 246 | 36979.246 | 2257.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;256 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 256 | 36979.256 | 2257.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;266 | 94.0874 | 292.6554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 266 | 36979.266 | 2257.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;276 | 94.0874 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 276 | 36979.276 | 2257.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;286 | 94.0874 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 286 | 36979.286 | 2257.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;296 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 296 | 36979.296 | 2257.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;306 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 306 | 36979.306 | 2257.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;316 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 316 | 36979.316 | 2257.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;326 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 326 | 36979.326 | 2257.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;336 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 336 | 36979.336 | 2257.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;346 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 346 | 36979.346 | 2257.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;356 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 356 | 36979.356 | 2257.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;366 | 94.0863 | 292.6829 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 366 | 36979.366 | 2257.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;376 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 376 | 36979.376 | 2257.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;386 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 386 | 36979.386 | 2257.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;396 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 396 | 36979.396 | 2257.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;406 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 406 | 36979.406 | 2257.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;416 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 416 | 36979.416 | 2257.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;426 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 426 | 36979.426 | 2257.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;436 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 436 | 36979.436 | 2257.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;446 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 446 | 36979.446 | 2257.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;456 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 456 | 36979.456 | 2257.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;466 | 94.0863 | 292.7088 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 466 | 36979.466 | 2257.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;476 | 94.0863 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 476 | 36979.476 | 2257.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;486 | 94.0863 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 486 | 36979.486 | 2257.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;496 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 496 | 36979.496 | 2257.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;506 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 506 | 36979.506 | 2257.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;516 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 516 | 36979.516 | 2257.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;526 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 526 | 36979.526 | 2257.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;536 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 536 | 36979.536 | 2258
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;546 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 546 | 36979.546 | 2258.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;556 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 556 | 36979.556 | 2258.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;566 | 94.0854 | 292.7087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 566 | 36979.566 | 2258.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;576 | 94.0854 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 576 | 36979.576 | 2258.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;586 | 94.0854 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 586 | 36979.586 | 2258.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;596 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 596 | 36979.596 | 2258.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;606 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 606 | 36979.606 | 2258.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;616 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 616 | 36979.616 | 2258.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;626 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 626 | 36979.626 | 2258.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;636 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 636 | 36979.636 | 2258.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;646 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 646 | 36979.646 | 2258.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;656 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 656 | 36979.656 | 2258.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;666 | 94.0863 | 292.7158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 666 | 36979.666 | 2258.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;676 | 94.0863 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 676 | 36979.676 | 2258.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;686 | 94.0863 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 686 | 36979.686 | 2258.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;696 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 696 | 36979.696 | 2258.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;706 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 706 | 36979.706 | 2258.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;716 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 716 | 36979.716 | 2258.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;726 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 726 | 36979.726 | 2258.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;736 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 736 | 36979.736 | 2258.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;746 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 746 | 36979.746 | 2258.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;756 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 756 | 36979.756 | 2258.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;766 | 94.0823 | 292.7308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 766 | 36979.766 | 2258.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;776 | 94.0823 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 776 | 36979.776 | 2258.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;786 | 94.0823 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 786 | 36979.786 | 2258.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;796 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 796 | 36979.796 | 2258.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;806 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 806 | 36979.806 | 2258.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;816 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 816 | 36979.816 | 2258.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;826 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 826 | 36979.826 | 2258.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;836 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 836 | 36979.836 | 2258.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;846 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 846 | 36979.846 | 2258.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;856 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 856 | 36979.856 | 2258.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;866 | 94.0834 | 292.7225 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 866 | 36979.866 | 2258.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;876 | 94.0834 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 876 | 36979.876 | 2258.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;886 | 94.0834 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 886 | 36979.886 | 2258.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;896 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 896 | 36979.896 | 2258.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;906 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 906 | 36979.906 | 2258.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;916 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 916 | 36979.916 | 2258.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;926 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 926 | 36979.926 | 2258.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;936 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 936 | 36979.936 | 2258.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;946 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 946 | 36979.946 | 2258.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;956 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 956 | 36979.956 | 2258.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;966 | 94.0844 | 292.7111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 966 | 36979.966 | 2258.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;976 | 94.0844 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 976 | 36979.976 | 2258.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;986 | 94.0844 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 986 | 36979.986 | 2258.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:19;996 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 19 | 996 | 36979.996 | 2258.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;006 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 006 | 36980.006 | 2258.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;016 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 016 | 36980.016 | 2258.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;026 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 026 | 36980.026 | 2258.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;036 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 036 | 36980.036 | 2258.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;046 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 046 | 36980.046 | 2258.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;056 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 056 | 36980.056 | 2258.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;066 | 94.0834 | 292.7259 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 066 | 36980.066 | 2258.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;076 | 94.0834 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 076 | 36980.076 | 2258.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;086 | 94.0834 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 086 | 36980.086 | 2258.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;096 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 096 | 36980.096 | 2258.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;106 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 106 | 36980.106 | 2258.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;116 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 116 | 36980.116 | 2258.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;126 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 126 | 36980.126 | 2258.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;136 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 136 | 36980.136 | 2258.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;146 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 146 | 36980.146 | 2258.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;156 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 156 | 36980.156 | 2258.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;166 | 94.0803 | 292.7322 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 166 | 36980.166 | 2258.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;176 | 94.0803 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 176 | 36980.176 | 2258.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;186 | 94.0803 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 186 | 36980.186 | 2258.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;196 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 196 | 36980.196 | 2258.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;206 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 206 | 36980.206 | 2258.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;216 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 216 | 36980.216 | 2258.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;226 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 226 | 36980.226 | 2258.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;236 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 236 | 36980.236 | 2258.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;246 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 246 | 36980.246 | 2258.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;256 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 256 | 36980.256 | 2258.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;266 | 94.0793 | 292.712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 266 | 36980.266 | 2258.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;276 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 276 | 36980.276 | 2258.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;286 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 286 | 36980.286 | 2258.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;296 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 296 | 36980.296 | 2258.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;306 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 306 | 36980.306 | 2258.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;316 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 316 | 36980.316 | 2258.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;326 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 326 | 36980.326 | 2258.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;336 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 336 | 36980.336 | 2258.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;346 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 346 | 36980.346 | 2258.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;356 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 356 | 36980.356 | 2258.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;366 | 94.0793 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 366 | 36980.366 | 2258.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;376 | 94.0793 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 376 | 36980.376 | 2258.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;386 | 94.0793 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 386 | 36980.386 | 2258.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;396 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 396 | 36980.396 | 2258.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;406 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 406 | 36980.406 | 2258.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;416 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 416 | 36980.416 | 2258.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;426 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 426 | 36980.426 | 2258.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;436 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 436 | 36980.436 | 2258.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;446 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 446 | 36980.446 | 2258.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;456 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 456 | 36980.456 | 2258.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;466 | 94.0774 | 292.7039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 466 | 36980.466 | 2258.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;476 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 476 | 36980.476 | 2258.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;486 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 486 | 36980.486 | 2258.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;496 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 496 | 36980.496 | 2258.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;506 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 506 | 36980.506 | 2258.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;516 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 516 | 36980.516 | 2258.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;526 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 526 | 36980.526 | 2258.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;536 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 536 | 36980.536 | 2259
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;546 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 546 | 36980.546 | 2259.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;556 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 556 | 36980.556 | 2259.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;566 | 94.0774 | 292.6834 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 566 | 36980.566 | 2259.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;576 | 94.0774 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 576 | 36980.576 | 2259.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;586 | 94.0774 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 586 | 36980.586 | 2259.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;596 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 596 | 36980.596 | 2259.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;606 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 606 | 36980.606 | 2259.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;616 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 616 | 36980.616 | 2259.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;626 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 626 | 36980.626 | 2259.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;636 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 636 | 36980.636 | 2259.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;646 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 646 | 36980.646 | 2259.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;656 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 656 | 36980.656 | 2259.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;666 | 94.0763 | 292.6692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 666 | 36980.666 | 2259.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;676 | 94.0763 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 676 | 36980.676 | 2259.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;686 | 94.0763 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 686 | 36980.686 | 2259.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;696 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 696 | 36980.696 | 2259.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;706 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 706 | 36980.706 | 2259.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;716 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 716 | 36980.716 | 2259.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;726 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 726 | 36980.726 | 2259.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;736 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 736 | 36980.736 | 2259.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;746 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 746 | 36980.746 | 2259.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;756 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 756 | 36980.756 | 2259.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;766 | 94.0743 | 292.6892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 766 | 36980.766 | 2259.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;776 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 776 | 36980.776 | 2259.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;786 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 786 | 36980.786 | 2259.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;796 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 796 | 36980.796 | 2259.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;806 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 806 | 36980.806 | 2259.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;816 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 816 | 36980.816 | 2259.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;826 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 826 | 36980.826 | 2259.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;836 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 836 | 36980.836 | 2259.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;846 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 846 | 36980.846 | 2259.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;856 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 856 | 36980.856 | 2259.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;866 | 94.0743 | 292.7033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 866 | 36980.866 | 2259.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;876 | 94.0743 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 876 | 36980.876 | 2259.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;886 | 94.0743 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 886 | 36980.886 | 2259.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;896 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 896 | 36980.896 | 2259.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;906 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 906 | 36980.906 | 2259.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;916 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 916 | 36980.916 | 2259.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;926 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 926 | 36980.926 | 2259.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;936 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 936 | 36980.936 | 2259.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;946 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 946 | 36980.946 | 2259.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;956 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 956 | 36980.956 | 2259.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;966 | 94.0733 | 292.6939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 966 | 36980.966 | 2259.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;976 | 94.0733 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 976 | 36980.976 | 2259.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;986 | 94.0733 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 986 | 36980.986 | 2259.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:20;996 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 20 | 996 | 36980.996 | 2259.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;006 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 006 | 36981.006 | 2259.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;016 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 016 | 36981.016 | 2259.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;026 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 026 | 36981.026 | 2259.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;036 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 036 | 36981.036 | 2259.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;046 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 046 | 36981.046 | 2259.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;056 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 056 | 36981.056 | 2259.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;066 | 94.0724 | 292.6899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 066 | 36981.066 | 2259.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;076 | 94.0724 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 076 | 36981.076 | 2259.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;086 | 94.0724 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 086 | 36981.086 | 2259.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;096 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 096 | 36981.096 | 2259.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;106 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 106 | 36981.106 | 2259.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;116 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 116 | 36981.116 | 2259.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;126 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 126 | 36981.126 | 2259.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;136 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 136 | 36981.136 | 2259.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;146 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 146 | 36981.146 | 2259.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;156 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 156 | 36981.156 | 2259.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;166 | 94.0694 | 292.6887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 166 | 36981.166 | 2259.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;176 | 94.0694 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 176 | 36981.176 | 2259.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;186 | 94.0694 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 186 | 36981.186 | 2259.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;196 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 196 | 36981.196 | 2259.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;206 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 206 | 36981.206 | 2259.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;216 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 216 | 36981.216 | 2259.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;226 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 226 | 36981.226 | 2259.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;236 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 236 | 36981.236 | 2259.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;246 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 246 | 36981.246 | 2259.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;256 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 256 | 36981.256 | 2259.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;266 | 94.0703 | 292.6732 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 266 | 36981.266 | 2259.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;276 | 94.0703 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 276 | 36981.276 | 2259.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;286 | 94.0703 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 286 | 36981.286 | 2259.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;296 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 296 | 36981.296 | 2259.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;306 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 306 | 36981.306 | 2259.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;316 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 316 | 36981.316 | 2259.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;326 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 326 | 36981.326 | 2259.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;336 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 336 | 36981.336 | 2259.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;346 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 346 | 36981.346 | 2259.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;356 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 356 | 36981.356 | 2259.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;366 | 94.0694 | 292.6734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 366 | 36981.366 | 2259.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;376 | 94.0694 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 376 | 36981.376 | 2259.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;386 | 94.0694 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 386 | 36981.386 | 2259.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;396 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 396 | 36981.396 | 2259.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;406 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 406 | 36981.406 | 2259.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;416 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 416 | 36981.416 | 2259.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;426 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 426 | 36981.426 | 2259.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;436 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 436 | 36981.436 | 2259.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;446 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 446 | 36981.446 | 2259.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;456 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 456 | 36981.456 | 2259.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;466 | 94.0673 | 292.7079 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 466 | 36981.466 | 2259.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;476 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 476 | 36981.476 | 2259.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;486 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 486 | 36981.486 | 2259.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;496 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 496 | 36981.496 | 2259.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;506 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 506 | 36981.506 | 2259.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;516 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 516 | 36981.516 | 2259.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;526 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 526 | 36981.526 | 2259.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;536 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 536 | 36981.536 | 2260
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;546 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 546 | 36981.546 | 2260.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;556 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 556 | 36981.556 | 2260.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;566 | 94.0673 | 292.7351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 566 | 36981.566 | 2260.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;576 | 94.0673 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 576 | 36981.576 | 2260.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;586 | 94.0673 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 586 | 36981.586 | 2260.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;596 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 596 | 36981.596 | 2260.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;606 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 606 | 36981.606 | 2260.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;616 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 616 | 36981.616 | 2260.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;626 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 626 | 36981.626 | 2260.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;636 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 636 | 36981.636 | 2260.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;646 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 646 | 36981.646 | 2260.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;656 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 656 | 36981.656 | 2260.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;666 | 94.0663 | 292.7398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 666 | 36981.666 | 2260.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;676 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 676 | 36981.676 | 2260.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;686 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 686 | 36981.686 | 2260.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;696 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 696 | 36981.696 | 2260.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;706 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 706 | 36981.706 | 2260.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;716 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 716 | 36981.716 | 2260.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;726 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 726 | 36981.726 | 2260.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;736 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 736 | 36981.736 | 2260.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;746 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 746 | 36981.746 | 2260.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;756 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 756 | 36981.756 | 2260.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;766 | 94.0663 | 292.7436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 766 | 36981.766 | 2260.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;776 | 94.0663 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 776 | 36981.776 | 2260.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;786 | 94.0663 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 786 | 36981.786 | 2260.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;796 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 796 | 36981.796 | 2260.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;806 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 806 | 36981.806 | 2260.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;816 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 816 | 36981.816 | 2260.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;826 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 826 | 36981.826 | 2260.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;836 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 836 | 36981.836 | 2260.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;846 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 846 | 36981.846 | 2260.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;856 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 856 | 36981.856 | 2260.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;866 | 94.0643 | 292.7476 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 866 | 36981.866 | 2260.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;876 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 876 | 36981.876 | 2260.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;886 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 886 | 36981.886 | 2260.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;896 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 896 | 36981.896 | 2260.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;906 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 906 | 36981.906 | 2260.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;916 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 916 | 36981.916 | 2260.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;926 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 926 | 36981.926 | 2260.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;936 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 936 | 36981.936 | 2260.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;946 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 946 | 36981.946 | 2260.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;956 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 956 | 36981.956 | 2260.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;966 | 94.0643 | 292.746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 966 | 36981.966 | 2260.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;976 | 94.0643 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 976 | 36981.976 | 2260.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;986 | 94.0643 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 986 | 36981.986 | 2260.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:21;996 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 21 | 996 | 36981.996 | 2260.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;006 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 006 | 36982.006 | 2260.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;016 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 016 | 36982.016 | 2260.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;026 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 026 | 36982.026 | 2260.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;036 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 036 | 36982.036 | 2260.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;046 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 046 | 36982.046 | 2260.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;056 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 056 | 36982.056 | 2260.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;066 | 94.0613 | 292.7559 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 066 | 36982.066 | 2260.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;076 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 076 | 36982.076 | 2260.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;086 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 086 | 36982.086 | 2260.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;096 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 096 | 36982.096 | 2260.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;106 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 106 | 36982.106 | 2260.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;116 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 116 | 36982.116 | 2260.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;126 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 126 | 36982.126 | 2260.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;136 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 136 | 36982.136 | 2260.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;146 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 146 | 36982.146 | 2260.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;156 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 156 | 36982.156 | 2260.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;166 | 94.0613 | 292.7825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 166 | 36982.166 | 2260.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;176 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 176 | 36982.176 | 2260.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;186 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 186 | 36982.186 | 2260.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;196 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 196 | 36982.196 | 2260.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;206 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 206 | 36982.206 | 2260.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;216 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 216 | 36982.216 | 2260.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;226 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 226 | 36982.226 | 2260.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;236 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 236 | 36982.236 | 2260.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;246 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 246 | 36982.246 | 2260.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;256 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 256 | 36982.256 | 2260.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;266 | 94.0613 | 292.7888 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 266 | 36982.266 | 2260.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;276 | 94.0613 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 276 | 36982.276 | 2260.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;286 | 94.0613 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 286 | 36982.286 | 2260.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;296 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 296 | 36982.296 | 2260.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;306 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 306 | 36982.306 | 2260.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;316 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 316 | 36982.316 | 2260.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;326 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 326 | 36982.326 | 2260.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;336 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 336 | 36982.336 | 2260.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;346 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 346 | 36982.346 | 2260.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;356 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 356 | 36982.356 | 2260.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;366 | 94.0593 | 292.7734 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 366 | 36982.366 | 2260.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;376 | 94.0593 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 376 | 36982.376 | 2260.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;386 | 94.0593 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 386 | 36982.386 | 2260.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;396 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 396 | 36982.396 | 2260.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;406 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 406 | 36982.406 | 2260.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;416 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 416 | 36982.416 | 2260.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;426 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 426 | 36982.426 | 2260.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;436 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 436 | 36982.436 | 2260.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;446 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 446 | 36982.446 | 2260.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;456 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 456 | 36982.456 | 2260.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;466 | 94.0573 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 466 | 36982.466 | 2260.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;476 | 94.0573 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 476 | 36982.476 | 2260.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;486 | 94.0573 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 486 | 36982.486 | 2260.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;496 | 94.0573 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 496 | 36982.496 | 2260.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;506 | 94.0573 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 506 | 36982.506 | 2260.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;516 | 94.0573 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 516 | 36982.516 | 2260.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;526 | 94.0564 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 526 | 36982.526 | 2260.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;536 | 94.0564 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 536 | 36982.536 | 2261
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;546 | 94.0564 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 546 | 36982.546 | 2261.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;556 | 94.0564 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 556 | 36982.556 | 2261.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;566 | 94.0564 | 292.7746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 566 | 36982.566 | 2261.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;576 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 576 | 36982.576 | 2261.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;586 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 586 | 36982.586 | 2261.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;596 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 596 | 36982.596 | 2261.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;606 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 606 | 36982.606 | 2261.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;616 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 616 | 36982.616 | 2261.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;626 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 626 | 36982.626 | 2261.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;636 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 636 | 36982.636 | 2261.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;646 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 646 | 36982.646 | 2261.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;656 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 656 | 36982.656 | 2261.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;666 | 94.0564 | 292.7664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 666 | 36982.666 | 2261.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;676 | 94.0564 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 676 | 36982.676 | 2261.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;686 | 94.0564 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 686 | 36982.686 | 2261.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;696 | 94.0564 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 696 | 36982.696 | 2261.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;706 | 94.0564 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 706 | 36982.706 | 2261.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;716 | 94.0564 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 716 | 36982.716 | 2261.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;726 | 94.0544 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 726 | 36982.726 | 2261.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;736 | 94.0544 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 736 | 36982.736 | 2261.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;746 | 94.0544 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 746 | 36982.746 | 2261.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;756 | 94.0544 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 756 | 36982.756 | 2261.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;766 | 94.0544 | 292.7718 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 766 | 36982.766 | 2261.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;776 | 94.0544 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 776 | 36982.776 | 2261.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;786 | 94.0544 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 786 | 36982.786 | 2261.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;796 | 94.0544 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 796 | 36982.796 | 2261.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;806 | 94.0544 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 806 | 36982.806 | 2261.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;816 | 94.0544 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 816 | 36982.816 | 2261.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;826 | 94.0534 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 826 | 36982.826 | 2261.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;836 | 94.0534 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 836 | 36982.836 | 2261.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;846 | 94.0534 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 846 | 36982.846 | 2261.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;856 | 94.0534 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 856 | 36982.856 | 2261.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;866 | 94.0534 | 292.7968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 866 | 36982.866 | 2261.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;876 | 94.0534 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 876 | 36982.876 | 2261.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;886 | 94.0534 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 886 | 36982.886 | 2261.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;896 | 94.0534 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 896 | 36982.896 | 2261.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;906 | 94.0534 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 906 | 36982.906 | 2261.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;916 | 94.0534 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 916 | 36982.916 | 2261.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;926 | 94.0524 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 926 | 36982.926 | 2261.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;936 | 94.0524 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 936 | 36982.936 | 2261.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;946 | 94.0524 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 946 | 36982.946 | 2261.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;956 | 94.0524 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 956 | 36982.956 | 2261.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;966 | 94.0524 | 292.8004 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 966 | 36982.966 | 2261.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;976 | 94.0524 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 976 | 36982.976 | 2261.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;986 | 94.0524 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 986 | 36982.986 | 2261.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:22;996 | 94.0524 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 22 | 996 | 36982.996 | 2261.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;006 | 94.0524 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 006 | 36983.006 | 2261.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;016 | 94.0524 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 016 | 36983.016 | 2261.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;026 | 94.0504 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 026 | 36983.026 | 2261.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;036 | 94.0504 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 036 | 36983.036 | 2261.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;046 | 94.0504 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 046 | 36983.046 | 2261.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;056 | 94.0504 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 056 | 36983.056 | 2261.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;066 | 94.0504 | 292.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 066 | 36983.066 | 2261.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;076 | 94.0504 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 076 | 36983.076 | 2261.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;086 | 94.0504 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 086 | 36983.086 | 2261.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;096 | 94.0504 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 096 | 36983.096 | 2261.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;106 | 94.0504 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 106 | 36983.106 | 2261.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;116 | 94.0504 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 116 | 36983.116 | 2261.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;126 | 94.0493 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 126 | 36983.126 | 2261.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;136 | 94.0493 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 136 | 36983.136 | 2261.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;146 | 94.0493 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 146 | 36983.146 | 2261.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;156 | 94.0493 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 156 | 36983.156 | 2261.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;166 | 94.0493 | 292.7772 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 166 | 36983.166 | 2261.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;176 | 94.0493 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 176 | 36983.176 | 2261.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;186 | 94.0493 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 186 | 36983.186 | 2261.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;196 | 94.0493 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 196 | 36983.196 | 2261.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;206 | 94.0493 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 206 | 36983.206 | 2261.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;216 | 94.0493 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 216 | 36983.216 | 2261.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;226 | 94.0484 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 226 | 36983.226 | 2261.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;236 | 94.0484 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 236 | 36983.236 | 2261.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;246 | 94.0484 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 246 | 36983.246 | 2261.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;256 | 94.0484 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 256 | 36983.256 | 2261.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;266 | 94.0484 | 292.7713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 266 | 36983.266 | 2261.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;276 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 276 | 36983.276 | 2261.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;286 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 286 | 36983.286 | 2261.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;296 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 296 | 36983.296 | 2261.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;306 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 306 | 36983.306 | 2261.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;316 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 316 | 36983.316 | 2261.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;326 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 326 | 36983.326 | 2261.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;336 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 336 | 36983.336 | 2261.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;346 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 346 | 36983.346 | 2261.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;356 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 356 | 36983.356 | 2261.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;366 | 94.0484 | 292.7475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 366 | 36983.366 | 2261.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;376 | 94.0484 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 376 | 36983.376 | 2261.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;386 | 94.0484 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 386 | 36983.386 | 2261.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;396 | 94.0484 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 396 | 36983.396 | 2261.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;406 | 94.0484 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 406 | 36983.406 | 2261.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;416 | 94.0484 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 416 | 36983.416 | 2261.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;426 | 94.0444 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 426 | 36983.426 | 2261.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;436 | 94.0444 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 436 | 36983.436 | 2261.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;446 | 94.0444 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 446 | 36983.446 | 2261.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;456 | 94.0444 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 456 | 36983.456 | 2261.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;466 | 94.0444 | 292.7334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 466 | 36983.466 | 2261.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;476 | 94.0444 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 476 | 36983.476 | 2261.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;486 | 94.0444 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 486 | 36983.486 | 2261.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;496 | 94.0444 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 496 | 36983.496 | 2261.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;506 | 94.0444 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 506 | 36983.506 | 2261.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;516 | 94.0444 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 516 | 36983.516 | 2261.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;526 | 94.0453 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 526 | 36983.526 | 2261.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;536 | 94.0453 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 536 | 36983.536 | 2262
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;546 | 94.0453 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 546 | 36983.546 | 2262.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;556 | 94.0453 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 556 | 36983.556 | 2262.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;566 | 94.0453 | 292.7375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 566 | 36983.566 | 2262.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;576 | 94.0453 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 576 | 36983.576 | 2262.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;586 | 94.0453 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 586 | 36983.586 | 2262.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;596 | 94.0453 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 596 | 36983.596 | 2262.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;606 | 94.0453 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 606 | 36983.606 | 2262.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;616 | 94.0453 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 616 | 36983.616 | 2262.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;626 | 94.0424 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 626 | 36983.626 | 2262.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;636 | 94.0424 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 636 | 36983.636 | 2262.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;646 | 94.0424 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 646 | 36983.646 | 2262.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;656 | 94.0424 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 656 | 36983.656 | 2262.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;666 | 94.0424 | 292.7314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 666 | 36983.666 | 2262.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;676 | 94.0424 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 676 | 36983.676 | 2262.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;686 | 94.0424 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 686 | 36983.686 | 2262.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;696 | 94.0424 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 696 | 36983.696 | 2262.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;706 | 94.0424 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 706 | 36983.706 | 2262.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;716 | 94.0424 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 716 | 36983.716 | 2262.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;726 | 94.0403 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 726 | 36983.726 | 2262.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;736 | 94.0403 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 736 | 36983.736 | 2262.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;746 | 94.0403 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 746 | 36983.746 | 2262.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;756 | 94.0403 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 756 | 36983.756 | 2262.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;766 | 94.0403 | 292.7178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 766 | 36983.766 | 2262.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;776 | 94.0403 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 776 | 36983.776 | 2262.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;786 | 94.0403 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 786 | 36983.786 | 2262.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;796 | 94.0403 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 796 | 36983.796 | 2262.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;806 | 94.0403 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 806 | 36983.806 | 2262.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;816 | 94.0403 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 816 | 36983.816 | 2262.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;826 | 94.0403 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 826 | 36983.826 | 2262.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;836 | 94.0403 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 836 | 36983.836 | 2262.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;846 | 94.0414 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 846 | 36983.846 | 2262.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;856 | 94.0414 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 856 | 36983.856 | 2262.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;866 | 94.0414 | 292.7159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 866 | 36983.866 | 2262.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;876 | 94.0414 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 876 | 36983.876 | 2262.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;886 | 94.0414 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 886 | 36983.886 | 2262.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;896 | 94.0414 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 896 | 36983.896 | 2262.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;906 | 94.0414 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 906 | 36983.906 | 2262.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;916 | 94.0414 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 916 | 36983.916 | 2262.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;926 | 94.0414 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 926 | 36983.926 | 2262.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;936 | 94.0414 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 936 | 36983.936 | 2262.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;946 | 94.0394 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 946 | 36983.946 | 2262.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;956 | 94.0394 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 956 | 36983.956 | 2262.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;966 | 94.0394 | 292.714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 966 | 36983.966 | 2262.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;976 | 94.0394 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 976 | 36983.976 | 2262.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;986 | 94.0394 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 986 | 36983.986 | 2262.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:23;996 | 94.0394 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 23 | 996 | 36983.996 | 2262.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;006 | 94.0394 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 006 | 36984.006 | 2262.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;016 | 94.0394 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 016 | 36984.016 | 2262.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;026 | 94.0394 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 026 | 36984.026 | 2262.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;036 | 94.0394 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 036 | 36984.036 | 2262.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;046 | 94.0354 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 046 | 36984.046 | 2262.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;056 | 94.0354 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 056 | 36984.056 | 2262.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;066 | 94.0354 | 292.7027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 066 | 36984.066 | 2262.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;076 | 94.0354 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 076 | 36984.076 | 2262.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;086 | 94.0354 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 086 | 36984.086 | 2262.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;096 | 94.0354 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 096 | 36984.096 | 2262.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;106 | 94.0354 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 106 | 36984.106 | 2262.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;116 | 94.0354 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 116 | 36984.116 | 2262.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;126 | 94.0354 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 126 | 36984.126 | 2262.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;136 | 94.0354 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 136 | 36984.136 | 2262.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;146 | 94.0343 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 146 | 36984.146 | 2262.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;156 | 94.0343 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 156 | 36984.156 | 2262.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;166 | 94.0343 | 292.7029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 166 | 36984.166 | 2262.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;176 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 176 | 36984.176 | 2262.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;186 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 186 | 36984.186 | 2262.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;196 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 196 | 36984.196 | 2262.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;206 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 206 | 36984.206 | 2262.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;216 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 216 | 36984.216 | 2262.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;226 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 226 | 36984.226 | 2262.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;236 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 236 | 36984.236 | 2262.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;246 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 246 | 36984.246 | 2262.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;256 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 256 | 36984.256 | 2262.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;266 | 94.0343 | 292.711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 266 | 36984.266 | 2262.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;276 | 94.0343 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 276 | 36984.276 | 2262.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;286 | 94.0343 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 286 | 36984.286 | 2262.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;296 | 94.0343 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 296 | 36984.296 | 2262.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;306 | 94.0343 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 306 | 36984.306 | 2262.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;316 | 94.0343 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 316 | 36984.316 | 2262.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;326 | 94.0343 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 326 | 36984.326 | 2262.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;336 | 94.0343 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 336 | 36984.336 | 2262.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;346 | 94.0303 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 346 | 36984.346 | 2262.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;356 | 94.0303 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 356 | 36984.356 | 2262.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;366 | 94.0303 | 292.6955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 366 | 36984.366 | 2262.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;376 | 94.0303 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 376 | 36984.376 | 2262.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;386 | 94.0303 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 386 | 36984.386 | 2262.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;396 | 94.0303 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 396 | 36984.396 | 2262.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;406 | 94.0303 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 406 | 36984.406 | 2262.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;416 | 94.0303 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 416 | 36984.416 | 2262.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;426 | 94.0303 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 426 | 36984.426 | 2262.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;436 | 94.0303 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 436 | 36984.436 | 2262.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;446 | 94.0284 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 446 | 36984.446 | 2262.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;456 | 94.0284 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 456 | 36984.456 | 2262.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;466 | 94.0284 | 292.6711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 466 | 36984.466 | 2262.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;476 | 94.0284 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 476 | 36984.476 | 2262.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;486 | 94.0284 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 486 | 36984.486 | 2262.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;496 | 94.0284 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 496 | 36984.496 | 2262.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;506 | 94.0284 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 506 | 36984.506 | 2262.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;516 | 94.0284 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 516 | 36984.516 | 2262.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;526 | 94.0284 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 526 | 36984.526 | 2262.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;536 | 94.0284 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 536 | 36984.536 | 2263
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;546 | 94.0274 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 546 | 36984.546 | 2263.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;556 | 94.0274 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 556 | 36984.556 | 2263.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;566 | 94.0274 | 292.6675 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 566 | 36984.566 | 2263.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;576 | 94.0274 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 576 | 36984.576 | 2263.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;586 | 94.0274 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 586 | 36984.586 | 2263.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;596 | 94.0274 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 596 | 36984.596 | 2263.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;606 | 94.0274 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 606 | 36984.606 | 2263.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;616 | 94.0274 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 616 | 36984.616 | 2263.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;626 | 94.0274 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 626 | 36984.626 | 2263.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;636 | 94.0274 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 636 | 36984.636 | 2263.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;646 | 94.0254 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 646 | 36984.646 | 2263.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;656 | 94.0254 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 656 | 36984.656 | 2263.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;666 | 94.0254 | 292.6605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 666 | 36984.666 | 2263.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;676 | 94.0254 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 676 | 36984.676 | 2263.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;686 | 94.0254 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 686 | 36984.686 | 2263.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;696 | 94.0254 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 696 | 36984.696 | 2263.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;706 | 94.0254 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 706 | 36984.706 | 2263.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;716 | 94.0254 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 716 | 36984.716 | 2263.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;726 | 94.0254 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 726 | 36984.726 | 2263.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;736 | 94.0254 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 736 | 36984.736 | 2263.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;746 | 94.0204 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 746 | 36984.746 | 2263.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;756 | 94.0204 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 756 | 36984.756 | 2263.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;766 | 94.0204 | 292.6339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 766 | 36984.766 | 2263.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;776 | 94.0204 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 776 | 36984.776 | 2263.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;786 | 94.0204 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 786 | 36984.786 | 2263.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;796 | 94.0204 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 796 | 36984.796 | 2263.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;806 | 94.0204 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 806 | 36984.806 | 2263.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;816 | 94.0204 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 816 | 36984.816 | 2263.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;826 | 94.0204 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 826 | 36984.826 | 2263.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;836 | 94.0204 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 836 | 36984.836 | 2263.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;846 | 94.0214 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 846 | 36984.846 | 2263.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;856 | 94.0214 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 856 | 36984.856 | 2263.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;866 | 94.0214 | 292.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 866 | 36984.866 | 2263.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;876 | 94.0214 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 876 | 36984.876 | 2263.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;886 | 94.0214 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 886 | 36984.886 | 2263.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;896 | 94.0214 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 896 | 36984.896 | 2263.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;906 | 94.0214 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 906 | 36984.906 | 2263.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;916 | 94.0214 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 916 | 36984.916 | 2263.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;926 | 94.0214 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 926 | 36984.926 | 2263.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;936 | 94.0214 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 936 | 36984.936 | 2263.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;946 | 94.0184 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 946 | 36984.946 | 2263.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;956 | 94.0184 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 956 | 36984.956 | 2263.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;966 | 94.0184 | 292.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 966 | 36984.966 | 2263.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;976 | 94.0184 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 976 | 36984.976 | 2263.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;986 | 94.0184 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 986 | 36984.986 | 2263.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:24;996 | 94.0184 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 24 | 996 | 36984.996 | 2263.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;006 | 94.0184 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 006 | 36985.006 | 2263.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;016 | 94.0184 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 016 | 36985.016 | 2263.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;026 | 94.0184 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 026 | 36985.026 | 2263.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;036 | 94.0184 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 036 | 36985.036 | 2263.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;046 | 94.0164 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 046 | 36985.046 | 2263.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;056 | 94.0164 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 056 | 36985.056 | 2263.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;066 | 94.0164 | 292.6298 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 066 | 36985.066 | 2263.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;076 | 94.0164 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 076 | 36985.076 | 2263.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;086 | 94.0164 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 086 | 36985.086 | 2263.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;096 | 94.0164 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 096 | 36985.096 | 2263.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;106 | 94.0164 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 106 | 36985.106 | 2263.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;116 | 94.0164 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 116 | 36985.116 | 2263.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;126 | 94.0164 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 126 | 36985.126 | 2263.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;136 | 94.0164 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 136 | 36985.136 | 2263.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;146 | 94.0134 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 146 | 36985.146 | 2263.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;156 | 94.0134 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 156 | 36985.156 | 2263.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;166 | 94.0134 | 292.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 166 | 36985.166 | 2263.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;176 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 176 | 36985.176 | 2263.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;186 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 186 | 36985.186 | 2263.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;196 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 196 | 36985.196 | 2263.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;206 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 206 | 36985.206 | 2263.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;216 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 216 | 36985.216 | 2263.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;226 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 226 | 36985.226 | 2263.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;236 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 236 | 36985.236 | 2263.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;246 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 246 | 36985.246 | 2263.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;256 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 256 | 36985.256 | 2263.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;266 | 94.0134 | 292.6211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 266 | 36985.266 | 2263.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;276 | 94.0134 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 276 | 36985.276 | 2263.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;286 | 94.0134 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 286 | 36985.286 | 2263.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;296 | 94.0134 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 296 | 36985.296 | 2263.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;306 | 94.0134 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 306 | 36985.306 | 2263.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;316 | 94.0134 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 316 | 36985.316 | 2263.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;326 | 94.0134 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 326 | 36985.326 | 2263.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;336 | 94.0134 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 336 | 36985.336 | 2263.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;346 | 94.0084 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 346 | 36985.346 | 2263.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;356 | 94.0084 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 356 | 36985.356 | 2263.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;366 | 94.0084 | 292.6082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 366 | 36985.366 | 2263.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;376 | 94.0084 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 376 | 36985.376 | 2263.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;386 | 94.0084 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 386 | 36985.386 | 2263.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;396 | 94.0084 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 396 | 36985.396 | 2263.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;406 | 94.0084 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 406 | 36985.406 | 2263.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;416 | 94.0084 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 416 | 36985.416 | 2263.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;426 | 94.0084 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 426 | 36985.426 | 2263.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;436 | 94.0084 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 436 | 36985.436 | 2263.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;446 | 94.0064 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 446 | 36985.446 | 2263.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;456 | 94.0064 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 456 | 36985.456 | 2263.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;466 | 94.0064 | 292.5727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 466 | 36985.466 | 2263.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;476 | 94.0064 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 476 | 36985.476 | 2263.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;486 | 94.0064 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 486 | 36985.486 | 2263.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;496 | 94.0064 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 496 | 36985.496 | 2263.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;506 | 94.0064 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 506 | 36985.506 | 2263.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;516 | 94.0064 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 516 | 36985.516 | 2263.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;526 | 94.0064 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 526 | 36985.526 | 2263.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;536 | 94.0064 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 536 | 36985.536 | 2264
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;546 | 94.0054 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 546 | 36985.546 | 2264.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;556 | 94.0054 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 556 | 36985.556 | 2264.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;566 | 94.0054 | 292.5678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 566 | 36985.566 | 2264.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;576 | 94.0054 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 576 | 36985.576 | 2264.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;586 | 94.0054 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 586 | 36985.586 | 2264.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;596 | 94.0054 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 596 | 36985.596 | 2264.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;606 | 94.0054 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 606 | 36985.606 | 2264.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;616 | 94.0054 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 616 | 36985.616 | 2264.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;626 | 94.0054 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 626 | 36985.626 | 2264.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;636 | 94.0054 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 636 | 36985.636 | 2264.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;646 | 94.0024 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 646 | 36985.646 | 2264.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;656 | 94.0024 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 656 | 36985.656 | 2264.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;666 | 94.0024 | 292.5911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 666 | 36985.666 | 2264.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;676 | 94.0024 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 676 | 36985.676 | 2264.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;686 | 94.0024 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 686 | 36985.686 | 2264.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;696 | 94.0024 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 696 | 36985.696 | 2264.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;706 | 94.0024 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 706 | 36985.706 | 2264.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;716 | 94.0024 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 716 | 36985.716 | 2264.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;726 | 94.0024 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 726 | 36985.726 | 2264.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;736 | 94.0024 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 736 | 36985.736 | 2264.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;746 | 93.9994 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 746 | 36985.746 | 2264.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;756 | 93.9994 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 756 | 36985.756 | 2264.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;766 | 93.9994 | 292.5975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 766 | 36985.766 | 2264.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;776 | 93.9994 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 776 | 36985.776 | 2264.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;786 | 93.9994 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 786 | 36985.786 | 2264.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;796 | 93.9994 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 796 | 36985.796 | 2264.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;806 | 93.9994 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 806 | 36985.806 | 2264.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;816 | 93.9994 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 816 | 36985.816 | 2264.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;826 | 93.9994 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 826 | 36985.826 | 2264.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;836 | 93.9994 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 836 | 36985.836 | 2264.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;846 | 93.9984 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 846 | 36985.846 | 2264.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;856 | 93.9984 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 856 | 36985.856 | 2264.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;866 | 93.9984 | 292.5972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 866 | 36985.866 | 2264.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;876 | 93.9984 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 876 | 36985.876 | 2264.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;886 | 93.9984 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 886 | 36985.886 | 2264.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;896 | 93.9984 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 896 | 36985.896 | 2264.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;906 | 93.9984 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 906 | 36985.906 | 2264.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;916 | 93.9984 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 916 | 36985.916 | 2264.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;926 | 93.9984 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 926 | 36985.926 | 2264.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;936 | 93.9984 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 936 | 36985.936 | 2264.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;946 | 93.9944 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 946 | 36985.946 | 2264.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;956 | 93.9944 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 956 | 36985.956 | 2264.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;966 | 93.9944 | 292.6065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 966 | 36985.966 | 2264.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;976 | 93.9944 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 976 | 36985.976 | 2264.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;986 | 93.9944 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 986 | 36985.986 | 2264.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:25;996 | 93.9944 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 25 | 996 | 36985.996 | 2264.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;006 | 93.9944 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 006 | 36986.006 | 2264.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;016 | 93.9944 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 016 | 36986.016 | 2264.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;026 | 93.9944 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 026 | 36986.026 | 2264.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;036 | 93.9944 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 036 | 36986.036 | 2264.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;046 | 93.9913 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 046 | 36986.046 | 2264.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;056 | 93.9913 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 056 | 36986.056 | 2264.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;066 | 93.9913 | 292.6 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 066 | 36986.066 | 2264.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;076 | 93.9913 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 076 | 36986.076 | 2264.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;086 | 93.9913 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 086 | 36986.086 | 2264.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;096 | 93.9913 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 096 | 36986.096 | 2264.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;106 | 93.9913 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 106 | 36986.106 | 2264.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;116 | 93.9913 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 116 | 36986.116 | 2264.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;126 | 93.9913 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 126 | 36986.126 | 2264.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;136 | 93.9913 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 136 | 36986.136 | 2264.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;146 | 93.9904 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 146 | 36986.146 | 2264.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;156 | 93.9904 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 156 | 36986.156 | 2264.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;166 | 93.9904 | 292.576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 166 | 36986.166 | 2264.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;176 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 176 | 36986.176 | 2264.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;186 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 186 | 36986.186 | 2264.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;196 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 196 | 36986.196 | 2264.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;206 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 206 | 36986.206 | 2264.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;216 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 216 | 36986.216 | 2264.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;226 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 226 | 36986.226 | 2264.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;236 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 236 | 36986.236 | 2264.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;246 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 246 | 36986.246 | 2264.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;256 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 256 | 36986.256 | 2264.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;266 | 93.9904 | 292.5849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 266 | 36986.266 | 2264.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;276 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 276 | 36986.276 | 2264.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;286 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 286 | 36986.286 | 2264.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;296 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 296 | 36986.296 | 2264.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;306 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 306 | 36986.306 | 2264.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;316 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 316 | 36986.316 | 2264.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;326 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 326 | 36986.326 | 2264.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;336 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 336 | 36986.336 | 2264.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;346 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 346 | 36986.346 | 2264.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;356 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 356 | 36986.356 | 2264.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;366 | 93.9904 | 292.613 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 366 | 36986.366 | 2264.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;376 | 93.9904 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 376 | 36986.376 | 2264.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;386 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 386 | 36986.386 | 2264.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;396 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 396 | 36986.396 | 2264.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;406 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 406 | 36986.406 | 2264.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;416 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 416 | 36986.416 | 2264.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;426 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 426 | 36986.426 | 2264.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;436 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 436 | 36986.436 | 2264.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;446 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 446 | 36986.446 | 2264.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;456 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 456 | 36986.456 | 2264.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;466 | 93.9874 | 292.6116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 466 | 36986.466 | 2264.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;476 | 93.9874 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 476 | 36986.476 | 2264.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;486 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 486 | 36986.486 | 2264.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;496 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 496 | 36986.496 | 2264.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;506 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 506 | 36986.506 | 2264.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;516 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 516 | 36986.516 | 2264.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;526 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 526 | 36986.526 | 2264.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;536 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 536 | 36986.536 | 2265
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;546 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 546 | 36986.546 | 2265.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;556 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 556 | 36986.556 | 2265.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;566 | 93.9864 | 292.6016 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 566 | 36986.566 | 2265.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;576 | 93.9864 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 576 | 36986.576 | 2265.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;586 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 586 | 36986.586 | 2265.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;596 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 596 | 36986.596 | 2265.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;606 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 606 | 36986.606 | 2265.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;616 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 616 | 36986.616 | 2265.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;626 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 626 | 36986.626 | 2265.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;636 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 636 | 36986.636 | 2265.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;646 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 646 | 36986.646 | 2265.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;656 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 656 | 36986.656 | 2265.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;666 | 93.9854 | 292.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 666 | 36986.666 | 2265.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;676 | 93.9854 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 676 | 36986.676 | 2265.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;686 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 686 | 36986.686 | 2265.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;696 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 696 | 36986.696 | 2265.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;706 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 706 | 36986.706 | 2265.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;716 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 716 | 36986.716 | 2265.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;726 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 726 | 36986.726 | 2265.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;736 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 736 | 36986.736 | 2265.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;746 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 746 | 36986.746 | 2265.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;756 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 756 | 36986.756 | 2265.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;766 | 93.9824 | 292.5926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 766 | 36986.766 | 2265.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;776 | 93.9824 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 776 | 36986.776 | 2265.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;786 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 786 | 36986.786 | 2265.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;796 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 796 | 36986.796 | 2265.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;806 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 806 | 36986.806 | 2265.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;816 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 816 | 36986.816 | 2265.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;826 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 826 | 36986.826 | 2265.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;836 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 836 | 36986.836 | 2265.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;846 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 846 | 36986.846 | 2265.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;856 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 856 | 36986.856 | 2265.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;866 | 93.9794 | 292.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 866 | 36986.866 | 2265.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;876 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 876 | 36986.876 | 2265.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;886 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 886 | 36986.886 | 2265.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;896 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 896 | 36986.896 | 2265.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;906 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 906 | 36986.906 | 2265.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;916 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 916 | 36986.916 | 2265.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;926 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 926 | 36986.926 | 2265.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;936 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 936 | 36986.936 | 2265.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;946 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 946 | 36986.946 | 2265.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;956 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 956 | 36986.956 | 2265.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;966 | 93.9794 | 292.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 966 | 36986.966 | 2265.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;976 | 93.9794 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 976 | 36986.976 | 2265.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;986 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 986 | 36986.986 | 2265.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:26;996 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 26 | 996 | 36986.996 | 2265.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;006 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 006 | 36987.006 | 2265.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;016 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 016 | 36987.016 | 2265.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;026 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 026 | 36987.026 | 2265.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;036 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 036 | 36987.036 | 2265.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;046 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 046 | 36987.046 | 2265.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;056 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 056 | 36987.056 | 2265.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;066 | 93.9774 | 292.5647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 066 | 36987.066 | 2265.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;076 | 93.9774 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 076 | 36987.076 | 2265.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;086 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 086 | 36987.086 | 2265.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;096 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 096 | 36987.096 | 2265.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;106 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 106 | 36987.106 | 2265.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;116 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 116 | 36987.116 | 2265.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;126 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 126 | 36987.126 | 2265.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;136 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 136 | 36987.136 | 2265.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;146 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 146 | 36987.146 | 2265.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;156 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 156 | 36987.156 | 2265.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;166 | 93.9734 | 292.5363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 166 | 36987.166 | 2265.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;176 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 176 | 36987.176 | 2265.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;186 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 186 | 36987.186 | 2265.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;196 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 196 | 36987.196 | 2265.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;206 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 206 | 36987.206 | 2265.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;216 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 216 | 36987.216 | 2265.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;226 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 226 | 36987.226 | 2265.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;236 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 236 | 36987.236 | 2265.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;246 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 246 | 36987.246 | 2265.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;256 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 256 | 36987.256 | 2265.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;266 | 93.9734 | 292.5104 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 266 | 36987.266 | 2265.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;276 | 93.9734 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 276 | 36987.276 | 2265.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;286 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 286 | 36987.286 | 2265.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;296 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 296 | 36987.296 | 2265.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;306 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 306 | 36987.306 | 2265.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;316 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 316 | 36987.316 | 2265.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;326 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 326 | 36987.326 | 2265.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;336 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 336 | 36987.336 | 2265.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;346 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 346 | 36987.346 | 2265.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;356 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 356 | 36987.356 | 2265.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;366 | 93.9724 | 292.5068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 366 | 36987.366 | 2265.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;376 | 93.9724 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 376 | 36987.376 | 2265.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;386 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 386 | 36987.386 | 2265.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;396 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 396 | 36987.396 | 2265.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;406 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 406 | 36987.406 | 2265.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;416 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 416 | 36987.416 | 2265.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;426 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 426 | 36987.426 | 2265.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;436 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 436 | 36987.436 | 2265.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;446 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 446 | 36987.446 | 2265.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;456 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 456 | 36987.456 | 2265.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;466 | 93.9694 | 292.4952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 466 | 36987.466 | 2265.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;476 | 93.9694 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 476 | 36987.476 | 2265.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;486 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 486 | 36987.486 | 2265.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;496 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 496 | 36987.496 | 2265.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;506 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 506 | 36987.506 | 2265.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;516 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 516 | 36987.516 | 2265.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;526 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 526 | 36987.526 | 2265.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;536 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 536 | 36987.536 | 2266
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;546 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 546 | 36987.546 | 2266.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;556 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 556 | 36987.556 | 2266.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;566 | 93.9684 | 292.4749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 566 | 36987.566 | 2266.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;576 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 576 | 36987.576 | 2266.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;586 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 586 | 36987.586 | 2266.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;596 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 596 | 36987.596 | 2266.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;606 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 606 | 36987.606 | 2266.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;616 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 616 | 36987.616 | 2266.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;626 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 626 | 36987.626 | 2266.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;636 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 636 | 36987.636 | 2266.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;646 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 646 | 36987.646 | 2266.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;656 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 656 | 36987.656 | 2266.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;666 | 93.9684 | 292.4752 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 666 | 36987.666 | 2266.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;676 | 93.9684 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 676 | 36987.676 | 2266.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;686 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 686 | 36987.686 | 2266.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;696 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 696 | 36987.696 | 2266.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;706 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 706 | 36987.706 | 2266.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;716 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 716 | 36987.716 | 2266.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;726 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 726 | 36987.726 | 2266.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;736 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 736 | 36987.736 | 2266.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;746 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 746 | 36987.746 | 2266.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;756 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 756 | 36987.756 | 2266.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;766 | 93.9654 | 292.4776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 766 | 36987.766 | 2266.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;776 | 93.9654 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 776 | 36987.776 | 2266.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;786 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 786 | 36987.786 | 2266.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;796 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 796 | 36987.796 | 2266.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;806 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 806 | 36987.806 | 2266.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;816 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 816 | 36987.816 | 2266.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;826 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 826 | 36987.826 | 2266.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;836 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 836 | 36987.836 | 2266.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;846 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 846 | 36987.846 | 2266.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;856 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 856 | 36987.856 | 2266.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;866 | 93.9634 | 292.4566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 866 | 36987.866 | 2266.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;876 | 93.9634 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 876 | 36987.876 | 2266.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;886 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 886 | 36987.886 | 2266.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;896 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 896 | 36987.896 | 2266.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;906 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 906 | 36987.906 | 2266.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;916 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 916 | 36987.916 | 2266.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;926 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 926 | 36987.926 | 2266.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;936 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 936 | 36987.936 | 2266.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;946 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 946 | 36987.946 | 2266.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;956 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 956 | 36987.956 | 2266.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;966 | 93.9624 | 292.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 966 | 36987.966 | 2266.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;976 | 93.9624 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 976 | 36987.976 | 2266.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;986 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 986 | 36987.986 | 2266.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:27;996 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 27 | 996 | 36987.996 | 2266.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;006 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 006 | 36988.006 | 2266.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;016 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 016 | 36988.016 | 2266.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;026 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 026 | 36988.026 | 2266.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;036 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 036 | 36988.036 | 2266.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;046 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 046 | 36988.046 | 2266.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;056 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 056 | 36988.056 | 2266.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;066 | 93.9604 | 292.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 066 | 36988.066 | 2266.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;076 | 93.9604 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 076 | 36988.076 | 2266.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;086 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 086 | 36988.086 | 2266.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;096 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 096 | 36988.096 | 2266.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;106 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 106 | 36988.106 | 2266.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;116 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 116 | 36988.116 | 2266.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;126 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 126 | 36988.126 | 2266.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;136 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 136 | 36988.136 | 2266.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;146 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 146 | 36988.146 | 2266.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;156 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 156 | 36988.156 | 2266.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;166 | 93.9574 | 292.4415 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 166 | 36988.166 | 2266.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;176 | 93.9574 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 176 | 36988.176 | 2266.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;186 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 186 | 36988.186 | 2266.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;196 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 196 | 36988.196 | 2266.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;206 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 206 | 36988.206 | 2266.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;216 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 216 | 36988.216 | 2266.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;226 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 226 | 36988.226 | 2266.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;236 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 236 | 36988.236 | 2266.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;246 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 246 | 36988.246 | 2266.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;256 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 256 | 36988.256 | 2266.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;266 | 93.9584 | 292.422 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 266 | 36988.266 | 2266.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;276 | 93.9584 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 276 | 36988.276 | 2266.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;286 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 286 | 36988.286 | 2266.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;296 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 296 | 36988.296 | 2266.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;306 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 306 | 36988.306 | 2266.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;316 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 316 | 36988.316 | 2266.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;326 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 326 | 36988.326 | 2266.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;336 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 336 | 36988.336 | 2266.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;346 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 346 | 36988.346 | 2266.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;356 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 356 | 36988.356 | 2266.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;366 | 93.9564 | 292.4245 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 366 | 36988.366 | 2266.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;376 | 93.9564 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 376 | 36988.376 | 2266.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;386 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 386 | 36988.386 | 2266.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;396 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 396 | 36988.396 | 2266.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;406 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 406 | 36988.406 | 2266.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;416 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 416 | 36988.416 | 2266.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;426 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 426 | 36988.426 | 2266.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;436 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 436 | 36988.436 | 2266.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;446 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 446 | 36988.446 | 2266.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;456 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 456 | 36988.456 | 2266.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;466 | 93.9534 | 292.4337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 466 | 36988.466 | 2266.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;476 | 93.9534 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 476 | 36988.476 | 2266.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;486 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 486 | 36988.486 | 2266.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;496 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 496 | 36988.496 | 2266.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;506 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 506 | 36988.506 | 2266.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;516 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 516 | 36988.516 | 2266.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;526 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 526 | 36988.526 | 2266.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;536 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 536 | 36988.536 | 2267
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;546 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 546 | 36988.546 | 2267.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;556 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 556 | 36988.556 | 2267.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;566 | 93.9524 | 292.4278 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 566 | 36988.566 | 2267.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;576 | 93.9524 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 576 | 36988.576 | 2267.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;586 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 586 | 36988.586 | 2267.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;596 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 596 | 36988.596 | 2267.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;606 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 606 | 36988.606 | 2267.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;616 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 616 | 36988.616 | 2267.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;626 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 626 | 36988.626 | 2267.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;636 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 636 | 36988.636 | 2267.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;646 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 646 | 36988.646 | 2267.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;656 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 656 | 36988.656 | 2267.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;666 | 93.9514 | 292.4311 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 666 | 36988.666 | 2267.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;676 | 93.9514 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 676 | 36988.676 | 2267.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;686 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 686 | 36988.686 | 2267.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;696 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 696 | 36988.696 | 2267.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;706 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 706 | 36988.706 | 2267.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;716 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 716 | 36988.716 | 2267.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;726 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 726 | 36988.726 | 2267.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;736 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 736 | 36988.736 | 2267.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;746 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 746 | 36988.746 | 2267.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;756 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 756 | 36988.756 | 2267.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;766 | 93.9484 | 292.4432 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 766 | 36988.766 | 2267.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;776 | 93.9484 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 776 | 36988.776 | 2267.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;786 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 786 | 36988.786 | 2267.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;796 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 796 | 36988.796 | 2267.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;806 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 806 | 36988.806 | 2267.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;816 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 816 | 36988.816 | 2267.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;826 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 826 | 36988.826 | 2267.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;836 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 836 | 36988.836 | 2267.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;846 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 846 | 36988.846 | 2267.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;856 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 856 | 36988.856 | 2267.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;866 | 93.9474 | 292.4254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 866 | 36988.866 | 2267.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;876 | 93.9474 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 876 | 36988.876 | 2267.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;886 | 93.9474 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 886 | 36988.886 | 2267.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;896 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 896 | 36988.896 | 2267.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;906 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 906 | 36988.906 | 2267.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;916 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 916 | 36988.916 | 2267.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;926 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 926 | 36988.926 | 2267.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;936 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 936 | 36988.936 | 2267.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;946 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 946 | 36988.946 | 2267.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;956 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 956 | 36988.956 | 2267.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;966 | 93.9464 | 292.3849 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 966 | 36988.966 | 2267.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;976 | 93.9464 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 976 | 36988.976 | 2267.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;986 | 93.9464 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 986 | 36988.986 | 2267.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:28;996 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 28 | 996 | 36988.996 | 2267.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;006 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 006 | 36989.006 | 2267.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;016 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 016 | 36989.016 | 2267.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;026 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 026 | 36989.026 | 2267.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;036 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 036 | 36989.036 | 2267.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;046 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 046 | 36989.046 | 2267.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;056 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 056 | 36989.056 | 2267.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;066 | 93.9434 | 292.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 066 | 36989.066 | 2267.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;076 | 93.9434 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 076 | 36989.076 | 2267.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;086 | 93.9434 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 086 | 36989.086 | 2267.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;096 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 096 | 36989.096 | 2267.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;106 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 106 | 36989.106 | 2267.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;116 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 116 | 36989.116 | 2267.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;126 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 126 | 36989.126 | 2267.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;136 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 136 | 36989.136 | 2267.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;146 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 146 | 36989.146 | 2267.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;156 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 156 | 36989.156 | 2267.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;166 | 93.9414 | 292.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 166 | 36989.166 | 2267.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;176 | 93.9414 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 176 | 36989.176 | 2267.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;186 | 93.9414 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 186 | 36989.186 | 2267.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;196 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 196 | 36989.196 | 2267.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;206 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 206 | 36989.206 | 2267.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;216 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 216 | 36989.216 | 2267.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;226 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 226 | 36989.226 | 2267.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;236 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 236 | 36989.236 | 2267.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;246 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 246 | 36989.246 | 2267.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;256 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 256 | 36989.256 | 2267.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;266 | 93.9384 | 292.3364 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 266 | 36989.266 | 2267.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;276 | 93.9384 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 276 | 36989.276 | 2267.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;286 | 93.9384 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 286 | 36989.286 | 2267.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;296 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 296 | 36989.296 | 2267.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;306 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 306 | 36989.306 | 2267.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;316 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 316 | 36989.316 | 2267.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;326 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 326 | 36989.326 | 2267.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;336 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 336 | 36989.336 | 2267.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;346 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 346 | 36989.346 | 2267.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;356 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 356 | 36989.356 | 2267.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;366 | 93.9374 | 292.3163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 366 | 36989.366 | 2267.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;376 | 93.9374 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 376 | 36989.376 | 2267.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;386 | 93.9374 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 386 | 36989.386 | 2267.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;396 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 396 | 36989.396 | 2267.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;406 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 406 | 36989.406 | 2267.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;416 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 416 | 36989.416 | 2267.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;426 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 426 | 36989.426 | 2267.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;436 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 436 | 36989.436 | 2267.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;446 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 446 | 36989.446 | 2267.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;456 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 456 | 36989.456 | 2267.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;466 | 93.9354 | 292.3097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 466 | 36989.466 | 2267.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;476 | 93.9354 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 476 | 36989.476 | 2267.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;486 | 93.9354 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 486 | 36989.486 | 2267.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;496 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 496 | 36989.496 | 2267.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;506 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 506 | 36989.506 | 2267.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;516 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 516 | 36989.516 | 2267.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;526 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 526 | 36989.526 | 2267.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;536 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 536 | 36989.536 | 2268
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;546 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 546 | 36989.546 | 2268.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;556 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 556 | 36989.556 | 2268.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;566 | 93.9344 | 292.3112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 566 | 36989.566 | 2268.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;576 | 93.9344 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 576 | 36989.576 | 2268.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;586 | 93.9344 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 586 | 36989.586 | 2268.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;596 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 596 | 36989.596 | 2268.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;606 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 606 | 36989.606 | 2268.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;616 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 616 | 36989.616 | 2268.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;626 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 626 | 36989.626 | 2268.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;636 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 636 | 36989.636 | 2268.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;646 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 646 | 36989.646 | 2268.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;656 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 656 | 36989.656 | 2268.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;666 | 93.9334 | 292.2788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 666 | 36989.666 | 2268.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;676 | 93.9334 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 676 | 36989.676 | 2268.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;686 | 93.9334 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 686 | 36989.686 | 2268.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;696 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 696 | 36989.696 | 2268.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;706 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 706 | 36989.706 | 2268.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;716 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 716 | 36989.716 | 2268.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;726 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 726 | 36989.726 | 2268.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;736 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 736 | 36989.736 | 2268.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;746 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 746 | 36989.746 | 2268.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;756 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 756 | 36989.756 | 2268.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;766 | 93.9304 | 292.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 766 | 36989.766 | 2268.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;776 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 776 | 36989.776 | 2268.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;786 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 786 | 36989.786 | 2268.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;796 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 796 | 36989.796 | 2268.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;806 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 806 | 36989.806 | 2268.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;816 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 816 | 36989.816 | 2268.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;826 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 826 | 36989.826 | 2268.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;836 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 836 | 36989.836 | 2268.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;846 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 846 | 36989.846 | 2268.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;856 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 856 | 36989.856 | 2268.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;866 | 93.9304 | 292.2059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 866 | 36989.866 | 2268.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;876 | 93.9304 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 876 | 36989.876 | 2268.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;886 | 93.9304 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 886 | 36989.886 | 2268.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;896 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 896 | 36989.896 | 2268.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;906 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 906 | 36989.906 | 2268.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;916 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 916 | 36989.916 | 2268.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;926 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 926 | 36989.926 | 2268.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;936 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 936 | 36989.936 | 2268.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;946 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 946 | 36989.946 | 2268.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;956 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 956 | 36989.956 | 2268.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;966 | 93.9294 | 292.1914 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 966 | 36989.966 | 2268.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;976 | 93.9294 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 976 | 36989.976 | 2268.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;986 | 93.9294 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 986 | 36989.986 | 2268.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:29;996 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 29 | 996 | 36989.996 | 2268.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;006 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 006 | 36990.006 | 2268.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;016 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 016 | 36990.016 | 2268.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;026 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 026 | 36990.026 | 2268.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;036 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 036 | 36990.036 | 2268.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;046 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 046 | 36990.046 | 2268.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;056 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 056 | 36990.056 | 2268.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;066 | 93.9264 | 292.1723 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 066 | 36990.066 | 2268.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;076 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 076 | 36990.076 | 2268.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;086 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 086 | 36990.086 | 2268.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;096 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 096 | 36990.096 | 2268.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;106 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 106 | 36990.106 | 2268.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;116 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 116 | 36990.116 | 2268.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;126 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 126 | 36990.126 | 2268.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;136 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 136 | 36990.136 | 2268.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;146 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 146 | 36990.146 | 2268.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;156 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 156 | 36990.156 | 2268.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;166 | 93.9264 | 292.1674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 166 | 36990.166 | 2268.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;176 | 93.9264 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 176 | 36990.176 | 2268.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;186 | 93.9264 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 186 | 36990.186 | 2268.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;196 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 196 | 36990.196 | 2268.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;206 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 206 | 36990.206 | 2268.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;216 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 216 | 36990.216 | 2268.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;226 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 226 | 36990.226 | 2268.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;236 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 236 | 36990.236 | 2268.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;246 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 246 | 36990.246 | 2268.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;256 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 256 | 36990.256 | 2268.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;266 | 93.9254 | 292.1719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 266 | 36990.266 | 2268.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;276 | 93.9254 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 276 | 36990.276 | 2268.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;286 | 93.9254 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 286 | 36990.286 | 2268.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;296 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 296 | 36990.296 | 2268.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;306 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 306 | 36990.306 | 2268.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;316 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 316 | 36990.316 | 2268.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;326 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 326 | 36990.326 | 2268.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;336 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 336 | 36990.336 | 2268.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;346 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 346 | 36990.346 | 2268.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;356 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 356 | 36990.356 | 2268.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;366 | 93.9234 | 292.1609 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 366 | 36990.366 | 2268.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;376 | 93.9234 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 376 | 36990.376 | 2268.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;386 | 93.9234 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 386 | 36990.386 | 2268.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;396 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 396 | 36990.396 | 2268.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;406 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 406 | 36990.406 | 2268.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;416 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 416 | 36990.416 | 2268.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;426 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 426 | 36990.426 | 2268.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;436 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 436 | 36990.436 | 2268.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;446 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 446 | 36990.446 | 2268.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;456 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 456 | 36990.456 | 2268.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;466 | 93.9214 | 292.1515 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 466 | 36990.466 | 2268.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;476 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 476 | 36990.476 | 2268.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;486 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 486 | 36990.486 | 2268.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;496 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 496 | 36990.496 | 2268.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;506 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 506 | 36990.506 | 2268.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;516 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 516 | 36990.516 | 2268.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;526 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 526 | 36990.526 | 2268.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;536 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 536 | 36990.536 | 2269
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;546 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 546 | 36990.546 | 2269.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;556 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 556 | 36990.556 | 2269.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;566 | 93.9214 | 292.1648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 566 | 36990.566 | 2269.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;576 | 93.9214 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 576 | 36990.576 | 2269.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;586 | 93.9214 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 586 | 36990.586 | 2269.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;596 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 596 | 36990.596 | 2269.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;606 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 606 | 36990.606 | 2269.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;616 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 616 | 36990.616 | 2269.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;626 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 626 | 36990.626 | 2269.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;636 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 636 | 36990.636 | 2269.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;646 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 646 | 36990.646 | 2269.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;656 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 656 | 36990.656 | 2269.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;666 | 93.9184 | 292.1777 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 666 | 36990.666 | 2269.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;676 | 93.9184 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 676 | 36990.676 | 2269.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;686 | 93.9184 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 686 | 36990.686 | 2269.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;696 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 696 | 36990.696 | 2269.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;706 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 706 | 36990.706 | 2269.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;716 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 716 | 36990.716 | 2269.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;726 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 726 | 36990.726 | 2269.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;736 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 736 | 36990.736 | 2269.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;746 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 746 | 36990.746 | 2269.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;756 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 756 | 36990.756 | 2269.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;766 | 93.9164 | 292.1789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 766 | 36990.766 | 2269.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;776 | 93.9164 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 776 | 36990.776 | 2269.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;786 | 93.9164 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 786 | 36990.786 | 2269.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;796 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 796 | 36990.796 | 2269.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;806 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 806 | 36990.806 | 2269.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;816 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 816 | 36990.816 | 2269.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;826 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 826 | 36990.826 | 2269.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;836 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 836 | 36990.836 | 2269.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;846 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 846 | 36990.846 | 2269.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;856 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 856 | 36990.856 | 2269.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;866 | 93.9154 | 292.1919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 866 | 36990.866 | 2269.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;876 | 93.9154 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 876 | 36990.876 | 2269.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;886 | 93.9154 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 886 | 36990.886 | 2269.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;896 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 896 | 36990.896 | 2269.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;906 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 906 | 36990.906 | 2269.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;916 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 916 | 36990.916 | 2269.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;926 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 926 | 36990.926 | 2269.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;936 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 936 | 36990.936 | 2269.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;946 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 946 | 36990.946 | 2269.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;956 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 956 | 36990.956 | 2269.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;966 | 93.9134 | 292.2081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 966 | 36990.966 | 2269.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;976 | 93.9134 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 976 | 36990.976 | 2269.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;986 | 93.9134 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 986 | 36990.986 | 2269.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:30;996 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 30 | 996 | 36990.996 | 2269.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;006 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 006 | 36991.006 | 2269.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;016 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 016 | 36991.016 | 2269.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;026 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 026 | 36991.026 | 2269.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;036 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 036 | 36991.036 | 2269.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;046 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 046 | 36991.046 | 2269.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;056 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 056 | 36991.056 | 2269.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;066 | 93.9114 | 292.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 066 | 36991.066 | 2269.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;076 | 93.9114 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 076 | 36991.076 | 2269.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;086 | 93.9114 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 086 | 36991.086 | 2269.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;096 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 096 | 36991.096 | 2269.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;106 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 106 | 36991.106 | 2269.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;116 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 116 | 36991.116 | 2269.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;126 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 126 | 36991.126 | 2269.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;136 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 136 | 36991.136 | 2269.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;146 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 146 | 36991.146 | 2269.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;156 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 156 | 36991.156 | 2269.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;166 | 93.9104 | 292.1915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 166 | 36991.166 | 2269.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;176 | 93.9104 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 176 | 36991.176 | 2269.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;186 | 93.9104 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 186 | 36991.186 | 2269.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;196 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 196 | 36991.196 | 2269.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;206 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 206 | 36991.206 | 2269.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;216 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 216 | 36991.216 | 2269.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;226 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 226 | 36991.226 | 2269.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;236 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 236 | 36991.236 | 2269.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;246 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 246 | 36991.246 | 2269.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;256 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 256 | 36991.256 | 2269.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;266 | 93.9084 | 292.2013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 266 | 36991.266 | 2269.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;276 | 93.9084 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 276 | 36991.276 | 2269.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;286 | 93.9084 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 286 | 36991.286 | 2269.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;296 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 296 | 36991.296 | 2269.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;306 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 306 | 36991.306 | 2269.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;316 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 316 | 36991.316 | 2269.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;326 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 326 | 36991.326 | 2269.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;336 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 336 | 36991.336 | 2269.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;346 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 346 | 36991.346 | 2269.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;356 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 356 | 36991.356 | 2269.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;366 | 93.9064 | 292.205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 366 | 36991.366 | 2269.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;376 | 93.9064 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 376 | 36991.376 | 2269.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;386 | 93.9064 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 386 | 36991.386 | 2269.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;396 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 396 | 36991.396 | 2269.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;406 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 406 | 36991.406 | 2269.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;416 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 416 | 36991.416 | 2269.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;426 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 426 | 36991.426 | 2269.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;436 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 436 | 36991.436 | 2269.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;446 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 446 | 36991.446 | 2269.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;456 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 456 | 36991.456 | 2269.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;466 | 93.9054 | 292.1948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 466 | 36991.466 | 2269.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;476 | 93.9054 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 476 | 36991.476 | 2269.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;486 | 93.9054 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 486 | 36991.486 | 2269.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;496 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 496 | 36991.496 | 2269.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;506 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 506 | 36991.506 | 2269.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;516 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 516 | 36991.516 | 2269.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;526 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 526 | 36991.526 | 2269.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;536 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 536 | 36991.536 | 2270
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;546 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 546 | 36991.546 | 2270.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;556 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 556 | 36991.556 | 2270.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;566 | 93.9034 | 292.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 566 | 36991.566 | 2270.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;576 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 576 | 36991.576 | 2270.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;586 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 586 | 36991.586 | 2270.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;596 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 596 | 36991.596 | 2270.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;606 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 606 | 36991.606 | 2270.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;616 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 616 | 36991.616 | 2270.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;626 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 626 | 36991.626 | 2270.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;636 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 636 | 36991.636 | 2270.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;646 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 646 | 36991.646 | 2270.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;656 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 656 | 36991.656 | 2270.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;666 | 93.9034 | 292.191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 666 | 36991.666 | 2270.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;676 | 93.9034 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 676 | 36991.676 | 2270.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;686 | 93.9034 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 686 | 36991.686 | 2270.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;696 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 696 | 36991.696 | 2270.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;706 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 706 | 36991.706 | 2270.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;716 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 716 | 36991.716 | 2270.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;726 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 726 | 36991.726 | 2270.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;736 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 736 | 36991.736 | 2270.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;746 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 746 | 36991.746 | 2270.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;756 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 756 | 36991.756 | 2270.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;766 | 93.9004 | 292.1659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 766 | 36991.766 | 2270.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;776 | 93.9004 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 776 | 36991.776 | 2270.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;786 | 93.9004 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 786 | 36991.786 | 2270.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;796 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 796 | 36991.796 | 2270.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;806 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 806 | 36991.806 | 2270.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;816 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 816 | 36991.816 | 2270.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;826 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 826 | 36991.826 | 2270.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;836 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 836 | 36991.836 | 2270.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;846 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 846 | 36991.846 | 2270.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;856 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 856 | 36991.856 | 2270.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;866 | 93.8994 | 292.1491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 866 | 36991.866 | 2270.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;876 | 93.8994 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 876 | 36991.876 | 2270.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;886 | 93.8994 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 886 | 36991.886 | 2270.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;896 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 896 | 36991.896 | 2270.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;906 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 906 | 36991.906 | 2270.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;916 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 916 | 36991.916 | 2270.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;926 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 926 | 36991.926 | 2270.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;936 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 936 | 36991.936 | 2270.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;946 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 946 | 36991.946 | 2270.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;956 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 956 | 36991.956 | 2270.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;966 | 93.8984 | 292.1603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 966 | 36991.966 | 2270.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;976 | 93.8984 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 976 | 36991.976 | 2270.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;986 | 93.8984 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 986 | 36991.986 | 2270.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:31;996 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 31 | 996 | 36991.996 | 2270.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;006 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 006 | 36992.006 | 2270.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;016 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 016 | 36992.016 | 2270.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;026 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 026 | 36992.026 | 2270.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;036 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 036 | 36992.036 | 2270.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;046 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 046 | 36992.046 | 2270.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;056 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 056 | 36992.056 | 2270.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;066 | 93.8964 | 292.1631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 066 | 36992.066 | 2270.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;076 | 93.8964 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 076 | 36992.076 | 2270.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;086 | 93.8964 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 086 | 36992.086 | 2270.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;096 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 096 | 36992.096 | 2270.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;106 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 106 | 36992.106 | 2270.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;116 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 116 | 36992.116 | 2270.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;126 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 126 | 36992.126 | 2270.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;136 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 136 | 36992.136 | 2270.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;146 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 146 | 36992.146 | 2270.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;156 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 156 | 36992.156 | 2270.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;166 | 93.8944 | 292.1478 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 166 | 36992.166 | 2270.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;176 | 93.8944 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 176 | 36992.176 | 2270.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;186 | 93.8944 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 186 | 36992.186 | 2270.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;196 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 196 | 36992.196 | 2270.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;206 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 206 | 36992.206 | 2270.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;216 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 216 | 36992.216 | 2270.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;226 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 226 | 36992.226 | 2270.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;236 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 236 | 36992.236 | 2270.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;246 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 246 | 36992.246 | 2270.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;256 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 256 | 36992.256 | 2270.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;266 | 93.8934 | 292.1409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 266 | 36992.266 | 2270.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;276 | 93.8934 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 276 | 36992.276 | 2270.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;286 | 93.8934 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 286 | 36992.286 | 2270.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;296 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 296 | 36992.296 | 2270.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;306 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 306 | 36992.306 | 2270.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;316 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 316 | 36992.316 | 2270.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;326 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 326 | 36992.326 | 2270.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;336 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 336 | 36992.336 | 2270.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;346 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 346 | 36992.346 | 2270.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;356 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 356 | 36992.356 | 2270.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;366 | 93.8904 | 292.1282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 366 | 36992.366 | 2270.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;376 | 93.8904 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 376 | 36992.376 | 2270.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;386 | 93.8904 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 386 | 36992.386 | 2270.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;396 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 396 | 36992.396 | 2270.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;406 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 406 | 36992.406 | 2270.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;416 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 416 | 36992.416 | 2270.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;426 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 426 | 36992.426 | 2270.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;436 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 436 | 36992.436 | 2270.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;446 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 446 | 36992.446 | 2270.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;456 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 456 | 36992.456 | 2270.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;466 | 93.8894 | 292.089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 466 | 36992.466 | 2270.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;476 | 93.8894 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 476 | 36992.476 | 2270.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;486 | 93.8894 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 486 | 36992.486 | 2270.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;496 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 496 | 36992.496 | 2270.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;506 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 506 | 36992.506 | 2270.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;516 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 516 | 36992.516 | 2270.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;526 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 526 | 36992.526 | 2270.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;536 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 536 | 36992.536 | 2271
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;546 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 546 | 36992.546 | 2271.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;556 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 556 | 36992.556 | 2271.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;566 | 93.8874 | 292.0577 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 566 | 36992.566 | 2271.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;576 | 93.8874 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 576 | 36992.576 | 2271.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;586 | 93.8874 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 586 | 36992.586 | 2271.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;596 | 93.8874 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 596 | 36992.596 | 2271.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;606 | 93.8874 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 606 | 36992.606 | 2271.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;616 | 93.8874 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 616 | 36992.616 | 2271.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;626 | 93.8854 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 626 | 36992.626 | 2271.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;636 | 93.8854 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 636 | 36992.636 | 2271.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;646 | 93.8854 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 646 | 36992.646 | 2271.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;656 | 93.8854 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 656 | 36992.656 | 2271.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;666 | 93.8854 | 292.0512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 666 | 36992.666 | 2271.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;676 | 93.8854 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 676 | 36992.676 | 2271.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;686 | 93.8854 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 686 | 36992.686 | 2271.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;696 | 93.8854 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 696 | 36992.696 | 2271.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;706 | 93.8854 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 706 | 36992.706 | 2271.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;716 | 93.8854 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 716 | 36992.716 | 2271.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;726 | 93.8824 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 726 | 36992.726 | 2271.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;736 | 93.8824 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 736 | 36992.736 | 2271.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;746 | 93.8824 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 746 | 36992.746 | 2271.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;756 | 93.8824 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 756 | 36992.756 | 2271.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;766 | 93.8824 | 292.0333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 766 | 36992.766 | 2271.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;776 | 93.8824 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 776 | 36992.776 | 2271.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;786 | 93.8824 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 786 | 36992.786 | 2271.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;796 | 93.8824 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 796 | 36992.796 | 2271.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;806 | 93.8824 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 806 | 36992.806 | 2271.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;816 | 93.8824 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 816 | 36992.816 | 2271.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;826 | 93.8814 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 826 | 36992.826 | 2271.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;836 | 93.8814 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 836 | 36992.836 | 2271.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;846 | 93.8814 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 846 | 36992.846 | 2271.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;856 | 93.8814 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 856 | 36992.856 | 2271.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;866 | 93.8814 | 292.0044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 866 | 36992.866 | 2271.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;876 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 876 | 36992.876 | 2271.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;886 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 886 | 36992.886 | 2271.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;896 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 896 | 36992.896 | 2271.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;906 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 906 | 36992.906 | 2271.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;916 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 916 | 36992.916 | 2271.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;926 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 926 | 36992.926 | 2271.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;936 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 936 | 36992.936 | 2271.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;946 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 946 | 36992.946 | 2271.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;956 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 956 | 36992.956 | 2271.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;966 | 93.8814 | 291.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 966 | 36992.966 | 2271.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;976 | 93.8814 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 976 | 36992.976 | 2271.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;986 | 93.8814 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 986 | 36992.986 | 2271.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:32;996 | 93.8814 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 32 | 996 | 36992.996 | 2271.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;006 | 93.8814 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 006 | 36993.006 | 2271.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;016 | 93.8814 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 016 | 36993.016 | 2271.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;026 | 93.8774 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 026 | 36993.026 | 2271.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;036 | 93.8774 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 036 | 36993.036 | 2271.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;046 | 93.8774 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 046 | 36993.046 | 2271.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;056 | 93.8774 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 056 | 36993.056 | 2271.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;066 | 93.8774 | 291.9961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 066 | 36993.066 | 2271.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;076 | 93.8774 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 076 | 36993.076 | 2271.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;086 | 93.8774 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 086 | 36993.086 | 2271.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;096 | 93.8774 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 096 | 36993.096 | 2271.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;106 | 93.8774 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 106 | 36993.106 | 2271.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;116 | 93.8774 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 116 | 36993.116 | 2271.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;126 | 93.8764 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 126 | 36993.126 | 2271.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;136 | 93.8764 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 136 | 36993.136 | 2271.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;146 | 93.8764 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 146 | 36993.146 | 2271.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;156 | 93.8764 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 156 | 36993.156 | 2271.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;166 | 93.8764 | 291.9659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 166 | 36993.166 | 2271.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;176 | 93.8764 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 176 | 36993.176 | 2271.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;186 | 93.8764 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 186 | 36993.186 | 2271.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;196 | 93.8764 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 196 | 36993.196 | 2271.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;206 | 93.8764 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 206 | 36993.206 | 2271.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;216 | 93.8764 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 216 | 36993.216 | 2271.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;226 | 93.8754 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 226 | 36993.226 | 2271.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;236 | 93.8754 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 236 | 36993.236 | 2271.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;246 | 93.8754 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 246 | 36993.246 | 2271.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;256 | 93.8754 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 256 | 36993.256 | 2271.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;266 | 93.8754 | 291.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 266 | 36993.266 | 2271.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;276 | 93.8754 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 276 | 36993.276 | 2271.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;286 | 93.8754 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 286 | 36993.286 | 2271.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;296 | 93.8754 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 296 | 36993.296 | 2271.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;306 | 93.8754 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 306 | 36993.306 | 2271.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;316 | 93.8754 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 316 | 36993.316 | 2271.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;326 | 93.8734 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 326 | 36993.326 | 2271.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;336 | 93.8734 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 336 | 36993.336 | 2271.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;346 | 93.8734 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 346 | 36993.346 | 2271.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;356 | 93.8734 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 356 | 36993.356 | 2271.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;366 | 93.8734 | 291.9316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 366 | 36993.366 | 2271.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;376 | 93.8734 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 376 | 36993.376 | 2271.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;386 | 93.8734 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 386 | 36993.386 | 2271.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;396 | 93.8734 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 396 | 36993.396 | 2271.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;406 | 93.8734 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 406 | 36993.406 | 2271.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;416 | 93.8734 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 416 | 36993.416 | 2271.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;426 | 93.8704 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 426 | 36993.426 | 2271.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;436 | 93.8704 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 436 | 36993.436 | 2271.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;446 | 93.8704 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 446 | 36993.446 | 2271.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;456 | 93.8704 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 456 | 36993.456 | 2271.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;466 | 93.8704 | 291.9041 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 466 | 36993.466 | 2271.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;476 | 93.8704 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 476 | 36993.476 | 2271.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;486 | 93.8704 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 486 | 36993.486 | 2271.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;496 | 93.8704 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 496 | 36993.496 | 2271.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;506 | 93.8704 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 506 | 36993.506 | 2271.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;516 | 93.8704 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 516 | 36993.516 | 2271.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;526 | 93.8694 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 526 | 36993.526 | 2271.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;536 | 93.8694 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 536 | 36993.536 | 2272
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;546 | 93.8694 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 546 | 36993.546 | 2272.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;556 | 93.8694 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 556 | 36993.556 | 2272.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;566 | 93.8694 | 291.8705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 566 | 36993.566 | 2272.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;576 | 93.8694 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 576 | 36993.576 | 2272.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;586 | 93.8694 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 586 | 36993.586 | 2272.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;596 | 93.8694 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 596 | 36993.596 | 2272.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;606 | 93.8694 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 606 | 36993.606 | 2272.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;616 | 93.8694 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 616 | 36993.616 | 2272.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;626 | 93.8684 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 626 | 36993.626 | 2272.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;636 | 93.8684 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 636 | 36993.636 | 2272.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;646 | 93.8684 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 646 | 36993.646 | 2272.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;656 | 93.8684 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 656 | 36993.656 | 2272.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;666 | 93.8684 | 291.8735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 666 | 36993.666 | 2272.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;676 | 93.8684 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 676 | 36993.676 | 2272.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;686 | 93.8684 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 686 | 36993.686 | 2272.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;696 | 93.8684 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 696 | 36993.696 | 2272.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;706 | 93.8684 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 706 | 36993.706 | 2272.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;716 | 93.8684 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 716 | 36993.716 | 2272.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;726 | 93.8654 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 726 | 36993.726 | 2272.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;736 | 93.8654 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 736 | 36993.736 | 2272.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;746 | 93.8654 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 746 | 36993.746 | 2272.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;756 | 93.8654 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 756 | 36993.756 | 2272.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;766 | 93.8654 | 291.8792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 766 | 36993.766 | 2272.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;776 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 776 | 36993.776 | 2272.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;786 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 786 | 36993.786 | 2272.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;796 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 796 | 36993.796 | 2272.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;806 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 806 | 36993.806 | 2272.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;816 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 816 | 36993.816 | 2272.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;826 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 826 | 36993.826 | 2272.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;836 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 836 | 36993.836 | 2272.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;846 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 846 | 36993.846 | 2272.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;856 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 856 | 36993.856 | 2272.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;866 | 93.8654 | 291.8532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 866 | 36993.866 | 2272.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;876 | 93.8654 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 876 | 36993.876 | 2272.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;886 | 93.8654 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 886 | 36993.886 | 2272.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;896 | 93.8654 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 896 | 36993.896 | 2272.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;906 | 93.8654 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 906 | 36993.906 | 2272.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;916 | 93.8654 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 916 | 36993.916 | 2272.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;926 | 93.8654 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 926 | 36993.926 | 2272.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;936 | 93.8654 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 936 | 36993.936 | 2272.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;946 | 93.8634 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 946 | 36993.946 | 2272.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;956 | 93.8634 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 956 | 36993.956 | 2272.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;966 | 93.8634 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 966 | 36993.966 | 2272.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;976 | 93.8634 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 976 | 36993.976 | 2272.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;986 | 93.8634 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 986 | 36993.986 | 2272.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:33;996 | 93.8634 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 33 | 996 | 36993.996 | 2272.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;006 | 93.8634 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 006 | 36994.006 | 2272.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;016 | 93.8634 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 016 | 36994.016 | 2272.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;026 | 93.8634 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 026 | 36994.026 | 2272.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;036 | 93.8634 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 036 | 36994.036 | 2272.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;046 | 93.8604 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 046 | 36994.046 | 2272.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;056 | 93.8604 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 056 | 36994.056 | 2272.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;066 | 93.8604 | 291.8367 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 066 | 36994.066 | 2272.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;076 | 93.8604 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 076 | 36994.076 | 2272.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;086 | 93.8604 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 086 | 36994.086 | 2272.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;096 | 93.8604 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 096 | 36994.096 | 2272.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;106 | 93.8604 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 106 | 36994.106 | 2272.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;116 | 93.8604 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 116 | 36994.116 | 2272.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;126 | 93.8604 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 126 | 36994.126 | 2272.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;136 | 93.8604 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 136 | 36994.136 | 2272.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;146 | 93.8594 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 146 | 36994.146 | 2272.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;156 | 93.8594 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 156 | 36994.156 | 2272.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;166 | 93.8594 | 291.826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 166 | 36994.166 | 2272.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;176 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 176 | 36994.176 | 2272.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;186 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 186 | 36994.186 | 2272.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;196 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 196 | 36994.196 | 2272.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;206 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 206 | 36994.206 | 2272.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;216 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 216 | 36994.216 | 2272.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;226 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 226 | 36994.226 | 2272.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;236 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 236 | 36994.236 | 2272.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;246 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 246 | 36994.246 | 2272.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;256 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 256 | 36994.256 | 2272.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;266 | 93.8594 | 291.8133 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 266 | 36994.266 | 2272.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;276 | 93.8594 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 276 | 36994.276 | 2272.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;286 | 93.8594 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 286 | 36994.286 | 2272.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;296 | 93.8594 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 296 | 36994.296 | 2272.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;306 | 93.8594 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 306 | 36994.306 | 2272.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;316 | 93.8594 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 316 | 36994.316 | 2272.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;326 | 93.8594 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 326 | 36994.326 | 2272.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;336 | 93.8594 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 336 | 36994.336 | 2272.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;346 | 93.8574 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 346 | 36994.346 | 2272.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;356 | 93.8574 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 356 | 36994.356 | 2272.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;366 | 93.8574 | 291.8262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 366 | 36994.366 | 2272.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;376 | 93.8574 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 376 | 36994.376 | 2272.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;386 | 93.8574 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 386 | 36994.386 | 2272.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;396 | 93.8574 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 396 | 36994.396 | 2272.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;406 | 93.8574 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 406 | 36994.406 | 2272.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;416 | 93.8574 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 416 | 36994.416 | 2272.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;426 | 93.8574 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 426 | 36994.426 | 2272.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;436 | 93.8574 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 436 | 36994.436 | 2272.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;446 | 93.8544 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 446 | 36994.446 | 2272.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;456 | 93.8544 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 456 | 36994.456 | 2272.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;466 | 93.8544 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 466 | 36994.466 | 2272.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;476 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 476 | 36994.476 | 2272.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;486 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 486 | 36994.486 | 2272.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;496 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 496 | 36994.496 | 2272.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;506 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 506 | 36994.506 | 2272.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;516 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 516 | 36994.516 | 2272.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;526 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 526 | 36994.526 | 2272.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;536 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 536 | 36994.536 | 2273
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;546 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 546 | 36994.546 | 2273.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;556 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 556 | 36994.556 | 2273.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;566 | 93.8544 | 291.8091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 566 | 36994.566 | 2273.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;576 | 93.8544 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 576 | 36994.576 | 2273.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;586 | 93.8544 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 586 | 36994.586 | 2273.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;596 | 93.8544 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 596 | 36994.596 | 2273.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;606 | 93.8544 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 606 | 36994.606 | 2273.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;616 | 93.8544 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 616 | 36994.616 | 2273.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;626 | 93.8544 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 626 | 36994.626 | 2273.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;636 | 93.8544 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 636 | 36994.636 | 2273.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;646 | 93.8514 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 646 | 36994.646 | 2273.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;656 | 93.8514 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 656 | 36994.656 | 2273.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;666 | 93.8514 | 291.7972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 666 | 36994.666 | 2273.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;676 | 93.8514 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 676 | 36994.676 | 2273.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;686 | 93.8514 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 686 | 36994.686 | 2273.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;696 | 93.8514 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 696 | 36994.696 | 2273.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;706 | 93.8514 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 706 | 36994.706 | 2273.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;716 | 93.8514 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 716 | 36994.716 | 2273.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;726 | 93.8514 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 726 | 36994.726 | 2273.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;736 | 93.8514 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 736 | 36994.736 | 2273.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;746 | 93.8504 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 746 | 36994.746 | 2273.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;756 | 93.8504 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 756 | 36994.756 | 2273.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;766 | 93.8504 | 291.8055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 766 | 36994.766 | 2273.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;776 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 776 | 36994.776 | 2273.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;786 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 786 | 36994.786 | 2273.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;796 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 796 | 36994.796 | 2273.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;806 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 806 | 36994.806 | 2273.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;816 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 816 | 36994.816 | 2273.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;826 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 826 | 36994.826 | 2273.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;836 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 836 | 36994.836 | 2273.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;846 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 846 | 36994.846 | 2273.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;856 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 856 | 36994.856 | 2273.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;866 | 93.8504 | 291.8074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 866 | 36994.866 | 2273.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;876 | 93.8504 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 876 | 36994.876 | 2273.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;886 | 93.8504 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 886 | 36994.886 | 2273.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;896 | 93.8504 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 896 | 36994.896 | 2273.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;906 | 93.8504 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 906 | 36994.906 | 2273.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;916 | 93.8504 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 916 | 36994.916 | 2273.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;926 | 93.8504 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 926 | 36994.926 | 2273.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;936 | 93.8504 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 936 | 36994.936 | 2273.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;946 | 93.8484 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 946 | 36994.946 | 2273.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;956 | 93.8484 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 956 | 36994.956 | 2273.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;966 | 93.8484 | 291.8124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 966 | 36994.966 | 2273.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;976 | 93.8484 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 976 | 36994.976 | 2273.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;986 | 93.8484 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 986 | 36994.986 | 2273.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:34;996 | 93.8484 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 34 | 996 | 36994.996 | 2273.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;006 | 93.8484 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 006 | 36995.006 | 2273.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;016 | 93.8484 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 016 | 36995.016 | 2273.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;026 | 93.8484 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 026 | 36995.026 | 2273.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;036 | 93.8484 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 036 | 36995.036 | 2273.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;046 | 93.8464 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 046 | 36995.046 | 2273.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;056 | 93.8464 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 056 | 36995.056 | 2273.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;066 | 93.8464 | 291.8376 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 066 | 36995.066 | 2273.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;076 | 93.8464 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 076 | 36995.076 | 2273.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;086 | 93.8464 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 086 | 36995.086 | 2273.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;096 | 93.8464 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 096 | 36995.096 | 2273.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;106 | 93.8464 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 106 | 36995.106 | 2273.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;116 | 93.8464 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 116 | 36995.116 | 2273.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;126 | 93.8464 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 126 | 36995.126 | 2273.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;136 | 93.8464 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 136 | 36995.136 | 2273.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;146 | 93.8474 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 146 | 36995.146 | 2273.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;156 | 93.8474 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 156 | 36995.156 | 2273.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;166 | 93.8474 | 291.8457 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 166 | 36995.166 | 2273.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;176 | 93.8474 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 176 | 36995.176 | 2273.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;186 | 93.8474 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 186 | 36995.186 | 2273.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;196 | 93.8474 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 196 | 36995.196 | 2273.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;206 | 93.8474 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 206 | 36995.206 | 2273.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;216 | 93.8474 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 216 | 36995.216 | 2273.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;226 | 93.8474 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 226 | 36995.226 | 2273.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;236 | 93.8474 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 236 | 36995.236 | 2273.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;246 | 93.8444 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 246 | 36995.246 | 2273.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;256 | 93.8444 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 256 | 36995.256 | 2273.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;266 | 93.8444 | 291.8214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 266 | 36995.266 | 2273.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;276 | 93.8444 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 276 | 36995.276 | 2273.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;286 | 93.8444 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 286 | 36995.286 | 2273.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;296 | 93.8444 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 296 | 36995.296 | 2273.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;306 | 93.8444 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 306 | 36995.306 | 2273.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;316 | 93.8444 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 316 | 36995.316 | 2273.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;326 | 93.8444 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 326 | 36995.326 | 2273.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;336 | 93.8444 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 336 | 36995.336 | 2273.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;346 | 93.8414 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 346 | 36995.346 | 2273.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;356 | 93.8414 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 356 | 36995.356 | 2273.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;366 | 93.8414 | 291.8143 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 366 | 36995.366 | 2273.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;376 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 376 | 36995.376 | 2273.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;386 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 386 | 36995.386 | 2273.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;396 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 396 | 36995.396 | 2273.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;406 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 406 | 36995.406 | 2273.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;416 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 416 | 36995.416 | 2273.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;426 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 426 | 36995.426 | 2273.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;436 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 436 | 36995.436 | 2273.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;446 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 446 | 36995.446 | 2273.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;456 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 456 | 36995.456 | 2273.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;466 | 93.8414 | 291.8289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 466 | 36995.466 | 2273.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;476 | 93.8414 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 476 | 36995.476 | 2273.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;486 | 93.8414 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 486 | 36995.486 | 2273.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;496 | 93.8414 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 496 | 36995.496 | 2273.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;506 | 93.8414 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 506 | 36995.506 | 2273.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;516 | 93.8414 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 516 | 36995.516 | 2273.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;526 | 93.8414 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 526 | 36995.526 | 2273.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;536 | 93.8414 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 536 | 36995.536 | 2274
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;546 | 93.8394 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 546 | 36995.546 | 2274.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;556 | 93.8394 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 556 | 36995.556 | 2274.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;566 | 93.8394 | 291.8325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 566 | 36995.566 | 2274.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;576 | 93.8394 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 576 | 36995.576 | 2274.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;586 | 93.8394 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 586 | 36995.586 | 2274.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;596 | 93.8394 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 596 | 36995.596 | 2274.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;606 | 93.8394 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 606 | 36995.606 | 2274.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;616 | 93.8394 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 616 | 36995.616 | 2274.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;626 | 93.8394 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 626 | 36995.626 | 2274.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;636 | 93.8394 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 636 | 36995.636 | 2274.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;646 | 93.8364 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 646 | 36995.646 | 2274.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;656 | 93.8364 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 656 | 36995.656 | 2274.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;666 | 93.8364 | 291.8313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 666 | 36995.666 | 2274.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;676 | 93.8364 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 676 | 36995.676 | 2274.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;686 | 93.8364 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 686 | 36995.686 | 2274.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;696 | 93.8364 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 696 | 36995.696 | 2274.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;706 | 93.8364 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 706 | 36995.706 | 2274.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;716 | 93.8364 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 716 | 36995.716 | 2274.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;726 | 93.8364 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 726 | 36995.726 | 2274.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;736 | 93.8364 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 736 | 36995.736 | 2274.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;746 | 93.8354 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 746 | 36995.746 | 2274.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;756 | 93.8354 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 756 | 36995.756 | 2274.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;766 | 93.8354 | 291.8373 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 766 | 36995.766 | 2274.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;776 | 93.8354 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 776 | 36995.776 | 2274.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;786 | 93.8354 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 786 | 36995.786 | 2274.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;796 | 93.8354 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 796 | 36995.796 | 2274.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;806 | 93.8354 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 806 | 36995.806 | 2274.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;816 | 93.8354 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 816 | 36995.816 | 2274.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;826 | 93.8354 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 826 | 36995.826 | 2274.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;836 | 93.8354 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 836 | 36995.836 | 2274.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;846 | 93.8344 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 846 | 36995.846 | 2274.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;856 | 93.8344 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 856 | 36995.856 | 2274.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;866 | 93.8344 | 291.8337 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 866 | 36995.866 | 2274.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;876 | 93.8344 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 876 | 36995.876 | 2274.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;886 | 93.8344 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 886 | 36995.886 | 2274.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;896 | 93.8344 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 896 | 36995.896 | 2274.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;906 | 93.8344 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 906 | 36995.906 | 2274.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;916 | 93.8344 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 916 | 36995.916 | 2274.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;926 | 93.8344 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 926 | 36995.926 | 2274.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;936 | 93.8344 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 936 | 36995.936 | 2274.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;946 | 93.8314 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 946 | 36995.946 | 2274.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;956 | 93.8314 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 956 | 36995.956 | 2274.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;966 | 93.8314 | 291.8185 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 966 | 36995.966 | 2274.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;976 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 976 | 36995.976 | 2274.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;986 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 986 | 36995.986 | 2274.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:35;996 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 35 | 996 | 36995.996 | 2274.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;006 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 006 | 36996.006 | 2274.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;016 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 016 | 36996.016 | 2274.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;026 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 026 | 36996.026 | 2274.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;036 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 036 | 36996.036 | 2274.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;046 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 046 | 36996.046 | 2274.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;056 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 056 | 36996.056 | 2274.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;066 | 93.8314 | 291.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 066 | 36996.066 | 2274.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;076 | 93.8314 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 076 | 36996.076 | 2274.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;086 | 93.8314 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 086 | 36996.086 | 2274.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;096 | 93.8314 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 096 | 36996.096 | 2274.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;106 | 93.8314 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 106 | 36996.106 | 2274.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;116 | 93.8314 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 116 | 36996.116 | 2274.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;126 | 93.8314 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 126 | 36996.126 | 2274.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;136 | 93.8314 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 136 | 36996.136 | 2274.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;146 | 93.8304 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 146 | 36996.146 | 2274.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;156 | 93.8304 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 156 | 36996.156 | 2274.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;166 | 93.8304 | 291.8354 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 166 | 36996.166 | 2274.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;176 | 93.8304 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 176 | 36996.176 | 2274.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;186 | 93.8304 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 186 | 36996.186 | 2274.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;196 | 93.8304 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 196 | 36996.196 | 2274.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;206 | 93.8304 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 206 | 36996.206 | 2274.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;216 | 93.8304 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 216 | 36996.216 | 2274.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;226 | 93.8304 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 226 | 36996.226 | 2274.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;236 | 93.8304 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 236 | 36996.236 | 2274.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;246 | 93.8294 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 246 | 36996.246 | 2274.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;256 | 93.8294 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 256 | 36996.256 | 2274.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;266 | 93.8294 | 291.8197 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 266 | 36996.266 | 2274.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;276 | 93.8294 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 276 | 36996.276 | 2274.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;286 | 93.8294 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 286 | 36996.286 | 2274.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;296 | 93.8294 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 296 | 36996.296 | 2274.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;306 | 93.8294 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 306 | 36996.306 | 2274.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;316 | 93.8294 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 316 | 36996.316 | 2274.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;326 | 93.8294 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 326 | 36996.326 | 2274.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;336 | 93.8294 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 336 | 36996.336 | 2274.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;346 | 93.8264 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 346 | 36996.346 | 2274.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;356 | 93.8264 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 356 | 36996.356 | 2274.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;366 | 93.8264 | 291.7952 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 366 | 36996.366 | 2274.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;376 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 376 | 36996.376 | 2274.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;386 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 386 | 36996.386 | 2274.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;396 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 396 | 36996.396 | 2274.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;406 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 406 | 36996.406 | 2274.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;416 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 416 | 36996.416 | 2274.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;426 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 426 | 36996.426 | 2274.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;436 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 436 | 36996.436 | 2274.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;446 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 446 | 36996.446 | 2274.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;456 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 456 | 36996.456 | 2274.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;466 | 93.8264 | 291.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 466 | 36996.466 | 2274.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;476 | 93.8264 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 476 | 36996.476 | 2274.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;486 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 486 | 36996.486 | 2274.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;496 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 496 | 36996.496 | 2274.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;506 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 506 | 36996.506 | 2274.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;516 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 516 | 36996.516 | 2274.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;526 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 526 | 36996.526 | 2274.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;536 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 536 | 36996.536 | 2275
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;546 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 546 | 36996.546 | 2275.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;556 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 556 | 36996.556 | 2275.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;566 | 93.8254 | 291.7748 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 566 | 36996.566 | 2275.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;576 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 576 | 36996.576 | 2275.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;586 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 586 | 36996.586 | 2275.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;596 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 596 | 36996.596 | 2275.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;606 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 606 | 36996.606 | 2275.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;616 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 616 | 36996.616 | 2275.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;626 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 626 | 36996.626 | 2275.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;636 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 636 | 36996.636 | 2275.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;646 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 646 | 36996.646 | 2275.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;656 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 656 | 36996.656 | 2275.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;666 | 93.8254 | 291.7722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 666 | 36996.666 | 2275.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;676 | 93.8254 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 676 | 36996.676 | 2275.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;686 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 686 | 36996.686 | 2275.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;696 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 696 | 36996.696 | 2275.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;706 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 706 | 36996.706 | 2275.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;716 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 716 | 36996.716 | 2275.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;726 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 726 | 36996.726 | 2275.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;736 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 736 | 36996.736 | 2275.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;746 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 746 | 36996.746 | 2275.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;756 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 756 | 36996.756 | 2275.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;766 | 93.8224 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 766 | 36996.766 | 2275.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;776 | 93.8224 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 776 | 36996.776 | 2275.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;786 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 786 | 36996.786 | 2275.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;796 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 796 | 36996.796 | 2275.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;806 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 806 | 36996.806 | 2275.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;816 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 816 | 36996.816 | 2275.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;826 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 826 | 36996.826 | 2275.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;836 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 836 | 36996.836 | 2275.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;846 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 846 | 36996.846 | 2275.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;856 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 856 | 36996.856 | 2275.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;866 | 93.8204 | 291.8082 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 866 | 36996.866 | 2275.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;876 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 876 | 36996.876 | 2275.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;886 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 886 | 36996.886 | 2275.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;896 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 896 | 36996.896 | 2275.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;906 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 906 | 36996.906 | 2275.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;916 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 916 | 36996.916 | 2275.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;926 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 926 | 36996.926 | 2275.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;936 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 936 | 36996.936 | 2275.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;946 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 946 | 36996.946 | 2275.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;956 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 956 | 36996.956 | 2275.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;966 | 93.8204 | 291.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 966 | 36996.966 | 2275.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;976 | 93.8204 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 976 | 36996.976 | 2275.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;986 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 986 | 36996.986 | 2275.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:36;996 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 36 | 996 | 36996.996 | 2275.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;006 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 006 | 36997.006 | 2275.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;016 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 016 | 36997.016 | 2275.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;026 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 026 | 36997.026 | 2275.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;036 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 036 | 36997.036 | 2275.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;046 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 046 | 36997.046 | 2275.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;056 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 056 | 36997.056 | 2275.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;066 | 93.8194 | 291.7719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 066 | 36997.066 | 2275.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;076 | 93.8194 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 076 | 36997.076 | 2275.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;086 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 086 | 36997.086 | 2275.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;096 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 096 | 36997.096 | 2275.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;106 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 106 | 36997.106 | 2275.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;116 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 116 | 36997.116 | 2275.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;126 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 126 | 36997.126 | 2275.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;136 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 136 | 36997.136 | 2275.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;146 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 146 | 36997.146 | 2275.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;156 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 156 | 36997.156 | 2275.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;166 | 93.8164 | 291.775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 166 | 36997.166 | 2275.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;176 | 93.8164 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 176 | 36997.176 | 2275.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;186 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 186 | 36997.186 | 2275.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;196 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 196 | 36997.196 | 2275.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;206 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 206 | 36997.206 | 2275.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;216 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 216 | 36997.216 | 2275.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;226 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 226 | 36997.226 | 2275.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;236 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 236 | 36997.236 | 2275.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;246 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 246 | 36997.246 | 2275.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;256 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 256 | 36997.256 | 2275.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;266 | 93.8154 | 291.7841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 266 | 36997.266 | 2275.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;276 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 276 | 36997.276 | 2275.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;286 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 286 | 36997.286 | 2275.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;296 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 296 | 36997.296 | 2275.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;306 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 306 | 36997.306 | 2275.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;316 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 316 | 36997.316 | 2275.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;326 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 326 | 36997.326 | 2275.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;336 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 336 | 36997.336 | 2275.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;346 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 346 | 36997.346 | 2275.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;356 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 356 | 36997.356 | 2275.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;366 | 93.8154 | 291.7945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 366 | 36997.366 | 2275.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;376 | 93.8154 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 376 | 36997.376 | 2275.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;386 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 386 | 36997.386 | 2275.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;396 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 396 | 36997.396 | 2275.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;406 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 406 | 36997.406 | 2275.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;416 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 416 | 36997.416 | 2275.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;426 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 426 | 36997.426 | 2275.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;436 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 436 | 36997.436 | 2275.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;446 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 446 | 36997.446 | 2275.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;456 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 456 | 36997.456 | 2275.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;466 | 93.8104 | 291.8159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 466 | 36997.466 | 2275.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;476 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 476 | 36997.476 | 2275.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;486 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 486 | 36997.486 | 2275.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;496 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 496 | 36997.496 | 2275.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;506 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 506 | 36997.506 | 2275.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;516 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 516 | 36997.516 | 2275.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;526 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 526 | 36997.526 | 2275.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;536 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 536 | 36997.536 | 2276
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;546 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 546 | 36997.546 | 2276.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;556 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 556 | 36997.556 | 2276.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;566 | 93.8104 | 291.8319 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 566 | 36997.566 | 2276.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;576 | 93.8104 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 576 | 36997.576 | 2276.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;586 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 586 | 36997.586 | 2276.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;596 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 596 | 36997.596 | 2276.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;606 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 606 | 36997.606 | 2276.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;616 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 616 | 36997.616 | 2276.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;626 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 626 | 36997.626 | 2276.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;636 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 636 | 36997.636 | 2276.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;646 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 646 | 36997.646 | 2276.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;656 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 656 | 36997.656 | 2276.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;666 | 93.8114 | 291.8257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 666 | 36997.666 | 2276.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;676 | 93.8114 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 676 | 36997.676 | 2276.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;686 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 686 | 36997.686 | 2276.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;696 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 696 | 36997.696 | 2276.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;706 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 706 | 36997.706 | 2276.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;716 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 716 | 36997.716 | 2276.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;726 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 726 | 36997.726 | 2276.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;736 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 736 | 36997.736 | 2276.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;746 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 746 | 36997.746 | 2276.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;756 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 756 | 36997.756 | 2276.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;766 | 93.8084 | 291.8302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 766 | 36997.766 | 2276.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;776 | 93.8084 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 776 | 36997.776 | 2276.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;786 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 786 | 36997.786 | 2276.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;796 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 796 | 36997.796 | 2276.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;806 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 806 | 36997.806 | 2276.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;816 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 816 | 36997.816 | 2276.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;826 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 826 | 36997.826 | 2276.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;836 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 836 | 36997.836 | 2276.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;846 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 846 | 36997.846 | 2276.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;856 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 856 | 36997.856 | 2276.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;866 | 93.8074 | 291.8573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 866 | 36997.866 | 2276.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;876 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 876 | 36997.876 | 2276.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;886 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 886 | 36997.886 | 2276.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;896 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 896 | 36997.896 | 2276.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;906 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 906 | 36997.906 | 2276.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;916 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 916 | 36997.916 | 2276.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;926 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 926 | 36997.926 | 2276.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;936 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 936 | 36997.936 | 2276.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;946 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 946 | 36997.946 | 2276.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;956 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 956 | 36997.956 | 2276.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;966 | 93.8074 | 291.8713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 966 | 36997.966 | 2276.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;976 | 93.8074 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 976 | 36997.976 | 2276.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;986 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 986 | 36997.986 | 2276.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:37;996 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 37 | 996 | 36997.996 | 2276.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;006 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 006 | 36998.006 | 2276.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;016 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 016 | 36998.016 | 2276.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;026 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 026 | 36998.026 | 2276.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;036 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 036 | 36998.036 | 2276.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;046 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 046 | 36998.046 | 2276.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;056 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 056 | 36998.056 | 2276.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;066 | 93.8054 | 291.8714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 066 | 36998.066 | 2276.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;076 | 93.8054 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 076 | 36998.076 | 2276.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;086 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 086 | 36998.086 | 2276.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;096 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 096 | 36998.096 | 2276.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;106 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 106 | 36998.106 | 2276.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;116 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 116 | 36998.116 | 2276.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;126 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 126 | 36998.126 | 2276.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;136 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 136 | 36998.136 | 2276.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;146 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 146 | 36998.146 | 2276.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;156 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 156 | 36998.156 | 2276.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;166 | 93.8034 | 291.8825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 166 | 36998.166 | 2276.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;176 | 93.8034 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 176 | 36998.176 | 2276.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;186 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 186 | 36998.186 | 2276.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;196 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 196 | 36998.196 | 2276.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;206 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 206 | 36998.206 | 2276.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;216 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 216 | 36998.216 | 2276.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;226 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 226 | 36998.226 | 2276.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;236 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 236 | 36998.236 | 2276.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;246 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 246 | 36998.246 | 2276.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;256 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 256 | 36998.256 | 2276.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;266 | 93.8024 | 291.8878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 266 | 36998.266 | 2276.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;276 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 276 | 36998.276 | 2276.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;286 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 286 | 36998.286 | 2276.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;296 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 296 | 36998.296 | 2276.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;306 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 306 | 36998.306 | 2276.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;316 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 316 | 36998.316 | 2276.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;326 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 326 | 36998.326 | 2276.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;336 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 336 | 36998.336 | 2276.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;346 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 346 | 36998.346 | 2276.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;356 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 356 | 36998.356 | 2276.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;366 | 93.8024 | 291.8703 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 366 | 36998.366 | 2276.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;376 | 93.8024 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 376 | 36998.376 | 2276.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;386 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 386 | 36998.386 | 2276.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;396 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 396 | 36998.396 | 2276.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;406 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 406 | 36998.406 | 2276.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;416 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 416 | 36998.416 | 2276.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;426 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 426 | 36998.426 | 2276.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;436 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 436 | 36998.436 | 2276.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;446 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 446 | 36998.446 | 2276.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;456 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 456 | 36998.456 | 2276.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;466 | 93.7984 | 291.8658 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 466 | 36998.466 | 2276.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;476 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 476 | 36998.476 | 2276.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;486 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 486 | 36998.486 | 2276.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;496 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 496 | 36998.496 | 2276.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;506 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 506 | 36998.506 | 2276.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;516 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 516 | 36998.516 | 2276.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;526 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 526 | 36998.526 | 2276.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;536 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 536 | 36998.536 | 2277
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;546 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 546 | 36998.546 | 2277.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;556 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 556 | 36998.556 | 2277.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;566 | 93.7984 | 291.8844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 566 | 36998.566 | 2277.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;576 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 576 | 36998.576 | 2277.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;586 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 586 | 36998.586 | 2277.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;596 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 596 | 36998.596 | 2277.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;606 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 606 | 36998.606 | 2277.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;616 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 616 | 36998.616 | 2277.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;626 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 626 | 36998.626 | 2277.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;636 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 636 | 36998.636 | 2277.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;646 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 646 | 36998.646 | 2277.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;656 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 656 | 36998.656 | 2277.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;666 | 93.7984 | 291.8917 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 666 | 36998.666 | 2277.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;676 | 93.7984 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 676 | 36998.676 | 2277.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;686 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 686 | 36998.686 | 2277.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;696 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 696 | 36998.696 | 2277.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;706 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 706 | 36998.706 | 2277.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;716 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 716 | 36998.716 | 2277.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;726 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 726 | 36998.726 | 2277.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;736 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 736 | 36998.736 | 2277.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;746 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 746 | 36998.746 | 2277.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;756 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 756 | 36998.756 | 2277.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;766 | 93.7944 | 291.8904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 766 | 36998.766 | 2277.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;776 | 93.7944 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 776 | 36998.776 | 2277.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;786 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 786 | 36998.786 | 2277.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;796 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 796 | 36998.796 | 2277.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;806 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 806 | 36998.806 | 2277.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;816 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 816 | 36998.816 | 2277.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;826 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 826 | 36998.826 | 2277.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;836 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 836 | 36998.836 | 2277.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;846 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 846 | 36998.846 | 2277.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;856 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 856 | 36998.856 | 2277.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;866 | 93.7924 | 291.9021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 866 | 36998.866 | 2277.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;876 | 93.7924 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 876 | 36998.876 | 2277.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;886 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 886 | 36998.886 | 2277.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;896 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 896 | 36998.896 | 2277.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;906 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 906 | 36998.906 | 2277.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;916 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 916 | 36998.916 | 2277.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;926 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 926 | 36998.926 | 2277.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;936 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 936 | 36998.936 | 2277.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;946 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 946 | 36998.946 | 2277.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;956 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 956 | 36998.956 | 2277.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;966 | 93.7934 | 291.9096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 966 | 36998.966 | 2277.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;976 | 93.7934 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 976 | 36998.976 | 2277.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;986 | 93.7934 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 986 | 36998.986 | 2277.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:38;996 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 38 | 996 | 36998.996 | 2277.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;006 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 006 | 36999.006 | 2277.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;016 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 016 | 36999.016 | 2277.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;026 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 026 | 36999.026 | 2277.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;036 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 036 | 36999.036 | 2277.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;046 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 046 | 36999.046 | 2277.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;056 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 056 | 36999.056 | 2277.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;066 | 93.7904 | 291.905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 066 | 36999.066 | 2277.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;076 | 93.7904 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 076 | 36999.076 | 2277.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;086 | 93.7904 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 086 | 36999.086 | 2277.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;096 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 096 | 36999.096 | 2277.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;106 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 106 | 36999.106 | 2277.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;116 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 116 | 36999.116 | 2277.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;126 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 126 | 36999.126 | 2277.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;136 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 136 | 36999.136 | 2277.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;146 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 146 | 36999.146 | 2277.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;156 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 156 | 36999.156 | 2277.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;166 | 93.7894 | 291.8956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 166 | 36999.166 | 2277.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;176 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 176 | 36999.176 | 2277.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;186 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 186 | 36999.186 | 2277.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;196 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 196 | 36999.196 | 2277.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;206 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 206 | 36999.206 | 2277.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;216 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 216 | 36999.216 | 2277.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;226 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 226 | 36999.226 | 2277.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;236 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 236 | 36999.236 | 2277.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;246 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 246 | 36999.246 | 2277.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;256 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 256 | 36999.256 | 2277.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;266 | 93.7894 | 291.8931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 266 | 36999.266 | 2277.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;276 | 93.7894 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 276 | 36999.276 | 2277.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;286 | 93.7894 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 286 | 36999.286 | 2277.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;296 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 296 | 36999.296 | 2277.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;306 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 306 | 36999.306 | 2277.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;316 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 316 | 36999.316 | 2277.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;326 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 326 | 36999.326 | 2277.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;336 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 336 | 36999.336 | 2277.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;346 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 346 | 36999.346 | 2277.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;356 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 356 | 36999.356 | 2277.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;366 | 93.7874 | 291.8961 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 366 | 36999.366 | 2277.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;376 | 93.7874 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 376 | 36999.376 | 2277.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;386 | 93.7874 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 386 | 36999.386 | 2277.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;396 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 396 | 36999.396 | 2277.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;406 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 406 | 36999.406 | 2277.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;416 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 416 | 36999.416 | 2277.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;426 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 426 | 36999.426 | 2277.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;436 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 436 | 36999.436 | 2277.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;446 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 446 | 36999.446 | 2277.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;456 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 456 | 36999.456 | 2277.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;466 | 93.7864 | 291.8753 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 466 | 36999.466 | 2277.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;476 | 93.7864 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 476 | 36999.476 | 2277.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;486 | 93.7864 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 486 | 36999.486 | 2277.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;496 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 496 | 36999.496 | 2277.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;506 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 506 | 36999.506 | 2277.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;516 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 516 | 36999.516 | 2277.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;526 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 526 | 36999.526 | 2277.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;536 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 536 | 36999.536 | 2278
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;546 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 546 | 36999.546 | 2278.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;556 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 556 | 36999.556 | 2278.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;566 | 93.7854 | 291.8527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 566 | 36999.566 | 2278.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;576 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 576 | 36999.576 | 2278.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;586 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 586 | 36999.586 | 2278.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;596 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 596 | 36999.596 | 2278.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;606 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 606 | 36999.606 | 2278.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;616 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 616 | 36999.616 | 2278.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;626 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 626 | 36999.626 | 2278.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;636 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 636 | 36999.636 | 2278.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;646 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 646 | 36999.646 | 2278.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;656 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 656 | 36999.656 | 2278.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;666 | 93.7854 | 291.8637 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 666 | 36999.666 | 2278.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;676 | 93.7854 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 676 | 36999.676 | 2278.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;686 | 93.7854 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 686 | 36999.686 | 2278.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;696 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 696 | 36999.696 | 2278.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;706 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 706 | 36999.706 | 2278.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;716 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 716 | 36999.716 | 2278.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;726 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 726 | 36999.726 | 2278.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;736 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 736 | 36999.736 | 2278.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;746 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 746 | 36999.746 | 2278.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;756 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 756 | 36999.756 | 2278.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;766 | 93.7824 | 291.8788 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 766 | 36999.766 | 2278.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;776 | 93.7824 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 776 | 36999.776 | 2278.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;786 | 93.7824 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 786 | 36999.786 | 2278.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;796 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 796 | 36999.796 | 2278.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;806 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 806 | 36999.806 | 2278.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;816 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 816 | 36999.816 | 2278.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;826 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 826 | 36999.826 | 2278.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;836 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 836 | 36999.836 | 2278.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;846 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 846 | 36999.846 | 2278.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;856 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 856 | 36999.856 | 2278.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;866 | 93.7814 | 291.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 866 | 36999.866 | 2278.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;876 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 876 | 36999.876 | 2278.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;886 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 886 | 36999.886 | 2278.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;896 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 896 | 36999.896 | 2278.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;906 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 906 | 36999.906 | 2278.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;916 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 916 | 36999.916 | 2278.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;926 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 926 | 36999.926 | 2278.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;936 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 936 | 36999.936 | 2278.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;946 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 946 | 36999.946 | 2278.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;956 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 956 | 36999.956 | 2278.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;966 | 93.7814 | 291.8795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 966 | 36999.966 | 2278.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;976 | 93.7814 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 976 | 36999.976 | 2278.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;986 | 93.7814 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 986 | 36999.986 | 2278.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:39;996 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 39 | 996 | 36999.996 | 2278.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;006 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 006 | 37000.006 | 2278.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;016 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 016 | 37000.016 | 2278.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;026 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 026 | 37000.026 | 2278.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;036 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 036 | 37000.036 | 2278.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;046 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 046 | 37000.046 | 2278.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;056 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 056 | 37000.056 | 2278.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;066 | 93.7784 | 291.8874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 066 | 37000.066 | 2278.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;076 | 93.7784 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 076 | 37000.076 | 2278.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;086 | 93.7784 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 086 | 37000.086 | 2278.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;096 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 096 | 37000.096 | 2278.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;106 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 106 | 37000.106 | 2278.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;116 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 116 | 37000.116 | 2278.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;126 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 126 | 37000.126 | 2278.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;136 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 136 | 37000.136 | 2278.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;146 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 146 | 37000.146 | 2278.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;156 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 156 | 37000.156 | 2278.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;166 | 93.7764 | 291.8778 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 166 | 37000.166 | 2278.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;176 | 93.7764 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 176 | 37000.176 | 2278.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;186 | 93.7764 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 186 | 37000.186 | 2278.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;196 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 196 | 37000.196 | 2278.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;206 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 206 | 37000.206 | 2278.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;216 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 216 | 37000.216 | 2278.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;226 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 226 | 37000.226 | 2278.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;236 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 236 | 37000.236 | 2278.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;246 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 246 | 37000.246 | 2278.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;256 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 256 | 37000.256 | 2278.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;266 | 93.7754 | 291.875 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 266 | 37000.266 | 2278.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;276 | 93.7754 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 276 | 37000.276 | 2278.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;286 | 93.7754 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 286 | 37000.286 | 2278.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;296 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 296 | 37000.296 | 2278.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;306 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 306 | 37000.306 | 2278.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;316 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 316 | 37000.316 | 2278.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;326 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 326 | 37000.326 | 2278.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;336 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 336 | 37000.336 | 2278.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;346 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 346 | 37000.346 | 2278.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;356 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 356 | 37000.356 | 2278.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;366 | 93.7744 | 291.9046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 366 | 37000.366 | 2278.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;376 | 93.7744 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 376 | 37000.376 | 2278.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;386 | 93.7744 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 386 | 37000.386 | 2278.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;396 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 396 | 37000.396 | 2278.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;406 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 406 | 37000.406 | 2278.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;416 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 416 | 37000.416 | 2278.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;426 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 426 | 37000.426 | 2278.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;436 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 436 | 37000.436 | 2278.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;446 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 446 | 37000.446 | 2278.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;456 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 456 | 37000.456 | 2278.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;466 | 93.7724 | 291.9263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 466 | 37000.466 | 2278.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;476 | 93.7724 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 476 | 37000.476 | 2278.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;486 | 93.7724 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 486 | 37000.486 | 2278.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;496 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 496 | 37000.496 | 2278.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;506 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 506 | 37000.506 | 2278.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;516 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 516 | 37000.516 | 2278.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;526 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 526 | 37000.526 | 2278.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;536 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 536 | 37000.536 | 2279
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;546 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 546 | 37000.546 | 2279.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;556 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 556 | 37000.556 | 2279.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;566 | 93.7714 | 291.9212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 566 | 37000.566 | 2279.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;576 | 93.7714 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 576 | 37000.576 | 2279.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;586 | 93.7714 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 586 | 37000.586 | 2279.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;596 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 596 | 37000.596 | 2279.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;606 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 606 | 37000.606 | 2279.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;616 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 616 | 37000.616 | 2279.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;626 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 626 | 37000.626 | 2279.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;636 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 636 | 37000.636 | 2279.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;646 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 646 | 37000.646 | 2279.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;656 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 656 | 37000.656 | 2279.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;666 | 93.7704 | 291.9199 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 666 | 37000.666 | 2279.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;676 | 93.7704 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 676 | 37000.676 | 2279.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;686 | 93.7704 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 686 | 37000.686 | 2279.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;696 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 696 | 37000.696 | 2279.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;706 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 706 | 37000.706 | 2279.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;716 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 716 | 37000.716 | 2279.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;726 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 726 | 37000.726 | 2279.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;736 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 736 | 37000.736 | 2279.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;746 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 746 | 37000.746 | 2279.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;756 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 756 | 37000.756 | 2279.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;766 | 93.7664 | 291.923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 766 | 37000.766 | 2279.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;776 | 93.7664 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 776 | 37000.776 | 2279.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;786 | 93.7664 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 786 | 37000.786 | 2279.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;796 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 796 | 37000.796 | 2279.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;806 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 806 | 37000.806 | 2279.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;816 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 816 | 37000.816 | 2279.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;826 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 826 | 37000.826 | 2279.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;836 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 836 | 37000.836 | 2279.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;846 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 846 | 37000.846 | 2279.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;856 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 856 | 37000.856 | 2279.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;866 | 93.7674 | 291.9142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 866 | 37000.866 | 2279.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;876 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 876 | 37000.876 | 2279.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;886 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 886 | 37000.886 | 2279.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;896 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 896 | 37000.896 | 2279.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;906 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 906 | 37000.906 | 2279.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;916 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 916 | 37000.916 | 2279.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;926 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 926 | 37000.926 | 2279.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;936 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 936 | 37000.936 | 2279.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;946 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 946 | 37000.946 | 2279.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;956 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 956 | 37000.956 | 2279.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;966 | 93.7674 | 291.915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 966 | 37000.966 | 2279.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;976 | 93.7674 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 976 | 37000.976 | 2279.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;986 | 93.7674 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 986 | 37000.986 | 2279.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:40;996 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 40 | 996 | 37000.996 | 2279.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;006 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 006 | 37001.006 | 2279.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;016 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 016 | 37001.016 | 2279.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;026 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 026 | 37001.026 | 2279.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;036 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 036 | 37001.036 | 2279.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;046 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 046 | 37001.046 | 2279.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;056 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 056 | 37001.056 | 2279.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;066 | 93.7644 | 291.9405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 066 | 37001.066 | 2279.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;076 | 93.7644 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 076 | 37001.076 | 2279.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;086 | 93.7644 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 086 | 37001.086 | 2279.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;096 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 096 | 37001.096 | 2279.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;106 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 106 | 37001.106 | 2279.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;116 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 116 | 37001.116 | 2279.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;126 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 126 | 37001.126 | 2279.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;136 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 136 | 37001.136 | 2279.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;146 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 146 | 37001.146 | 2279.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;156 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 156 | 37001.156 | 2279.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;166 | 93.7624 | 291.945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 166 | 37001.166 | 2279.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;176 | 93.7624 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 176 | 37001.176 | 2279.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;186 | 93.7624 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 186 | 37001.186 | 2279.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;196 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 196 | 37001.196 | 2279.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;206 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 206 | 37001.206 | 2279.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;216 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 216 | 37001.216 | 2279.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;226 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 226 | 37001.226 | 2279.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;236 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 236 | 37001.236 | 2279.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;246 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 246 | 37001.246 | 2279.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;256 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 256 | 37001.256 | 2279.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;266 | 93.7634 | 291.918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 266 | 37001.266 | 2279.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;276 | 93.7634 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 276 | 37001.276 | 2279.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;286 | 93.7634 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 286 | 37001.286 | 2279.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;296 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 296 | 37001.296 | 2279.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;306 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 306 | 37001.306 | 2279.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;316 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 316 | 37001.316 | 2279.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;326 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 326 | 37001.326 | 2279.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;336 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 336 | 37001.336 | 2279.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;346 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 346 | 37001.346 | 2279.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;356 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 356 | 37001.356 | 2279.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;366 | 93.7624 | 291.9044 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 366 | 37001.366 | 2279.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;376 | 93.7624 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 376 | 37001.376 | 2279.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;386 | 93.7624 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 386 | 37001.386 | 2279.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;396 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 396 | 37001.396 | 2279.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;406 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 406 | 37001.406 | 2279.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;416 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 416 | 37001.416 | 2279.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;426 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 426 | 37001.426 | 2279.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;436 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 436 | 37001.436 | 2279.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;446 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 446 | 37001.446 | 2279.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;456 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 456 | 37001.456 | 2279.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;466 | 93.7604 | 291.9075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 466 | 37001.466 | 2279.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;476 | 93.7604 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 476 | 37001.476 | 2279.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;486 | 93.7604 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 486 | 37001.486 | 2279.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;496 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 496 | 37001.496 | 2279.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;506 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 506 | 37001.506 | 2279.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;516 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 516 | 37001.516 | 2279.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;526 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 526 | 37001.526 | 2279.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;536 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 536 | 37001.536 | 2280
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;546 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 546 | 37001.546 | 2280.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;556 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 556 | 37001.556 | 2280.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;566 | 93.7594 | 291.9076 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 566 | 37001.566 | 2280.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;576 | 93.7594 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 576 | 37001.576 | 2280.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;586 | 93.7594 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 586 | 37001.586 | 2280.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;596 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 596 | 37001.596 | 2280.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;606 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 606 | 37001.606 | 2280.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;616 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 616 | 37001.616 | 2280.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;626 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 626 | 37001.626 | 2280.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;636 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 636 | 37001.636 | 2280.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;646 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 646 | 37001.646 | 2280.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;656 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 656 | 37001.656 | 2280.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;666 | 93.7584 | 291.9181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 666 | 37001.666 | 2280.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;676 | 93.7584 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 676 | 37001.676 | 2280.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;686 | 93.7584 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 686 | 37001.686 | 2280.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;696 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 696 | 37001.696 | 2280.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;706 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 706 | 37001.706 | 2280.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;716 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 716 | 37001.716 | 2280.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;726 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 726 | 37001.726 | 2280.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;736 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 736 | 37001.736 | 2280.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;746 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 746 | 37001.746 | 2280.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;756 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 756 | 37001.756 | 2280.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;766 | 93.7544 | 291.9448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 766 | 37001.766 | 2280.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;776 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 776 | 37001.776 | 2280.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;786 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 786 | 37001.786 | 2280.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;796 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 796 | 37001.796 | 2280.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;806 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 806 | 37001.806 | 2280.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;816 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 816 | 37001.816 | 2280.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;826 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 826 | 37001.826 | 2280.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;836 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 836 | 37001.836 | 2280.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;846 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 846 | 37001.846 | 2280.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;856 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 856 | 37001.856 | 2280.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;866 | 93.7544 | 291.9449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 866 | 37001.866 | 2280.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;876 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 876 | 37001.876 | 2280.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;886 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 886 | 37001.886 | 2280.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;896 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 896 | 37001.896 | 2280.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;906 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 906 | 37001.906 | 2280.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;916 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 916 | 37001.916 | 2280.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;926 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 926 | 37001.926 | 2280.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;936 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 936 | 37001.936 | 2280.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;946 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 946 | 37001.946 | 2280.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;956 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 956 | 37001.956 | 2280.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;966 | 93.7544 | 291.9146 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 966 | 37001.966 | 2280.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;976 | 93.7544 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 976 | 37001.976 | 2280.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;986 | 93.7544 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 986 | 37001.986 | 2280.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:41;996 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 41 | 996 | 37001.996 | 2280.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;006 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 006 | 37002.006 | 2280.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;016 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 016 | 37002.016 | 2280.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;026 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 026 | 37002.026 | 2280.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;036 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 036 | 37002.036 | 2280.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;046 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 046 | 37002.046 | 2280.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;056 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 056 | 37002.056 | 2280.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;066 | 93.7494 | 291.8972 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 066 | 37002.066 | 2280.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;076 | 93.7494 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 076 | 37002.076 | 2280.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;086 | 93.7494 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 086 | 37002.086 | 2280.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;096 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 096 | 37002.096 | 2280.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;106 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 106 | 37002.106 | 2280.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;116 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 116 | 37002.116 | 2280.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;126 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 126 | 37002.126 | 2280.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;136 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 136 | 37002.136 | 2280.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;146 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 146 | 37002.146 | 2280.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;156 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 156 | 37002.156 | 2280.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;166 | 93.7504 | 291.8921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 166 | 37002.166 | 2280.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;176 | 93.7504 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 176 | 37002.176 | 2280.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;186 | 93.7504 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 186 | 37002.186 | 2280.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;196 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 196 | 37002.196 | 2280.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;206 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 206 | 37002.206 | 2280.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;216 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 216 | 37002.216 | 2280.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;226 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 226 | 37002.226 | 2280.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;236 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 236 | 37002.236 | 2280.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;246 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 246 | 37002.246 | 2280.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;256 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 256 | 37002.256 | 2280.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;266 | 93.7494 | 291.8833 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 266 | 37002.266 | 2280.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;276 | 93.7494 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 276 | 37002.276 | 2280.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;286 | 93.7494 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 286 | 37002.286 | 2280.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;296 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 296 | 37002.296 | 2280.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;306 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 306 | 37002.306 | 2280.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;316 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 316 | 37002.316 | 2280.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;326 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 326 | 37002.326 | 2280.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;336 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 336 | 37002.336 | 2280.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;346 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 346 | 37002.346 | 2280.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;356 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 356 | 37002.356 | 2280.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;366 | 93.7474 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 366 | 37002.366 | 2280.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;376 | 93.7474 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 376 | 37002.376 | 2280.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;386 | 93.7474 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 386 | 37002.386 | 2280.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;396 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 396 | 37002.396 | 2280.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;406 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 406 | 37002.406 | 2280.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;416 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 416 | 37002.416 | 2280.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;426 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 426 | 37002.426 | 2280.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;436 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 436 | 37002.436 | 2280.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;446 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 446 | 37002.446 | 2280.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;456 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 456 | 37002.456 | 2280.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;466 | 93.7454 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 466 | 37002.466 | 2280.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;476 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 476 | 37002.476 | 2280.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;486 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 486 | 37002.486 | 2280.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;496 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 496 | 37002.496 | 2280.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;506 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 506 | 37002.506 | 2280.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;516 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 516 | 37002.516 | 2280.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;526 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 526 | 37002.526 | 2280.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;536 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 536 | 37002.536 | 2281
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;546 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 546 | 37002.546 | 2281.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;556 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 556 | 37002.556 | 2281.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;566 | 93.7454 | 291.9159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 566 | 37002.566 | 2281.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;576 | 93.7454 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 576 | 37002.576 | 2281.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;586 | 93.7454 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 586 | 37002.586 | 2281.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;596 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 596 | 37002.596 | 2281.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;606 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 606 | 37002.606 | 2281.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;616 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 616 | 37002.616 | 2281.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;626 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 626 | 37002.626 | 2281.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;636 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 636 | 37002.636 | 2281.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;646 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 646 | 37002.646 | 2281.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;656 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 656 | 37002.656 | 2281.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;666 | 93.7434 | 291.9024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 666 | 37002.666 | 2281.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;676 | 93.7434 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 676 | 37002.676 | 2281.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;686 | 93.7434 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 686 | 37002.686 | 2281.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;696 | 93.7434 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 696 | 37002.696 | 2281.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;706 | 93.7434 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 706 | 37002.706 | 2281.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;716 | 93.7434 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 716 | 37002.716 | 2281.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;726 | 93.7414 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 726 | 37002.726 | 2281.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;736 | 93.7414 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 736 | 37002.736 | 2281.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;746 | 93.7414 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 746 | 37002.746 | 2281.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;756 | 93.7414 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 756 | 37002.756 | 2281.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;766 | 93.7414 | 291.9056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 766 | 37002.766 | 2281.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;776 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 776 | 37002.776 | 2281.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;786 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 786 | 37002.786 | 2281.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;796 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 796 | 37002.796 | 2281.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;806 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 806 | 37002.806 | 2281.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;816 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 816 | 37002.816 | 2281.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;826 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 826 | 37002.826 | 2281.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;836 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 836 | 37002.836 | 2281.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;846 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 846 | 37002.846 | 2281.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;856 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 856 | 37002.856 | 2281.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;866 | 93.7414 | 291.9165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 866 | 37002.866 | 2281.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;876 | 93.7414 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 876 | 37002.876 | 2281.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;886 | 93.7414 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 886 | 37002.886 | 2281.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;896 | 93.7414 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 896 | 37002.896 | 2281.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;906 | 93.7414 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 906 | 37002.906 | 2281.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;916 | 93.7414 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 916 | 37002.916 | 2281.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;926 | 93.7404 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 926 | 37002.926 | 2281.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;936 | 93.7404 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 936 | 37002.936 | 2281.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;946 | 93.7404 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 946 | 37002.946 | 2281.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;956 | 93.7404 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 956 | 37002.956 | 2281.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;966 | 93.7404 | 291.9176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 966 | 37002.966 | 2281.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;976 | 93.7404 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 976 | 37002.976 | 2281.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;986 | 93.7404 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 986 | 37002.986 | 2281.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:42;996 | 93.7404 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 42 | 996 | 37002.996 | 2281.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;006 | 93.7404 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 006 | 37003.006 | 2281.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;016 | 93.7404 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 016 | 37003.016 | 2281.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;026 | 93.7384 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 026 | 37003.026 | 2281.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;036 | 93.7384 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 036 | 37003.036 | 2281.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;046 | 93.7384 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 046 | 37003.046 | 2281.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;056 | 93.7384 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 056 | 37003.056 | 2281.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;066 | 93.7384 | 291.9183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 066 | 37003.066 | 2281.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;076 | 93.7384 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 076 | 37003.076 | 2281.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;086 | 93.7384 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 086 | 37003.086 | 2281.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;096 | 93.7384 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 096 | 37003.096 | 2281.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;106 | 93.7384 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 106 | 37003.106 | 2281.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;116 | 93.7384 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 116 | 37003.116 | 2281.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;126 | 93.7374 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 126 | 37003.126 | 2281.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;136 | 93.7374 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 136 | 37003.136 | 2281.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;146 | 93.7374 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 146 | 37003.146 | 2281.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;156 | 93.7374 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 156 | 37003.156 | 2281.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;166 | 93.7374 | 291.9211 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 166 | 37003.166 | 2281.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;176 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 176 | 37003.176 | 2281.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;186 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 186 | 37003.186 | 2281.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;196 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 196 | 37003.196 | 2281.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;206 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 206 | 37003.206 | 2281.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;216 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 216 | 37003.216 | 2281.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;226 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 226 | 37003.226 | 2281.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;236 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 236 | 37003.236 | 2281.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;246 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 246 | 37003.246 | 2281.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;256 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 256 | 37003.256 | 2281.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;266 | 93.7374 | 291.9124 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 266 | 37003.266 | 2281.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;276 | 93.7374 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 276 | 37003.276 | 2281.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;286 | 93.7374 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 286 | 37003.286 | 2281.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;296 | 93.7374 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 296 | 37003.296 | 2281.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;306 | 93.7374 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 306 | 37003.306 | 2281.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;316 | 93.7374 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 316 | 37003.316 | 2281.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;326 | 93.7324 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 326 | 37003.326 | 2281.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;336 | 93.7324 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 336 | 37003.336 | 2281.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;346 | 93.7324 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 346 | 37003.346 | 2281.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;356 | 93.7324 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 356 | 37003.356 | 2281.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;366 | 93.7324 | 291.9008 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 366 | 37003.366 | 2281.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;376 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 376 | 37003.376 | 2281.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;386 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 386 | 37003.386 | 2281.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;396 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 396 | 37003.396 | 2281.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;406 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 406 | 37003.406 | 2281.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;416 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 416 | 37003.416 | 2281.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;426 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 426 | 37003.426 | 2281.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;436 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 436 | 37003.436 | 2281.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;446 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 446 | 37003.446 | 2281.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;456 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 456 | 37003.456 | 2281.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;466 | 93.7324 | 291.9077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 466 | 37003.466 | 2281.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;476 | 93.7324 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 476 | 37003.476 | 2281.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;486 | 93.7324 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 486 | 37003.486 | 2281.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;496 | 93.7324 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 496 | 37003.496 | 2281.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;506 | 93.7324 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 506 | 37003.506 | 2281.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;516 | 93.7324 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 516 | 37003.516 | 2281.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;526 | 93.7314 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 526 | 37003.526 | 2281.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;536 | 93.7314 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 536 | 37003.536 | 2282
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;546 | 93.7314 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 546 | 37003.546 | 2282.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;556 | 93.7314 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 556 | 37003.556 | 2282.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;566 | 93.7314 | 291.9178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 566 | 37003.566 | 2282.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;576 | 93.7314 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 576 | 37003.576 | 2282.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;586 | 93.7314 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 586 | 37003.586 | 2282.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;596 | 93.7314 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 596 | 37003.596 | 2282.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;606 | 93.7314 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 606 | 37003.606 | 2282.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;616 | 93.7314 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 616 | 37003.616 | 2282.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;626 | 93.7294 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 626 | 37003.626 | 2282.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;636 | 93.7294 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 636 | 37003.636 | 2282.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;646 | 93.7294 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 646 | 37003.646 | 2282.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;656 | 93.7294 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 656 | 37003.656 | 2282.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;666 | 93.7294 | 291.916 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 666 | 37003.666 | 2282.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;676 | 93.7294 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 676 | 37003.676 | 2282.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;686 | 93.7294 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 686 | 37003.686 | 2282.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;696 | 93.7294 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 696 | 37003.696 | 2282.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;706 | 93.7294 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 706 | 37003.706 | 2282.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;716 | 93.7294 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 716 | 37003.716 | 2282.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;726 | 93.7274 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 726 | 37003.726 | 2282.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;736 | 93.7274 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 736 | 37003.736 | 2282.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;746 | 93.7274 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 746 | 37003.746 | 2282.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;756 | 93.7274 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 756 | 37003.756 | 2282.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;766 | 93.7274 | 291.9171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 766 | 37003.766 | 2282.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;776 | 93.7274 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 776 | 37003.776 | 2282.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;786 | 93.7274 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 786 | 37003.786 | 2282.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;796 | 93.7274 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 796 | 37003.796 | 2282.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;806 | 93.7274 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 806 | 37003.806 | 2282.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;816 | 93.7274 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 816 | 37003.816 | 2282.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;826 | 93.7264 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 826 | 37003.826 | 2282.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;836 | 93.7264 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 836 | 37003.836 | 2282.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;846 | 93.7264 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 846 | 37003.846 | 2282.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;856 | 93.7264 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 856 | 37003.856 | 2282.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;866 | 93.7264 | 291.92 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 866 | 37003.866 | 2282.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;876 | 93.7264 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 876 | 37003.876 | 2282.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;886 | 93.7264 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 886 | 37003.886 | 2282.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;896 | 93.7264 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 896 | 37003.896 | 2282.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;906 | 93.7264 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 906 | 37003.906 | 2282.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;916 | 93.7264 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 916 | 37003.916 | 2282.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;926 | 93.7264 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 926 | 37003.926 | 2282.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;936 | 93.7264 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 936 | 37003.936 | 2282.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;946 | 93.7254 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 946 | 37003.946 | 2282.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;956 | 93.7254 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 956 | 37003.956 | 2282.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;966 | 93.7254 | 291.9034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 966 | 37003.966 | 2282.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;976 | 93.7254 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 976 | 37003.976 | 2282.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;986 | 93.7254 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 986 | 37003.986 | 2282.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:43;996 | 93.7254 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 43 | 996 | 37003.996 | 2282.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;006 | 93.7254 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 006 | 37004.006 | 2282.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;016 | 93.7254 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 016 | 37004.016 | 2282.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;026 | 93.7254 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 026 | 37004.026 | 2282.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;036 | 93.7254 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 036 | 37004.036 | 2282.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;046 | 93.7224 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 046 | 37004.046 | 2282.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;056 | 93.7224 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 056 | 37004.056 | 2282.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;066 | 93.7224 | 291.8787 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 066 | 37004.066 | 2282.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;076 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 076 | 37004.076 | 2282.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;086 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 086 | 37004.086 | 2282.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;096 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 096 | 37004.096 | 2282.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;106 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 106 | 37004.106 | 2282.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;116 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 116 | 37004.116 | 2282.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;126 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 126 | 37004.126 | 2282.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;136 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 136 | 37004.136 | 2282.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;146 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 146 | 37004.146 | 2282.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;156 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 156 | 37004.156 | 2282.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;166 | 93.7224 | 291.8695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 166 | 37004.166 | 2282.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;176 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 176 | 37004.176 | 2282.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;186 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 186 | 37004.186 | 2282.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;196 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 196 | 37004.196 | 2282.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;206 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 206 | 37004.206 | 2282.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;216 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 216 | 37004.216 | 2282.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;226 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 226 | 37004.226 | 2282.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;236 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 236 | 37004.236 | 2282.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;246 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 246 | 37004.246 | 2282.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;256 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 256 | 37004.256 | 2282.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;266 | 93.7224 | 291.8608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 266 | 37004.266 | 2282.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;276 | 93.7224 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 276 | 37004.276 | 2282.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;286 | 93.7224 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 286 | 37004.286 | 2282.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;296 | 93.7224 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 296 | 37004.296 | 2282.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;306 | 93.7224 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 306 | 37004.306 | 2282.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;316 | 93.7224 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 316 | 37004.316 | 2282.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;326 | 93.7224 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 326 | 37004.326 | 2282.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;336 | 93.7224 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 336 | 37004.336 | 2282.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;346 | 93.7194 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 346 | 37004.346 | 2282.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;356 | 93.7194 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 356 | 37004.356 | 2282.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;366 | 93.7194 | 291.8411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 366 | 37004.366 | 2282.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;376 | 93.7194 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 376 | 37004.376 | 2282.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;386 | 93.7194 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 386 | 37004.386 | 2282.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;396 | 93.7194 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 396 | 37004.396 | 2282.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;406 | 93.7194 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 406 | 37004.406 | 2282.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;416 | 93.7194 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 416 | 37004.416 | 2282.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;426 | 93.7194 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 426 | 37004.426 | 2282.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;436 | 93.7194 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 436 | 37004.436 | 2282.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;446 | 93.7184 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 446 | 37004.446 | 2282.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;456 | 93.7184 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 456 | 37004.456 | 2282.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;466 | 93.7184 | 291.8333 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 466 | 37004.466 | 2282.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;476 | 93.7184 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 476 | 37004.476 | 2282.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;486 | 93.7184 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 486 | 37004.486 | 2282.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;496 | 93.7184 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 496 | 37004.496 | 2282.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;506 | 93.7184 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 506 | 37004.506 | 2282.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;516 | 93.7184 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 516 | 37004.516 | 2282.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;526 | 93.7184 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 526 | 37004.526 | 2282.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;536 | 93.7184 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 536 | 37004.536 | 2283
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;546 | 93.7174 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 546 | 37004.546 | 2283.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;556 | 93.7174 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 556 | 37004.556 | 2283.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;566 | 93.7174 | 291.8388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 566 | 37004.566 | 2283.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;576 | 93.7174 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 576 | 37004.576 | 2283.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;586 | 93.7174 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 586 | 37004.586 | 2283.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;596 | 93.7174 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 596 | 37004.596 | 2283.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;606 | 93.7174 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 606 | 37004.606 | 2283.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;616 | 93.7174 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 616 | 37004.616 | 2283.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;626 | 93.7174 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 626 | 37004.626 | 2283.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;636 | 93.7174 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 636 | 37004.636 | 2283.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;646 | 93.7164 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 646 | 37004.646 | 2283.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;656 | 93.7164 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 656 | 37004.656 | 2283.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;666 | 93.7164 | 291.8352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 666 | 37004.666 | 2283.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;676 | 93.7164 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 676 | 37004.676 | 2283.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;686 | 93.7164 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 686 | 37004.686 | 2283.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;696 | 93.7164 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 696 | 37004.696 | 2283.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;706 | 93.7164 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 706 | 37004.706 | 2283.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;716 | 93.7164 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 716 | 37004.716 | 2283.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;726 | 93.7164 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 726 | 37004.726 | 2283.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;736 | 93.7164 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 736 | 37004.736 | 2283.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;746 | 93.7154 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 746 | 37004.746 | 2283.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;756 | 93.7154 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 756 | 37004.756 | 2283.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;766 | 93.7154 | 291.8321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 766 | 37004.766 | 2283.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;776 | 93.7154 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 776 | 37004.776 | 2283.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;786 | 93.7154 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 786 | 37004.786 | 2283.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;796 | 93.7154 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 796 | 37004.796 | 2283.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;806 | 93.7154 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 806 | 37004.806 | 2283.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;816 | 93.7154 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 816 | 37004.816 | 2283.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;826 | 93.7154 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 826 | 37004.826 | 2283.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;836 | 93.7154 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 836 | 37004.836 | 2283.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;846 | 93.7134 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 846 | 37004.846 | 2283.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;856 | 93.7134 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 856 | 37004.856 | 2283.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;866 | 93.7134 | 291.8459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 866 | 37004.866 | 2283.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;876 | 93.7134 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 876 | 37004.876 | 2283.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;886 | 93.7134 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 886 | 37004.886 | 2283.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;896 | 93.7134 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 896 | 37004.896 | 2283.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;906 | 93.7134 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 906 | 37004.906 | 2283.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;916 | 93.7134 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 916 | 37004.916 | 2283.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;926 | 93.7134 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 926 | 37004.926 | 2283.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;936 | 93.7134 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 936 | 37004.936 | 2283.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;946 | 93.7124 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 946 | 37004.946 | 2283.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;956 | 93.7124 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 956 | 37004.956 | 2283.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;966 | 93.7124 | 291.8579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 966 | 37004.966 | 2283.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;976 | 93.7124 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 976 | 37004.976 | 2283.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;986 | 93.7124 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 986 | 37004.986 | 2283.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:44;996 | 93.7124 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 44 | 996 | 37004.996 | 2283.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;006 | 93.7124 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 006 | 37005.006 | 2283.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;016 | 93.7124 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 016 | 37005.016 | 2283.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;026 | 93.7124 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 026 | 37005.026 | 2283.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;036 | 93.7124 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 036 | 37005.036 | 2283.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;046 | 93.7104 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 046 | 37005.046 | 2283.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;056 | 93.7104 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 056 | 37005.056 | 2283.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;066 | 93.7104 | 291.8586 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 066 | 37005.066 | 2283.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;076 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 076 | 37005.076 | 2283.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;086 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 086 | 37005.086 | 2283.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;096 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 096 | 37005.096 | 2283.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;106 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 106 | 37005.106 | 2283.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;116 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 116 | 37005.116 | 2283.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;126 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 126 | 37005.126 | 2283.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;136 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 136 | 37005.136 | 2283.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;146 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 146 | 37005.146 | 2283.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;156 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 156 | 37005.156 | 2283.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;166 | 93.7104 | 291.8679 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 166 | 37005.166 | 2283.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;176 | 93.7104 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 176 | 37005.176 | 2283.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;186 | 93.7104 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 186 | 37005.186 | 2283.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;196 | 93.7104 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 196 | 37005.196 | 2283.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;206 | 93.7104 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 206 | 37005.206 | 2283.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;216 | 93.7104 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 216 | 37005.216 | 2283.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;226 | 93.7104 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 226 | 37005.226 | 2283.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;236 | 93.7104 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 236 | 37005.236 | 2283.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;246 | 93.7074 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 246 | 37005.246 | 2283.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;256 | 93.7074 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 256 | 37005.256 | 2283.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;266 | 93.7074 | 291.8785 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 266 | 37005.266 | 2283.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;276 | 93.7074 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 276 | 37005.276 | 2283.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;286 | 93.7074 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 286 | 37005.286 | 2283.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;296 | 93.7074 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 296 | 37005.296 | 2283.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;306 | 93.7074 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 306 | 37005.306 | 2283.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;316 | 93.7074 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 316 | 37005.316 | 2283.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;326 | 93.7074 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 326 | 37005.326 | 2283.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;336 | 93.7074 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 336 | 37005.336 | 2283.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;346 | 93.7064 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 346 | 37005.346 | 2283.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;356 | 93.7064 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 356 | 37005.356 | 2283.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;366 | 93.7064 | 291.8669 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 366 | 37005.366 | 2283.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;376 | 93.7064 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 376 | 37005.376 | 2283.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;386 | 93.7064 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 386 | 37005.386 | 2283.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;396 | 93.7064 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 396 | 37005.396 | 2283.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;406 | 93.7064 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 406 | 37005.406 | 2283.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;416 | 93.7064 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 416 | 37005.416 | 2283.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;426 | 93.7064 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 426 | 37005.426 | 2283.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;436 | 93.7064 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 436 | 37005.436 | 2283.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;446 | 93.7054 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 446 | 37005.446 | 2283.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;456 | 93.7054 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 456 | 37005.456 | 2283.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;466 | 93.7054 | 291.8529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 466 | 37005.466 | 2283.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;476 | 93.7054 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 476 | 37005.476 | 2283.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;486 | 93.7054 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 486 | 37005.486 | 2283.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;496 | 93.7054 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 496 | 37005.496 | 2283.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;506 | 93.7054 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 506 | 37005.506 | 2283.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;516 | 93.7054 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 516 | 37005.516 | 2283.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;526 | 93.7054 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 526 | 37005.526 | 2283.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;536 | 93.7054 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 536 | 37005.536 | 2284
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;546 | 93.7044 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 546 | 37005.546 | 2284.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;556 | 93.7044 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 556 | 37005.556 | 2284.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;566 | 93.7044 | 291.8592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 566 | 37005.566 | 2284.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;576 | 93.7044 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 576 | 37005.576 | 2284.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;586 | 93.7044 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 586 | 37005.586 | 2284.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;596 | 93.7044 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 596 | 37005.596 | 2284.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;606 | 93.7044 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 606 | 37005.606 | 2284.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;616 | 93.7044 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 616 | 37005.616 | 2284.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;626 | 93.7044 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 626 | 37005.626 | 2284.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;636 | 93.7044 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 636 | 37005.636 | 2284.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;646 | 93.7034 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 646 | 37005.646 | 2284.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;656 | 93.7034 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 656 | 37005.656 | 2284.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;666 | 93.7034 | 291.8681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 666 | 37005.666 | 2284.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;676 | 93.7034 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 676 | 37005.676 | 2284.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;686 | 93.7034 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 686 | 37005.686 | 2284.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;696 | 93.7034 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 696 | 37005.696 | 2284.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;706 | 93.7034 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 706 | 37005.706 | 2284.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;716 | 93.7034 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 716 | 37005.716 | 2284.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;726 | 93.7034 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 726 | 37005.726 | 2284.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;736 | 93.7034 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 736 | 37005.736 | 2284.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;746 | 93.7004 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 746 | 37005.746 | 2284.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;756 | 93.7004 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 756 | 37005.756 | 2284.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;766 | 93.7004 | 291.8719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 766 | 37005.766 | 2284.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;776 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 776 | 37005.776 | 2284.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;786 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 786 | 37005.786 | 2284.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;796 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 796 | 37005.796 | 2284.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;806 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 806 | 37005.806 | 2284.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;816 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 816 | 37005.816 | 2284.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;826 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 826 | 37005.826 | 2284.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;836 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 836 | 37005.836 | 2284.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;846 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 846 | 37005.846 | 2284.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;856 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 856 | 37005.856 | 2284.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;866 | 93.7004 | 291.892 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 866 | 37005.866 | 2284.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;876 | 93.7004 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 876 | 37005.876 | 2284.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;886 | 93.7004 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 886 | 37005.886 | 2284.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;896 | 93.7004 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 896 | 37005.896 | 2284.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;906 | 93.7004 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 906 | 37005.906 | 2284.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;916 | 93.7004 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 916 | 37005.916 | 2284.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;926 | 93.7004 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 926 | 37005.926 | 2284.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;936 | 93.7004 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 936 | 37005.936 | 2284.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;946 | 93.6984 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 946 | 37005.946 | 2284.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;956 | 93.6984 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 956 | 37005.956 | 2284.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;966 | 93.6984 | 291.9097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 966 | 37005.966 | 2284.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;976 | 93.6984 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 976 | 37005.976 | 2284.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;986 | 93.6984 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 986 | 37005.986 | 2284.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:45;996 | 93.6984 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 45 | 996 | 37005.996 | 2284.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;006 | 93.6984 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 006 | 37006.006 | 2284.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;016 | 93.6984 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 016 | 37006.016 | 2284.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;026 | 93.6984 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 026 | 37006.026 | 2284.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;036 | 93.6984 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 036 | 37006.036 | 2284.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;046 | 93.6964 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 046 | 37006.046 | 2284.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;056 | 93.6964 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 056 | 37006.056 | 2284.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;066 | 93.6964 | 291.8893 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 066 | 37006.066 | 2284.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;076 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 076 | 37006.076 | 2284.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;086 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 086 | 37006.086 | 2284.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;096 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 096 | 37006.096 | 2284.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;106 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 106 | 37006.106 | 2284.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;116 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 116 | 37006.116 | 2284.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;126 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 126 | 37006.126 | 2284.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;136 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 136 | 37006.136 | 2284.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;146 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 146 | 37006.146 | 2284.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;156 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 156 | 37006.156 | 2284.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;166 | 93.6964 | 291.8625 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 166 | 37006.166 | 2284.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;176 | 93.6964 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 176 | 37006.176 | 2284.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;186 | 93.6964 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 186 | 37006.186 | 2284.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;196 | 93.6964 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 196 | 37006.196 | 2284.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;206 | 93.6964 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 206 | 37006.206 | 2284.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;216 | 93.6964 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 216 | 37006.216 | 2284.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;226 | 93.6964 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 226 | 37006.226 | 2284.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;236 | 93.6964 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 236 | 37006.236 | 2284.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;246 | 93.6954 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 246 | 37006.246 | 2284.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;256 | 93.6954 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 256 | 37006.256 | 2284.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;266 | 93.6954 | 291.8584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 266 | 37006.266 | 2284.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;276 | 93.6954 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 276 | 37006.276 | 2284.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;286 | 93.6954 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 286 | 37006.286 | 2284.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;296 | 93.6954 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 296 | 37006.296 | 2284.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;306 | 93.6954 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 306 | 37006.306 | 2284.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;316 | 93.6954 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 316 | 37006.316 | 2284.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;326 | 93.6954 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 326 | 37006.326 | 2284.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;336 | 93.6954 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 336 | 37006.336 | 2284.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;346 | 93.6924 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 346 | 37006.346 | 2284.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;356 | 93.6924 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 356 | 37006.356 | 2284.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;366 | 93.6924 | 291.8552 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 366 | 37006.366 | 2284.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;376 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 376 | 37006.376 | 2284.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;386 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 386 | 37006.386 | 2284.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;396 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 396 | 37006.396 | 2284.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;406 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 406 | 37006.406 | 2284.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;416 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 416 | 37006.416 | 2284.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;426 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 426 | 37006.426 | 2284.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;436 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 436 | 37006.436 | 2284.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;446 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 446 | 37006.446 | 2284.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;456 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 456 | 37006.456 | 2284.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;466 | 93.6924 | 291.8482 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 466 | 37006.466 | 2284.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;476 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 476 | 37006.476 | 2284.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;486 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 486 | 37006.486 | 2284.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;496 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 496 | 37006.496 | 2284.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;506 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 506 | 37006.506 | 2284.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;516 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 516 | 37006.516 | 2284.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;526 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 526 | 37006.526 | 2284.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;536 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 536 | 37006.536 | 2285
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;546 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 546 | 37006.546 | 2285.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;556 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 556 | 37006.556 | 2285.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;566 | 93.6924 | 291.8605 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 566 | 37006.566 | 2285.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;576 | 93.6924 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 576 | 37006.576 | 2285.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;586 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 586 | 37006.586 | 2285.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;596 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 596 | 37006.596 | 2285.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;606 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 606 | 37006.606 | 2285.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;616 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 616 | 37006.616 | 2285.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;626 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 626 | 37006.626 | 2285.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;636 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 636 | 37006.636 | 2285.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;646 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 646 | 37006.646 | 2285.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;656 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 656 | 37006.656 | 2285.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;666 | 93.6904 | 291.8711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 666 | 37006.666 | 2285.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;676 | 93.6904 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 676 | 37006.676 | 2285.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;686 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 686 | 37006.686 | 2285.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;696 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 696 | 37006.696 | 2285.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;706 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 706 | 37006.706 | 2285.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;716 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 716 | 37006.716 | 2285.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;726 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 726 | 37006.726 | 2285.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;736 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 736 | 37006.736 | 2285.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;746 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 746 | 37006.746 | 2285.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;756 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 756 | 37006.756 | 2285.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;766 | 93.6884 | 291.8491 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 766 | 37006.766 | 2285.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;776 | 93.6884 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 776 | 37006.776 | 2285.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;786 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 786 | 37006.786 | 2285.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;796 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 796 | 37006.796 | 2285.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;806 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 806 | 37006.806 | 2285.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;816 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 816 | 37006.816 | 2285.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;826 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 826 | 37006.826 | 2285.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;836 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 836 | 37006.836 | 2285.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;846 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 846 | 37006.846 | 2285.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;856 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 856 | 37006.856 | 2285.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;866 | 93.6874 | 291.8203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 866 | 37006.866 | 2285.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;876 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 876 | 37006.876 | 2285.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;886 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 886 | 37006.886 | 2285.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;896 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 896 | 37006.896 | 2285.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;906 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 906 | 37006.906 | 2285.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;916 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 916 | 37006.916 | 2285.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;926 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 926 | 37006.926 | 2285.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;936 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 936 | 37006.936 | 2285.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;946 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 946 | 37006.946 | 2285.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;956 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 956 | 37006.956 | 2285.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;966 | 93.6874 | 291.8046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 966 | 37006.966 | 2285.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;976 | 93.6874 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 976 | 37006.976 | 2285.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;986 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 986 | 37006.986 | 2285.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:46;996 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 46 | 996 | 37006.996 | 2285.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;006 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 006 | 37007.006 | 2285.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;016 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 016 | 37007.016 | 2285.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;026 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 026 | 37007.026 | 2285.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;036 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 036 | 37007.036 | 2285.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;046 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 046 | 37007.046 | 2285.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;056 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 056 | 37007.056 | 2285.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;066 | 93.6844 | 291.7887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 066 | 37007.066 | 2285.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;076 | 93.6844 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 076 | 37007.076 | 2285.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;086 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 086 | 37007.086 | 2285.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;096 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 096 | 37007.096 | 2285.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;106 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 106 | 37007.106 | 2285.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;116 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 116 | 37007.116 | 2285.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;126 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 126 | 37007.126 | 2285.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;136 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 136 | 37007.136 | 2285.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;146 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 146 | 37007.146 | 2285.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;156 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 156 | 37007.156 | 2285.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;166 | 93.6824 | 291.7749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 166 | 37007.166 | 2285.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;176 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 176 | 37007.176 | 2285.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;186 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 186 | 37007.186 | 2285.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;196 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 196 | 37007.196 | 2285.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;206 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 206 | 37007.206 | 2285.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;216 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 216 | 37007.216 | 2285.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;226 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 226 | 37007.226 | 2285.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;236 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 236 | 37007.236 | 2285.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;246 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 246 | 37007.246 | 2285.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;256 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 256 | 37007.256 | 2285.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;266 | 93.6824 | 291.7862 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 266 | 37007.266 | 2285.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;276 | 93.6824 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 276 | 37007.276 | 2285.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;286 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 286 | 37007.286 | 2285.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;296 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 296 | 37007.296 | 2285.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;306 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 306 | 37007.306 | 2285.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;316 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 316 | 37007.316 | 2285.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;326 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 326 | 37007.326 | 2285.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;336 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 336 | 37007.336 | 2285.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;346 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 346 | 37007.346 | 2285.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;356 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 356 | 37007.356 | 2285.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;366 | 93.6804 | 291.799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 366 | 37007.366 | 2285.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;376 | 93.6804 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 376 | 37007.376 | 2285.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;386 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 386 | 37007.386 | 2285.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;396 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 396 | 37007.396 | 2285.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;406 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 406 | 37007.406 | 2285.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;416 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 416 | 37007.416 | 2285.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;426 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 426 | 37007.426 | 2285.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;436 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 436 | 37007.436 | 2285.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;446 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 446 | 37007.446 | 2285.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;456 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 456 | 37007.456 | 2285.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;466 | 93.6784 | 291.7822 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 466 | 37007.466 | 2285.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;476 | 93.6784 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 476 | 37007.476 | 2285.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;486 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 486 | 37007.486 | 2285.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;496 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 496 | 37007.496 | 2285.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;506 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 506 | 37007.506 | 2285.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;516 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 516 | 37007.516 | 2285.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;526 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 526 | 37007.526 | 2285.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;536 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 536 | 37007.536 | 2286
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;546 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 546 | 37007.546 | 2286.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;556 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 556 | 37007.556 | 2286.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;566 | 93.6774 | 291.7606 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 566 | 37007.566 | 2286.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;576 | 93.6774 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 576 | 37007.576 | 2286.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;586 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 586 | 37007.586 | 2286.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;596 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 596 | 37007.596 | 2286.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;606 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 606 | 37007.606 | 2286.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;616 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 616 | 37007.616 | 2286.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;626 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 626 | 37007.626 | 2286.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;636 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 636 | 37007.636 | 2286.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;646 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 646 | 37007.646 | 2286.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;656 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 656 | 37007.656 | 2286.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;666 | 93.6784 | 291.7511 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 666 | 37007.666 | 2286.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;676 | 93.6784 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 676 | 37007.676 | 2286.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;686 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 686 | 37007.686 | 2286.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;696 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 696 | 37007.696 | 2286.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;706 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 706 | 37007.706 | 2286.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;716 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 716 | 37007.716 | 2286.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;726 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 726 | 37007.726 | 2286.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;736 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 736 | 37007.736 | 2286.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;746 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 746 | 37007.746 | 2286.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;756 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 756 | 37007.756 | 2286.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;766 | 93.6754 | 291.7435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 766 | 37007.766 | 2286.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;776 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 776 | 37007.776 | 2286.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;786 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 786 | 37007.786 | 2286.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;796 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 796 | 37007.796 | 2286.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;806 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 806 | 37007.806 | 2286.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;816 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 816 | 37007.816 | 2286.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;826 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 826 | 37007.826 | 2286.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;836 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 836 | 37007.836 | 2286.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;846 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 846 | 37007.846 | 2286.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;856 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 856 | 37007.856 | 2286.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;866 | 93.6754 | 291.7402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 866 | 37007.866 | 2286.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;876 | 93.6754 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 876 | 37007.876 | 2286.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;886 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 886 | 37007.886 | 2286.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;896 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 896 | 37007.896 | 2286.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;906 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 906 | 37007.906 | 2286.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;916 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 916 | 37007.916 | 2286.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;926 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 926 | 37007.926 | 2286.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;936 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 936 | 37007.936 | 2286.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;946 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 946 | 37007.946 | 2286.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;956 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 956 | 37007.956 | 2286.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;966 | 93.6744 | 291.7524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 966 | 37007.966 | 2286.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;976 | 93.6744 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 976 | 37007.976 | 2286.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;986 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 986 | 37007.986 | 2286.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:47;996 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 47 | 996 | 37007.996 | 2286.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;006 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 006 | 37008.006 | 2286.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;016 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 016 | 37008.016 | 2286.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;026 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 026 | 37008.026 | 2286.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;036 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 036 | 37008.036 | 2286.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;046 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 046 | 37008.046 | 2286.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;056 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 056 | 37008.056 | 2286.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;066 | 93.6724 | 291.7533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 066 | 37008.066 | 2286.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;076 | 93.6724 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 076 | 37008.076 | 2286.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;086 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 086 | 37008.086 | 2286.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;096 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 096 | 37008.096 | 2286.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;106 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 106 | 37008.106 | 2286.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;116 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 116 | 37008.116 | 2286.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;126 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 126 | 37008.126 | 2286.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;136 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 136 | 37008.136 | 2286.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;146 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 146 | 37008.146 | 2286.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;156 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 156 | 37008.156 | 2286.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;166 | 93.6714 | 291.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 166 | 37008.166 | 2286.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;176 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 176 | 37008.176 | 2286.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;186 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 186 | 37008.186 | 2286.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;196 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 196 | 37008.196 | 2286.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;206 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 206 | 37008.206 | 2286.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;216 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 216 | 37008.216 | 2286.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;226 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 226 | 37008.226 | 2286.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;236 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 236 | 37008.236 | 2286.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;246 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 246 | 37008.246 | 2286.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;256 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 256 | 37008.256 | 2286.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;266 | 93.6714 | 291.6954 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 266 | 37008.266 | 2286.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;276 | 93.6714 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 276 | 37008.276 | 2286.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;286 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 286 | 37008.286 | 2286.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;296 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 296 | 37008.296 | 2286.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;306 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 306 | 37008.306 | 2286.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;316 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 316 | 37008.316 | 2286.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;326 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 326 | 37008.326 | 2286.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;336 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 336 | 37008.336 | 2286.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;346 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 346 | 37008.346 | 2286.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;356 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 356 | 37008.356 | 2286.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;366 | 93.6684 | 291.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 366 | 37008.366 | 2286.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;376 | 93.6684 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 376 | 37008.376 | 2286.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;386 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 386 | 37008.386 | 2286.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;396 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 396 | 37008.396 | 2286.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;406 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 406 | 37008.406 | 2286.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;416 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 416 | 37008.416 | 2286.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;426 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 426 | 37008.426 | 2286.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;436 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 436 | 37008.436 | 2286.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;446 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 446 | 37008.446 | 2286.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;456 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 456 | 37008.456 | 2286.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;466 | 93.6664 | 291.6722 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 466 | 37008.466 | 2286.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;476 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 476 | 37008.476 | 2286.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;486 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 486 | 37008.486 | 2286.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;496 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 496 | 37008.496 | 2286.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;506 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 506 | 37008.506 | 2286.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;516 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 516 | 37008.516 | 2286.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;526 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 526 | 37008.526 | 2286.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;536 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 536 | 37008.536 | 2287
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;546 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 546 | 37008.546 | 2287.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;556 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 556 | 37008.556 | 2287.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;566 | 93.6664 | 291.6674 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 566 | 37008.566 | 2287.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;576 | 93.6664 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 576 | 37008.576 | 2287.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;586 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 586 | 37008.586 | 2287.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;596 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 596 | 37008.596 | 2287.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;606 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 606 | 37008.606 | 2287.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;616 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 616 | 37008.616 | 2287.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;626 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 626 | 37008.626 | 2287.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;636 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 636 | 37008.636 | 2287.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;646 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 646 | 37008.646 | 2287.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;656 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 656 | 37008.656 | 2287.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;666 | 93.6644 | 291.6942 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 666 | 37008.666 | 2287.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;676 | 93.6644 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 676 | 37008.676 | 2287.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;686 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 686 | 37008.686 | 2287.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;696 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 696 | 37008.696 | 2287.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;706 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 706 | 37008.706 | 2287.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;716 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 716 | 37008.716 | 2287.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;726 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 726 | 37008.726 | 2287.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;736 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 736 | 37008.736 | 2287.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;746 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 746 | 37008.746 | 2287.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;756 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 756 | 37008.756 | 2287.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;766 | 93.6624 | 291.7144 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 766 | 37008.766 | 2287.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;776 | 93.6624 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 776 | 37008.776 | 2287.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;786 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 786 | 37008.786 | 2287.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;796 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 796 | 37008.796 | 2287.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;806 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 806 | 37008.806 | 2287.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;816 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 816 | 37008.816 | 2287.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;826 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 826 | 37008.826 | 2287.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;836 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 836 | 37008.836 | 2287.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;846 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 846 | 37008.846 | 2287.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;856 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 856 | 37008.856 | 2287.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;866 | 93.6604 | 291.6975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 866 | 37008.866 | 2287.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;876 | 93.6604 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 876 | 37008.876 | 2287.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;886 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 886 | 37008.886 | 2287.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;896 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 896 | 37008.896 | 2287.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;906 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 906 | 37008.906 | 2287.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;916 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 916 | 37008.916 | 2287.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;926 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 926 | 37008.926 | 2287.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;936 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 936 | 37008.936 | 2287.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;946 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 946 | 37008.946 | 2287.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;956 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 956 | 37008.956 | 2287.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;966 | 93.6614 | 291.6789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 966 | 37008.966 | 2287.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;976 | 93.6614 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 976 | 37008.976 | 2287.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;986 | 93.6614 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 986 | 37008.986 | 2287.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:48;996 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 48 | 996 | 37008.996 | 2287.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;006 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 006 | 37009.006 | 2287.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;016 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 016 | 37009.016 | 2287.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;026 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 026 | 37009.026 | 2287.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;036 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 036 | 37009.036 | 2287.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;046 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 046 | 37009.046 | 2287.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;056 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 056 | 37009.056 | 2287.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;066 | 93.6574 | 291.6713 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 066 | 37009.066 | 2287.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;076 | 93.6574 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 076 | 37009.076 | 2287.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;086 | 93.6574 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 086 | 37009.086 | 2287.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;096 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 096 | 37009.096 | 2287.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;106 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 106 | 37009.106 | 2287.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;116 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 116 | 37009.116 | 2287.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;126 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 126 | 37009.126 | 2287.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;136 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 136 | 37009.136 | 2287.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;146 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 146 | 37009.146 | 2287.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;156 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 156 | 37009.156 | 2287.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;166 | 93.6564 | 291.6643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 166 | 37009.166 | 2287.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;176 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 176 | 37009.176 | 2287.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;186 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 186 | 37009.186 | 2287.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;196 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 196 | 37009.196 | 2287.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;206 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 206 | 37009.206 | 2287.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;216 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 216 | 37009.216 | 2287.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;226 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 226 | 37009.226 | 2287.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;236 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 236 | 37009.236 | 2287.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;246 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 246 | 37009.246 | 2287.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;256 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 256 | 37009.256 | 2287.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;266 | 93.6564 | 291.652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 266 | 37009.266 | 2287.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;276 | 93.6564 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 276 | 37009.276 | 2287.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;286 | 93.6564 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 286 | 37009.286 | 2287.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;296 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 296 | 37009.296 | 2287.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;306 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 306 | 37009.306 | 2287.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;316 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 316 | 37009.316 | 2287.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;326 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 326 | 37009.326 | 2287.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;336 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 336 | 37009.336 | 2287.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;346 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 346 | 37009.346 | 2287.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;356 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 356 | 37009.356 | 2287.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;366 | 93.6544 | 291.6471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 366 | 37009.366 | 2287.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;376 | 93.6544 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 376 | 37009.376 | 2287.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;386 | 93.6544 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 386 | 37009.386 | 2287.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;396 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 396 | 37009.396 | 2287.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;406 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 406 | 37009.406 | 2287.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;416 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 416 | 37009.416 | 2287.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;426 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 426 | 37009.426 | 2287.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;436 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 436 | 37009.436 | 2287.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;446 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 446 | 37009.446 | 2287.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;456 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 456 | 37009.456 | 2287.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;466 | 93.6524 | 291.6678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 466 | 37009.466 | 2287.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;476 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 476 | 37009.476 | 2287.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;486 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 486 | 37009.486 | 2287.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;496 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 496 | 37009.496 | 2287.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;506 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 506 | 37009.506 | 2287.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;516 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 516 | 37009.516 | 2287.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;526 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 526 | 37009.526 | 2287.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;536 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 536 | 37009.536 | 2288
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;546 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 546 | 37009.546 | 2288.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;556 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 556 | 37009.556 | 2288.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;566 | 93.6524 | 291.6735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 566 | 37009.566 | 2288.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;576 | 93.6524 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 576 | 37009.576 | 2288.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;586 | 93.6524 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 586 | 37009.586 | 2288.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;596 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 596 | 37009.596 | 2288.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;606 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 606 | 37009.606 | 2288.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;616 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 616 | 37009.616 | 2288.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;626 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 626 | 37009.626 | 2288.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;636 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 636 | 37009.636 | 2288.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;646 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 646 | 37009.646 | 2288.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;656 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 656 | 37009.656 | 2288.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;666 | 93.6514 | 291.6433 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 666 | 37009.666 | 2288.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;676 | 93.6514 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 676 | 37009.676 | 2288.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;686 | 93.6514 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 686 | 37009.686 | 2288.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;696 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 696 | 37009.696 | 2288.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;706 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 706 | 37009.706 | 2288.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;716 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 716 | 37009.716 | 2288.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;726 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 726 | 37009.726 | 2288.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;736 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 736 | 37009.736 | 2288.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;746 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 746 | 37009.746 | 2288.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;756 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 756 | 37009.756 | 2288.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;766 | 93.6504 | 291.618 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 766 | 37009.766 | 2288.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;776 | 93.6504 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 776 | 37009.776 | 2288.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;786 | 93.6504 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 786 | 37009.786 | 2288.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;796 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 796 | 37009.796 | 2288.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;806 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 806 | 37009.806 | 2288.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;816 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 816 | 37009.816 | 2288.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;826 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 826 | 37009.826 | 2288.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;836 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 836 | 37009.836 | 2288.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;846 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 846 | 37009.846 | 2288.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;856 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 856 | 37009.856 | 2288.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;866 | 93.6494 | 291.6112 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 866 | 37009.866 | 2288.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;876 | 93.6494 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 876 | 37009.876 | 2288.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;886 | 93.6494 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 886 | 37009.886 | 2288.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;896 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 896 | 37009.896 | 2288.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;906 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 906 | 37009.906 | 2288.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;916 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 916 | 37009.916 | 2288.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;926 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 926 | 37009.926 | 2288.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;936 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 936 | 37009.936 | 2288.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;946 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 946 | 37009.946 | 2288.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;956 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 956 | 37009.956 | 2288.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;966 | 93.6484 | 291.6101 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 966 | 37009.966 | 2288.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;976 | 93.6484 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 976 | 37009.976 | 2288.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;986 | 93.6484 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 986 | 37009.986 | 2288.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:49;996 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 49 | 996 | 37009.996 | 2288.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;006 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 006 | 37010.006 | 2288.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;016 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 016 | 37010.016 | 2288.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;026 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 026 | 37010.026 | 2288.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;036 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 036 | 37010.036 | 2288.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;046 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 046 | 37010.046 | 2288.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;056 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 056 | 37010.056 | 2288.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;066 | 93.6454 | 291.6183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 066 | 37010.066 | 2288.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;076 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 076 | 37010.076 | 2288.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;086 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 086 | 37010.086 | 2288.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;096 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 096 | 37010.096 | 2288.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;106 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 106 | 37010.106 | 2288.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;116 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 116 | 37010.116 | 2288.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;126 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 126 | 37010.126 | 2288.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;136 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 136 | 37010.136 | 2288.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;146 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 146 | 37010.146 | 2288.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;156 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 156 | 37010.156 | 2288.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;166 | 93.6454 | 291.6396 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 166 | 37010.166 | 2288.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;176 | 93.6454 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 176 | 37010.176 | 2288.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;186 | 93.6454 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 186 | 37010.186 | 2288.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;196 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 196 | 37010.196 | 2288.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;206 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 206 | 37010.206 | 2288.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;216 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 216 | 37010.216 | 2288.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;226 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 226 | 37010.226 | 2288.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;236 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 236 | 37010.236 | 2288.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;246 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 246 | 37010.246 | 2288.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;256 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 256 | 37010.256 | 2288.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;266 | 93.6444 | 291.6442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 266 | 37010.266 | 2288.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;276 | 93.6444 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 276 | 37010.276 | 2288.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;286 | 93.6444 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 286 | 37010.286 | 2288.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;296 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 296 | 37010.296 | 2288.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;306 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 306 | 37010.306 | 2288.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;316 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 316 | 37010.316 | 2288.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;326 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 326 | 37010.326 | 2288.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;336 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 336 | 37010.336 | 2288.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;346 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 346 | 37010.346 | 2288.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;356 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 356 | 37010.356 | 2288.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;366 | 93.6414 | 291.6218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 366 | 37010.366 | 2288.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;376 | 93.6414 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 376 | 37010.376 | 2288.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;386 | 93.6414 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 386 | 37010.386 | 2288.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;396 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 396 | 37010.396 | 2288.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;406 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 406 | 37010.406 | 2288.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;416 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 416 | 37010.416 | 2288.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;426 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 426 | 37010.426 | 2288.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;436 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 436 | 37010.436 | 2288.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;446 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 446 | 37010.446 | 2288.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;456 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 456 | 37010.456 | 2288.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;466 | 93.6404 | 291.6027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 466 | 37010.466 | 2288.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;476 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 476 | 37010.476 | 2288.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;486 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 486 | 37010.486 | 2288.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;496 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 496 | 37010.496 | 2288.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;506 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 506 | 37010.506 | 2288.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;516 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 516 | 37010.516 | 2288.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;526 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 526 | 37010.526 | 2288.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;536 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 536 | 37010.536 | 2289
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;546 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 546 | 37010.546 | 2289.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;556 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 556 | 37010.556 | 2289.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;566 | 93.6404 | 291.5927 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 566 | 37010.566 | 2289.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;576 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 576 | 37010.576 | 2289.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;586 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 586 | 37010.586 | 2289.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;596 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 596 | 37010.596 | 2289.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;606 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 606 | 37010.606 | 2289.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;616 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 616 | 37010.616 | 2289.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;626 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 626 | 37010.626 | 2289.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;636 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 636 | 37010.636 | 2289.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;646 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 646 | 37010.646 | 2289.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;656 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 656 | 37010.656 | 2289.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;666 | 93.6404 | 291.5817 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 666 | 37010.666 | 2289.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;676 | 93.6404 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 676 | 37010.676 | 2289.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;686 | 93.6404 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 686 | 37010.686 | 2289.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;696 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 696 | 37010.696 | 2289.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;706 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 706 | 37010.706 | 2289.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;716 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 716 | 37010.716 | 2289.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;726 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 726 | 37010.726 | 2289.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;736 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 736 | 37010.736 | 2289.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;746 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 746 | 37010.746 | 2289.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;756 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 756 | 37010.756 | 2289.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;766 | 93.6354 | 291.581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 766 | 37010.766 | 2289.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;776 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 776 | 37010.776 | 2289.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;786 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 786 | 37010.786 | 2289.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;796 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 796 | 37010.796 | 2289.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;806 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 806 | 37010.806 | 2289.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;816 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 816 | 37010.816 | 2289.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;826 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 826 | 37010.826 | 2289.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;836 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 836 | 37010.836 | 2289.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;846 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 846 | 37010.846 | 2289.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;856 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 856 | 37010.856 | 2289.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;866 | 93.6354 | 291.5977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 866 | 37010.866 | 2289.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;876 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 876 | 37010.876 | 2289.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;886 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 886 | 37010.886 | 2289.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;896 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 896 | 37010.896 | 2289.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;906 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 906 | 37010.906 | 2289.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;916 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 916 | 37010.916 | 2289.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;926 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 926 | 37010.926 | 2289.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;936 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 936 | 37010.936 | 2289.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;946 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 946 | 37010.946 | 2289.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;956 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 956 | 37010.956 | 2289.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;966 | 93.6354 | 291.5987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 966 | 37010.966 | 2289.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;976 | 93.6354 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 976 | 37010.976 | 2289.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;986 | 93.6354 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 986 | 37010.986 | 2289.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:50;996 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 50 | 996 | 37010.996 | 2289.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;006 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 006 | 37011.006 | 2289.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;016 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 016 | 37011.016 | 2289.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;026 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 026 | 37011.026 | 2289.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;036 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 036 | 37011.036 | 2289.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;046 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 046 | 37011.046 | 2289.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;056 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 056 | 37011.056 | 2289.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;066 | 93.6344 | 291.5749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 066 | 37011.066 | 2289.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;076 | 93.6344 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 076 | 37011.076 | 2289.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;086 | 93.6344 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 086 | 37011.086 | 2289.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;096 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 096 | 37011.096 | 2289.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;106 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 106 | 37011.106 | 2289.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;116 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 116 | 37011.116 | 2289.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;126 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 126 | 37011.126 | 2289.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;136 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 136 | 37011.136 | 2289.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;146 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 146 | 37011.146 | 2289.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;156 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 156 | 37011.156 | 2289.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;166 | 93.6324 | 291.5627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 166 | 37011.166 | 2289.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;176 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 176 | 37011.176 | 2289.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;186 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 186 | 37011.186 | 2289.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;196 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 196 | 37011.196 | 2289.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;206 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 206 | 37011.206 | 2289.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;216 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 216 | 37011.216 | 2289.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;226 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 226 | 37011.226 | 2289.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;236 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 236 | 37011.236 | 2289.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;246 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 246 | 37011.246 | 2289.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;256 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 256 | 37011.256 | 2289.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;266 | 93.6324 | 291.56 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 266 | 37011.266 | 2289.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;276 | 93.6324 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 276 | 37011.276 | 2289.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;286 | 93.6324 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 286 | 37011.286 | 2289.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;296 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 296 | 37011.296 | 2289.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;306 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 306 | 37011.306 | 2289.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;316 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 316 | 37011.316 | 2289.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;326 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 326 | 37011.326 | 2289.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;336 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 336 | 37011.336 | 2289.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;346 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 346 | 37011.346 | 2289.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;356 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 356 | 37011.356 | 2289.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;366 | 93.6314 | 291.5449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 366 | 37011.366 | 2289.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;376 | 93.6314 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 376 | 37011.376 | 2289.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;386 | 93.6314 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 386 | 37011.386 | 2289.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;396 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 396 | 37011.396 | 2289.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;406 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 406 | 37011.406 | 2289.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;416 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 416 | 37011.416 | 2289.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;426 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 426 | 37011.426 | 2289.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;436 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 436 | 37011.436 | 2289.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;446 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 446 | 37011.446 | 2289.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;456 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 456 | 37011.456 | 2289.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;466 | 93.6294 | 291.5403 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 466 | 37011.466 | 2289.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;476 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 476 | 37011.476 | 2289.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;486 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 486 | 37011.486 | 2289.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;496 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 496 | 37011.496 | 2289.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;506 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 506 | 37011.506 | 2289.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;516 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 516 | 37011.516 | 2289.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;526 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 526 | 37011.526 | 2289.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;536 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 536 | 37011.536 | 2290
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;546 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 546 | 37011.546 | 2290.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;556 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 556 | 37011.556 | 2290.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;566 | 93.6294 | 291.5611 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 566 | 37011.566 | 2290.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;576 | 93.6294 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 576 | 37011.576 | 2290.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;586 | 93.6294 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 586 | 37011.586 | 2290.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;596 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 596 | 37011.596 | 2290.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;606 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 606 | 37011.606 | 2290.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;616 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 616 | 37011.616 | 2290.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;626 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 626 | 37011.626 | 2290.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;636 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 636 | 37011.636 | 2290.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;646 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 646 | 37011.646 | 2290.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;656 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 656 | 37011.656 | 2290.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;666 | 93.6284 | 291.5728 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 666 | 37011.666 | 2290.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;676 | 93.6284 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 676 | 37011.676 | 2290.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;686 | 93.6284 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 686 | 37011.686 | 2290.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;696 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 696 | 37011.696 | 2290.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;706 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 706 | 37011.706 | 2290.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;716 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 716 | 37011.716 | 2290.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;726 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 726 | 37011.726 | 2290.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;736 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 736 | 37011.736 | 2290.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;746 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 746 | 37011.746 | 2290.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;756 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 756 | 37011.756 | 2290.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;766 | 93.6264 | 291.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 766 | 37011.766 | 2290.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;776 | 93.6264 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 776 | 37011.776 | 2290.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;786 | 93.6264 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 786 | 37011.786 | 2290.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;796 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 796 | 37011.796 | 2290.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;806 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 806 | 37011.806 | 2290.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;816 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 816 | 37011.816 | 2290.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;826 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 826 | 37011.826 | 2290.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;836 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 836 | 37011.836 | 2290.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;846 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 846 | 37011.846 | 2290.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;856 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 856 | 37011.856 | 2290.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;866 | 93.6254 | 291.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 866 | 37011.866 | 2290.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;876 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 876 | 37011.876 | 2290.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;886 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 886 | 37011.886 | 2290.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;896 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 896 | 37011.896 | 2290.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;906 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 906 | 37011.906 | 2290.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;916 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 916 | 37011.916 | 2290.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;926 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 926 | 37011.926 | 2290.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;936 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 936 | 37011.936 | 2290.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;946 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 946 | 37011.946 | 2290.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;956 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 956 | 37011.956 | 2290.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;966 | 93.6254 | 291.5636 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 966 | 37011.966 | 2290.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;976 | 93.6254 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 976 | 37011.976 | 2290.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;986 | 93.6254 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 986 | 37011.986 | 2290.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:51;996 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 51 | 996 | 37011.996 | 2290.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;006 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 006 | 37012.006 | 2290.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;016 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 016 | 37012.016 | 2290.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;026 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 026 | 37012.026 | 2290.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;036 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 036 | 37012.036 | 2290.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;046 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 046 | 37012.046 | 2290.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;056 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 056 | 37012.056 | 2290.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;066 | 93.6234 | 291.5484 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 066 | 37012.066 | 2290.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;076 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 076 | 37012.076 | 2290.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;086 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 086 | 37012.086 | 2290.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;096 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 096 | 37012.096 | 2290.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;106 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 106 | 37012.106 | 2290.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;116 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 116 | 37012.116 | 2290.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;126 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 126 | 37012.126 | 2290.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;136 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 136 | 37012.136 | 2290.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;146 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 146 | 37012.146 | 2290.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;156 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 156 | 37012.156 | 2290.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;166 | 93.6234 | 291.5464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 166 | 37012.166 | 2290.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;176 | 93.6234 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 176 | 37012.176 | 2290.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;186 | 93.6234 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 186 | 37012.186 | 2290.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;196 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 196 | 37012.196 | 2290.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;206 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 206 | 37012.206 | 2290.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;216 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 216 | 37012.216 | 2290.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;226 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 226 | 37012.226 | 2290.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;236 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 236 | 37012.236 | 2290.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;246 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 246 | 37012.246 | 2290.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;256 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 256 | 37012.256 | 2290.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;266 | 93.6204 | 291.5694 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 266 | 37012.266 | 2290.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;276 | 93.6204 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 276 | 37012.276 | 2290.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;286 | 93.6204 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 286 | 37012.286 | 2290.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;296 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 296 | 37012.296 | 2290.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;306 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 306 | 37012.306 | 2290.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;316 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 316 | 37012.316 | 2290.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;326 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 326 | 37012.326 | 2290.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;336 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 336 | 37012.336 | 2290.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;346 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 346 | 37012.346 | 2290.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;356 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 356 | 37012.356 | 2290.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;366 | 93.6184 | 291.5789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 366 | 37012.366 | 2290.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;376 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 376 | 37012.376 | 2290.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;386 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 386 | 37012.386 | 2290.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;396 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 396 | 37012.396 | 2290.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;406 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 406 | 37012.406 | 2290.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;416 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 416 | 37012.416 | 2290.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;426 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 426 | 37012.426 | 2290.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;436 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 436 | 37012.436 | 2290.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;446 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 446 | 37012.446 | 2290.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;456 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 456 | 37012.456 | 2290.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;466 | 93.6184 | 291.5654 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 466 | 37012.466 | 2290.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;476 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 476 | 37012.476 | 2290.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;486 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 486 | 37012.486 | 2290.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;496 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 496 | 37012.496 | 2290.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;506 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 506 | 37012.506 | 2290.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;516 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 516 | 37012.516 | 2290.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;526 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 526 | 37012.526 | 2290.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;536 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 536 | 37012.536 | 2291
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;546 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 546 | 37012.546 | 2291.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;556 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 556 | 37012.556 | 2291.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;566 | 93.6184 | 291.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 566 | 37012.566 | 2291.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;576 | 93.6184 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 576 | 37012.576 | 2291.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;586 | 93.6184 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 586 | 37012.586 | 2291.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;596 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 596 | 37012.596 | 2291.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;606 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 606 | 37012.606 | 2291.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;616 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 616 | 37012.616 | 2291.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;626 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 626 | 37012.626 | 2291.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;636 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 636 | 37012.636 | 2291.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;646 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 646 | 37012.646 | 2291.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;656 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 656 | 37012.656 | 2291.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;666 | 93.6164 | 291.5294 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 666 | 37012.666 | 2291.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;676 | 93.6164 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 676 | 37012.676 | 2291.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;686 | 93.6164 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 686 | 37012.686 | 2291.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;696 | 93.6164 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 696 | 37012.696 | 2291.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;706 | 93.6164 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 706 | 37012.706 | 2291.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;716 | 93.6164 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 716 | 37012.716 | 2291.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;726 | 93.6134 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 726 | 37012.726 | 2291.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;736 | 93.6134 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 736 | 37012.736 | 2291.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;746 | 93.6134 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 746 | 37012.746 | 2291.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;756 | 93.6134 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 756 | 37012.756 | 2291.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;766 | 93.6134 | 291.4973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 766 | 37012.766 | 2291.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;776 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 776 | 37012.776 | 2291.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;786 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 786 | 37012.786 | 2291.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;796 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 796 | 37012.796 | 2291.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;806 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 806 | 37012.806 | 2291.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;816 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 816 | 37012.816 | 2291.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;826 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 826 | 37012.826 | 2291.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;836 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 836 | 37012.836 | 2291.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;846 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 846 | 37012.846 | 2291.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;856 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 856 | 37012.856 | 2291.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;866 | 93.6134 | 291.4792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 866 | 37012.866 | 2291.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;876 | 93.6134 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 876 | 37012.876 | 2291.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;886 | 93.6134 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 886 | 37012.886 | 2291.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;896 | 93.6134 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 896 | 37012.896 | 2291.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;906 | 93.6134 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 906 | 37012.906 | 2291.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;916 | 93.6134 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 916 | 37012.916 | 2291.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;926 | 93.6124 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 926 | 37012.926 | 2291.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;936 | 93.6124 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 936 | 37012.936 | 2291.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;946 | 93.6124 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 946 | 37012.946 | 2291.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;956 | 93.6124 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 956 | 37012.956 | 2291.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;966 | 93.6124 | 291.4816 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 966 | 37012.966 | 2291.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;976 | 93.6124 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 976 | 37012.976 | 2291.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;986 | 93.6124 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 986 | 37012.986 | 2291.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:52;996 | 93.6124 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 52 | 996 | 37012.996 | 2291.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;006 | 93.6124 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 006 | 37013.006 | 2291.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;016 | 93.6124 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 016 | 37013.016 | 2291.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;026 | 93.6114 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 026 | 37013.026 | 2291.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;036 | 93.6114 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 036 | 37013.036 | 2291.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;046 | 93.6114 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 046 | 37013.046 | 2291.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;056 | 93.6114 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 056 | 37013.056 | 2291.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;066 | 93.6114 | 291.4725 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 066 | 37013.066 | 2291.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;076 | 93.6114 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 076 | 37013.076 | 2291.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;086 | 93.6114 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 086 | 37013.086 | 2291.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;096 | 93.6114 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 096 | 37013.096 | 2291.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;106 | 93.6114 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 106 | 37013.106 | 2291.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;116 | 93.6114 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 116 | 37013.116 | 2291.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;126 | 93.6104 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 126 | 37013.126 | 2291.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;136 | 93.6104 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 136 | 37013.136 | 2291.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;146 | 93.6104 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 146 | 37013.146 | 2291.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;156 | 93.6104 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 156 | 37013.156 | 2291.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;166 | 93.6104 | 291.4524 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 166 | 37013.166 | 2291.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;176 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 176 | 37013.176 | 2291.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;186 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 186 | 37013.186 | 2291.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;196 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 196 | 37013.196 | 2291.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;206 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 206 | 37013.206 | 2291.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;216 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 216 | 37013.216 | 2291.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;226 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 226 | 37013.226 | 2291.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;236 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 236 | 37013.236 | 2291.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;246 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 246 | 37013.246 | 2291.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;256 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 256 | 37013.256 | 2291.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;266 | 93.6104 | 291.4451 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 266 | 37013.266 | 2291.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;276 | 93.6104 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 276 | 37013.276 | 2291.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;286 | 93.6104 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 286 | 37013.286 | 2291.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;296 | 93.6104 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 296 | 37013.296 | 2291.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;306 | 93.6104 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 306 | 37013.306 | 2291.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;316 | 93.6104 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 316 | 37013.316 | 2291.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;326 | 93.6074 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 326 | 37013.326 | 2291.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;336 | 93.6074 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 336 | 37013.336 | 2291.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;346 | 93.6074 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 346 | 37013.346 | 2291.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;356 | 93.6074 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 356 | 37013.356 | 2291.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;366 | 93.6074 | 291.4271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 366 | 37013.366 | 2291.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;376 | 93.6074 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 376 | 37013.376 | 2291.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;386 | 93.6074 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 386 | 37013.386 | 2291.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;396 | 93.6074 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 396 | 37013.396 | 2291.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;406 | 93.6074 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 406 | 37013.406 | 2291.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;416 | 93.6074 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 416 | 37013.416 | 2291.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;426 | 93.6054 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 426 | 37013.426 | 2291.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;436 | 93.6054 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 436 | 37013.436 | 2291.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;446 | 93.6054 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 446 | 37013.446 | 2291.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;456 | 93.6054 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 456 | 37013.456 | 2291.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;466 | 93.6054 | 291.3792 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 466 | 37013.466 | 2291.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;476 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 476 | 37013.476 | 2291.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;486 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 486 | 37013.486 | 2291.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;496 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 496 | 37013.496 | 2291.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;506 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 506 | 37013.506 | 2291.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;516 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 516 | 37013.516 | 2291.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;526 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 526 | 37013.526 | 2291.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;536 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 536 | 37013.536 | 2292
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;546 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 546 | 37013.546 | 2292.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;556 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 556 | 37013.556 | 2292.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;566 | 93.6054 | 291.3558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 566 | 37013.566 | 2292.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;576 | 93.6054 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 576 | 37013.576 | 2292.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;586 | 93.6054 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 586 | 37013.586 | 2292.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;596 | 93.6054 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 596 | 37013.596 | 2292.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;606 | 93.6054 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 606 | 37013.606 | 2292.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;616 | 93.6054 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 616 | 37013.616 | 2292.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;626 | 93.6044 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 626 | 37013.626 | 2292.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;636 | 93.6044 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 636 | 37013.636 | 2292.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;646 | 93.6044 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 646 | 37013.646 | 2292.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;656 | 93.6044 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 656 | 37013.656 | 2292.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;666 | 93.6044 | 291.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 666 | 37013.666 | 2292.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;676 | 93.6044 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 676 | 37013.676 | 2292.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;686 | 93.6044 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 686 | 37013.686 | 2292.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;696 | 93.6044 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 696 | 37013.696 | 2292.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;706 | 93.6044 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 706 | 37013.706 | 2292.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;716 | 93.6044 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 716 | 37013.716 | 2292.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;726 | 93.6024 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 726 | 37013.726 | 2292.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;736 | 93.6024 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 736 | 37013.736 | 2292.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;746 | 93.6024 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 746 | 37013.746 | 2292.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;756 | 93.6024 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 756 | 37013.756 | 2292.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;766 | 93.6024 | 291.3809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 766 | 37013.766 | 2292.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;776 | 93.6024 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 776 | 37013.776 | 2292.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;786 | 93.6024 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 786 | 37013.786 | 2292.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;796 | 93.6024 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 796 | 37013.796 | 2292.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;806 | 93.6024 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 806 | 37013.806 | 2292.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;816 | 93.6024 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 816 | 37013.816 | 2292.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;826 | 93.6014 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 826 | 37013.826 | 2292.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;836 | 93.6014 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 836 | 37013.836 | 2292.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;846 | 93.6014 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 846 | 37013.846 | 2292.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;856 | 93.6014 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 856 | 37013.856 | 2292.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;866 | 93.6014 | 291.3774 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 866 | 37013.866 | 2292.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;876 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 876 | 37013.876 | 2292.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;886 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 886 | 37013.886 | 2292.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;896 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 896 | 37013.896 | 2292.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;906 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 906 | 37013.906 | 2292.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;916 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 916 | 37013.916 | 2292.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;926 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 926 | 37013.926 | 2292.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;936 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 936 | 37013.936 | 2292.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;946 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 946 | 37013.946 | 2292.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;956 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 956 | 37013.956 | 2292.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;966 | 93.6014 | 291.3801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 966 | 37013.966 | 2292.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;976 | 93.6014 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 976 | 37013.976 | 2292.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;986 | 93.6014 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 986 | 37013.986 | 2292.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:53;996 | 93.6014 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 53 | 996 | 37013.996 | 2292.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;006 | 93.6014 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 006 | 37014.006 | 2292.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;016 | 93.6014 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 016 | 37014.016 | 2292.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;026 | 93.6014 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 026 | 37014.026 | 2292.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;036 | 93.6014 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 036 | 37014.036 | 2292.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;046 | 93.5974 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 046 | 37014.046 | 2292.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;056 | 93.5974 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 056 | 37014.056 | 2292.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;066 | 93.5974 | 291.3692 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 066 | 37014.066 | 2292.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;076 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 076 | 37014.076 | 2292.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;086 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 086 | 37014.086 | 2292.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;096 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 096 | 37014.096 | 2292.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;106 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 106 | 37014.106 | 2292.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;116 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 116 | 37014.116 | 2292.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;126 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 126 | 37014.126 | 2292.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;136 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 136 | 37014.136 | 2292.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;146 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 146 | 37014.146 | 2292.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;156 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 156 | 37014.156 | 2292.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;166 | 93.5974 | 291.3331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 166 | 37014.166 | 2292.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;176 | 93.5974 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 176 | 37014.176 | 2292.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;186 | 93.5974 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 186 | 37014.186 | 2292.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;196 | 93.5974 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 196 | 37014.196 | 2292.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;206 | 93.5974 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 206 | 37014.206 | 2292.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;216 | 93.5974 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 216 | 37014.216 | 2292.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;226 | 93.5974 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 226 | 37014.226 | 2292.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;236 | 93.5974 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 236 | 37014.236 | 2292.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;246 | 93.5954 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 246 | 37014.246 | 2292.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;256 | 93.5954 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 256 | 37014.256 | 2292.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;266 | 93.5954 | 291.3205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 266 | 37014.266 | 2292.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;276 | 93.5954 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 276 | 37014.276 | 2292.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;286 | 93.5954 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 286 | 37014.286 | 2292.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;296 | 93.5954 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 296 | 37014.296 | 2292.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;306 | 93.5954 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 306 | 37014.306 | 2292.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;316 | 93.5954 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 316 | 37014.316 | 2292.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;326 | 93.5954 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 326 | 37014.326 | 2292.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;336 | 93.5954 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 336 | 37014.336 | 2292.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;346 | 93.5944 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 346 | 37014.346 | 2292.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;356 | 93.5944 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 356 | 37014.356 | 2292.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;366 | 93.5944 | 291.3407 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 366 | 37014.366 | 2292.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;376 | 93.5944 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 376 | 37014.376 | 2292.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;386 | 93.5944 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 386 | 37014.386 | 2292.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;396 | 93.5944 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 396 | 37014.396 | 2292.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;406 | 93.5944 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 406 | 37014.406 | 2292.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;416 | 93.5944 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 416 | 37014.416 | 2292.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;426 | 93.5944 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 426 | 37014.426 | 2292.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;436 | 93.5944 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 436 | 37014.436 | 2292.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;446 | 93.5934 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 446 | 37014.446 | 2292.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;456 | 93.5934 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 456 | 37014.456 | 2292.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;466 | 93.5934 | 291.3538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 466 | 37014.466 | 2292.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;476 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 476 | 37014.476 | 2292.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;486 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 486 | 37014.486 | 2292.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;496 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 496 | 37014.496 | 2292.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;506 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 506 | 37014.506 | 2292.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;516 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 516 | 37014.516 | 2292.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;526 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 526 | 37014.526 | 2292.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;536 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 536 | 37014.536 | 2293
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;546 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 546 | 37014.546 | 2293.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;556 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 556 | 37014.556 | 2293.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;566 | 93.5934 | 291.3592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 566 | 37014.566 | 2293.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;576 | 93.5934 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 576 | 37014.576 | 2293.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;586 | 93.5934 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 586 | 37014.586 | 2293.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;596 | 93.5934 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 596 | 37014.596 | 2293.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;606 | 93.5934 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 606 | 37014.606 | 2293.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;616 | 93.5934 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 616 | 37014.616 | 2293.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;626 | 93.5934 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 626 | 37014.626 | 2293.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;636 | 93.5934 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 636 | 37014.636 | 2293.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;646 | 93.5914 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 646 | 37014.646 | 2293.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;656 | 93.5914 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 656 | 37014.656 | 2293.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;666 | 93.5914 | 291.3696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 666 | 37014.666 | 2293.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;676 | 93.5914 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 676 | 37014.676 | 2293.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;686 | 93.5914 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 686 | 37014.686 | 2293.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;696 | 93.5914 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 696 | 37014.696 | 2293.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;706 | 93.5914 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 706 | 37014.706 | 2293.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;716 | 93.5914 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 716 | 37014.716 | 2293.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;726 | 93.5914 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 726 | 37014.726 | 2293.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;736 | 93.5914 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 736 | 37014.736 | 2293.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;746 | 93.5894 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 746 | 37014.746 | 2293.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;756 | 93.5894 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 756 | 37014.756 | 2293.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;766 | 93.5894 | 291.3617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 766 | 37014.766 | 2293.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;776 | 93.5894 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 776 | 37014.776 | 2293.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;786 | 93.5894 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 786 | 37014.786 | 2293.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;796 | 93.5894 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 796 | 37014.796 | 2293.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;806 | 93.5894 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 806 | 37014.806 | 2293.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;816 | 93.5894 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 816 | 37014.816 | 2293.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;826 | 93.5894 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 826 | 37014.826 | 2293.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;836 | 93.5894 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 836 | 37014.836 | 2293.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;846 | 93.5904 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 846 | 37014.846 | 2293.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;856 | 93.5904 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 856 | 37014.856 | 2293.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;866 | 93.5904 | 291.3277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 866 | 37014.866 | 2293.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;876 | 93.5904 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 876 | 37014.876 | 2293.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;886 | 93.5904 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 886 | 37014.886 | 2293.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;896 | 93.5904 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 896 | 37014.896 | 2293.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;906 | 93.5904 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 906 | 37014.906 | 2293.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;916 | 93.5904 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 916 | 37014.916 | 2293.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;926 | 93.5904 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 926 | 37014.926 | 2293.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;936 | 93.5904 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 936 | 37014.936 | 2293.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;946 | 93.5894 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 946 | 37014.946 | 2293.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;956 | 93.5894 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 956 | 37014.956 | 2293.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;966 | 93.5894 | 291.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 966 | 37014.966 | 2293.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;976 | 93.5894 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 976 | 37014.976 | 2293.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;986 | 93.5894 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 986 | 37014.986 | 2293.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:54;996 | 93.5894 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 54 | 996 | 37014.996 | 2293.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;006 | 93.5894 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 006 | 37015.006 | 2293.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;016 | 93.5894 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 016 | 37015.016 | 2293.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;026 | 93.5894 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 026 | 37015.026 | 2293.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;036 | 93.5894 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 036 | 37015.036 | 2293.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;046 | 93.5864 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 046 | 37015.046 | 2293.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;056 | 93.5864 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 056 | 37015.056 | 2293.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;066 | 93.5864 | 291.3202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 066 | 37015.066 | 2293.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;076 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 076 | 37015.076 | 2293.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;086 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 086 | 37015.086 | 2293.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;096 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 096 | 37015.096 | 2293.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;106 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 106 | 37015.106 | 2293.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;116 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 116 | 37015.116 | 2293.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;126 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 126 | 37015.126 | 2293.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;136 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 136 | 37015.136 | 2293.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;146 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 146 | 37015.146 | 2293.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;156 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 156 | 37015.156 | 2293.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;166 | 93.5864 | 291.3087 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 166 | 37015.166 | 2293.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;176 | 93.5864 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 176 | 37015.176 | 2293.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;186 | 93.5864 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 186 | 37015.186 | 2293.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;196 | 93.5864 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 196 | 37015.196 | 2293.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;206 | 93.5864 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 206 | 37015.206 | 2293.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;216 | 93.5864 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 216 | 37015.216 | 2293.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;226 | 93.5864 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 226 | 37015.226 | 2293.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;236 | 93.5864 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 236 | 37015.236 | 2293.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;246 | 93.5854 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 246 | 37015.246 | 2293.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;256 | 93.5854 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 256 | 37015.256 | 2293.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;266 | 93.5854 | 291.2858 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 266 | 37015.266 | 2293.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;276 | 93.5854 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 276 | 37015.276 | 2293.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;286 | 93.5854 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 286 | 37015.286 | 2293.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;296 | 93.5854 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 296 | 37015.296 | 2293.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;306 | 93.5854 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 306 | 37015.306 | 2293.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;316 | 93.5854 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 316 | 37015.316 | 2293.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;326 | 93.5854 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 326 | 37015.326 | 2293.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;336 | 93.5854 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 336 | 37015.336 | 2293.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;346 | 93.5834 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 346 | 37015.346 | 2293.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;356 | 93.5834 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 356 | 37015.356 | 2293.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;366 | 93.5834 | 291.2695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 366 | 37015.366 | 2293.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;376 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 376 | 37015.376 | 2293.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;386 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 386 | 37015.386 | 2293.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;396 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 396 | 37015.396 | 2293.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;406 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 406 | 37015.406 | 2293.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;416 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 416 | 37015.416 | 2293.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;426 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 426 | 37015.426 | 2293.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;436 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 436 | 37015.436 | 2293.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;446 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 446 | 37015.446 | 2293.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;456 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 456 | 37015.456 | 2293.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;466 | 93.5834 | 291.2383 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 466 | 37015.466 | 2293.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;476 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 476 | 37015.476 | 2293.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;486 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 486 | 37015.486 | 2293.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;496 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 496 | 37015.496 | 2293.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;506 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 506 | 37015.506 | 2293.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;516 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 516 | 37015.516 | 2293.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;526 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 526 | 37015.526 | 2293.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;536 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 536 | 37015.536 | 2294
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;546 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 546 | 37015.546 | 2294.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;556 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 556 | 37015.556 | 2294.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;566 | 93.5834 | 291.1889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 566 | 37015.566 | 2294.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;576 | 93.5834 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 576 | 37015.576 | 2294.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;586 | 93.5834 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 586 | 37015.586 | 2294.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;596 | 93.5834 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 596 | 37015.596 | 2294.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;606 | 93.5834 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 606 | 37015.606 | 2294.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;616 | 93.5834 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 616 | 37015.616 | 2294.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;626 | 93.5834 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 626 | 37015.626 | 2294.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;636 | 93.5834 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 636 | 37015.636 | 2294.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;646 | 93.5794 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 646 | 37015.646 | 2294.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;656 | 93.5794 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 656 | 37015.656 | 2294.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;666 | 93.5794 | 291.1712 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 666 | 37015.666 | 2294.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;676 | 93.5794 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 676 | 37015.676 | 2294.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;686 | 93.5794 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 686 | 37015.686 | 2294.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;696 | 93.5794 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 696 | 37015.696 | 2294.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;706 | 93.5794 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 706 | 37015.706 | 2294.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;716 | 93.5794 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 716 | 37015.716 | 2294.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;726 | 93.5794 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 726 | 37015.726 | 2294.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;736 | 93.5794 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 736 | 37015.736 | 2294.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;746 | 93.5784 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 746 | 37015.746 | 2294.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;756 | 93.5784 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 756 | 37015.756 | 2294.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;766 | 93.5784 | 291.1769 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 766 | 37015.766 | 2294.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;776 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 776 | 37015.776 | 2294.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;786 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 786 | 37015.786 | 2294.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;796 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 796 | 37015.796 | 2294.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;806 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 806 | 37015.806 | 2294.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;816 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 816 | 37015.816 | 2294.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;826 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 826 | 37015.826 | 2294.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;836 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 836 | 37015.836 | 2294.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;846 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 846 | 37015.846 | 2294.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;856 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 856 | 37015.856 | 2294.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;866 | 93.5784 | 291.1591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 866 | 37015.866 | 2294.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;876 | 93.5784 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 876 | 37015.876 | 2294.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;886 | 93.5784 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 886 | 37015.886 | 2294.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;896 | 93.5784 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 896 | 37015.896 | 2294.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;906 | 93.5784 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 906 | 37015.906 | 2294.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;916 | 93.5784 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 916 | 37015.916 | 2294.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;926 | 93.5784 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 926 | 37015.926 | 2294.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;936 | 93.5784 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 936 | 37015.936 | 2294.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;946 | 93.5754 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 946 | 37015.946 | 2294.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;956 | 93.5754 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 956 | 37015.956 | 2294.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;966 | 93.5754 | 291.1321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 966 | 37015.966 | 2294.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;976 | 93.5754 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 976 | 37015.976 | 2294.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;986 | 93.5754 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 986 | 37015.986 | 2294.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:55;996 | 93.5754 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 55 | 996 | 37015.996 | 2294.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;006 | 93.5754 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 006 | 37016.006 | 2294.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;016 | 93.5754 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 016 | 37016.016 | 2294.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;026 | 93.5754 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 026 | 37016.026 | 2294.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;036 | 93.5754 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 036 | 37016.036 | 2294.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;046 | 93.5744 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 046 | 37016.046 | 2294.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;056 | 93.5744 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 056 | 37016.056 | 2294.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;066 | 93.5744 | 291.1158 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 066 | 37016.066 | 2294.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;076 | 93.5744 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 076 | 37016.076 | 2294.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;086 | 93.5744 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 086 | 37016.086 | 2294.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;096 | 93.5744 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 096 | 37016.096 | 2294.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;106 | 93.5744 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 106 | 37016.106 | 2294.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;116 | 93.5744 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 116 | 37016.116 | 2294.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;126 | 93.5744 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 126 | 37016.126 | 2294.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;136 | 93.5744 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 136 | 37016.136 | 2294.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;146 | 93.5734 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 146 | 37016.146 | 2294.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;156 | 93.5734 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 156 | 37016.156 | 2294.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;166 | 93.5734 | 291.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 166 | 37016.166 | 2294.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;176 | 93.5734 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 176 | 37016.176 | 2294.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;186 | 93.5734 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 186 | 37016.186 | 2294.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;196 | 93.5734 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 196 | 37016.196 | 2294.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;206 | 93.5734 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 206 | 37016.206 | 2294.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;216 | 93.5734 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 216 | 37016.216 | 2294.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;226 | 93.5734 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 226 | 37016.226 | 2294.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;236 | 93.5734 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 236 | 37016.236 | 2294.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;246 | 93.5724 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 246 | 37016.246 | 2294.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;256 | 93.5724 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 256 | 37016.256 | 2294.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;266 | 93.5724 | 291.0472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 266 | 37016.266 | 2294.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;276 | 93.5724 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 276 | 37016.276 | 2294.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;286 | 93.5724 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 286 | 37016.286 | 2294.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;296 | 93.5724 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 296 | 37016.296 | 2294.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;306 | 93.5724 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 306 | 37016.306 | 2294.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;316 | 93.5724 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 316 | 37016.316 | 2294.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;326 | 93.5724 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 326 | 37016.326 | 2294.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;336 | 93.5724 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 336 | 37016.336 | 2294.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;346 | 93.5704 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 346 | 37016.346 | 2294.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;356 | 93.5704 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 356 | 37016.356 | 2294.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;366 | 93.5704 | 291.0382 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 366 | 37016.366 | 2294.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;376 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 376 | 37016.376 | 2294.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;386 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 386 | 37016.386 | 2294.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;396 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 396 | 37016.396 | 2294.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;406 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 406 | 37016.406 | 2294.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;416 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 416 | 37016.416 | 2294.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;426 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 426 | 37016.426 | 2294.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;436 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 436 | 37016.436 | 2294.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;446 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 446 | 37016.446 | 2294.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;456 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 456 | 37016.456 | 2294.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;466 | 93.5704 | 291.0554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 466 | 37016.466 | 2294.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;476 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 476 | 37016.476 | 2294.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;486 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 486 | 37016.486 | 2294.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;496 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 496 | 37016.496 | 2294.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;506 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 506 | 37016.506 | 2294.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;516 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 516 | 37016.516 | 2294.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;526 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 526 | 37016.526 | 2294.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;536 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 536 | 37016.536 | 2295
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;546 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 546 | 37016.546 | 2295.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;556 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 556 | 37016.556 | 2295.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;566 | 93.5704 | 291.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 566 | 37016.566 | 2295.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;576 | 93.5704 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 576 | 37016.576 | 2295.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;586 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 586 | 37016.586 | 2295.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;596 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 596 | 37016.596 | 2295.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;606 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 606 | 37016.606 | 2295.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;616 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 616 | 37016.616 | 2295.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;626 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 626 | 37016.626 | 2295.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;636 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 636 | 37016.636 | 2295.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;646 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 646 | 37016.646 | 2295.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;656 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 656 | 37016.656 | 2295.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;666 | 93.5714 | 291.0701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 666 | 37016.666 | 2295.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;676 | 93.5714 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 676 | 37016.676 | 2295.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;686 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 686 | 37016.686 | 2295.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;696 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 696 | 37016.696 | 2295.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;706 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 706 | 37016.706 | 2295.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;716 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 716 | 37016.716 | 2295.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;726 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 726 | 37016.726 | 2295.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;736 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 736 | 37016.736 | 2295.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;746 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 746 | 37016.746 | 2295.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;756 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 756 | 37016.756 | 2295.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;766 | 93.5684 | 291.0826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 766 | 37016.766 | 2295.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;776 | 93.5684 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 776 | 37016.776 | 2295.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;786 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 786 | 37016.786 | 2295.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;796 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 796 | 37016.796 | 2295.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;806 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 806 | 37016.806 | 2295.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;816 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 816 | 37016.816 | 2295.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;826 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 826 | 37016.826 | 2295.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;836 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 836 | 37016.836 | 2295.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;846 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 846 | 37016.846 | 2295.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;856 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 856 | 37016.856 | 2295.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;866 | 93.5674 | 291.0747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 866 | 37016.866 | 2295.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;876 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 876 | 37016.876 | 2295.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;886 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 886 | 37016.886 | 2295.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;896 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 896 | 37016.896 | 2295.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;906 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 906 | 37016.906 | 2295.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;916 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 916 | 37016.916 | 2295.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;926 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 926 | 37016.926 | 2295.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;936 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 936 | 37016.936 | 2295.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;946 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 946 | 37016.946 | 2295.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;956 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 956 | 37016.956 | 2295.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;966 | 93.5674 | 291.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 966 | 37016.966 | 2295.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;976 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 976 | 37016.976 | 2295.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;986 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 986 | 37016.986 | 2295.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:56;996 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 56 | 996 | 37016.996 | 2295.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;006 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 006 | 37017.006 | 2295.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;016 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 016 | 37017.016 | 2295.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;026 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 026 | 37017.026 | 2295.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;036 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 036 | 37017.036 | 2295.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;046 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 046 | 37017.046 | 2295.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;056 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 056 | 37017.056 | 2295.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;066 | 93.5674 | 291.0442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 066 | 37017.066 | 2295.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;076 | 93.5674 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 076 | 37017.076 | 2295.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;086 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 086 | 37017.086 | 2295.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;096 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 096 | 37017.096 | 2295.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;106 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 106 | 37017.106 | 2295.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;116 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 116 | 37017.116 | 2295.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;126 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 126 | 37017.126 | 2295.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;136 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 136 | 37017.136 | 2295.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;146 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 146 | 37017.146 | 2295.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;156 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 156 | 37017.156 | 2295.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;166 | 93.5654 | 291.0561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 166 | 37017.166 | 2295.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;176 | 93.5654 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 176 | 37017.176 | 2295.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;186 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 186 | 37017.186 | 2295.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;196 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 196 | 37017.196 | 2295.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;206 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 206 | 37017.206 | 2295.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;216 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 216 | 37017.216 | 2295.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;226 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 226 | 37017.226 | 2295.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;236 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 236 | 37017.236 | 2295.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;246 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 246 | 37017.246 | 2295.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;256 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 256 | 37017.256 | 2295.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;266 | 93.5634 | 291.0603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 266 | 37017.266 | 2295.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;276 | 93.5634 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 276 | 37017.276 | 2295.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;286 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 286 | 37017.286 | 2295.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;296 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 296 | 37017.296 | 2295.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;306 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 306 | 37017.306 | 2295.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;316 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 316 | 37017.316 | 2295.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;326 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 326 | 37017.326 | 2295.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;336 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 336 | 37017.336 | 2295.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;346 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 346 | 37017.346 | 2295.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;356 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 356 | 37017.356 | 2295.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;366 | 93.5624 | 291.0617 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 366 | 37017.366 | 2295.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;376 | 93.5624 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 376 | 37017.376 | 2295.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;386 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 386 | 37017.386 | 2295.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;396 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 396 | 37017.396 | 2295.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;406 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 406 | 37017.406 | 2295.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;416 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 416 | 37017.416 | 2295.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;426 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 426 | 37017.426 | 2295.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;436 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 436 | 37017.436 | 2295.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;446 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 446 | 37017.446 | 2295.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;456 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 456 | 37017.456 | 2295.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;466 | 93.5604 | 291.0624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 466 | 37017.466 | 2295.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;476 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 476 | 37017.476 | 2295.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;486 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 486 | 37017.486 | 2295.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;496 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 496 | 37017.496 | 2295.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;506 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 506 | 37017.506 | 2295.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;516 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 516 | 37017.516 | 2295.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;526 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 526 | 37017.526 | 2295.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;536 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 536 | 37017.536 | 2296
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;546 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 546 | 37017.546 | 2296.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;556 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 556 | 37017.556 | 2296.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;566 | 93.5604 | 291.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 566 | 37017.566 | 2296.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;576 | 93.5604 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 576 | 37017.576 | 2296.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;586 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 586 | 37017.586 | 2296.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;596 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 596 | 37017.596 | 2296.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;606 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 606 | 37017.606 | 2296.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;616 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 616 | 37017.616 | 2296.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;626 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 626 | 37017.626 | 2296.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;636 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 636 | 37017.636 | 2296.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;646 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 646 | 37017.646 | 2296.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;656 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 656 | 37017.656 | 2296.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;666 | 93.5594 | 291.0089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 666 | 37017.666 | 2296.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;676 | 93.5594 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 676 | 37017.676 | 2296.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;686 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 686 | 37017.686 | 2296.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;696 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 696 | 37017.696 | 2296.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;706 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 706 | 37017.706 | 2296.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;716 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 716 | 37017.716 | 2296.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;726 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 726 | 37017.726 | 2296.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;736 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 736 | 37017.736 | 2296.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;746 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 746 | 37017.746 | 2296.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;756 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 756 | 37017.756 | 2296.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;766 | 93.5584 | 290.9997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 766 | 37017.766 | 2296.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;776 | 93.5584 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 776 | 37017.776 | 2296.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;786 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 786 | 37017.786 | 2296.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;796 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 796 | 37017.796 | 2296.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;806 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 806 | 37017.806 | 2296.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;816 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 816 | 37017.816 | 2296.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;826 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 826 | 37017.826 | 2296.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;836 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 836 | 37017.836 | 2296.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;846 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 846 | 37017.846 | 2296.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;856 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 856 | 37017.856 | 2296.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;866 | 93.5574 | 290.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 866 | 37017.866 | 2296.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;876 | 93.5574 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 876 | 37017.876 | 2296.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;886 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 886 | 37017.886 | 2296.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;896 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 896 | 37017.896 | 2296.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;906 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 906 | 37017.906 | 2296.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;916 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 916 | 37017.916 | 2296.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;926 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 926 | 37017.926 | 2296.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;936 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 936 | 37017.936 | 2296.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;946 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 946 | 37017.946 | 2296.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;956 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 956 | 37017.956 | 2296.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;966 | 93.5564 | 290.9828 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 966 | 37017.966 | 2296.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;976 | 93.5564 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 976 | 37017.976 | 2296.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;986 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 986 | 37017.986 | 2296.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:57;996 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 57 | 996 | 37017.996 | 2296.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;006 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 006 | 37018.006 | 2296.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;016 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 016 | 37018.016 | 2296.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;026 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 026 | 37018.026 | 2296.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;036 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 036 | 37018.036 | 2296.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;046 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 046 | 37018.046 | 2296.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;056 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 056 | 37018.056 | 2296.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;066 | 93.5554 | 290.9641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 066 | 37018.066 | 2296.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;076 | 93.5554 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 076 | 37018.076 | 2296.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;086 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 086 | 37018.086 | 2296.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;096 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 096 | 37018.096 | 2296.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;106 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 106 | 37018.106 | 2296.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;116 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 116 | 37018.116 | 2296.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;126 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 126 | 37018.126 | 2296.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;136 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 136 | 37018.136 | 2296.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;146 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 146 | 37018.146 | 2296.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;156 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 156 | 37018.156 | 2296.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;166 | 93.5534 | 290.9495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 166 | 37018.166 | 2296.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;176 | 93.5534 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 176 | 37018.176 | 2296.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;186 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 186 | 37018.186 | 2296.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;196 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 196 | 37018.196 | 2296.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;206 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 206 | 37018.206 | 2296.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;216 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 216 | 37018.216 | 2296.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;226 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 226 | 37018.226 | 2296.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;236 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 236 | 37018.236 | 2296.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;246 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 246 | 37018.246 | 2296.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;256 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 256 | 37018.256 | 2296.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;266 | 93.5544 | 290.9224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 266 | 37018.266 | 2296.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;276 | 93.5544 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 276 | 37018.276 | 2296.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;286 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 286 | 37018.286 | 2296.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;296 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 296 | 37018.296 | 2296.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;306 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 306 | 37018.306 | 2296.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;316 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 316 | 37018.316 | 2296.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;326 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 326 | 37018.326 | 2296.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;336 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 336 | 37018.336 | 2296.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;346 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 346 | 37018.346 | 2296.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;356 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 356 | 37018.356 | 2296.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;366 | 93.5524 | 290.8974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 366 | 37018.366 | 2296.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;376 | 93.5524 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 376 | 37018.376 | 2296.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;386 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 386 | 37018.386 | 2296.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;396 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 396 | 37018.396 | 2296.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;406 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 406 | 37018.406 | 2296.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;416 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 416 | 37018.416 | 2296.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;426 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 426 | 37018.426 | 2296.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;436 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 436 | 37018.436 | 2296.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;446 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 446 | 37018.446 | 2296.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;456 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 456 | 37018.456 | 2296.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;466 | 93.5514 | 290.9089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 466 | 37018.466 | 2296.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;476 | 93.5514 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 476 | 37018.476 | 2296.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;486 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 486 | 37018.486 | 2296.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;496 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 496 | 37018.496 | 2296.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;506 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 506 | 37018.506 | 2296.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;516 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 516 | 37018.516 | 2296.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;526 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 526 | 37018.526 | 2296.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;536 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 536 | 37018.536 | 2297
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;546 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 546 | 37018.546 | 2297.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;556 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 556 | 37018.556 | 2297.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;566 | 93.5504 | 290.9356 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 566 | 37018.566 | 2297.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;576 | 93.5504 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 576 | 37018.576 | 2297.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;586 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 586 | 37018.586 | 2297.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;596 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 596 | 37018.596 | 2297.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;606 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 606 | 37018.606 | 2297.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;616 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 616 | 37018.616 | 2297.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;626 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 626 | 37018.626 | 2297.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;636 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 636 | 37018.636 | 2297.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;646 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 646 | 37018.646 | 2297.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;656 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 656 | 37018.656 | 2297.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;666 | 93.5494 | 290.9485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 666 | 37018.666 | 2297.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;676 | 93.5494 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 676 | 37018.676 | 2297.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;686 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 686 | 37018.686 | 2297.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;696 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 696 | 37018.696 | 2297.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;706 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 706 | 37018.706 | 2297.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;716 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 716 | 37018.716 | 2297.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;726 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 726 | 37018.726 | 2297.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;736 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 736 | 37018.736 | 2297.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;746 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 746 | 37018.746 | 2297.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;756 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 756 | 37018.756 | 2297.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;766 | 93.5474 | 290.964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 766 | 37018.766 | 2297.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;776 | 93.5474 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 776 | 37018.776 | 2297.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;786 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 786 | 37018.786 | 2297.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;796 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 796 | 37018.796 | 2297.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;806 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 806 | 37018.806 | 2297.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;816 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 816 | 37018.816 | 2297.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;826 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 826 | 37018.826 | 2297.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;836 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 836 | 37018.836 | 2297.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;846 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 846 | 37018.846 | 2297.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;856 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 856 | 37018.856 | 2297.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;866 | 93.5454 | 290.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 866 | 37018.866 | 2297.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;876 | 93.5454 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 876 | 37018.876 | 2297.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;886 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 886 | 37018.886 | 2297.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;896 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 896 | 37018.896 | 2297.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;906 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 906 | 37018.906 | 2297.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;916 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 916 | 37018.916 | 2297.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;926 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 926 | 37018.926 | 2297.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;936 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 936 | 37018.936 | 2297.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;946 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 946 | 37018.946 | 2297.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;956 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 956 | 37018.956 | 2297.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;966 | 93.5464 | 290.9733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 966 | 37018.966 | 2297.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;976 | 93.5464 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 976 | 37018.976 | 2297.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;986 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 986 | 37018.986 | 2297.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:58;996 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 58 | 996 | 37018.996 | 2297.46
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;006 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 006 | 37019.006 | 2297.47
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;016 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 016 | 37019.016 | 2297.48
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;026 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 026 | 37019.026 | 2297.49
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;036 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 036 | 37019.036 | 2297.5
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;046 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 046 | 37019.046 | 2297.51
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;056 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 056 | 37019.056 | 2297.52
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;066 | 93.5454 | 290.9497 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 066 | 37019.066 | 2297.53
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;076 | 93.5454 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 076 | 37019.076 | 2297.54
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;086 | 93.5454 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 086 | 37019.086 | 2297.55
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;096 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 096 | 37019.096 | 2297.56
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;106 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 106 | 37019.106 | 2297.57
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;116 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 116 | 37019.116 | 2297.58
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;126 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 126 | 37019.126 | 2297.59
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;136 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 136 | 37019.136 | 2297.6
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;146 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 146 | 37019.146 | 2297.61
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;156 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 156 | 37019.156 | 2297.62
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;166 | 93.5424 | 290.9326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 166 | 37019.166 | 2297.63
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;176 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 176 | 37019.176 | 2297.64
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;186 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 186 | 37019.186 | 2297.65
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;196 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 196 | 37019.196 | 2297.66
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;206 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 206 | 37019.206 | 2297.67
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;216 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 216 | 37019.216 | 2297.68
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;226 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 226 | 37019.226 | 2297.69
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;236 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 236 | 37019.236 | 2297.7
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;246 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 246 | 37019.246 | 2297.71
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;256 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 256 | 37019.256 | 2297.72
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;266 | 93.5424 | 290.9275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 266 | 37019.266 | 2297.73
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;276 | 93.5424 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 276 | 37019.276 | 2297.74
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;286 | 93.5424 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 286 | 37019.286 | 2297.75
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;296 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 296 | 37019.296 | 2297.76
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;306 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 306 | 37019.306 | 2297.77
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;316 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 316 | 37019.316 | 2297.78
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;326 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 326 | 37019.326 | 2297.79
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;336 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 336 | 37019.336 | 2297.8
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;346 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 346 | 37019.346 | 2297.81
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;356 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 356 | 37019.356 | 2297.82
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;366 | 93.5404 | 290.9318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 366 | 37019.366 | 2297.83
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;376 | 93.5404 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 376 | 37019.376 | 2297.84
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;386 | 93.5404 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 386 | 37019.386 | 2297.85
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;396 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 396 | 37019.396 | 2297.86
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;406 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 406 | 37019.406 | 2297.87
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;416 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 416 | 37019.416 | 2297.88
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;426 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 426 | 37019.426 | 2297.89
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;436 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 436 | 37019.436 | 2297.9
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;446 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 446 | 37019.446 | 2297.91
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;456 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 456 | 37019.456 | 2297.92
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;466 | 93.5384 | 290.9342 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 466 | 37019.466 | 2297.93
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;476 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 476 | 37019.476 | 2297.94
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;486 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 486 | 37019.486 | 2297.95
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;496 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 496 | 37019.496 | 2297.96
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;506 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 506 | 37019.506 | 2297.97
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;516 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 516 | 37019.516 | 2297.98
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;526 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 526 | 37019.526 | 2297.99
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;536 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 536 | 37019.536 | 2298
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;546 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 546 | 37019.546 | 2298.01
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;556 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 556 | 37019.556 | 2298.02
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;566 | 93.5384 | 290.9554 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 566 | 37019.566 | 2298.03
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;576 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 576 | 37019.576 | 2298.04
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;586 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 586 | 37019.586 | 2298.05
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;596 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 596 | 37019.596 | 2298.06
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;606 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 606 | 37019.606 | 2298.07
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;616 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 616 | 37019.616 | 2298.08
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;626 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 626 | 37019.626 | 2298.09
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;636 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 636 | 37019.636 | 2298.1
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;646 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 646 | 37019.646 | 2298.11
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;656 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 656 | 37019.656 | 2298.12
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;666 | 93.5384 | 290.9855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 666 | 37019.666 | 2298.13
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;676 | 93.5384 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 676 | 37019.676 | 2298.14
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;686 | 93.5384 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 686 | 37019.686 | 2298.15
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;696 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 696 | 37019.696 | 2298.16
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;706 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 706 | 37019.706 | 2298.17
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;716 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 716 | 37019.716 | 2298.18
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;726 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 726 | 37019.726 | 2298.19
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;736 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 736 | 37019.736 | 2298.2
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;746 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 746 | 37019.746 | 2298.21
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;756 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 756 | 37019.756 | 2298.22
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;766 | 93.5364 | 290.9796 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 766 | 37019.766 | 2298.23
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;776 | 93.5364 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 776 | 37019.776 | 2298.24
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;786 | 93.5364 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 786 | 37019.786 | 2298.25
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;796 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 796 | 37019.796 | 2298.26
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;806 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 806 | 37019.806 | 2298.27
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;816 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 816 | 37019.816 | 2298.28
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;826 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 826 | 37019.826 | 2298.29
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;836 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 836 | 37019.836 | 2298.3
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;846 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 846 | 37019.846 | 2298.31
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;856 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 856 | 37019.856 | 2298.32
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;866 | 93.5354 | 290.9532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 866 | 37019.866 | 2298.33
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;876 | 93.5354 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 876 | 37019.876 | 2298.34
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;886 | 93.5354 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 886 | 37019.886 | 2298.35
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;896 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 896 | 37019.896 | 2298.36
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;906 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 906 | 37019.906 | 2298.37
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;916 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 916 | 37019.916 | 2298.38
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;926 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 926 | 37019.926 | 2298.39
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;936 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 936 | 37019.936 | 2298.4
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;946 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 946 | 37019.946 | 2298.41
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;956 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 956 | 37019.956 | 2298.42
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;966 | 93.5344 | 290.9434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 966 | 37019.966 | 2298.43
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;976 | 93.5344 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 976 | 37019.976 | 2298.44
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;986 | 93.5344 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 986 | 37019.986 | 2298.45
Data | 10/27/2023 | 10:16:59;996 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 16 | 59 | 996 | 37019.996 | 2298.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;006 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 006 | 37020.006 | 2298.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;016 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 016 | 37020.016 | 2298.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;026 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 026 | 37020.026 | 2298.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;036 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 036 | 37020.036 | 2298.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;046 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 046 | 37020.046 | 2298.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;056 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 056 | 37020.056 | 2298.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;066 | 93.5334 | 290.9406 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 066 | 37020.066 | 2298.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;076 | 93.5334 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 076 | 37020.076 | 2298.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;086 | 93.5334 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 086 | 37020.086 | 2298.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;096 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 096 | 37020.096 | 2298.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;106 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 106 | 37020.106 | 2298.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;116 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 116 | 37020.116 | 2298.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;126 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 126 | 37020.126 | 2298.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;136 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 136 | 37020.136 | 2298.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;146 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 146 | 37020.146 | 2298.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;156 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 156 | 37020.156 | 2298.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;166 | 93.5324 | 290.934 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 166 | 37020.166 | 2298.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;176 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 176 | 37020.176 | 2298.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;186 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 186 | 37020.186 | 2298.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;196 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 196 | 37020.196 | 2298.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;206 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 206 | 37020.206 | 2298.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;216 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 216 | 37020.216 | 2298.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;226 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 226 | 37020.226 | 2298.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;236 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 236 | 37020.236 | 2298.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;246 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 246 | 37020.246 | 2298.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;256 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 256 | 37020.256 | 2298.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;266 | 93.5324 | 290.9416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 266 | 37020.266 | 2298.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;276 | 93.5324 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 276 | 37020.276 | 2298.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;286 | 93.5324 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 286 | 37020.286 | 2298.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;296 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 296 | 37020.296 | 2298.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;306 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 306 | 37020.306 | 2298.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;316 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 316 | 37020.316 | 2298.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;326 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 326 | 37020.326 | 2298.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;336 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 336 | 37020.336 | 2298.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;346 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 346 | 37020.346 | 2298.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;356 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 356 | 37020.356 | 2298.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;366 | 93.5304 | 290.9467 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 366 | 37020.366 | 2298.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;376 | 93.5304 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 376 | 37020.376 | 2298.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;386 | 93.5304 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 386 | 37020.386 | 2298.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;396 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 396 | 37020.396 | 2298.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;406 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 406 | 37020.406 | 2298.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;416 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 416 | 37020.416 | 2298.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;426 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 426 | 37020.426 | 2298.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;436 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 436 | 37020.436 | 2298.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;446 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 446 | 37020.446 | 2298.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;456 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 456 | 37020.456 | 2298.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;466 | 93.5284 | 290.9054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 466 | 37020.466 | 2298.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;476 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 476 | 37020.476 | 2298.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;486 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 486 | 37020.486 | 2298.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;496 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 496 | 37020.496 | 2298.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;506 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 506 | 37020.506 | 2298.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;516 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 516 | 37020.516 | 2298.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;526 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 526 | 37020.526 | 2298.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;536 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 536 | 37020.536 | 2299
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;546 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 546 | 37020.546 | 2299.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;556 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 556 | 37020.556 | 2299.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;566 | 93.5284 | 290.8509 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 566 | 37020.566 | 2299.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;576 | 93.5284 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 576 | 37020.576 | 2299.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;586 | 93.5284 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 586 | 37020.586 | 2299.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;596 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 596 | 37020.596 | 2299.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;606 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 606 | 37020.606 | 2299.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;616 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 616 | 37020.616 | 2299.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;626 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 626 | 37020.626 | 2299.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;636 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 636 | 37020.636 | 2299.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;646 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 646 | 37020.646 | 2299.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;656 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 656 | 37020.656 | 2299.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;666 | 93.5264 | 290.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 666 | 37020.666 | 2299.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;676 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 676 | 37020.676 | 2299.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;686 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 686 | 37020.686 | 2299.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;696 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 696 | 37020.696 | 2299.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;706 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 706 | 37020.706 | 2299.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;716 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 716 | 37020.716 | 2299.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;726 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 726 | 37020.726 | 2299.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;736 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 736 | 37020.736 | 2299.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;746 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 746 | 37020.746 | 2299.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;756 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 756 | 37020.756 | 2299.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;766 | 93.5264 | 290.8163 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 766 | 37020.766 | 2299.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;776 | 93.5264 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 776 | 37020.776 | 2299.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;786 | 93.5264 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 786 | 37020.786 | 2299.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;796 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 796 | 37020.796 | 2299.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;806 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 806 | 37020.806 | 2299.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;816 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 816 | 37020.816 | 2299.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;826 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 826 | 37020.826 | 2299.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;836 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 836 | 37020.836 | 2299.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;846 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 846 | 37020.846 | 2299.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;856 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 856 | 37020.856 | 2299.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;866 | 93.5254 | 290.7997 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 866 | 37020.866 | 2299.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;876 | 93.5254 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 876 | 37020.876 | 2299.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;886 | 93.5254 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 886 | 37020.886 | 2299.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;896 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 896 | 37020.896 | 2299.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;906 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 906 | 37020.906 | 2299.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;916 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 916 | 37020.916 | 2299.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;926 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 926 | 37020.926 | 2299.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;936 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 936 | 37020.936 | 2299.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;946 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 946 | 37020.946 | 2299.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;956 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 956 | 37020.956 | 2299.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;966 | 93.5244 | 290.7996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 966 | 37020.966 | 2299.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;976 | 93.5244 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 976 | 37020.976 | 2299.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;986 | 93.5244 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 986 | 37020.986 | 2299.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:00;996 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 00 | 996 | 37020.996 | 2299.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;006 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 006 | 37021.006 | 2299.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;016 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 016 | 37021.016 | 2299.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;026 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 026 | 37021.026 | 2299.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;036 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 036 | 37021.036 | 2299.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;046 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 046 | 37021.046 | 2299.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;056 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 056 | 37021.056 | 2299.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;066 | 93.5214 | 290.798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 066 | 37021.066 | 2299.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;076 | 93.5214 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 076 | 37021.076 | 2299.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;086 | 93.5214 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 086 | 37021.086 | 2299.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;096 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 096 | 37021.096 | 2299.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;106 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 106 | 37021.106 | 2299.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;116 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 116 | 37021.116 | 2299.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;126 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 126 | 37021.126 | 2299.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;136 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 136 | 37021.136 | 2299.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;146 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 146 | 37021.146 | 2299.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;156 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 156 | 37021.156 | 2299.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;166 | 93.5204 | 290.7591 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 166 | 37021.166 | 2299.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;176 | 93.5204 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 176 | 37021.176 | 2299.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;186 | 93.5204 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 186 | 37021.186 | 2299.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;196 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 196 | 37021.196 | 2299.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;206 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 206 | 37021.206 | 2299.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;216 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 216 | 37021.216 | 2299.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;226 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 226 | 37021.226 | 2299.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;236 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 236 | 37021.236 | 2299.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;246 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 246 | 37021.246 | 2299.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;256 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 256 | 37021.256 | 2299.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;266 | 93.5214 | 290.7202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 266 | 37021.266 | 2299.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;276 | 93.5214 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 276 | 37021.276 | 2299.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;286 | 93.5214 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 286 | 37021.286 | 2299.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;296 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 296 | 37021.296 | 2299.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;306 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 306 | 37021.306 | 2299.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;316 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 316 | 37021.316 | 2299.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;326 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 326 | 37021.326 | 2299.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;336 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 336 | 37021.336 | 2299.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;346 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 346 | 37021.346 | 2299.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;356 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 356 | 37021.356 | 2299.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;366 | 93.5194 | 290.7179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 366 | 37021.366 | 2299.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;376 | 93.5194 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 376 | 37021.376 | 2299.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;386 | 93.5194 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 386 | 37021.386 | 2299.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;396 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 396 | 37021.396 | 2299.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;406 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 406 | 37021.406 | 2299.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;416 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 416 | 37021.416 | 2299.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;426 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 426 | 37021.426 | 2299.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;436 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 436 | 37021.436 | 2299.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;446 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 446 | 37021.446 | 2299.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;456 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 456 | 37021.456 | 2299.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;466 | 93.5174 | 290.7282 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 466 | 37021.466 | 2299.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;476 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 476 | 37021.476 | 2299.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;486 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 486 | 37021.486 | 2299.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;496 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 496 | 37021.496 | 2299.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;506 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 506 | 37021.506 | 2299.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;516 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 516 | 37021.516 | 2299.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;526 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 526 | 37021.526 | 2299.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;536 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 536 | 37021.536 | 2300
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;546 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 546 | 37021.546 | 2300.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;556 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 556 | 37021.556 | 2300.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;566 | 93.5174 | 290.7369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 566 | 37021.566 | 2300.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;576 | 93.5174 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 576 | 37021.576 | 2300.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;586 | 93.5174 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 586 | 37021.586 | 2300.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;596 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 596 | 37021.596 | 2300.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;606 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 606 | 37021.606 | 2300.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;616 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 616 | 37021.616 | 2300.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;626 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 626 | 37021.626 | 2300.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;636 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 636 | 37021.636 | 2300.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;646 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 646 | 37021.646 | 2300.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;656 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 656 | 37021.656 | 2300.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;666 | 93.5184 | 290.757 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 666 | 37021.666 | 2300.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;676 | 93.5184 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 676 | 37021.676 | 2300.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;686 | 93.5184 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 686 | 37021.686 | 2300.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;696 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 696 | 37021.696 | 2300.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;706 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 706 | 37021.706 | 2300.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;716 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 716 | 37021.716 | 2300.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;726 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 726 | 37021.726 | 2300.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;736 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 736 | 37021.736 | 2300.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;746 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 746 | 37021.746 | 2300.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;756 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 756 | 37021.756 | 2300.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;766 | 93.5154 | 290.7686 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 766 | 37021.766 | 2300.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;776 | 93.5154 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 776 | 37021.776 | 2300.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;786 | 93.5154 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 786 | 37021.786 | 2300.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;796 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 796 | 37021.796 | 2300.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;806 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 806 | 37021.806 | 2300.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;816 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 816 | 37021.816 | 2300.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;826 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 826 | 37021.826 | 2300.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;836 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 836 | 37021.836 | 2300.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;846 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 846 | 37021.846 | 2300.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;856 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 856 | 37021.856 | 2300.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;866 | 93.5144 | 290.7429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 866 | 37021.866 | 2300.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;876 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 876 | 37021.876 | 2300.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;886 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 886 | 37021.886 | 2300.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;896 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 896 | 37021.896 | 2300.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;906 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 906 | 37021.906 | 2300.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;916 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 916 | 37021.916 | 2300.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;926 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 926 | 37021.926 | 2300.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;936 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 936 | 37021.936 | 2300.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;946 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 946 | 37021.946 | 2300.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;956 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 956 | 37021.956 | 2300.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;966 | 93.5144 | 290.7177 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 966 | 37021.966 | 2300.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;976 | 93.5144 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 976 | 37021.976 | 2300.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;986 | 93.5144 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 986 | 37021.986 | 2300.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:01;996 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 01 | 996 | 37021.996 | 2300.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;006 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 006 | 37022.006 | 2300.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;016 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 016 | 37022.016 | 2300.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;026 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 026 | 37022.026 | 2300.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;036 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 036 | 37022.036 | 2300.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;046 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 046 | 37022.046 | 2300.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;056 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 056 | 37022.056 | 2300.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;066 | 93.5134 | 290.7216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 066 | 37022.066 | 2300.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;076 | 93.5134 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 076 | 37022.076 | 2300.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;086 | 93.5134 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 086 | 37022.086 | 2300.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;096 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 096 | 37022.096 | 2300.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;106 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 106 | 37022.106 | 2300.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;116 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 116 | 37022.116 | 2300.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;126 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 126 | 37022.126 | 2300.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;136 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 136 | 37022.136 | 2300.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;146 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 146 | 37022.146 | 2300.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;156 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 156 | 37022.156 | 2300.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;166 | 93.5124 | 290.7227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 166 | 37022.166 | 2300.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;176 | 93.5124 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 176 | 37022.176 | 2300.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;186 | 93.5124 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 186 | 37022.186 | 2300.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;196 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 196 | 37022.196 | 2300.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;206 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 206 | 37022.206 | 2300.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;216 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 216 | 37022.216 | 2300.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;226 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 226 | 37022.226 | 2300.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;236 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 236 | 37022.236 | 2300.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;246 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 246 | 37022.246 | 2300.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;256 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 256 | 37022.256 | 2300.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;266 | 93.5114 | 290.7175 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 266 | 37022.266 | 2300.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;276 | 93.5114 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 276 | 37022.276 | 2300.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;286 | 93.5114 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 286 | 37022.286 | 2300.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;296 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 296 | 37022.296 | 2300.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;306 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 306 | 37022.306 | 2300.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;316 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 316 | 37022.316 | 2300.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;326 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 326 | 37022.326 | 2300.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;336 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 336 | 37022.336 | 2300.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;346 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 346 | 37022.346 | 2300.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;356 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 356 | 37022.356 | 2300.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;366 | 93.5094 | 290.7381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 366 | 37022.366 | 2300.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;376 | 93.5094 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 376 | 37022.376 | 2300.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;386 | 93.5094 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 386 | 37022.386 | 2300.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;396 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 396 | 37022.396 | 2300.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;406 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 406 | 37022.406 | 2300.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;416 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 416 | 37022.416 | 2300.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;426 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 426 | 37022.426 | 2300.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;436 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 436 | 37022.436 | 2300.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;446 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 446 | 37022.446 | 2300.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;456 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 456 | 37022.456 | 2300.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;466 | 93.5084 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 466 | 37022.466 | 2300.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;476 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 476 | 37022.476 | 2300.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;486 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 486 | 37022.486 | 2300.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;496 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 496 | 37022.496 | 2300.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;506 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 506 | 37022.506 | 2300.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;516 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 516 | 37022.516 | 2300.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;526 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 526 | 37022.526 | 2300.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;536 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 536 | 37022.536 | 2301
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;546 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 546 | 37022.546 | 2301.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;556 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 556 | 37022.556 | 2301.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;566 | 93.5084 | 290.7207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 566 | 37022.566 | 2301.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;576 | 93.5084 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 576 | 37022.576 | 2301.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;586 | 93.5084 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 586 | 37022.586 | 2301.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;596 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 596 | 37022.596 | 2301.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;606 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 606 | 37022.606 | 2301.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;616 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 616 | 37022.616 | 2301.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;626 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 626 | 37022.626 | 2301.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;636 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 636 | 37022.636 | 2301.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;646 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 646 | 37022.646 | 2301.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;656 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 656 | 37022.656 | 2301.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;666 | 93.5064 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 666 | 37022.666 | 2301.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;676 | 93.5064 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 676 | 37022.676 | 2301.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;686 | 93.5064 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 686 | 37022.686 | 2301.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;696 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 696 | 37022.696 | 2301.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;706 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 706 | 37022.706 | 2301.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;716 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 716 | 37022.716 | 2301.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;726 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 726 | 37022.726 | 2301.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;736 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 736 | 37022.736 | 2301.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;746 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 746 | 37022.746 | 2301.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;756 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 756 | 37022.756 | 2301.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;766 | 93.5044 | 290.6696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 766 | 37022.766 | 2301.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;776 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 776 | 37022.776 | 2301.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;786 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 786 | 37022.786 | 2301.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;796 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 796 | 37022.796 | 2301.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;806 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 806 | 37022.806 | 2301.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;816 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 816 | 37022.816 | 2301.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;826 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 826 | 37022.826 | 2301.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;836 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 836 | 37022.836 | 2301.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;846 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 846 | 37022.846 | 2301.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;856 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 856 | 37022.856 | 2301.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;866 | 93.5044 | 290.6569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 866 | 37022.866 | 2301.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;876 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 876 | 37022.876 | 2301.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;886 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 886 | 37022.886 | 2301.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;896 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 896 | 37022.896 | 2301.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;906 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 906 | 37022.906 | 2301.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;916 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 916 | 37022.916 | 2301.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;926 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 926 | 37022.926 | 2301.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;936 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 936 | 37022.936 | 2301.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;946 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 946 | 37022.946 | 2301.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;956 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 956 | 37022.956 | 2301.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;966 | 93.5044 | 290.6448 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 966 | 37022.966 | 2301.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;976 | 93.5044 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 976 | 37022.976 | 2301.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;986 | 93.5044 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 986 | 37022.986 | 2301.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:02;996 | 93.5044 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 02 | 996 | 37022.996 | 2301.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;006 | 93.5044 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 006 | 37023.006 | 2301.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;016 | 93.5044 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 016 | 37023.016 | 2301.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;026 | 93.5014 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 026 | 37023.026 | 2301.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;036 | 93.5014 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 036 | 37023.036 | 2301.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;046 | 93.5014 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 046 | 37023.046 | 2301.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;056 | 93.5014 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 056 | 37023.056 | 2301.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;066 | 93.5014 | 290.6533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 066 | 37023.066 | 2301.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;076 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 076 | 37023.076 | 2301.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;086 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 086 | 37023.086 | 2301.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;096 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 096 | 37023.096 | 2301.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;106 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 106 | 37023.106 | 2301.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;116 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 116 | 37023.116 | 2301.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;126 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 126 | 37023.126 | 2301.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;136 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 136 | 37023.136 | 2301.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;146 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 146 | 37023.146 | 2301.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;156 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 156 | 37023.156 | 2301.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;166 | 93.5014 | 290.6503 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 166 | 37023.166 | 2301.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;176 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 176 | 37023.176 | 2301.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;186 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 186 | 37023.186 | 2301.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;196 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 196 | 37023.196 | 2301.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;206 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 206 | 37023.206 | 2301.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;216 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 216 | 37023.216 | 2301.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;226 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 226 | 37023.226 | 2301.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;236 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 236 | 37023.236 | 2301.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;246 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 246 | 37023.246 | 2301.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;256 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 256 | 37023.256 | 2301.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;266 | 93.5014 | 290.6046 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 266 | 37023.266 | 2301.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;276 | 93.5014 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 276 | 37023.276 | 2301.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;286 | 93.5014 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 286 | 37023.286 | 2301.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;296 | 93.5014 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 296 | 37023.296 | 2301.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;306 | 93.5014 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 306 | 37023.306 | 2301.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;316 | 93.5014 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 316 | 37023.316 | 2301.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;326 | 93.5004 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 326 | 37023.326 | 2301.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;336 | 93.5004 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 336 | 37023.336 | 2301.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;346 | 93.5004 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 346 | 37023.346 | 2301.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;356 | 93.5004 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 356 | 37023.356 | 2301.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;366 | 93.5004 | 290.5644 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 366 | 37023.366 | 2301.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;376 | 93.5004 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 376 | 37023.376 | 2301.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;386 | 93.5004 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 386 | 37023.386 | 2301.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;396 | 93.5004 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 396 | 37023.396 | 2301.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;406 | 93.5004 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 406 | 37023.406 | 2301.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;416 | 93.5004 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 416 | 37023.416 | 2301.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;426 | 93.4994 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 426 | 37023.426 | 2301.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;436 | 93.4994 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 436 | 37023.436 | 2301.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;446 | 93.4994 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 446 | 37023.446 | 2301.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;456 | 93.4994 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 456 | 37023.456 | 2301.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;466 | 93.4994 | 290.5557 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 466 | 37023.466 | 2301.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;476 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 476 | 37023.476 | 2301.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;486 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 486 | 37023.486 | 2301.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;496 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 496 | 37023.496 | 2301.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;506 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 506 | 37023.506 | 2301.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;516 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 516 | 37023.516 | 2301.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;526 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 526 | 37023.526 | 2301.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;536 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 536 | 37023.536 | 2302
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;546 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 546 | 37023.546 | 2302.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;556 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 556 | 37023.556 | 2302.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;566 | 93.4994 | 290.5572 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 566 | 37023.566 | 2302.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;576 | 93.4994 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 576 | 37023.576 | 2302.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;586 | 93.4994 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 586 | 37023.586 | 2302.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;596 | 93.4994 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 596 | 37023.596 | 2302.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;606 | 93.4994 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 606 | 37023.606 | 2302.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;616 | 93.4994 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 616 | 37023.616 | 2302.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;626 | 93.4974 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 626 | 37023.626 | 2302.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;636 | 93.4974 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 636 | 37023.636 | 2302.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;646 | 93.4974 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 646 | 37023.646 | 2302.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;656 | 93.4974 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 656 | 37023.656 | 2302.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;666 | 93.4974 | 290.5646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 666 | 37023.666 | 2302.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;676 | 93.4974 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 676 | 37023.676 | 2302.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;686 | 93.4974 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 686 | 37023.686 | 2302.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;696 | 93.4974 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 696 | 37023.696 | 2302.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;706 | 93.4974 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 706 | 37023.706 | 2302.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;716 | 93.4974 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 716 | 37023.716 | 2302.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;726 | 93.4964 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 726 | 37023.726 | 2302.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;736 | 93.4964 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 736 | 37023.736 | 2302.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;746 | 93.4964 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 746 | 37023.746 | 2302.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;756 | 93.4964 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 756 | 37023.756 | 2302.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;766 | 93.4964 | 290.5842 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 766 | 37023.766 | 2302.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;776 | 93.4964 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 776 | 37023.776 | 2302.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;786 | 93.4964 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 786 | 37023.786 | 2302.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;796 | 93.4964 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 796 | 37023.796 | 2302.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;806 | 93.4964 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 806 | 37023.806 | 2302.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;816 | 93.4964 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 816 | 37023.816 | 2302.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;826 | 93.4974 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 826 | 37023.826 | 2302.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;836 | 93.4974 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 836 | 37023.836 | 2302.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;846 | 93.4974 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 846 | 37023.846 | 2302.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;856 | 93.4974 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 856 | 37023.856 | 2302.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;866 | 93.4974 | 290.5857 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 866 | 37023.866 | 2302.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;876 | 93.4974 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 876 | 37023.876 | 2302.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;886 | 93.4974 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 886 | 37023.886 | 2302.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;896 | 93.4974 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 896 | 37023.896 | 2302.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;906 | 93.4974 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 906 | 37023.906 | 2302.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;916 | 93.4974 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 916 | 37023.916 | 2302.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;926 | 93.4964 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 926 | 37023.926 | 2302.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;936 | 93.4964 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 936 | 37023.936 | 2302.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;946 | 93.4964 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 946 | 37023.946 | 2302.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;956 | 93.4964 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 956 | 37023.956 | 2302.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;966 | 93.4964 | 290.5499 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 966 | 37023.966 | 2302.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;976 | 93.4964 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 976 | 37023.976 | 2302.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;986 | 93.4964 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 986 | 37023.986 | 2302.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:03;996 | 93.4964 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 03 | 996 | 37023.996 | 2302.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;006 | 93.4964 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 006 | 37024.006 | 2302.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;016 | 93.4964 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 016 | 37024.016 | 2302.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;026 | 93.4924 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 026 | 37024.026 | 2302.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;036 | 93.4924 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 036 | 37024.036 | 2302.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;046 | 93.4924 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 046 | 37024.046 | 2302.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;056 | 93.4924 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 056 | 37024.056 | 2302.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;066 | 93.4924 | 290.5159 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 066 | 37024.066 | 2302.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;076 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 076 | 37024.076 | 2302.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;086 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 086 | 37024.086 | 2302.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;096 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 096 | 37024.096 | 2302.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;106 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 106 | 37024.106 | 2302.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;116 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 116 | 37024.116 | 2302.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;126 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 126 | 37024.126 | 2302.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;136 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 136 | 37024.136 | 2302.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;146 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 146 | 37024.146 | 2302.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;156 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 156 | 37024.156 | 2302.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;166 | 93.4924 | 290.5014 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 166 | 37024.166 | 2302.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;176 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 176 | 37024.176 | 2302.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;186 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 186 | 37024.186 | 2302.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;196 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 196 | 37024.196 | 2302.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;206 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 206 | 37024.206 | 2302.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;216 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 216 | 37024.216 | 2302.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;226 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 226 | 37024.226 | 2302.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;236 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 236 | 37024.236 | 2302.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;246 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 246 | 37024.246 | 2302.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;256 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 256 | 37024.256 | 2302.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;266 | 93.4924 | 290.4923 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 266 | 37024.266 | 2302.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;276 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 276 | 37024.276 | 2302.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;286 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 286 | 37024.286 | 2302.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;296 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 296 | 37024.296 | 2302.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;306 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 306 | 37024.306 | 2302.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;316 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 316 | 37024.316 | 2302.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;326 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 326 | 37024.326 | 2302.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;336 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 336 | 37024.336 | 2302.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;346 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 346 | 37024.346 | 2302.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;356 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 356 | 37024.356 | 2302.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;366 | 93.4924 | 290.4925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 366 | 37024.366 | 2302.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;376 | 93.4924 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 376 | 37024.376 | 2302.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;386 | 93.4924 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 386 | 37024.386 | 2302.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;396 | 93.4924 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 396 | 37024.396 | 2302.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;406 | 93.4924 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 406 | 37024.406 | 2302.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;416 | 93.4924 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 416 | 37024.416 | 2302.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;426 | 93.4924 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 426 | 37024.426 | 2302.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;436 | 93.4924 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 436 | 37024.436 | 2302.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;446 | 93.4894 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 446 | 37024.446 | 2302.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;456 | 93.4894 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 456 | 37024.456 | 2302.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;466 | 93.4894 | 290.5131 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 466 | 37024.466 | 2302.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;476 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 476 | 37024.476 | 2302.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;486 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 486 | 37024.486 | 2302.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;496 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 496 | 37024.496 | 2302.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;506 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 506 | 37024.506 | 2302.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;516 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 516 | 37024.516 | 2302.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;526 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 526 | 37024.526 | 2302.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;536 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 536 | 37024.536 | 2303
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;546 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 546 | 37024.546 | 2303.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;556 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 556 | 37024.556 | 2303.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;566 | 93.4894 | 290.523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 566 | 37024.566 | 2303.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;576 | 93.4894 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 576 | 37024.576 | 2303.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;586 | 93.4894 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 586 | 37024.586 | 2303.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;596 | 93.4894 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 596 | 37024.596 | 2303.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;606 | 93.4894 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 606 | 37024.606 | 2303.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;616 | 93.4894 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 616 | 37024.616 | 2303.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;626 | 93.4894 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 626 | 37024.626 | 2303.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;636 | 93.4894 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 636 | 37024.636 | 2303.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;646 | 93.4884 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 646 | 37024.646 | 2303.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;656 | 93.4884 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 656 | 37024.656 | 2303.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;666 | 93.4884 | 290.5038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 666 | 37024.666 | 2303.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;676 | 93.4884 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 676 | 37024.676 | 2303.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;686 | 93.4884 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 686 | 37024.686 | 2303.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;696 | 93.4884 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 696 | 37024.696 | 2303.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;706 | 93.4884 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 706 | 37024.706 | 2303.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;716 | 93.4884 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 716 | 37024.716 | 2303.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;726 | 93.4884 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 726 | 37024.726 | 2303.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;736 | 93.4884 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 736 | 37024.736 | 2303.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;746 | 93.4864 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 746 | 37024.746 | 2303.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;756 | 93.4864 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 756 | 37024.756 | 2303.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;766 | 93.4864 | 290.4921 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 766 | 37024.766 | 2303.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;776 | 93.4864 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 776 | 37024.776 | 2303.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;786 | 93.4864 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 786 | 37024.786 | 2303.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;796 | 93.4864 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 796 | 37024.796 | 2303.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;806 | 93.4864 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 806 | 37024.806 | 2303.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;816 | 93.4864 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 816 | 37024.816 | 2303.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;826 | 93.4864 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 826 | 37024.826 | 2303.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;836 | 93.4864 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 836 | 37024.836 | 2303.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;846 | 93.4874 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 846 | 37024.846 | 2303.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;856 | 93.4874 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 856 | 37024.856 | 2303.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;866 | 93.4874 | 290.4956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 866 | 37024.866 | 2303.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;876 | 93.4874 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 876 | 37024.876 | 2303.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;886 | 93.4874 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 886 | 37024.886 | 2303.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;896 | 93.4874 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 896 | 37024.896 | 2303.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;906 | 93.4874 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 906 | 37024.906 | 2303.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;916 | 93.4874 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 916 | 37024.916 | 2303.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;926 | 93.4874 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 926 | 37024.926 | 2303.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;936 | 93.4874 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 936 | 37024.936 | 2303.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;946 | 93.4864 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 946 | 37024.946 | 2303.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;956 | 93.4864 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 956 | 37024.956 | 2303.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;966 | 93.4864 | 290.4924 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 966 | 37024.966 | 2303.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;976 | 93.4864 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 976 | 37024.976 | 2303.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;986 | 93.4864 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 986 | 37024.986 | 2303.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:04;996 | 93.4864 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 04 | 996 | 37024.996 | 2303.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;006 | 93.4864 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 006 | 37025.006 | 2303.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;016 | 93.4864 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 016 | 37025.016 | 2303.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;026 | 93.4864 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 026 | 37025.026 | 2303.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;036 | 93.4864 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 036 | 37025.036 | 2303.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;046 | 93.4834 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 046 | 37025.046 | 2303.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;056 | 93.4834 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 056 | 37025.056 | 2303.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;066 | 93.4834 | 290.4926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 066 | 37025.066 | 2303.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;076 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 076 | 37025.076 | 2303.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;086 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 086 | 37025.086 | 2303.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;096 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 096 | 37025.096 | 2303.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;106 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 106 | 37025.106 | 2303.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;116 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 116 | 37025.116 | 2303.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;126 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 126 | 37025.126 | 2303.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;136 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 136 | 37025.136 | 2303.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;146 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 146 | 37025.146 | 2303.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;156 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 156 | 37025.156 | 2303.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;166 | 93.4834 | 290.5114 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 166 | 37025.166 | 2303.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;176 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 176 | 37025.176 | 2303.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;186 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 186 | 37025.186 | 2303.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;196 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 196 | 37025.196 | 2303.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;206 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 206 | 37025.206 | 2303.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;216 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 216 | 37025.216 | 2303.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;226 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 226 | 37025.226 | 2303.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;236 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 236 | 37025.236 | 2303.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;246 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 246 | 37025.246 | 2303.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;256 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 256 | 37025.256 | 2303.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;266 | 93.4834 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 266 | 37025.266 | 2303.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;276 | 93.4834 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 276 | 37025.276 | 2303.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;286 | 93.4834 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 286 | 37025.286 | 2303.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;296 | 93.4834 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 296 | 37025.296 | 2303.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;306 | 93.4834 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 306 | 37025.306 | 2303.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;316 | 93.4834 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 316 | 37025.316 | 2303.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;326 | 93.4834 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 326 | 37025.326 | 2303.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;336 | 93.4834 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 336 | 37025.336 | 2303.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;346 | 93.4824 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 346 | 37025.346 | 2303.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;356 | 93.4824 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 356 | 37025.356 | 2303.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;366 | 93.4824 | 290.4719 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 366 | 37025.366 | 2303.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;376 | 93.4824 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 376 | 37025.376 | 2303.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;386 | 93.4824 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 386 | 37025.386 | 2303.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;396 | 93.4824 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 396 | 37025.396 | 2303.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;406 | 93.4824 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 406 | 37025.406 | 2303.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;416 | 93.4824 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 416 | 37025.416 | 2303.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;426 | 93.4824 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 426 | 37025.426 | 2303.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;436 | 93.4824 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 436 | 37025.436 | 2303.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;446 | 93.4794 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 446 | 37025.446 | 2303.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;456 | 93.4794 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 456 | 37025.456 | 2303.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;466 | 93.4794 | 290.4449 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 466 | 37025.466 | 2303.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;476 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 476 | 37025.476 | 2303.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;486 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 486 | 37025.486 | 2303.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;496 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 496 | 37025.496 | 2303.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;506 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 506 | 37025.506 | 2303.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;516 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 516 | 37025.516 | 2303.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;526 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 526 | 37025.526 | 2303.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;536 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 536 | 37025.536 | 2304
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;546 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 546 | 37025.546 | 2304.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;556 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 556 | 37025.556 | 2304.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;566 | 93.4794 | 290.4378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 566 | 37025.566 | 2304.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;576 | 93.4794 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 576 | 37025.576 | 2304.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;586 | 93.4794 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 586 | 37025.586 | 2304.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;596 | 93.4794 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 596 | 37025.596 | 2304.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;606 | 93.4794 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 606 | 37025.606 | 2304.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;616 | 93.4794 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 616 | 37025.616 | 2304.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;626 | 93.4794 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 626 | 37025.626 | 2304.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;636 | 93.4794 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 636 | 37025.636 | 2304.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;646 | 93.4784 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 646 | 37025.646 | 2304.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;656 | 93.4784 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 656 | 37025.656 | 2304.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;666 | 93.4784 | 290.4258 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 666 | 37025.666 | 2304.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;676 | 93.4784 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 676 | 37025.676 | 2304.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;686 | 93.4784 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 686 | 37025.686 | 2304.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;696 | 93.4784 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 696 | 37025.696 | 2304.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;706 | 93.4784 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 706 | 37025.706 | 2304.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;716 | 93.4784 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 716 | 37025.716 | 2304.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;726 | 93.4784 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 726 | 37025.726 | 2304.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;736 | 93.4784 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 736 | 37025.736 | 2304.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;746 | 93.4764 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 746 | 37025.746 | 2304.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;756 | 93.4764 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 756 | 37025.756 | 2304.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;766 | 93.4764 | 290.4214 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 766 | 37025.766 | 2304.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;776 | 93.4764 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 776 | 37025.776 | 2304.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;786 | 93.4764 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 786 | 37025.786 | 2304.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;796 | 93.4764 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 796 | 37025.796 | 2304.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;806 | 93.4764 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 806 | 37025.806 | 2304.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;816 | 93.4764 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 816 | 37025.816 | 2304.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;826 | 93.4764 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 826 | 37025.826 | 2304.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;836 | 93.4764 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 836 | 37025.836 | 2304.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;846 | 93.4774 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 846 | 37025.846 | 2304.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;856 | 93.4774 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 856 | 37025.856 | 2304.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;866 | 93.4774 | 290.439 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 866 | 37025.866 | 2304.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;876 | 93.4774 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 876 | 37025.876 | 2304.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;886 | 93.4774 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 886 | 37025.886 | 2304.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;896 | 93.4774 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 896 | 37025.896 | 2304.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;906 | 93.4774 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 906 | 37025.906 | 2304.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;916 | 93.4774 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 916 | 37025.916 | 2304.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;926 | 93.4774 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 926 | 37025.926 | 2304.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;936 | 93.4774 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 936 | 37025.936 | 2304.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;946 | 93.4764 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 946 | 37025.946 | 2304.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;956 | 93.4764 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 956 | 37025.956 | 2304.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;966 | 93.4764 | 290.4419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 966 | 37025.966 | 2304.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;976 | 93.4764 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 976 | 37025.976 | 2304.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;986 | 93.4764 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 986 | 37025.986 | 2304.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:05;996 | 93.4764 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 05 | 996 | 37025.996 | 2304.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;006 | 93.4764 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 006 | 37026.006 | 2304.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;016 | 93.4764 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 016 | 37026.016 | 2304.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;026 | 93.4764 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 026 | 37026.026 | 2304.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;036 | 93.4764 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 036 | 37026.036 | 2304.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;046 | 93.4744 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 046 | 37026.046 | 2304.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;056 | 93.4744 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 056 | 37026.056 | 2304.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;066 | 93.4744 | 290.4164 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 066 | 37026.066 | 2304.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;076 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 076 | 37026.076 | 2304.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;086 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 086 | 37026.086 | 2304.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;096 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 096 | 37026.096 | 2304.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;106 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 106 | 37026.106 | 2304.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;116 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 116 | 37026.116 | 2304.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;126 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 126 | 37026.126 | 2304.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;136 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 136 | 37026.136 | 2304.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;146 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 146 | 37026.146 | 2304.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;156 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 156 | 37026.156 | 2304.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;166 | 93.4744 | 290.3971 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 166 | 37026.166 | 2304.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;176 | 93.4744 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 176 | 37026.176 | 2304.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;186 | 93.4744 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 186 | 37026.186 | 2304.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;196 | 93.4744 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 196 | 37026.196 | 2304.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;206 | 93.4744 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 206 | 37026.206 | 2304.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;216 | 93.4744 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 216 | 37026.216 | 2304.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;226 | 93.4744 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 226 | 37026.226 | 2304.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;236 | 93.4744 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 236 | 37026.236 | 2304.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;246 | 93.4734 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 246 | 37026.246 | 2304.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;256 | 93.4734 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 256 | 37026.256 | 2304.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;266 | 93.4734 | 290.3891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 266 | 37026.266 | 2304.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;276 | 93.4734 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 276 | 37026.276 | 2304.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;286 | 93.4734 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 286 | 37026.286 | 2304.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;296 | 93.4734 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 296 | 37026.296 | 2304.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;306 | 93.4734 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 306 | 37026.306 | 2304.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;316 | 93.4734 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 316 | 37026.316 | 2304.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;326 | 93.4734 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 326 | 37026.326 | 2304.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;336 | 93.4734 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 336 | 37026.336 | 2304.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;346 | 93.4704 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 346 | 37026.346 | 2304.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;356 | 93.4704 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 356 | 37026.356 | 2304.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;366 | 93.4704 | 290.3794 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 366 | 37026.366 | 2304.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;376 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 376 | 37026.376 | 2304.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;386 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 386 | 37026.386 | 2304.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;396 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 396 | 37026.396 | 2304.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;406 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 406 | 37026.406 | 2304.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;416 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 416 | 37026.416 | 2304.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;426 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 426 | 37026.426 | 2304.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;436 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 436 | 37026.436 | 2304.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;446 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 446 | 37026.446 | 2304.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;456 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 456 | 37026.456 | 2304.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;466 | 93.4704 | 290.378 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 466 | 37026.466 | 2304.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;476 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 476 | 37026.476 | 2304.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;486 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 486 | 37026.486 | 2304.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;496 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 496 | 37026.496 | 2304.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;506 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 506 | 37026.506 | 2304.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;516 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 516 | 37026.516 | 2304.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;526 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 526 | 37026.526 | 2304.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;536 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 536 | 37026.536 | 2305
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;546 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 546 | 37026.546 | 2305.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;556 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 556 | 37026.556 | 2305.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;566 | 93.4704 | 290.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 566 | 37026.566 | 2305.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;576 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 576 | 37026.576 | 2305.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;586 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 586 | 37026.586 | 2305.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;596 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 596 | 37026.596 | 2305.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;606 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 606 | 37026.606 | 2305.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;616 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 616 | 37026.616 | 2305.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;626 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 626 | 37026.626 | 2305.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;636 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 636 | 37026.636 | 2305.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;646 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 646 | 37026.646 | 2305.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;656 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 656 | 37026.656 | 2305.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;666 | 93.4704 | 290.384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 666 | 37026.666 | 2305.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;676 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 676 | 37026.676 | 2305.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;686 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 686 | 37026.686 | 2305.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;696 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 696 | 37026.696 | 2305.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;706 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 706 | 37026.706 | 2305.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;716 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 716 | 37026.716 | 2305.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;726 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 726 | 37026.726 | 2305.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;736 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 736 | 37026.736 | 2305.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;746 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 746 | 37026.746 | 2305.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;756 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 756 | 37026.756 | 2305.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;766 | 93.4704 | 290.3528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 766 | 37026.766 | 2305.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;776 | 93.4704 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 776 | 37026.776 | 2305.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;786 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 786 | 37026.786 | 2305.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;796 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 796 | 37026.796 | 2305.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;806 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 806 | 37026.806 | 2305.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;816 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 816 | 37026.816 | 2305.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;826 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 826 | 37026.826 | 2305.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;836 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 836 | 37026.836 | 2305.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;846 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 846 | 37026.846 | 2305.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;856 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 856 | 37026.856 | 2305.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;866 | 93.4684 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 866 | 37026.866 | 2305.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;876 | 93.4684 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 876 | 37026.876 | 2305.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;886 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 886 | 37026.886 | 2305.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;896 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 896 | 37026.896 | 2305.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;906 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 906 | 37026.906 | 2305.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;916 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 916 | 37026.916 | 2305.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;926 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 926 | 37026.926 | 2305.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;936 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 936 | 37026.936 | 2305.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;946 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 946 | 37026.946 | 2305.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;956 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 956 | 37026.956 | 2305.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;966 | 93.4674 | 290.3207 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 966 | 37026.966 | 2305.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;976 | 93.4674 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 976 | 37026.976 | 2305.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;986 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 986 | 37026.986 | 2305.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:06;996 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 06 | 996 | 37026.996 | 2305.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;006 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 006 | 37027.006 | 2305.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;016 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 016 | 37027.016 | 2305.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;026 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 026 | 37027.026 | 2305.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;036 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 036 | 37027.036 | 2305.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;046 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 046 | 37027.046 | 2305.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;056 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 056 | 37027.056 | 2305.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;066 | 93.4684 | 290.3058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 066 | 37027.066 | 2305.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;076 | 93.4684 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 076 | 37027.076 | 2305.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;086 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 086 | 37027.086 | 2305.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;096 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 096 | 37027.096 | 2305.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;106 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 106 | 37027.106 | 2305.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;116 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 116 | 37027.116 | 2305.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;126 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 126 | 37027.126 | 2305.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;136 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 136 | 37027.136 | 2305.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;146 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 146 | 37027.146 | 2305.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;156 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 156 | 37027.156 | 2305.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;166 | 93.4664 | 290.3091 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 166 | 37027.166 | 2305.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;176 | 93.4664 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 176 | 37027.176 | 2305.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;186 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 186 | 37027.186 | 2305.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;196 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 196 | 37027.196 | 2305.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;206 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 206 | 37027.206 | 2305.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;216 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 216 | 37027.216 | 2305.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;226 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 226 | 37027.226 | 2305.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;236 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 236 | 37027.236 | 2305.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;246 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 246 | 37027.246 | 2305.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;256 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 256 | 37027.256 | 2305.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;266 | 93.4654 | 290.3389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 266 | 37027.266 | 2305.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;276 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 276 | 37027.276 | 2305.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;286 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 286 | 37027.286 | 2305.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;296 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 296 | 37027.296 | 2305.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;306 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 306 | 37027.306 | 2305.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;316 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 316 | 37027.316 | 2305.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;326 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 326 | 37027.326 | 2305.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;336 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 336 | 37027.336 | 2305.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;346 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 346 | 37027.346 | 2305.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;356 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 356 | 37027.356 | 2305.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;366 | 93.4654 | 290.3517 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 366 | 37027.366 | 2305.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;376 | 93.4654 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 376 | 37027.376 | 2305.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;386 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 386 | 37027.386 | 2305.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;396 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 396 | 37027.396 | 2305.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;406 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 406 | 37027.406 | 2305.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;416 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 416 | 37027.416 | 2305.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;426 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 426 | 37027.426 | 2305.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;436 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 436 | 37027.436 | 2305.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;446 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 446 | 37027.446 | 2305.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;456 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 456 | 37027.456 | 2305.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;466 | 93.4624 | 290.3423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 466 | 37027.466 | 2305.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;476 | 93.4624 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 476 | 37027.476 | 2305.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;486 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 486 | 37027.486 | 2305.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;496 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 496 | 37027.496 | 2305.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;506 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 506 | 37027.506 | 2305.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;516 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 516 | 37027.516 | 2305.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;526 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 526 | 37027.526 | 2305.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;536 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 536 | 37027.536 | 2306
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;546 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 546 | 37027.546 | 2306.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;556 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 556 | 37027.556 | 2306.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;566 | 93.4634 | 290.3495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 566 | 37027.566 | 2306.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;576 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 576 | 37027.576 | 2306.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;586 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 586 | 37027.586 | 2306.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;596 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 596 | 37027.596 | 2306.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;606 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 606 | 37027.606 | 2306.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;616 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 616 | 37027.616 | 2306.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;626 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 626 | 37027.626 | 2306.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;636 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 636 | 37027.636 | 2306.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;646 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 646 | 37027.646 | 2306.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;656 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 656 | 37027.656 | 2306.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;666 | 93.4634 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 666 | 37027.666 | 2306.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;676 | 93.4634 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 676 | 37027.676 | 2306.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;686 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 686 | 37027.686 | 2306.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;696 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 696 | 37027.696 | 2306.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;706 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 706 | 37027.706 | 2306.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;716 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 716 | 37027.716 | 2306.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;726 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 726 | 37027.726 | 2306.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;736 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 736 | 37027.736 | 2306.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;746 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 746 | 37027.746 | 2306.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;756 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 756 | 37027.756 | 2306.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;766 | 93.4604 | 290.3421 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 766 | 37027.766 | 2306.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;776 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 776 | 37027.776 | 2306.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;786 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 786 | 37027.786 | 2306.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;796 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 796 | 37027.796 | 2306.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;806 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 806 | 37027.806 | 2306.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;816 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 816 | 37027.816 | 2306.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;826 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 826 | 37027.826 | 2306.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;836 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 836 | 37027.836 | 2306.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;846 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 846 | 37027.846 | 2306.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;856 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 856 | 37027.856 | 2306.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;866 | 93.4604 | 290.3429 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 866 | 37027.866 | 2306.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;876 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 876 | 37027.876 | 2306.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;886 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 886 | 37027.886 | 2306.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;896 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 896 | 37027.896 | 2306.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;906 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 906 | 37027.906 | 2306.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;916 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 916 | 37027.916 | 2306.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;926 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 926 | 37027.926 | 2306.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;936 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 936 | 37027.936 | 2306.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;946 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 946 | 37027.946 | 2306.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;956 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 956 | 37027.956 | 2306.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;966 | 93.4604 | 290.3733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 966 | 37027.966 | 2306.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;976 | 93.4604 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 976 | 37027.976 | 2306.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;986 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 986 | 37027.986 | 2306.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:07;996 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 07 | 996 | 37027.996 | 2306.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;006 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 006 | 37028.006 | 2306.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;016 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 016 | 37028.016 | 2306.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;026 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 026 | 37028.026 | 2306.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;036 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 036 | 37028.036 | 2306.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;046 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 046 | 37028.046 | 2306.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;056 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 056 | 37028.056 | 2306.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;066 | 93.4594 | 290.3804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 066 | 37028.066 | 2306.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;076 | 93.4594 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 076 | 37028.076 | 2306.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;086 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 086 | 37028.086 | 2306.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;096 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 096 | 37028.096 | 2306.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;106 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 106 | 37028.106 | 2306.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;116 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 116 | 37028.116 | 2306.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;126 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 126 | 37028.126 | 2306.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;136 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 136 | 37028.136 | 2306.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;146 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 146 | 37028.146 | 2306.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;156 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 156 | 37028.156 | 2306.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;166 | 93.4584 | 290.3629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 166 | 37028.166 | 2306.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;176 | 93.4584 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 176 | 37028.176 | 2306.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;186 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 186 | 37028.186 | 2306.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;196 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 196 | 37028.196 | 2306.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;206 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 206 | 37028.206 | 2306.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;216 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 216 | 37028.216 | 2306.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;226 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 226 | 37028.226 | 2306.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;236 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 236 | 37028.236 | 2306.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;246 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 246 | 37028.246 | 2306.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;256 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 256 | 37028.256 | 2306.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;266 | 93.4574 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 266 | 37028.266 | 2306.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;276 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 276 | 37028.276 | 2306.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;286 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 286 | 37028.286 | 2306.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;296 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 296 | 37028.296 | 2306.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;306 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 306 | 37028.306 | 2306.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;316 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 316 | 37028.316 | 2306.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;326 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 326 | 37028.326 | 2306.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;336 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 336 | 37028.336 | 2306.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;346 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 346 | 37028.346 | 2306.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;356 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 356 | 37028.356 | 2306.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;366 | 93.4574 | 290.3571 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 366 | 37028.366 | 2306.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;376 | 93.4574 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 376 | 37028.376 | 2306.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;386 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 386 | 37028.386 | 2306.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;396 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 396 | 37028.396 | 2306.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;406 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 406 | 37028.406 | 2306.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;416 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 416 | 37028.416 | 2306.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;426 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 426 | 37028.426 | 2306.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;436 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 436 | 37028.436 | 2306.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;446 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 446 | 37028.446 | 2306.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;456 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 456 | 37028.456 | 2306.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;466 | 93.4564 | 290.3344 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 466 | 37028.466 | 2306.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;476 | 93.4564 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 476 | 37028.476 | 2306.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;486 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 486 | 37028.486 | 2306.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;496 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 496 | 37028.496 | 2306.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;506 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 506 | 37028.506 | 2306.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;516 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 516 | 37028.516 | 2306.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;526 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 526 | 37028.526 | 2306.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;536 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 536 | 37028.536 | 2307
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;546 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 546 | 37028.546 | 2307.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;556 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 556 | 37028.556 | 2307.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;566 | 93.4554 | 290.3316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 566 | 37028.566 | 2307.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;576 | 93.4554 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 576 | 37028.576 | 2307.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;586 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 586 | 37028.586 | 2307.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;596 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 596 | 37028.596 | 2307.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;606 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 606 | 37028.606 | 2307.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;616 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 616 | 37028.616 | 2307.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;626 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 626 | 37028.626 | 2307.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;636 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 636 | 37028.636 | 2307.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;646 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 646 | 37028.646 | 2307.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;656 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 656 | 37028.656 | 2307.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;666 | 93.4564 | 290.3578 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 666 | 37028.666 | 2307.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;676 | 93.4564 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 676 | 37028.676 | 2307.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;686 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 686 | 37028.686 | 2307.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;696 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 696 | 37028.696 | 2307.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;706 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 706 | 37028.706 | 2307.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;716 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 716 | 37028.716 | 2307.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;726 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 726 | 37028.726 | 2307.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;736 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 736 | 37028.736 | 2307.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;746 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 746 | 37028.746 | 2307.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;756 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 756 | 37028.756 | 2307.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;766 | 93.4534 | 290.3668 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 766 | 37028.766 | 2307.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;776 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 776 | 37028.776 | 2307.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;786 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 786 | 37028.786 | 2307.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;796 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 796 | 37028.796 | 2307.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;806 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 806 | 37028.806 | 2307.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;816 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 816 | 37028.816 | 2307.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;826 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 826 | 37028.826 | 2307.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;836 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 836 | 37028.836 | 2307.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;846 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 846 | 37028.846 | 2307.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;856 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 856 | 37028.856 | 2307.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;866 | 93.4534 | 290.3549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 866 | 37028.866 | 2307.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;876 | 93.4534 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 876 | 37028.876 | 2307.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;886 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 886 | 37028.886 | 2307.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;896 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 896 | 37028.896 | 2307.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;906 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 906 | 37028.906 | 2307.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;916 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 916 | 37028.916 | 2307.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;926 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 926 | 37028.926 | 2307.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;936 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 936 | 37028.936 | 2307.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;946 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 946 | 37028.946 | 2307.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;956 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 956 | 37028.956 | 2307.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;966 | 93.4524 | 290.3458 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 966 | 37028.966 | 2307.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;976 | 93.4524 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 976 | 37028.976 | 2307.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;986 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 986 | 37028.986 | 2307.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:08;996 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 08 | 996 | 37028.996 | 2307.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;006 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 006 | 37029.006 | 2307.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;016 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 016 | 37029.016 | 2307.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;026 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 026 | 37029.026 | 2307.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;036 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 036 | 37029.036 | 2307.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;046 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 046 | 37029.046 | 2307.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;056 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 056 | 37029.056 | 2307.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;066 | 93.4534 | 290.3296 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 066 | 37029.066 | 2307.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;076 | 93.4534 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 076 | 37029.076 | 2307.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;086 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 086 | 37029.086 | 2307.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;096 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 096 | 37029.096 | 2307.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;106 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 106 | 37029.106 | 2307.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;116 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 116 | 37029.116 | 2307.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;126 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 126 | 37029.126 | 2307.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;136 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 136 | 37029.136 | 2307.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;146 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 146 | 37029.146 | 2307.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;156 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 156 | 37029.156 | 2307.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;166 | 93.4514 | 290.2996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 166 | 37029.166 | 2307.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;176 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 176 | 37029.176 | 2307.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;186 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 186 | 37029.186 | 2307.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;196 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 196 | 37029.196 | 2307.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;206 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 206 | 37029.206 | 2307.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;216 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 216 | 37029.216 | 2307.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;226 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 226 | 37029.226 | 2307.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;236 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 236 | 37029.236 | 2307.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;246 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 246 | 37029.246 | 2307.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;256 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 256 | 37029.256 | 2307.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;266 | 93.4514 | 290.2678 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 266 | 37029.266 | 2307.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;276 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 276 | 37029.276 | 2307.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;286 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 286 | 37029.286 | 2307.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;296 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 296 | 37029.296 | 2307.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;306 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 306 | 37029.306 | 2307.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;316 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 316 | 37029.316 | 2307.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;326 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 326 | 37029.326 | 2307.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;336 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 336 | 37029.336 | 2307.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;346 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 346 | 37029.346 | 2307.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;356 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 356 | 37029.356 | 2307.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;366 | 93.4514 | 290.2672 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 366 | 37029.366 | 2307.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;376 | 93.4514 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 376 | 37029.376 | 2307.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;386 | 93.4514 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 386 | 37029.386 | 2307.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;396 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 396 | 37029.396 | 2307.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;406 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 406 | 37029.406 | 2307.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;416 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 416 | 37029.416 | 2307.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;426 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 426 | 37029.426 | 2307.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;436 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 436 | 37029.436 | 2307.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;446 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 446 | 37029.446 | 2307.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;456 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 456 | 37029.456 | 2307.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;466 | 93.4494 | 290.2987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 466 | 37029.466 | 2307.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;476 | 93.4494 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 476 | 37029.476 | 2307.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;486 | 93.4494 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 486 | 37029.486 | 2307.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;496 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 496 | 37029.496 | 2307.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;506 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 506 | 37029.506 | 2307.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;516 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 516 | 37029.516 | 2307.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;526 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 526 | 37029.526 | 2307.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;536 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 536 | 37029.536 | 2308
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;546 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 546 | 37029.546 | 2308.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;556 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 556 | 37029.556 | 2308.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;566 | 93.4484 | 290.3174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 566 | 37029.566 | 2308.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;576 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 576 | 37029.576 | 2308.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;586 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 586 | 37029.586 | 2308.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;596 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 596 | 37029.596 | 2308.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;606 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 606 | 37029.606 | 2308.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;616 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 616 | 37029.616 | 2308.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;626 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 626 | 37029.626 | 2308.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;636 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 636 | 37029.636 | 2308.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;646 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 646 | 37029.646 | 2308.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;656 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 656 | 37029.656 | 2308.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;666 | 93.4484 | 290.3229 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 666 | 37029.666 | 2308.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;676 | 93.4484 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 676 | 37029.676 | 2308.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;686 | 93.4484 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 686 | 37029.686 | 2308.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;696 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 696 | 37029.696 | 2308.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;706 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 706 | 37029.706 | 2308.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;716 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 716 | 37029.716 | 2308.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;726 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 726 | 37029.726 | 2308.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;736 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 736 | 37029.736 | 2308.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;746 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 746 | 37029.746 | 2308.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;756 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 756 | 37029.756 | 2308.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;766 | 93.4494 | 290.3343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 766 | 37029.766 | 2308.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;776 | 93.4494 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 776 | 37029.776 | 2308.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;786 | 93.4494 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 786 | 37029.786 | 2308.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;796 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 796 | 37029.796 | 2308.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;806 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 806 | 37029.806 | 2308.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;816 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 816 | 37029.816 | 2308.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;826 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 826 | 37029.826 | 2308.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;836 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 836 | 37029.836 | 2308.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;846 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 846 | 37029.846 | 2308.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;856 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 856 | 37029.856 | 2308.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;866 | 93.4474 | 290.3379 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 866 | 37029.866 | 2308.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;876 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 876 | 37029.876 | 2308.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;886 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 886 | 37029.886 | 2308.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;896 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 896 | 37029.896 | 2308.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;906 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 906 | 37029.906 | 2308.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;916 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 916 | 37029.916 | 2308.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;926 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 926 | 37029.926 | 2308.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;936 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 936 | 37029.936 | 2308.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;946 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 946 | 37029.946 | 2308.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;956 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 956 | 37029.956 | 2308.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;966 | 93.4474 | 290.3289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 966 | 37029.966 | 2308.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;976 | 93.4474 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 976 | 37029.976 | 2308.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;986 | 93.4474 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 986 | 37029.986 | 2308.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:09;996 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 09 | 996 | 37029.996 | 2308.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;006 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 006 | 37030.006 | 2308.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;016 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 016 | 37030.016 | 2308.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;026 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 026 | 37030.026 | 2308.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;036 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 036 | 37030.036 | 2308.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;046 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 046 | 37030.046 | 2308.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;056 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 056 | 37030.056 | 2308.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;066 | 93.4454 | 290.3453 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 066 | 37030.066 | 2308.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;076 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 076 | 37030.076 | 2308.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;086 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 086 | 37030.086 | 2308.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;096 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 096 | 37030.096 | 2308.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;106 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 106 | 37030.106 | 2308.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;116 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 116 | 37030.116 | 2308.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;126 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 126 | 37030.126 | 2308.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;136 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 136 | 37030.136 | 2308.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;146 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 146 | 37030.146 | 2308.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;156 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 156 | 37030.156 | 2308.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;166 | 93.4454 | 290.3813 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 166 | 37030.166 | 2308.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;176 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 176 | 37030.176 | 2308.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;186 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 186 | 37030.186 | 2308.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;196 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 196 | 37030.196 | 2308.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;206 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 206 | 37030.206 | 2308.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;216 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 216 | 37030.216 | 2308.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;226 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 226 | 37030.226 | 2308.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;236 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 236 | 37030.236 | 2308.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;246 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 246 | 37030.246 | 2308.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;256 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 256 | 37030.256 | 2308.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;266 | 93.4454 | 290.3919 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 266 | 37030.266 | 2308.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;276 | 93.4454 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 276 | 37030.276 | 2308.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;286 | 93.4454 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 286 | 37030.286 | 2308.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;296 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 296 | 37030.296 | 2308.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;306 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 306 | 37030.306 | 2308.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;316 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 316 | 37030.316 | 2308.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;326 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 326 | 37030.326 | 2308.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;336 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 336 | 37030.336 | 2308.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;346 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 346 | 37030.346 | 2308.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;356 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 356 | 37030.356 | 2308.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;366 | 93.4444 | 290.3885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 366 | 37030.366 | 2308.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;376 | 93.4444 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 376 | 37030.376 | 2308.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;386 | 93.4444 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 386 | 37030.386 | 2308.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;396 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 396 | 37030.396 | 2308.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;406 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 406 | 37030.406 | 2308.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;416 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 416 | 37030.416 | 2308.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;426 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 426 | 37030.426 | 2308.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;436 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 436 | 37030.436 | 2308.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;446 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 446 | 37030.446 | 2308.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;456 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 456 | 37030.456 | 2308.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;466 | 93.4424 | 290.3941 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 466 | 37030.466 | 2308.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;476 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 476 | 37030.476 | 2308.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;486 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 486 | 37030.486 | 2308.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;496 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 496 | 37030.496 | 2308.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;506 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 506 | 37030.506 | 2308.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;516 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 516 | 37030.516 | 2308.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;526 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 526 | 37030.526 | 2308.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;536 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 536 | 37030.536 | 2309
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;546 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 546 | 37030.546 | 2309.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;556 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 556 | 37030.556 | 2309.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;566 | 93.4424 | 290.3909 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 566 | 37030.566 | 2309.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;576 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 576 | 37030.576 | 2309.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;586 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 586 | 37030.586 | 2309.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;596 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 596 | 37030.596 | 2309.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;606 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 606 | 37030.606 | 2309.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;616 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 616 | 37030.616 | 2309.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;626 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 626 | 37030.626 | 2309.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;636 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 636 | 37030.636 | 2309.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;646 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 646 | 37030.646 | 2309.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;656 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 656 | 37030.656 | 2309.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;666 | 93.4424 | 290.3729 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 666 | 37030.666 | 2309.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;676 | 93.4424 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 676 | 37030.676 | 2309.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;686 | 93.4424 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 686 | 37030.686 | 2309.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;696 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 696 | 37030.696 | 2309.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;706 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 706 | 37030.706 | 2309.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;716 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 716 | 37030.716 | 2309.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;726 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 726 | 37030.726 | 2309.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;736 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 736 | 37030.736 | 2309.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;746 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 746 | 37030.746 | 2309.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;756 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 756 | 37030.756 | 2309.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;766 | 93.4404 | 290.37 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 766 | 37030.766 | 2309.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;776 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 776 | 37030.776 | 2309.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;786 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 786 | 37030.786 | 2309.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;796 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 796 | 37030.796 | 2309.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;806 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 806 | 37030.806 | 2309.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;816 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 816 | 37030.816 | 2309.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;826 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 826 | 37030.826 | 2309.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;836 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 836 | 37030.836 | 2309.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;846 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 846 | 37030.846 | 2309.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;856 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 856 | 37030.856 | 2309.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;866 | 93.4404 | 290.3745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 866 | 37030.866 | 2309.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;876 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 876 | 37030.876 | 2309.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;886 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 886 | 37030.886 | 2309.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;896 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 896 | 37030.896 | 2309.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;906 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 906 | 37030.906 | 2309.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;916 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 916 | 37030.916 | 2309.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;926 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 926 | 37030.926 | 2309.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;936 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 936 | 37030.936 | 2309.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;946 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 946 | 37030.946 | 2309.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;956 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 956 | 37030.956 | 2309.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;966 | 93.4404 | 290.3569 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 966 | 37030.966 | 2309.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;976 | 93.4404 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 976 | 37030.976 | 2309.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;986 | 93.4404 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 986 | 37030.986 | 2309.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:10;996 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 10 | 996 | 37030.996 | 2309.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;006 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 006 | 37031.006 | 2309.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;016 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 016 | 37031.016 | 2309.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;026 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 026 | 37031.026 | 2309.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;036 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 036 | 37031.036 | 2309.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;046 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 046 | 37031.046 | 2309.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;056 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 056 | 37031.056 | 2309.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;066 | 93.4384 | 290.3334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 066 | 37031.066 | 2309.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;076 | 93.4384 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 076 | 37031.076 | 2309.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;086 | 93.4384 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 086 | 37031.086 | 2309.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;096 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 096 | 37031.096 | 2309.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;106 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 106 | 37031.106 | 2309.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;116 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 116 | 37031.116 | 2309.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;126 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 126 | 37031.126 | 2309.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;136 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 136 | 37031.136 | 2309.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;146 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 146 | 37031.146 | 2309.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;156 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 156 | 37031.156 | 2309.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;166 | 93.4394 | 290.3217 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 166 | 37031.166 | 2309.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;176 | 93.4394 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 176 | 37031.176 | 2309.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;186 | 93.4394 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 186 | 37031.186 | 2309.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;196 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 196 | 37031.196 | 2309.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;206 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 206 | 37031.206 | 2309.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;216 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 216 | 37031.216 | 2309.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;226 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 226 | 37031.226 | 2309.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;236 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 236 | 37031.236 | 2309.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;246 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 246 | 37031.246 | 2309.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;256 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 256 | 37031.256 | 2309.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;266 | 93.4384 | 290.3067 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 266 | 37031.266 | 2309.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;276 | 93.4384 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 276 | 37031.276 | 2309.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;286 | 93.4384 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 286 | 37031.286 | 2309.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;296 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 296 | 37031.296 | 2309.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;306 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 306 | 37031.306 | 2309.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;316 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 316 | 37031.316 | 2309.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;326 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 326 | 37031.326 | 2309.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;336 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 336 | 37031.336 | 2309.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;346 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 346 | 37031.346 | 2309.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;356 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 356 | 37031.356 | 2309.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;366 | 93.4374 | 290.2881 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 366 | 37031.366 | 2309.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;376 | 93.4374 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 376 | 37031.376 | 2309.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;386 | 93.4374 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 386 | 37031.386 | 2309.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;396 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 396 | 37031.396 | 2309.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;406 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 406 | 37031.406 | 2309.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;416 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 416 | 37031.416 | 2309.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;426 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 426 | 37031.426 | 2309.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;436 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 436 | 37031.436 | 2309.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;446 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 446 | 37031.446 | 2309.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;456 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 456 | 37031.456 | 2309.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;466 | 93.4354 | 290.2962 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 466 | 37031.466 | 2309.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;476 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 476 | 37031.476 | 2309.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;486 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 486 | 37031.486 | 2309.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;496 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 496 | 37031.496 | 2309.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;506 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 506 | 37031.506 | 2309.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;516 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 516 | 37031.516 | 2309.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;526 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 526 | 37031.526 | 2309.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;536 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 536 | 37031.536 | 2310
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;546 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 546 | 37031.546 | 2310.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;556 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 556 | 37031.556 | 2310.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;566 | 93.4354 | 290.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 566 | 37031.566 | 2310.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;576 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 576 | 37031.576 | 2310.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;586 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 586 | 37031.586 | 2310.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;596 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 596 | 37031.596 | 2310.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;606 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 606 | 37031.606 | 2310.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;616 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 616 | 37031.616 | 2310.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;626 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 626 | 37031.626 | 2310.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;636 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 636 | 37031.636 | 2310.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;646 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 646 | 37031.646 | 2310.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;656 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 656 | 37031.656 | 2310.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;666 | 93.4354 | 290.3325 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 666 | 37031.666 | 2310.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;676 | 93.4354 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 676 | 37031.676 | 2310.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;686 | 93.4354 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 686 | 37031.686 | 2310.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;696 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 696 | 37031.696 | 2310.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;706 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 706 | 37031.706 | 2310.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;716 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 716 | 37031.716 | 2310.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;726 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 726 | 37031.726 | 2310.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;736 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 736 | 37031.736 | 2310.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;746 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 746 | 37031.746 | 2310.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;756 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 756 | 37031.756 | 2310.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;766 | 93.4344 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 766 | 37031.766 | 2310.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;776 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 776 | 37031.776 | 2310.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;786 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 786 | 37031.786 | 2310.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;796 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 796 | 37031.796 | 2310.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;806 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 806 | 37031.806 | 2310.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;816 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 816 | 37031.816 | 2310.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;826 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 826 | 37031.826 | 2310.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;836 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 836 | 37031.836 | 2310.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;846 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 846 | 37031.846 | 2310.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;856 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 856 | 37031.856 | 2310.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;866 | 93.4344 | 290.3468 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 866 | 37031.866 | 2310.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;876 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 876 | 37031.876 | 2310.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;886 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 886 | 37031.886 | 2310.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;896 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 896 | 37031.896 | 2310.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;906 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 906 | 37031.906 | 2310.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;916 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 916 | 37031.916 | 2310.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;926 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 926 | 37031.926 | 2310.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;936 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 936 | 37031.936 | 2310.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;946 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 946 | 37031.946 | 2310.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;956 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 956 | 37031.956 | 2310.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;966 | 93.4344 | 290.352 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 966 | 37031.966 | 2310.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;976 | 93.4344 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 976 | 37031.976 | 2310.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;986 | 93.4344 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 986 | 37031.986 | 2310.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:11;996 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 11 | 996 | 37031.996 | 2310.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;006 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 006 | 37032.006 | 2310.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;016 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 016 | 37032.016 | 2310.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;026 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 026 | 37032.026 | 2310.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;036 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 036 | 37032.036 | 2310.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;046 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 046 | 37032.046 | 2310.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;056 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 056 | 37032.056 | 2310.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;066 | 93.4324 | 290.3601 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 066 | 37032.066 | 2310.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;076 | 93.4324 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 076 | 37032.076 | 2310.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;086 | 93.4324 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 086 | 37032.086 | 2310.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;096 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 096 | 37032.096 | 2310.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;106 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 106 | 37032.106 | 2310.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;116 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 116 | 37032.116 | 2310.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;126 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 126 | 37032.126 | 2310.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;136 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 136 | 37032.136 | 2310.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;146 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 146 | 37032.146 | 2310.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;156 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 156 | 37032.156 | 2310.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;166 | 93.4314 | 290.3925 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 166 | 37032.166 | 2310.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;176 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 176 | 37032.176 | 2310.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;186 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 186 | 37032.186 | 2310.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;196 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 196 | 37032.196 | 2310.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;206 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 206 | 37032.206 | 2310.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;216 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 216 | 37032.216 | 2310.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;226 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 226 | 37032.226 | 2310.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;236 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 236 | 37032.236 | 2310.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;246 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 246 | 37032.246 | 2310.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;256 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 256 | 37032.256 | 2310.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;266 | 93.4314 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 266 | 37032.266 | 2310.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;276 | 93.4314 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 276 | 37032.276 | 2310.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;286 | 93.4314 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 286 | 37032.286 | 2310.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;296 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 296 | 37032.296 | 2310.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;306 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 306 | 37032.306 | 2310.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;316 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 316 | 37032.316 | 2310.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;326 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 326 | 37032.326 | 2310.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;336 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 336 | 37032.336 | 2310.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;346 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 346 | 37032.346 | 2310.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;356 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 356 | 37032.356 | 2310.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;366 | 93.4304 | 290.466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 366 | 37032.366 | 2310.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;376 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 376 | 37032.376 | 2310.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;386 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 386 | 37032.386 | 2310.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;396 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 396 | 37032.396 | 2310.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;406 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 406 | 37032.406 | 2310.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;416 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 416 | 37032.416 | 2310.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;426 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 426 | 37032.426 | 2310.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;436 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 436 | 37032.436 | 2310.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;446 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 446 | 37032.446 | 2310.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;456 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 456 | 37032.456 | 2310.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;466 | 93.4304 | 290.4886 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 466 | 37032.466 | 2310.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;476 | 93.4304 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 476 | 37032.476 | 2310.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;486 | 93.4304 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 486 | 37032.486 | 2310.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;496 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 496 | 37032.496 | 2310.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;506 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 506 | 37032.506 | 2310.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;516 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 516 | 37032.516 | 2310.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;526 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 526 | 37032.526 | 2310.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;536 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 536 | 37032.536 | 2311
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;546 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 546 | 37032.546 | 2311.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;556 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 556 | 37032.556 | 2311.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;566 | 93.4314 | 290.5065 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 566 | 37032.566 | 2311.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;576 | 93.4314 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 576 | 37032.576 | 2311.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;586 | 93.4314 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 586 | 37032.586 | 2311.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;596 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 596 | 37032.596 | 2311.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;606 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 606 | 37032.606 | 2311.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;616 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 616 | 37032.616 | 2311.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;626 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 626 | 37032.626 | 2311.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;636 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 636 | 37032.636 | 2311.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;646 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 646 | 37032.646 | 2311.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;656 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 656 | 37032.656 | 2311.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;666 | 93.4284 | 290.51 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 666 | 37032.666 | 2311.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;676 | 93.4284 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 676 | 37032.676 | 2311.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;686 | 93.4284 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 686 | 37032.686 | 2311.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;696 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 696 | 37032.696 | 2311.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;706 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 706 | 37032.706 | 2311.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;716 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 716 | 37032.716 | 2311.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;726 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 726 | 37032.726 | 2311.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;736 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 736 | 37032.736 | 2311.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;746 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 746 | 37032.746 | 2311.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;756 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 756 | 37032.756 | 2311.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;766 | 93.4274 | 290.5094 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 766 | 37032.766 | 2311.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;776 | 93.4274 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 776 | 37032.776 | 2311.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;786 | 93.4274 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 786 | 37032.786 | 2311.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;796 | 93.4274 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 796 | 37032.796 | 2311.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;806 | 93.4274 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 806 | 37032.806 | 2311.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;816 | 93.4274 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 816 | 37032.816 | 2311.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;826 | 93.4264 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 826 | 37032.826 | 2311.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;836 | 93.4264 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 836 | 37032.836 | 2311.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;846 | 93.4264 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 846 | 37032.846 | 2311.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;856 | 93.4264 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 856 | 37032.856 | 2311.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;866 | 93.4264 | 290.5338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 866 | 37032.866 | 2311.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;876 | 93.4264 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 876 | 37032.876 | 2311.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;886 | 93.4264 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 886 | 37032.886 | 2311.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;896 | 93.4264 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 896 | 37032.896 | 2311.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;906 | 93.4264 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 906 | 37032.906 | 2311.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;916 | 93.4264 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 916 | 37032.916 | 2311.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;926 | 93.4274 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 926 | 37032.926 | 2311.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;936 | 93.4274 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 936 | 37032.936 | 2311.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;946 | 93.4274 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 946 | 37032.946 | 2311.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;956 | 93.4274 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 956 | 37032.956 | 2311.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;966 | 93.4274 | 290.5598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 966 | 37032.966 | 2311.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;976 | 93.4274 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 976 | 37032.976 | 2311.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;986 | 93.4274 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 986 | 37032.986 | 2311.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:12;996 | 93.4274 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 12 | 996 | 37032.996 | 2311.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;006 | 93.4274 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 006 | 37033.006 | 2311.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;016 | 93.4274 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 016 | 37033.016 | 2311.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;026 | 93.4264 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 026 | 37033.026 | 2311.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;036 | 93.4264 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 036 | 37033.036 | 2311.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;046 | 93.4264 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 046 | 37033.046 | 2311.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;056 | 93.4264 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 056 | 37033.056 | 2311.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;066 | 93.4264 | 290.5589 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 066 | 37033.066 | 2311.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;076 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 076 | 37033.076 | 2311.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;086 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 086 | 37033.086 | 2311.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;096 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 096 | 37033.096 | 2311.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;106 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 106 | 37033.106 | 2311.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;116 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 116 | 37033.116 | 2311.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;126 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 126 | 37033.126 | 2311.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;136 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 136 | 37033.136 | 2311.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;146 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 146 | 37033.146 | 2311.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;156 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 156 | 37033.156 | 2311.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;166 | 93.4264 | 290.5498 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 166 | 37033.166 | 2311.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;176 | 93.4264 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 176 | 37033.176 | 2311.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;186 | 93.4264 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 186 | 37033.186 | 2311.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;196 | 93.4264 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 196 | 37033.196 | 2311.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;206 | 93.4264 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 206 | 37033.206 | 2311.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;216 | 93.4264 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 216 | 37033.216 | 2311.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;226 | 93.4254 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 226 | 37033.226 | 2311.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;236 | 93.4254 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 236 | 37033.236 | 2311.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;246 | 93.4254 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 246 | 37033.246 | 2311.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;256 | 93.4254 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 256 | 37033.256 | 2311.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;266 | 93.4254 | 290.5437 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 266 | 37033.266 | 2311.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;276 | 93.4254 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 276 | 37033.276 | 2311.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;286 | 93.4254 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 286 | 37033.286 | 2311.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;296 | 93.4254 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 296 | 37033.296 | 2311.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;306 | 93.4254 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 306 | 37033.306 | 2311.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;316 | 93.4254 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 316 | 37033.316 | 2311.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;326 | 93.4234 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 326 | 37033.326 | 2311.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;336 | 93.4234 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 336 | 37033.336 | 2311.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;346 | 93.4234 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 346 | 37033.346 | 2311.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;356 | 93.4234 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 356 | 37033.356 | 2311.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;366 | 93.4234 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 366 | 37033.366 | 2311.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;376 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 376 | 37033.376 | 2311.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;386 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 386 | 37033.386 | 2311.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;396 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 396 | 37033.396 | 2311.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;406 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 406 | 37033.406 | 2311.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;416 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 416 | 37033.416 | 2311.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;426 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 426 | 37033.426 | 2311.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;436 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 436 | 37033.436 | 2311.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;446 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 446 | 37033.446 | 2311.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;456 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 456 | 37033.456 | 2311.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;466 | 93.4234 | 290.5293 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 466 | 37033.466 | 2311.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;476 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 476 | 37033.476 | 2311.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;486 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 486 | 37033.486 | 2311.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;496 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 496 | 37033.496 | 2311.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;506 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 506 | 37033.506 | 2311.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;516 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 516 | 37033.516 | 2311.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;526 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 526 | 37033.526 | 2311.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;536 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 536 | 37033.536 | 2312
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;546 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 546 | 37033.546 | 2312.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;556 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 556 | 37033.556 | 2312.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;566 | 93.4234 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 566 | 37033.566 | 2312.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;576 | 93.4234 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 576 | 37033.576 | 2312.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;586 | 93.4234 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 586 | 37033.586 | 2312.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;596 | 93.4234 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 596 | 37033.596 | 2312.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;606 | 93.4234 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 606 | 37033.606 | 2312.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;616 | 93.4234 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 616 | 37033.616 | 2312.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;626 | 93.4224 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 626 | 37033.626 | 2312.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;636 | 93.4224 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 636 | 37033.636 | 2312.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;646 | 93.4224 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 646 | 37033.646 | 2312.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;656 | 93.4224 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 656 | 37033.656 | 2312.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;666 | 93.4224 | 290.5685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 666 | 37033.666 | 2312.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;676 | 93.4224 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 676 | 37033.676 | 2312.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;686 | 93.4224 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 686 | 37033.686 | 2312.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;696 | 93.4224 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 696 | 37033.696 | 2312.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;706 | 93.4224 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 706 | 37033.706 | 2312.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;716 | 93.4224 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 716 | 37033.716 | 2312.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;726 | 93.4214 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 726 | 37033.726 | 2312.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;736 | 93.4214 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 736 | 37033.736 | 2312.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;746 | 93.4214 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 746 | 37033.746 | 2312.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;756 | 93.4214 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 756 | 37033.756 | 2312.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;766 | 93.4214 | 290.5779 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 766 | 37033.766 | 2312.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;776 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 776 | 37033.776 | 2312.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;786 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 786 | 37033.786 | 2312.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;796 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 796 | 37033.796 | 2312.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;806 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 806 | 37033.806 | 2312.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;816 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 816 | 37033.816 | 2312.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;826 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 826 | 37033.826 | 2312.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;836 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 836 | 37033.836 | 2312.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;846 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 846 | 37033.846 | 2312.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;856 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 856 | 37033.856 | 2312.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;866 | 93.4214 | 290.5982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 866 | 37033.866 | 2312.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;876 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 876 | 37033.876 | 2312.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;886 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 886 | 37033.886 | 2312.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;896 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 896 | 37033.896 | 2312.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;906 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 906 | 37033.906 | 2312.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;916 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 916 | 37033.916 | 2312.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;926 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 926 | 37033.926 | 2312.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;936 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 936 | 37033.936 | 2312.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;946 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 946 | 37033.946 | 2312.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;956 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 956 | 37033.956 | 2312.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;966 | 93.4214 | 290.629 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 966 | 37033.966 | 2312.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;976 | 93.4214 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 976 | 37033.976 | 2312.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;986 | 93.4214 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 986 | 37033.986 | 2312.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:13;996 | 93.4214 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 13 | 996 | 37033.996 | 2312.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;006 | 93.4214 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 006 | 37034.006 | 2312.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;016 | 93.4214 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 016 | 37034.016 | 2312.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;026 | 93.4194 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 026 | 37034.026 | 2312.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;036 | 93.4194 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 036 | 37034.036 | 2312.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;046 | 93.4194 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 046 | 37034.046 | 2312.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;056 | 93.4194 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 056 | 37034.056 | 2312.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;066 | 93.4194 | 290.639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 066 | 37034.066 | 2312.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;076 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 076 | 37034.076 | 2312.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;086 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 086 | 37034.086 | 2312.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;096 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 096 | 37034.096 | 2312.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;106 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 106 | 37034.106 | 2312.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;116 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 116 | 37034.116 | 2312.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;126 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 126 | 37034.126 | 2312.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;136 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 136 | 37034.136 | 2312.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;146 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 146 | 37034.146 | 2312.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;156 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 156 | 37034.156 | 2312.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;166 | 93.4194 | 290.6385 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 166 | 37034.166 | 2312.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;176 | 93.4194 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 176 | 37034.176 | 2312.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;186 | 93.4194 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 186 | 37034.186 | 2312.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;196 | 93.4194 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 196 | 37034.196 | 2312.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;206 | 93.4194 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 206 | 37034.206 | 2312.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;216 | 93.4194 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 216 | 37034.216 | 2312.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;226 | 93.4194 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 226 | 37034.226 | 2312.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;236 | 93.4194 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 236 | 37034.236 | 2312.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;246 | 93.4184 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 246 | 37034.246 | 2312.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;256 | 93.4184 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 256 | 37034.256 | 2312.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;266 | 93.4184 | 290.6538 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 266 | 37034.266 | 2312.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;276 | 93.4184 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 276 | 37034.276 | 2312.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;286 | 93.4184 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 286 | 37034.286 | 2312.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;296 | 93.4184 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 296 | 37034.296 | 2312.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;306 | 93.4184 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 306 | 37034.306 | 2312.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;316 | 93.4184 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 316 | 37034.316 | 2312.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;326 | 93.4184 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 326 | 37034.326 | 2312.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;336 | 93.4184 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 336 | 37034.336 | 2312.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;346 | 93.4174 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 346 | 37034.346 | 2312.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;356 | 93.4174 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 356 | 37034.356 | 2312.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;366 | 93.4174 | 290.6697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 366 | 37034.366 | 2312.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;376 | 93.4174 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 376 | 37034.376 | 2312.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;386 | 93.4174 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 386 | 37034.386 | 2312.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;396 | 93.4174 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 396 | 37034.396 | 2312.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;406 | 93.4174 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 406 | 37034.406 | 2312.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;416 | 93.4174 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 416 | 37034.416 | 2312.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;426 | 93.4174 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 426 | 37034.426 | 2312.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;436 | 93.4174 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 436 | 37034.436 | 2312.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;446 | 93.4164 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 446 | 37034.446 | 2312.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;456 | 93.4164 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 456 | 37034.456 | 2312.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;466 | 93.4164 | 290.6738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 466 | 37034.466 | 2312.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;476 | 93.4164 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 476 | 37034.476 | 2312.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;486 | 93.4164 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 486 | 37034.486 | 2312.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;496 | 93.4164 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 496 | 37034.496 | 2312.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;506 | 93.4164 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 506 | 37034.506 | 2312.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;516 | 93.4164 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 516 | 37034.516 | 2312.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;526 | 93.4164 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 526 | 37034.526 | 2312.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;536 | 93.4164 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 536 | 37034.536 | 2313
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;546 | 93.4174 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 546 | 37034.546 | 2313.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;556 | 93.4174 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 556 | 37034.556 | 2313.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;566 | 93.4174 | 290.6837 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 566 | 37034.566 | 2313.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;576 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 576 | 37034.576 | 2313.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;586 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 586 | 37034.586 | 2313.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;596 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 596 | 37034.596 | 2313.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;606 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 606 | 37034.606 | 2313.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;616 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 616 | 37034.616 | 2313.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;626 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 626 | 37034.626 | 2313.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;636 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 636 | 37034.636 | 2313.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;646 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 646 | 37034.646 | 2313.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;656 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 656 | 37034.656 | 2313.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;666 | 93.4174 | 290.6957 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 666 | 37034.666 | 2313.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;676 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 676 | 37034.676 | 2313.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;686 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 686 | 37034.686 | 2313.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;696 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 696 | 37034.696 | 2313.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;706 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 706 | 37034.706 | 2313.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;716 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 716 | 37034.716 | 2313.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;726 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 726 | 37034.726 | 2313.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;736 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 736 | 37034.736 | 2313.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;746 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 746 | 37034.746 | 2313.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;756 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 756 | 37034.756 | 2313.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;766 | 93.4174 | 290.6882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 766 | 37034.766 | 2313.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;776 | 93.4174 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 776 | 37034.776 | 2313.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;786 | 93.4174 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 786 | 37034.786 | 2313.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;796 | 93.4174 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 796 | 37034.796 | 2313.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;806 | 93.4174 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 806 | 37034.806 | 2313.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;816 | 93.4174 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 816 | 37034.816 | 2313.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;826 | 93.4174 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 826 | 37034.826 | 2313.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;836 | 93.4174 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 836 | 37034.836 | 2313.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;846 | 93.4154 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 846 | 37034.846 | 2313.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;856 | 93.4154 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 856 | 37034.856 | 2313.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;866 | 93.4154 | 290.6863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 866 | 37034.866 | 2313.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;876 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 876 | 37034.876 | 2313.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;886 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 886 | 37034.886 | 2313.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;896 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 896 | 37034.896 | 2313.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;906 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 906 | 37034.906 | 2313.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;916 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 916 | 37034.916 | 2313.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;926 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 926 | 37034.926 | 2313.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;936 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 936 | 37034.936 | 2313.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;946 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 946 | 37034.946 | 2313.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;956 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 956 | 37034.956 | 2313.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;966 | 93.4154 | 290.7189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 966 | 37034.966 | 2313.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;976 | 93.4154 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 976 | 37034.976 | 2313.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;986 | 93.4154 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 986 | 37034.986 | 2313.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:14;996 | 93.4154 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 14 | 996 | 37034.996 | 2313.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;006 | 93.4154 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 006 | 37035.006 | 2313.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;016 | 93.4154 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 016 | 37035.016 | 2313.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;026 | 93.4154 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 026 | 37035.026 | 2313.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;036 | 93.4154 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 036 | 37035.036 | 2313.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;046 | 93.4134 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 046 | 37035.046 | 2313.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;056 | 93.4134 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 056 | 37035.056 | 2313.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;066 | 93.4134 | 290.7584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 066 | 37035.066 | 2313.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;076 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 076 | 37035.076 | 2313.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;086 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 086 | 37035.086 | 2313.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;096 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 096 | 37035.096 | 2313.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;106 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 106 | 37035.106 | 2313.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;116 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 116 | 37035.116 | 2313.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;126 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 126 | 37035.126 | 2313.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;136 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 136 | 37035.136 | 2313.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;146 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 146 | 37035.146 | 2313.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;156 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 156 | 37035.156 | 2313.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;166 | 93.4134 | 290.7835 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 166 | 37035.166 | 2313.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;176 | 93.4134 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 176 | 37035.176 | 2313.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;186 | 93.4134 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 186 | 37035.186 | 2313.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;196 | 93.4134 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 196 | 37035.196 | 2313.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;206 | 93.4134 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 206 | 37035.206 | 2313.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;216 | 93.4134 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 216 | 37035.216 | 2313.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;226 | 93.4134 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 226 | 37035.226 | 2313.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;236 | 93.4134 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 236 | 37035.236 | 2313.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;246 | 93.4124 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 246 | 37035.246 | 2313.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;256 | 93.4124 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 256 | 37035.256 | 2313.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;266 | 93.4124 | 290.7938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 266 | 37035.266 | 2313.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;276 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 276 | 37035.276 | 2313.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;286 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 286 | 37035.286 | 2313.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;296 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 296 | 37035.296 | 2313.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;306 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 306 | 37035.306 | 2313.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;316 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 316 | 37035.316 | 2313.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;326 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 326 | 37035.326 | 2313.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;336 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 336 | 37035.336 | 2313.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;346 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 346 | 37035.346 | 2313.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;356 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 356 | 37035.356 | 2313.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;366 | 93.4124 | 290.784 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 366 | 37035.366 | 2313.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;376 | 93.4124 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 376 | 37035.376 | 2313.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;386 | 93.4124 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 386 | 37035.386 | 2313.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;396 | 93.4124 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 396 | 37035.396 | 2313.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;406 | 93.4124 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 406 | 37035.406 | 2313.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;416 | 93.4124 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 416 | 37035.416 | 2313.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;426 | 93.4124 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 426 | 37035.426 | 2313.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;436 | 93.4124 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 436 | 37035.436 | 2313.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;446 | 93.4114 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 446 | 37035.446 | 2313.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;456 | 93.4114 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 456 | 37035.456 | 2313.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;466 | 93.4114 | 290.7528 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 466 | 37035.466 | 2313.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;476 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 476 | 37035.476 | 2313.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;486 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 486 | 37035.486 | 2313.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;496 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 496 | 37035.496 | 2313.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;506 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 506 | 37035.506 | 2313.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;516 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 516 | 37035.516 | 2313.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;526 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 526 | 37035.526 | 2313.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;536 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 536 | 37035.536 | 2314
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;546 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 546 | 37035.546 | 2314.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;556 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 556 | 37035.556 | 2314.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;566 | 93.4114 | 290.7393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 566 | 37035.566 | 2314.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;576 | 93.4114 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 576 | 37035.576 | 2314.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;586 | 93.4114 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 586 | 37035.586 | 2314.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;596 | 93.4114 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 596 | 37035.596 | 2314.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;606 | 93.4114 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 606 | 37035.606 | 2314.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;616 | 93.4114 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 616 | 37035.616 | 2314.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;626 | 93.4114 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 626 | 37035.626 | 2314.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;636 | 93.4114 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 636 | 37035.636 | 2314.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;646 | 93.4104 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 646 | 37035.646 | 2314.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;656 | 93.4104 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 656 | 37035.656 | 2314.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;666 | 93.4104 | 290.7714 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 666 | 37035.666 | 2314.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;676 | 93.4104 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 676 | 37035.676 | 2314.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;686 | 93.4104 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 686 | 37035.686 | 2314.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;696 | 93.4104 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 696 | 37035.696 | 2314.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;706 | 93.4104 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 706 | 37035.706 | 2314.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;716 | 93.4104 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 716 | 37035.716 | 2314.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;726 | 93.4104 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 726 | 37035.726 | 2314.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;736 | 93.4104 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 736 | 37035.736 | 2314.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;746 | 93.4094 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 746 | 37035.746 | 2314.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;756 | 93.4094 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 756 | 37035.756 | 2314.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;766 | 93.4094 | 290.807 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 766 | 37035.766 | 2314.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;776 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 776 | 37035.776 | 2314.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;786 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 786 | 37035.786 | 2314.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;796 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 796 | 37035.796 | 2314.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;806 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 806 | 37035.806 | 2314.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;816 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 816 | 37035.816 | 2314.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;826 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 826 | 37035.826 | 2314.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;836 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 836 | 37035.836 | 2314.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;846 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 846 | 37035.846 | 2314.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;856 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 856 | 37035.856 | 2314.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;866 | 93.4094 | 290.8233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 866 | 37035.866 | 2314.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;876 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 876 | 37035.876 | 2314.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;886 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 886 | 37035.886 | 2314.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;896 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 896 | 37035.896 | 2314.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;906 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 906 | 37035.906 | 2314.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;916 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 916 | 37035.916 | 2314.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;926 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 926 | 37035.926 | 2314.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;936 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 936 | 37035.936 | 2314.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;946 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 946 | 37035.946 | 2314.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;956 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 956 | 37035.956 | 2314.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;966 | 93.4094 | 290.8334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 966 | 37035.966 | 2314.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;976 | 93.4094 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 976 | 37035.976 | 2314.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;986 | 93.4094 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 986 | 37035.986 | 2314.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:15;996 | 93.4094 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 15 | 996 | 37035.996 | 2314.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;006 | 93.4094 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 006 | 37036.006 | 2314.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;016 | 93.4094 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 016 | 37036.016 | 2314.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;026 | 93.4094 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 026 | 37036.026 | 2314.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;036 | 93.4094 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 036 | 37036.036 | 2314.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;046 | 93.4074 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 046 | 37036.046 | 2314.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;056 | 93.4074 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 056 | 37036.056 | 2314.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;066 | 93.4074 | 290.8324 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 066 | 37036.066 | 2314.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;076 | 93.4074 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 076 | 37036.076 | 2314.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;086 | 93.4074 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 086 | 37036.086 | 2314.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;096 | 93.4074 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 096 | 37036.096 | 2314.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;106 | 93.4074 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 106 | 37036.106 | 2314.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;116 | 93.4074 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 116 | 37036.116 | 2314.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;126 | 93.4074 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 126 | 37036.126 | 2314.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;136 | 93.4074 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 136 | 37036.136 | 2314.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;146 | 93.4084 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 146 | 37036.146 | 2314.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;156 | 93.4084 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 156 | 37036.156 | 2314.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;166 | 93.4084 | 290.8121 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 166 | 37036.166 | 2314.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;176 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 176 | 37036.176 | 2314.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;186 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 186 | 37036.186 | 2314.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;196 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 196 | 37036.196 | 2314.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;206 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 206 | 37036.206 | 2314.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;216 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 216 | 37036.216 | 2314.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;226 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 226 | 37036.226 | 2314.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;236 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 236 | 37036.236 | 2314.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;246 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 246 | 37036.246 | 2314.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;256 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 256 | 37036.256 | 2314.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;266 | 93.4084 | 290.8078 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 266 | 37036.266 | 2314.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;276 | 93.4084 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 276 | 37036.276 | 2314.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;286 | 93.4084 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 286 | 37036.286 | 2314.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;296 | 93.4084 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 296 | 37036.296 | 2314.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;306 | 93.4084 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 306 | 37036.306 | 2314.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;316 | 93.4084 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 316 | 37036.316 | 2314.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;326 | 93.4084 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 326 | 37036.326 | 2314.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;336 | 93.4084 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 336 | 37036.336 | 2314.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;346 | 93.4064 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 346 | 37036.346 | 2314.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;356 | 93.4064 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 356 | 37036.356 | 2314.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;366 | 93.4064 | 290.8409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 366 | 37036.366 | 2314.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;376 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 376 | 37036.376 | 2314.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;386 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 386 | 37036.386 | 2314.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;396 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 396 | 37036.396 | 2314.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;406 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 406 | 37036.406 | 2314.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;416 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 416 | 37036.416 | 2314.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;426 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 426 | 37036.426 | 2314.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;436 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 436 | 37036.436 | 2314.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;446 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 446 | 37036.446 | 2314.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;456 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 456 | 37036.456 | 2314.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;466 | 93.4064 | 290.8737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 466 | 37036.466 | 2314.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;476 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 476 | 37036.476 | 2314.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;486 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 486 | 37036.486 | 2314.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;496 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 496 | 37036.496 | 2314.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;506 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 506 | 37036.506 | 2314.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;516 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 516 | 37036.516 | 2314.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;526 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 526 | 37036.526 | 2314.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;536 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 536 | 37036.536 | 2315
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;546 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 546 | 37036.546 | 2315.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;556 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 556 | 37036.556 | 2315.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;566 | 93.4064 | 290.8911 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 566 | 37036.566 | 2315.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;576 | 93.4064 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 576 | 37036.576 | 2315.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;586 | 93.4064 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 586 | 37036.586 | 2315.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;596 | 93.4064 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 596 | 37036.596 | 2315.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;606 | 93.4064 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 606 | 37036.606 | 2315.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;616 | 93.4064 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 616 | 37036.616 | 2315.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;626 | 93.4064 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 626 | 37036.626 | 2315.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;636 | 93.4064 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 636 | 37036.636 | 2315.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;646 | 93.4054 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 646 | 37036.646 | 2315.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;656 | 93.4054 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 656 | 37036.656 | 2315.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;666 | 93.4054 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 666 | 37036.666 | 2315.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;676 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 676 | 37036.676 | 2315.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;686 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 686 | 37036.686 | 2315.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;696 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 696 | 37036.696 | 2315.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;706 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 706 | 37036.706 | 2315.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;716 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 716 | 37036.716 | 2315.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;726 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 726 | 37036.726 | 2315.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;736 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 736 | 37036.736 | 2315.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;746 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 746 | 37036.746 | 2315.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;756 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 756 | 37036.756 | 2315.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;766 | 93.4054 | 290.9113 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 766 | 37036.766 | 2315.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;776 | 93.4054 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 776 | 37036.776 | 2315.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;786 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 786 | 37036.786 | 2315.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;796 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 796 | 37036.796 | 2315.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;806 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 806 | 37036.806 | 2315.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;816 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 816 | 37036.816 | 2315.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;826 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 826 | 37036.826 | 2315.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;836 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 836 | 37036.836 | 2315.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;846 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 846 | 37036.846 | 2315.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;856 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 856 | 37036.856 | 2315.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;866 | 93.4044 | 290.9018 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 866 | 37036.866 | 2315.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;876 | 93.4044 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 876 | 37036.876 | 2315.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;886 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 886 | 37036.886 | 2315.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;896 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 896 | 37036.896 | 2315.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;906 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 906 | 37036.906 | 2315.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;916 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 916 | 37036.916 | 2315.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;926 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 926 | 37036.926 | 2315.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;936 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 936 | 37036.936 | 2315.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;946 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 946 | 37036.946 | 2315.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;956 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 956 | 37036.956 | 2315.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;966 | 93.4054 | 290.8977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 966 | 37036.966 | 2315.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;976 | 93.4054 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 976 | 37036.976 | 2315.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;986 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 986 | 37036.986 | 2315.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:16;996 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 16 | 996 | 37036.996 | 2315.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;006 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 006 | 37037.006 | 2315.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;016 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 016 | 37037.016 | 2315.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;026 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 026 | 37037.026 | 2315.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;036 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 036 | 37037.036 | 2315.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;046 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 046 | 37037.046 | 2315.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;056 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 056 | 37037.056 | 2315.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;066 | 93.4024 | 290.91 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 066 | 37037.066 | 2315.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;076 | 93.4024 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 076 | 37037.076 | 2315.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;086 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 086 | 37037.086 | 2315.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;096 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 096 | 37037.096 | 2315.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;106 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 106 | 37037.106 | 2315.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;116 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 116 | 37037.116 | 2315.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;126 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 126 | 37037.126 | 2315.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;136 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 136 | 37037.136 | 2315.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;146 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 146 | 37037.146 | 2315.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;156 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 156 | 37037.156 | 2315.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;166 | 93.4014 | 290.9202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 166 | 37037.166 | 2315.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;176 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 176 | 37037.176 | 2315.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;186 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 186 | 37037.186 | 2315.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;196 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 196 | 37037.196 | 2315.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;206 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 206 | 37037.206 | 2315.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;216 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 216 | 37037.216 | 2315.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;226 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 226 | 37037.226 | 2315.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;236 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 236 | 37037.236 | 2315.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;246 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 246 | 37037.246 | 2315.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;256 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 256 | 37037.256 | 2315.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;266 | 93.4014 | 290.9238 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 266 | 37037.266 | 2315.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;276 | 93.4014 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 276 | 37037.276 | 2315.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;286 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 286 | 37037.286 | 2315.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;296 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 296 | 37037.296 | 2315.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;306 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 306 | 37037.306 | 2315.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;316 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 316 | 37037.316 | 2315.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;326 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 326 | 37037.326 | 2315.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;336 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 336 | 37037.336 | 2315.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;346 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 346 | 37037.346 | 2315.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;356 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 356 | 37037.356 | 2315.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;366 | 93.4004 | 290.9309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 366 | 37037.366 | 2315.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;376 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 376 | 37037.376 | 2315.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;386 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 386 | 37037.386 | 2315.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;396 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 396 | 37037.396 | 2315.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;406 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 406 | 37037.406 | 2315.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;416 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 416 | 37037.416 | 2315.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;426 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 426 | 37037.426 | 2315.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;436 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 436 | 37037.436 | 2315.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;446 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 446 | 37037.446 | 2315.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;456 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 456 | 37037.456 | 2315.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;466 | 93.4004 | 290.9283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 466 | 37037.466 | 2315.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;476 | 93.4004 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 476 | 37037.476 | 2315.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;486 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 486 | 37037.486 | 2315.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;496 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 496 | 37037.496 | 2315.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;506 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 506 | 37037.506 | 2315.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;516 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 516 | 37037.516 | 2315.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;526 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 526 | 37037.526 | 2315.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;536 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 536 | 37037.536 | 2316
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;546 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 546 | 37037.546 | 2316.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;556 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 556 | 37037.556 | 2316.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;566 | 93.3994 | 290.9055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 566 | 37037.566 | 2316.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;576 | 93.3994 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 576 | 37037.576 | 2316.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;586 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 586 | 37037.586 | 2316.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;596 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 596 | 37037.596 | 2316.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;606 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 606 | 37037.606 | 2316.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;616 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 616 | 37037.616 | 2316.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;626 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 626 | 37037.626 | 2316.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;636 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 636 | 37037.636 | 2316.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;646 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 646 | 37037.646 | 2316.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;656 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 656 | 37037.656 | 2316.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;666 | 93.4004 | 290.8855 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 666 | 37037.666 | 2316.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;676 | 93.4004 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 676 | 37037.676 | 2316.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;686 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 686 | 37037.686 | 2316.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;696 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 696 | 37037.696 | 2316.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;706 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 706 | 37037.706 | 2316.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;716 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 716 | 37037.716 | 2316.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;726 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 726 | 37037.726 | 2316.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;736 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 736 | 37037.736 | 2316.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;746 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 746 | 37037.746 | 2316.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;756 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 756 | 37037.756 | 2316.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;766 | 93.3984 | 290.8798 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 766 | 37037.766 | 2316.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;776 | 93.3984 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 776 | 37037.776 | 2316.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;786 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 786 | 37037.786 | 2316.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;796 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 796 | 37037.796 | 2316.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;806 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 806 | 37037.806 | 2316.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;816 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 816 | 37037.816 | 2316.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;826 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 826 | 37037.826 | 2316.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;836 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 836 | 37037.836 | 2316.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;846 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 846 | 37037.846 | 2316.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;856 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 856 | 37037.856 | 2316.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;866 | 93.3974 | 290.8776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 866 | 37037.866 | 2316.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;876 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 876 | 37037.876 | 2316.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;886 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 886 | 37037.886 | 2316.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;896 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 896 | 37037.896 | 2316.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;906 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 906 | 37037.906 | 2316.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;916 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 916 | 37037.916 | 2316.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;926 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 926 | 37037.926 | 2316.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;936 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 936 | 37037.936 | 2316.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;946 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 946 | 37037.946 | 2316.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;956 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 956 | 37037.956 | 2316.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;966 | 93.3974 | 290.8797 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 966 | 37037.966 | 2316.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;976 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 976 | 37037.976 | 2316.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;986 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 986 | 37037.986 | 2316.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:17;996 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 17 | 996 | 37037.996 | 2316.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;006 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 006 | 37038.006 | 2316.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;016 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 016 | 37038.016 | 2316.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;026 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 026 | 37038.026 | 2316.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;036 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 036 | 37038.036 | 2316.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;046 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 046 | 37038.046 | 2316.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;056 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 056 | 37038.056 | 2316.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;066 | 93.3974 | 290.8939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 066 | 37038.066 | 2316.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;076 | 93.3974 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 076 | 37038.076 | 2316.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;086 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 086 | 37038.086 | 2316.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;096 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 096 | 37038.096 | 2316.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;106 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 106 | 37038.106 | 2316.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;116 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 116 | 37038.116 | 2316.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;126 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 126 | 37038.126 | 2316.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;136 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 136 | 37038.136 | 2316.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;146 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 146 | 37038.146 | 2316.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;156 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 156 | 37038.156 | 2316.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;166 | 93.3964 | 290.8992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 166 | 37038.166 | 2316.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;176 | 93.3964 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 176 | 37038.176 | 2316.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;186 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 186 | 37038.186 | 2316.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;196 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 196 | 37038.196 | 2316.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;206 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 206 | 37038.206 | 2316.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;216 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 216 | 37038.216 | 2316.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;226 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 226 | 37038.226 | 2316.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;236 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 236 | 37038.236 | 2316.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;246 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 246 | 37038.246 | 2316.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;256 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 256 | 37038.256 | 2316.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;266 | 93.3954 | 290.8803 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 266 | 37038.266 | 2316.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;276 | 93.3954 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 276 | 37038.276 | 2316.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;286 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 286 | 37038.286 | 2316.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;296 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 296 | 37038.296 | 2316.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;306 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 306 | 37038.306 | 2316.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;316 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 316 | 37038.316 | 2316.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;326 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 326 | 37038.326 | 2316.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;336 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 336 | 37038.336 | 2316.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;346 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 346 | 37038.346 | 2316.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;356 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 356 | 37038.356 | 2316.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;366 | 93.3964 | 290.8598 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 366 | 37038.366 | 2316.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;376 | 93.3964 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 376 | 37038.376 | 2316.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;386 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 386 | 37038.386 | 2316.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;396 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 396 | 37038.396 | 2316.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;406 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 406 | 37038.406 | 2316.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;416 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 416 | 37038.416 | 2316.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;426 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 426 | 37038.426 | 2316.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;436 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 436 | 37038.436 | 2316.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;446 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 446 | 37038.446 | 2316.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;456 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 456 | 37038.456 | 2316.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;466 | 93.3944 | 290.8475 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 466 | 37038.466 | 2316.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;476 | 93.3944 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 476 | 37038.476 | 2316.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;486 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 486 | 37038.486 | 2316.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;496 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 496 | 37038.496 | 2316.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;506 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 506 | 37038.506 | 2316.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;516 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 516 | 37038.516 | 2316.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;526 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 526 | 37038.526 | 2316.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;536 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 536 | 37038.536 | 2317
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;546 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 546 | 37038.546 | 2317.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;556 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 556 | 37038.556 | 2317.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;566 | 93.3934 | 290.8347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 566 | 37038.566 | 2317.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;576 | 93.3934 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 576 | 37038.576 | 2317.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;586 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 586 | 37038.586 | 2317.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;596 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 596 | 37038.596 | 2317.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;606 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 606 | 37038.606 | 2317.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;616 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 616 | 37038.616 | 2317.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;626 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 626 | 37038.626 | 2317.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;636 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 636 | 37038.636 | 2317.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;646 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 646 | 37038.646 | 2317.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;656 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 656 | 37038.656 | 2317.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;666 | 93.3944 | 290.8243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 666 | 37038.666 | 2317.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;676 | 93.3944 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 676 | 37038.676 | 2317.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;686 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 686 | 37038.686 | 2317.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;696 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 696 | 37038.696 | 2317.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;706 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 706 | 37038.706 | 2317.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;716 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 716 | 37038.716 | 2317.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;726 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 726 | 37038.726 | 2317.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;736 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 736 | 37038.736 | 2317.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;746 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 746 | 37038.746 | 2317.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;756 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 756 | 37038.756 | 2317.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;766 | 93.3934 | 290.8237 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 766 | 37038.766 | 2317.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;776 | 93.3934 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 776 | 37038.776 | 2317.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;786 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 786 | 37038.786 | 2317.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;796 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 796 | 37038.796 | 2317.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;806 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 806 | 37038.806 | 2317.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;816 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 816 | 37038.816 | 2317.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;826 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 826 | 37038.826 | 2317.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;836 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 836 | 37038.836 | 2317.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;846 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 846 | 37038.846 | 2317.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;856 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 856 | 37038.856 | 2317.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;866 | 93.3914 | 290.8174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 866 | 37038.866 | 2317.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;876 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 876 | 37038.876 | 2317.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;886 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 886 | 37038.886 | 2317.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;896 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 896 | 37038.896 | 2317.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;906 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 906 | 37038.906 | 2317.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;916 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 916 | 37038.916 | 2317.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;926 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 926 | 37038.926 | 2317.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;936 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 936 | 37038.936 | 2317.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;946 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 946 | 37038.946 | 2317.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;956 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 956 | 37038.956 | 2317.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;966 | 93.3914 | 290.7964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 966 | 37038.966 | 2317.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;976 | 93.3914 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 976 | 37038.976 | 2317.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;986 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 986 | 37038.986 | 2317.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:18;996 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 18 | 996 | 37038.996 | 2317.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;006 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 006 | 37039.006 | 2317.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;016 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 016 | 37039.016 | 2317.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;026 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 026 | 37039.026 | 2317.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;036 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 036 | 37039.036 | 2317.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;046 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 046 | 37039.046 | 2317.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;056 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 056 | 37039.056 | 2317.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;066 | 93.3904 | 290.7826 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 066 | 37039.066 | 2317.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;076 | 93.3904 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 076 | 37039.076 | 2317.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;086 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 086 | 37039.086 | 2317.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;096 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 096 | 37039.096 | 2317.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;106 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 106 | 37039.106 | 2317.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;116 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 116 | 37039.116 | 2317.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;126 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 126 | 37039.126 | 2317.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;136 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 136 | 37039.136 | 2317.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;146 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 146 | 37039.146 | 2317.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;156 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 156 | 37039.156 | 2317.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;166 | 93.3894 | 290.7801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 166 | 37039.166 | 2317.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;176 | 93.3894 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 176 | 37039.176 | 2317.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;186 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 186 | 37039.186 | 2317.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;196 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 196 | 37039.196 | 2317.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;206 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 206 | 37039.206 | 2317.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;216 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 216 | 37039.216 | 2317.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;226 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 226 | 37039.226 | 2317.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;236 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 236 | 37039.236 | 2317.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;246 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 246 | 37039.246 | 2317.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;256 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 256 | 37039.256 | 2317.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;266 | 93.3904 | 290.7737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 266 | 37039.266 | 2317.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;276 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 276 | 37039.276 | 2317.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;286 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 286 | 37039.286 | 2317.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;296 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 296 | 37039.296 | 2317.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;306 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 306 | 37039.306 | 2317.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;316 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 316 | 37039.316 | 2317.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;326 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 326 | 37039.326 | 2317.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;336 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 336 | 37039.336 | 2317.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;346 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 346 | 37039.346 | 2317.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;356 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 356 | 37039.356 | 2317.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;366 | 93.3904 | 290.7631 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 366 | 37039.366 | 2317.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;376 | 93.3904 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 376 | 37039.376 | 2317.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;386 | 93.3904 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 386 | 37039.386 | 2317.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;396 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 396 | 37039.396 | 2317.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;406 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 406 | 37039.406 | 2317.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;416 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 416 | 37039.416 | 2317.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;426 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 426 | 37039.426 | 2317.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;436 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 436 | 37039.436 | 2317.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;446 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 446 | 37039.446 | 2317.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;456 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 456 | 37039.456 | 2317.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;466 | 93.3884 | 290.7544 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 466 | 37039.466 | 2317.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;476 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 476 | 37039.476 | 2317.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;486 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 486 | 37039.486 | 2317.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;496 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 496 | 37039.496 | 2317.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;506 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 506 | 37039.506 | 2317.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;516 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 516 | 37039.516 | 2317.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;526 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 526 | 37039.526 | 2317.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;536 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 536 | 37039.536 | 2318
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;546 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 546 | 37039.546 | 2318.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;556 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 556 | 37039.556 | 2318.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;566 | 93.3884 | 290.7487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 566 | 37039.566 | 2318.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;576 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 576 | 37039.576 | 2318.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;586 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 586 | 37039.586 | 2318.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;596 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 596 | 37039.596 | 2318.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;606 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 606 | 37039.606 | 2318.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;616 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 616 | 37039.616 | 2318.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;626 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 626 | 37039.626 | 2318.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;636 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 636 | 37039.636 | 2318.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;646 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 646 | 37039.646 | 2318.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;656 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 656 | 37039.656 | 2318.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;666 | 93.3884 | 290.7271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 666 | 37039.666 | 2318.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;676 | 93.3884 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 676 | 37039.676 | 2318.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;686 | 93.3884 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 686 | 37039.686 | 2318.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;696 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 696 | 37039.696 | 2318.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;706 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 706 | 37039.706 | 2318.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;716 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 716 | 37039.716 | 2318.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;726 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 726 | 37039.726 | 2318.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;736 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 736 | 37039.736 | 2318.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;746 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 746 | 37039.746 | 2318.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;756 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 756 | 37039.756 | 2318.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;766 | 93.3874 | 290.6852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 766 | 37039.766 | 2318.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;776 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 776 | 37039.776 | 2318.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;786 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 786 | 37039.786 | 2318.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;796 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 796 | 37039.796 | 2318.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;806 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 806 | 37039.806 | 2318.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;816 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 816 | 37039.816 | 2318.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;826 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 826 | 37039.826 | 2318.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;836 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 836 | 37039.836 | 2318.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;846 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 846 | 37039.846 | 2318.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;856 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 856 | 37039.856 | 2318.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;866 | 93.3874 | 290.6535 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 866 | 37039.866 | 2318.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;876 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 876 | 37039.876 | 2318.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;886 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 886 | 37039.886 | 2318.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;896 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 896 | 37039.896 | 2318.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;906 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 906 | 37039.906 | 2318.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;916 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 916 | 37039.916 | 2318.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;926 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 926 | 37039.926 | 2318.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;936 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 936 | 37039.936 | 2318.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;946 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 946 | 37039.946 | 2318.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;956 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 956 | 37039.956 | 2318.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;966 | 93.3874 | 290.6434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 966 | 37039.966 | 2318.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;976 | 93.3874 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 976 | 37039.976 | 2318.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;986 | 93.3874 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 986 | 37039.986 | 2318.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:19;996 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 19 | 996 | 37039.996 | 2318.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;006 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 006 | 37040.006 | 2318.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;016 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 016 | 37040.016 | 2318.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;026 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 026 | 37040.026 | 2318.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;036 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 036 | 37040.036 | 2318.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;046 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 046 | 37040.046 | 2318.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;056 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 056 | 37040.056 | 2318.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;066 | 93.3864 | 290.6469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 066 | 37040.066 | 2318.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;076 | 93.3864 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 076 | 37040.076 | 2318.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;086 | 93.3864 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 086 | 37040.086 | 2318.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;096 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 096 | 37040.096 | 2318.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;106 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 106 | 37040.106 | 2318.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;116 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 116 | 37040.116 | 2318.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;126 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 126 | 37040.126 | 2318.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;136 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 136 | 37040.136 | 2318.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;146 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 146 | 37040.146 | 2318.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;156 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 156 | 37040.156 | 2318.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;166 | 93.3844 | 290.6561 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 166 | 37040.166 | 2318.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;176 | 93.3844 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 176 | 37040.176 | 2318.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;186 | 93.3844 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 186 | 37040.186 | 2318.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;196 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 196 | 37040.196 | 2318.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;206 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 206 | 37040.206 | 2318.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;216 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 216 | 37040.216 | 2318.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;226 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 226 | 37040.226 | 2318.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;236 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 236 | 37040.236 | 2318.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;246 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 246 | 37040.246 | 2318.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;256 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 256 | 37040.256 | 2318.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;266 | 93.3854 | 290.6623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 266 | 37040.266 | 2318.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;276 | 93.3854 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 276 | 37040.276 | 2318.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;286 | 93.3854 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 286 | 37040.286 | 2318.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;296 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 296 | 37040.296 | 2318.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;306 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 306 | 37040.306 | 2318.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;316 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 316 | 37040.316 | 2318.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;326 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 326 | 37040.326 | 2318.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;336 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 336 | 37040.336 | 2318.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;346 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 346 | 37040.346 | 2318.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;356 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 356 | 37040.356 | 2318.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;366 | 93.3824 | 290.6414 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 366 | 37040.366 | 2318.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;376 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 376 | 37040.376 | 2318.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;386 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 386 | 37040.386 | 2318.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;396 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 396 | 37040.396 | 2318.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;406 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 406 | 37040.406 | 2318.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;416 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 416 | 37040.416 | 2318.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;426 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 426 | 37040.426 | 2318.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;436 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 436 | 37040.436 | 2318.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;446 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 446 | 37040.446 | 2318.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;456 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 456 | 37040.456 | 2318.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;466 | 93.3824 | 290.5936 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 466 | 37040.466 | 2318.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;476 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 476 | 37040.476 | 2318.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;486 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 486 | 37040.486 | 2318.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;496 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 496 | 37040.496 | 2318.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;506 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 506 | 37040.506 | 2318.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;516 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 516 | 37040.516 | 2318.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;526 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 526 | 37040.526 | 2318.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;536 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 536 | 37040.536 | 2319
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;546 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 546 | 37040.546 | 2319.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;556 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 556 | 37040.556 | 2319.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;566 | 93.3824 | 290.5664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 566 | 37040.566 | 2319.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;576 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 576 | 37040.576 | 2319.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;586 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 586 | 37040.586 | 2319.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;596 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 596 | 37040.596 | 2319.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;606 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 606 | 37040.606 | 2319.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;616 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 616 | 37040.616 | 2319.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;626 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 626 | 37040.626 | 2319.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;636 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 636 | 37040.636 | 2319.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;646 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 646 | 37040.646 | 2319.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;656 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 656 | 37040.656 | 2319.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;666 | 93.3824 | 290.5677 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 666 | 37040.666 | 2319.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;676 | 93.3824 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 676 | 37040.676 | 2319.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;686 | 93.3824 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 686 | 37040.686 | 2319.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;696 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 696 | 37040.696 | 2319.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;706 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 706 | 37040.706 | 2319.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;716 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 716 | 37040.716 | 2319.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;726 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 726 | 37040.726 | 2319.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;736 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 736 | 37040.736 | 2319.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;746 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 746 | 37040.746 | 2319.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;756 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 756 | 37040.756 | 2319.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;766 | 93.3804 | 290.5746 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 766 | 37040.766 | 2319.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;776 | 93.3804 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 776 | 37040.776 | 2319.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;786 | 93.3804 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 786 | 37040.786 | 2319.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;796 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 796 | 37040.796 | 2319.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;806 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 806 | 37040.806 | 2319.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;816 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 816 | 37040.816 | 2319.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;826 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 826 | 37040.826 | 2319.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;836 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 836 | 37040.836 | 2319.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;846 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 846 | 37040.846 | 2319.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;856 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 856 | 37040.856 | 2319.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;866 | 93.3794 | 290.5865 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 866 | 37040.866 | 2319.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;876 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 876 | 37040.876 | 2319.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;886 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 886 | 37040.886 | 2319.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;896 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 896 | 37040.896 | 2319.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;906 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 906 | 37040.906 | 2319.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;916 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 916 | 37040.916 | 2319.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;926 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 926 | 37040.926 | 2319.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;936 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 936 | 37040.936 | 2319.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;946 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 946 | 37040.946 | 2319.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;956 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 956 | 37040.956 | 2319.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;966 | 93.3794 | 290.6039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 966 | 37040.966 | 2319.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;976 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 976 | 37040.976 | 2319.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;986 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 986 | 37040.986 | 2319.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:20;996 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 20 | 996 | 37040.996 | 2319.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;006 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 006 | 37041.006 | 2319.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;016 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 016 | 37041.016 | 2319.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;026 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 026 | 37041.026 | 2319.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;036 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 036 | 37041.036 | 2319.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;046 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 046 | 37041.046 | 2319.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;056 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 056 | 37041.056 | 2319.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;066 | 93.3794 | 290.5966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 066 | 37041.066 | 2319.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;076 | 93.3794 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 076 | 37041.076 | 2319.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;086 | 93.3794 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 086 | 37041.086 | 2319.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;096 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 096 | 37041.096 | 2319.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;106 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 106 | 37041.106 | 2319.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;116 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 116 | 37041.116 | 2319.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;126 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 126 | 37041.126 | 2319.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;136 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 136 | 37041.136 | 2319.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;146 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 146 | 37041.146 | 2319.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;156 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 156 | 37041.156 | 2319.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;166 | 93.3784 | 290.5628 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 166 | 37041.166 | 2319.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;176 | 93.3784 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 176 | 37041.176 | 2319.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;186 | 93.3784 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 186 | 37041.186 | 2319.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;196 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 196 | 37041.196 | 2319.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;206 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 206 | 37041.206 | 2319.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;216 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 216 | 37041.216 | 2319.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;226 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 226 | 37041.226 | 2319.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;236 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 236 | 37041.236 | 2319.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;246 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 246 | 37041.246 | 2319.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;256 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 256 | 37041.256 | 2319.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;266 | 93.3794 | 290.5442 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 266 | 37041.266 | 2319.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;276 | 93.3794 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 276 | 37041.276 | 2319.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;286 | 93.3794 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 286 | 37041.286 | 2319.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;296 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 296 | 37041.296 | 2319.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;306 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 306 | 37041.306 | 2319.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;316 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 316 | 37041.316 | 2319.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;326 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 326 | 37041.326 | 2319.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;336 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 336 | 37041.336 | 2319.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;346 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 346 | 37041.346 | 2319.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;356 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 356 | 37041.356 | 2319.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;366 | 93.3784 | 290.5427 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 366 | 37041.366 | 2319.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;376 | 93.3784 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 376 | 37041.376 | 2319.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;386 | 93.3784 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 386 | 37041.386 | 2319.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;396 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 396 | 37041.396 | 2319.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;406 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 406 | 37041.406 | 2319.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;416 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 416 | 37041.416 | 2319.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;426 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 426 | 37041.426 | 2319.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;436 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 436 | 37041.436 | 2319.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;446 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 446 | 37041.446 | 2319.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;456 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 456 | 37041.456 | 2319.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;466 | 93.3774 | 290.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 466 | 37041.466 | 2319.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;476 | 93.3774 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 476 | 37041.476 | 2319.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;486 | 93.3774 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 486 | 37041.486 | 2319.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;496 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 496 | 37041.496 | 2319.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;506 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 506 | 37041.506 | 2319.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;516 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 516 | 37041.516 | 2319.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;526 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 526 | 37041.526 | 2319.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;536 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 536 | 37041.536 | 2320
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;546 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 546 | 37041.546 | 2320.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;556 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 556 | 37041.556 | 2320.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;566 | 93.3764 | 290.547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 566 | 37041.566 | 2320.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;576 | 93.3764 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 576 | 37041.576 | 2320.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;586 | 93.3764 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 586 | 37041.586 | 2320.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;596 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 596 | 37041.596 | 2320.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;606 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 606 | 37041.606 | 2320.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;616 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 616 | 37041.616 | 2320.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;626 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 626 | 37041.626 | 2320.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;636 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 636 | 37041.636 | 2320.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;646 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 646 | 37041.646 | 2320.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;656 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 656 | 37041.656 | 2320.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;666 | 93.3774 | 290.5681 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 666 | 37041.666 | 2320.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;676 | 93.3774 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 676 | 37041.676 | 2320.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;686 | 93.3774 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 686 | 37041.686 | 2320.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;696 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 696 | 37041.696 | 2320.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;706 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 706 | 37041.706 | 2320.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;716 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 716 | 37041.716 | 2320.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;726 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 726 | 37041.726 | 2320.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;736 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 736 | 37041.736 | 2320.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;746 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 746 | 37041.746 | 2320.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;756 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 756 | 37041.756 | 2320.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;766 | 93.3754 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 766 | 37041.766 | 2320.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;776 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 776 | 37041.776 | 2320.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;786 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 786 | 37041.786 | 2320.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;796 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 796 | 37041.796 | 2320.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;806 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 806 | 37041.806 | 2320.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;816 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 816 | 37041.816 | 2320.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;826 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 826 | 37041.826 | 2320.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;836 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 836 | 37041.836 | 2320.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;846 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 846 | 37041.846 | 2320.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;856 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 856 | 37041.856 | 2320.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;866 | 93.3754 | 290.5405 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 866 | 37041.866 | 2320.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;876 | 93.3754 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 876 | 37041.876 | 2320.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;886 | 93.3754 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 886 | 37041.886 | 2320.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;896 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 896 | 37041.896 | 2320.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;906 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 906 | 37041.906 | 2320.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;916 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 916 | 37041.916 | 2320.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;926 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 926 | 37041.926 | 2320.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;936 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 936 | 37041.936 | 2320.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;946 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 946 | 37041.946 | 2320.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;956 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 956 | 37041.956 | 2320.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;966 | 93.3744 | 290.5227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 966 | 37041.966 | 2320.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;976 | 93.3744 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 976 | 37041.976 | 2320.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;986 | 93.3744 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 986 | 37041.986 | 2320.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:21;996 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 21 | 996 | 37041.996 | 2320.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;006 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 006 | 37042.006 | 2320.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;016 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 016 | 37042.016 | 2320.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;026 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 026 | 37042.026 | 2320.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;036 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 036 | 37042.036 | 2320.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;046 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 046 | 37042.046 | 2320.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;056 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 056 | 37042.056 | 2320.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;066 | 93.3734 | 290.5128 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 066 | 37042.066 | 2320.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;076 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 076 | 37042.076 | 2320.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;086 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 086 | 37042.086 | 2320.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;096 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 096 | 37042.096 | 2320.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;106 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 106 | 37042.106 | 2320.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;116 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 116 | 37042.116 | 2320.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;126 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 126 | 37042.126 | 2320.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;136 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 136 | 37042.136 | 2320.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;146 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 146 | 37042.146 | 2320.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;156 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 156 | 37042.156 | 2320.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;166 | 93.3734 | 290.4982 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 166 | 37042.166 | 2320.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;176 | 93.3734 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 176 | 37042.176 | 2320.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;186 | 93.3734 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 186 | 37042.186 | 2320.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;196 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 196 | 37042.196 | 2320.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;206 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 206 | 37042.206 | 2320.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;216 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 216 | 37042.216 | 2320.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;226 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 226 | 37042.226 | 2320.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;236 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 236 | 37042.236 | 2320.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;246 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 246 | 37042.246 | 2320.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;256 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 256 | 37042.256 | 2320.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;266 | 93.3724 | 290.4945 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 266 | 37042.266 | 2320.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;276 | 93.3724 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 276 | 37042.276 | 2320.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;286 | 93.3724 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 286 | 37042.286 | 2320.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;296 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 296 | 37042.296 | 2320.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;306 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 306 | 37042.306 | 2320.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;316 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 316 | 37042.316 | 2320.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;326 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 326 | 37042.326 | 2320.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;336 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 336 | 37042.336 | 2320.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;346 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 346 | 37042.346 | 2320.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;356 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 356 | 37042.356 | 2320.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;366 | 93.3714 | 290.5064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 366 | 37042.366 | 2320.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;376 | 93.3714 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 376 | 37042.376 | 2320.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;386 | 93.3714 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 386 | 37042.386 | 2320.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;396 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 396 | 37042.396 | 2320.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;406 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 406 | 37042.406 | 2320.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;416 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 416 | 37042.416 | 2320.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;426 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 426 | 37042.426 | 2320.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;436 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 436 | 37042.436 | 2320.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;446 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 446 | 37042.446 | 2320.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;456 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 456 | 37042.456 | 2320.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;466 | 93.3694 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 466 | 37042.466 | 2320.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;476 | 93.3694 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 476 | 37042.476 | 2320.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;486 | 93.3694 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 486 | 37042.486 | 2320.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;496 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 496 | 37042.496 | 2320.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;506 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 506 | 37042.506 | 2320.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;516 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 516 | 37042.516 | 2320.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;526 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 526 | 37042.526 | 2320.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;536 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 536 | 37042.536 | 2321
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;546 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 546 | 37042.546 | 2321.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;556 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 556 | 37042.556 | 2321.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;566 | 93.3704 | 290.493 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 566 | 37042.566 | 2321.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;576 | 93.3704 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 576 | 37042.576 | 2321.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;586 | 93.3704 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 586 | 37042.586 | 2321.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;596 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 596 | 37042.596 | 2321.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;606 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 606 | 37042.606 | 2321.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;616 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 616 | 37042.616 | 2321.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;626 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 626 | 37042.626 | 2321.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;636 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 636 | 37042.636 | 2321.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;646 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 646 | 37042.646 | 2321.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;656 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 656 | 37042.656 | 2321.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;666 | 93.3694 | 290.4879 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 666 | 37042.666 | 2321.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;676 | 93.3694 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 676 | 37042.676 | 2321.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;686 | 93.3694 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 686 | 37042.686 | 2321.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;696 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 696 | 37042.696 | 2321.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;706 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 706 | 37042.706 | 2321.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;716 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 716 | 37042.716 | 2321.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;726 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 726 | 37042.726 | 2321.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;736 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 736 | 37042.736 | 2321.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;746 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 746 | 37042.746 | 2321.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;756 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 756 | 37042.756 | 2321.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;766 | 93.3684 | 290.4898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 766 | 37042.766 | 2321.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;776 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 776 | 37042.776 | 2321.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;786 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 786 | 37042.786 | 2321.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;796 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 796 | 37042.796 | 2321.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;806 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 806 | 37042.806 | 2321.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;816 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 816 | 37042.816 | 2321.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;826 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 826 | 37042.826 | 2321.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;836 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 836 | 37042.836 | 2321.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;846 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 846 | 37042.846 | 2321.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;856 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 856 | 37042.856 | 2321.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;866 | 93.3684 | 290.4915 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 866 | 37042.866 | 2321.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;876 | 93.3684 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 876 | 37042.876 | 2321.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;886 | 93.3684 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 886 | 37042.886 | 2321.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;896 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 896 | 37042.896 | 2321.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;906 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 906 | 37042.906 | 2321.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;916 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 916 | 37042.916 | 2321.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;926 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 926 | 37042.926 | 2321.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;936 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 936 | 37042.936 | 2321.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;946 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 946 | 37042.946 | 2321.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;956 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 956 | 37042.956 | 2321.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;966 | 93.3694 | 290.5072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 966 | 37042.966 | 2321.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;976 | 93.3694 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 976 | 37042.976 | 2321.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;986 | 93.3694 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 986 | 37042.986 | 2321.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:22;996 | 93.3694 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 22 | 996 | 37042.996 | 2321.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;006 | 93.3694 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 006 | 37043.006 | 2321.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;016 | 93.3694 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 016 | 37043.016 | 2321.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;026 | 93.3674 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 026 | 37043.026 | 2321.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;036 | 93.3674 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 036 | 37043.036 | 2321.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;046 | 93.3674 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 046 | 37043.046 | 2321.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;056 | 93.3674 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 056 | 37043.056 | 2321.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;066 | 93.3674 | 290.5335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 066 | 37043.066 | 2321.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;076 | 93.3674 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 076 | 37043.076 | 2321.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;086 | 93.3674 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 086 | 37043.086 | 2321.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;096 | 93.3674 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 096 | 37043.096 | 2321.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;106 | 93.3674 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 106 | 37043.106 | 2321.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;116 | 93.3674 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 116 | 37043.116 | 2321.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;126 | 93.3664 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 126 | 37043.126 | 2321.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;136 | 93.3664 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 136 | 37043.136 | 2321.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;146 | 93.3664 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 146 | 37043.146 | 2321.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;156 | 93.3664 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 156 | 37043.156 | 2321.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;166 | 93.3664 | 290.536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 166 | 37043.166 | 2321.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;176 | 93.3664 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 176 | 37043.176 | 2321.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;186 | 93.3664 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 186 | 37043.186 | 2321.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;196 | 93.3664 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 196 | 37043.196 | 2321.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;206 | 93.3664 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 206 | 37043.206 | 2321.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;216 | 93.3664 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 216 | 37043.216 | 2321.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;226 | 93.3674 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 226 | 37043.226 | 2321.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;236 | 93.3674 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 236 | 37043.236 | 2321.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;246 | 93.3674 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 246 | 37043.246 | 2321.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;256 | 93.3674 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 256 | 37043.256 | 2321.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;266 | 93.3674 | 290.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 266 | 37043.266 | 2321.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;276 | 93.3674 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 276 | 37043.276 | 2321.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;286 | 93.3674 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 286 | 37043.286 | 2321.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;296 | 93.3674 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 296 | 37043.296 | 2321.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;306 | 93.3674 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 306 | 37043.306 | 2321.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;316 | 93.3674 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 316 | 37043.316 | 2321.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;326 | 93.3654 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 326 | 37043.326 | 2321.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;336 | 93.3654 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 336 | 37043.336 | 2321.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;346 | 93.3654 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 346 | 37043.346 | 2321.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;356 | 93.3654 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 356 | 37043.356 | 2321.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;366 | 93.3654 | 290.5109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 366 | 37043.366 | 2321.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;376 | 93.3654 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 376 | 37043.376 | 2321.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;386 | 93.3654 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 386 | 37043.386 | 2321.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;396 | 93.3654 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 396 | 37043.396 | 2321.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;406 | 93.3654 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 406 | 37043.406 | 2321.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;416 | 93.3654 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 416 | 37043.416 | 2321.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;426 | 93.3644 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 426 | 37043.426 | 2321.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;436 | 93.3644 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 436 | 37043.436 | 2321.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;446 | 93.3644 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 446 | 37043.446 | 2321.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;456 | 93.3644 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 456 | 37043.456 | 2321.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;466 | 93.3644 | 290.5063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 466 | 37043.466 | 2321.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;476 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 476 | 37043.476 | 2321.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;486 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 486 | 37043.486 | 2321.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;496 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 496 | 37043.496 | 2321.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;506 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 506 | 37043.506 | 2321.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;516 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 516 | 37043.516 | 2321.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;526 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 526 | 37043.526 | 2321.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;536 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 536 | 37043.536 | 2322
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;546 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 546 | 37043.546 | 2322.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;556 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 556 | 37043.556 | 2322.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;566 | 93.3644 | 290.4966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 566 | 37043.566 | 2322.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;576 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 576 | 37043.576 | 2322.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;586 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 586 | 37043.586 | 2322.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;596 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 596 | 37043.596 | 2322.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;606 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 606 | 37043.606 | 2322.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;616 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 616 | 37043.616 | 2322.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;626 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 626 | 37043.626 | 2322.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;636 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 636 | 37043.636 | 2322.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;646 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 646 | 37043.646 | 2322.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;656 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 656 | 37043.656 | 2322.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;666 | 93.3644 | 290.5013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 666 | 37043.666 | 2322.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;676 | 93.3644 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 676 | 37043.676 | 2322.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;686 | 93.3644 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 686 | 37043.686 | 2322.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;696 | 93.3644 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 696 | 37043.696 | 2322.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;706 | 93.3644 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 706 | 37043.706 | 2322.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;716 | 93.3644 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 716 | 37043.716 | 2322.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;726 | 93.3624 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 726 | 37043.726 | 2322.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;736 | 93.3624 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 736 | 37043.736 | 2322.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;746 | 93.3624 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 746 | 37043.746 | 2322.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;756 | 93.3624 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 756 | 37043.756 | 2322.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;766 | 93.3624 | 290.5179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 766 | 37043.766 | 2322.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;776 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 776 | 37043.776 | 2322.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;786 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 786 | 37043.786 | 2322.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;796 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 796 | 37043.796 | 2322.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;806 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 806 | 37043.806 | 2322.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;816 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 816 | 37043.816 | 2322.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;826 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 826 | 37043.826 | 2322.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;836 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 836 | 37043.836 | 2322.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;846 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 846 | 37043.846 | 2322.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;856 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 856 | 37043.856 | 2322.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;866 | 93.3624 | 290.5126 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 866 | 37043.866 | 2322.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;876 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 876 | 37043.876 | 2322.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;886 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 886 | 37043.886 | 2322.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;896 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 896 | 37043.896 | 2322.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;906 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 906 | 37043.906 | 2322.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;916 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 916 | 37043.916 | 2322.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;926 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 926 | 37043.926 | 2322.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;936 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 936 | 37043.936 | 2322.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;946 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 946 | 37043.946 | 2322.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;956 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 956 | 37043.956 | 2322.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;966 | 93.3624 | 290.4968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 966 | 37043.966 | 2322.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;976 | 93.3624 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 976 | 37043.976 | 2322.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;986 | 93.3624 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 986 | 37043.986 | 2322.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:23;996 | 93.3624 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 23 | 996 | 37043.996 | 2322.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;006 | 93.3624 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 006 | 37044.006 | 2322.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;016 | 93.3624 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 016 | 37044.016 | 2322.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;026 | 93.3604 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 026 | 37044.026 | 2322.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;036 | 93.3604 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 036 | 37044.036 | 2322.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;046 | 93.3604 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 046 | 37044.046 | 2322.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;056 | 93.3604 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 056 | 37044.056 | 2322.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;066 | 93.3604 | 290.4993 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 066 | 37044.066 | 2322.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;076 | 93.3604 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 076 | 37044.076 | 2322.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;086 | 93.3604 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 086 | 37044.086 | 2322.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;096 | 93.3604 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 096 | 37044.096 | 2322.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;106 | 93.3604 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 106 | 37044.106 | 2322.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;116 | 93.3604 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 116 | 37044.116 | 2322.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;126 | 93.3614 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 126 | 37044.126 | 2322.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;136 | 93.3614 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 136 | 37044.136 | 2322.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;146 | 93.3614 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 146 | 37044.146 | 2322.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;156 | 93.3614 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 156 | 37044.156 | 2322.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;166 | 93.3614 | 290.5056 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 166 | 37044.166 | 2322.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;176 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 176 | 37044.176 | 2322.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;186 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 186 | 37044.186 | 2322.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;196 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 196 | 37044.196 | 2322.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;206 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 206 | 37044.206 | 2322.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;216 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 216 | 37044.216 | 2322.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;226 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 226 | 37044.226 | 2322.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;236 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 236 | 37044.236 | 2322.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;246 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 246 | 37044.246 | 2322.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;256 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 256 | 37044.256 | 2322.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;266 | 93.3614 | 290.5024 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 266 | 37044.266 | 2322.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;276 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 276 | 37044.276 | 2322.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;286 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 286 | 37044.286 | 2322.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;296 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 296 | 37044.296 | 2322.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;306 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 306 | 37044.306 | 2322.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;316 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 316 | 37044.316 | 2322.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;326 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 326 | 37044.326 | 2322.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;336 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 336 | 37044.336 | 2322.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;346 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 346 | 37044.346 | 2322.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;356 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 356 | 37044.356 | 2322.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;366 | 93.3614 | 290.5053 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 366 | 37044.366 | 2322.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;376 | 93.3614 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 376 | 37044.376 | 2322.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;386 | 93.3614 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 386 | 37044.386 | 2322.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;396 | 93.3614 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 396 | 37044.396 | 2322.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;406 | 93.3614 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 406 | 37044.406 | 2322.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;416 | 93.3614 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 416 | 37044.416 | 2322.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;426 | 93.3614 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 426 | 37044.426 | 2322.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;436 | 93.3614 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 436 | 37044.436 | 2322.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;446 | 93.3594 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 446 | 37044.446 | 2322.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;456 | 93.3594 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 456 | 37044.456 | 2322.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;466 | 93.3594 | 290.5117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 466 | 37044.466 | 2322.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;476 | 93.3594 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 476 | 37044.476 | 2322.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;486 | 93.3594 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 486 | 37044.486 | 2322.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;496 | 93.3594 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 496 | 37044.496 | 2322.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;506 | 93.3594 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 506 | 37044.506 | 2322.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;516 | 93.3594 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 516 | 37044.516 | 2322.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;526 | 93.3594 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 526 | 37044.526 | 2322.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;536 | 93.3594 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 536 | 37044.536 | 2323
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;546 | 93.3604 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 546 | 37044.546 | 2323.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;556 | 93.3604 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 556 | 37044.556 | 2323.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;566 | 93.3604 | 290.5007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 566 | 37044.566 | 2323.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;576 | 93.3604 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 576 | 37044.576 | 2323.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;586 | 93.3604 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 586 | 37044.586 | 2323.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;596 | 93.3604 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 596 | 37044.596 | 2323.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;606 | 93.3604 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 606 | 37044.606 | 2323.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;616 | 93.3604 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 616 | 37044.616 | 2323.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;626 | 93.3604 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 626 | 37044.626 | 2323.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;636 | 93.3604 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 636 | 37044.636 | 2323.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;646 | 93.3594 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 646 | 37044.646 | 2323.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;656 | 93.3594 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 656 | 37044.656 | 2323.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;666 | 93.3594 | 290.4823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 666 | 37044.666 | 2323.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;676 | 93.3594 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 676 | 37044.676 | 2323.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;686 | 93.3594 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 686 | 37044.686 | 2323.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;696 | 93.3594 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 696 | 37044.696 | 2323.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;706 | 93.3594 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 706 | 37044.706 | 2323.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;716 | 93.3594 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 716 | 37044.716 | 2323.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;726 | 93.3594 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 726 | 37044.726 | 2323.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;736 | 93.3594 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 736 | 37044.736 | 2323.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;746 | 93.3584 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 746 | 37044.746 | 2323.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;756 | 93.3584 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 756 | 37044.756 | 2323.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;766 | 93.3584 | 290.4737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 766 | 37044.766 | 2323.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;776 | 93.3584 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 776 | 37044.776 | 2323.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;786 | 93.3584 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 786 | 37044.786 | 2323.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;796 | 93.3584 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 796 | 37044.796 | 2323.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;806 | 93.3584 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 806 | 37044.806 | 2323.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;816 | 93.3584 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 816 | 37044.816 | 2323.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;826 | 93.3584 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 826 | 37044.826 | 2323.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;836 | 93.3584 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 836 | 37044.836 | 2323.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;846 | 93.3574 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 846 | 37044.846 | 2323.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;856 | 93.3574 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 856 | 37044.856 | 2323.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;866 | 93.3574 | 290.4638 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 866 | 37044.866 | 2323.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;876 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 876 | 37044.876 | 2323.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;886 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 886 | 37044.886 | 2323.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;896 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 896 | 37044.896 | 2323.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;906 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 906 | 37044.906 | 2323.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;916 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 916 | 37044.916 | 2323.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;926 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 926 | 37044.926 | 2323.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;936 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 936 | 37044.936 | 2323.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;946 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 946 | 37044.946 | 2323.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;956 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 956 | 37044.956 | 2323.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;966 | 93.3574 | 290.4479 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 966 | 37044.966 | 2323.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;976 | 93.3574 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 976 | 37044.976 | 2323.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;986 | 93.3574 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 986 | 37044.986 | 2323.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:24;996 | 93.3574 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 24 | 996 | 37044.996 | 2323.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;006 | 93.3574 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 006 | 37045.006 | 2323.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;016 | 93.3574 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 016 | 37045.016 | 2323.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;026 | 93.3574 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 026 | 37045.026 | 2323.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;036 | 93.3574 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 036 | 37045.036 | 2323.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;046 | 93.3564 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 046 | 37045.046 | 2323.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;056 | 93.3564 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 056 | 37045.056 | 2323.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;066 | 93.3564 | 290.45 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 066 | 37045.066 | 2323.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;076 | 93.3564 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 076 | 37045.076 | 2323.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;086 | 93.3564 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 086 | 37045.086 | 2323.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;096 | 93.3564 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 096 | 37045.096 | 2323.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;106 | 93.3564 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 106 | 37045.106 | 2323.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;116 | 93.3564 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 116 | 37045.116 | 2323.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;126 | 93.3564 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 126 | 37045.126 | 2323.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;136 | 93.3564 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 136 | 37045.136 | 2323.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;146 | 93.3554 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 146 | 37045.146 | 2323.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;156 | 93.3554 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 156 | 37045.156 | 2323.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;166 | 93.3554 | 290.4659 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 166 | 37045.166 | 2323.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;176 | 93.3554 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 176 | 37045.176 | 2323.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;186 | 93.3554 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 186 | 37045.186 | 2323.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;196 | 93.3554 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 196 | 37045.196 | 2323.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;206 | 93.3554 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 206 | 37045.206 | 2323.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;216 | 93.3554 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 216 | 37045.216 | 2323.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;226 | 93.3554 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 226 | 37045.226 | 2323.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;236 | 93.3554 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 236 | 37045.236 | 2323.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;246 | 93.3564 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 246 | 37045.246 | 2323.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;256 | 93.3564 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 256 | 37045.256 | 2323.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;266 | 93.3564 | 290.4684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 266 | 37045.266 | 2323.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;276 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 276 | 37045.276 | 2323.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;286 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 286 | 37045.286 | 2323.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;296 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 296 | 37045.296 | 2323.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;306 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 306 | 37045.306 | 2323.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;316 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 316 | 37045.316 | 2323.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;326 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 326 | 37045.326 | 2323.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;336 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 336 | 37045.336 | 2323.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;346 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 346 | 37045.346 | 2323.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;356 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 356 | 37045.356 | 2323.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;366 | 93.3564 | 290.4549 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 366 | 37045.366 | 2323.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;376 | 93.3564 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 376 | 37045.376 | 2323.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;386 | 93.3564 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 386 | 37045.386 | 2323.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;396 | 93.3564 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 396 | 37045.396 | 2323.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;406 | 93.3564 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 406 | 37045.406 | 2323.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;416 | 93.3564 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 416 | 37045.416 | 2323.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;426 | 93.3564 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 426 | 37045.426 | 2323.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;436 | 93.3564 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 436 | 37045.436 | 2323.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;446 | 93.3554 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 446 | 37045.446 | 2323.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;456 | 93.3554 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 456 | 37045.456 | 2323.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;466 | 93.3554 | 290.4323 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 466 | 37045.466 | 2323.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;476 | 93.3554 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 476 | 37045.476 | 2323.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;486 | 93.3554 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 486 | 37045.486 | 2323.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;496 | 93.3554 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 496 | 37045.496 | 2323.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;506 | 93.3554 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 506 | 37045.506 | 2323.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;516 | 93.3554 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 516 | 37045.516 | 2323.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;526 | 93.3554 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 526 | 37045.526 | 2323.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;536 | 93.3554 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 536 | 37045.536 | 2324
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;546 | 93.3544 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 546 | 37045.546 | 2324.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;556 | 93.3544 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 556 | 37045.556 | 2324.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;566 | 93.3544 | 290.4051 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 566 | 37045.566 | 2324.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;576 | 93.3544 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 576 | 37045.576 | 2324.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;586 | 93.3544 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 586 | 37045.586 | 2324.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;596 | 93.3544 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 596 | 37045.596 | 2324.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;606 | 93.3544 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 606 | 37045.606 | 2324.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;616 | 93.3544 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 616 | 37045.616 | 2324.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;626 | 93.3544 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 626 | 37045.626 | 2324.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;636 | 93.3544 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 636 | 37045.636 | 2324.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;646 | 93.3524 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 646 | 37045.646 | 2324.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;656 | 93.3524 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 656 | 37045.656 | 2324.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;666 | 93.3524 | 290.3831 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 666 | 37045.666 | 2324.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;676 | 93.3524 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 676 | 37045.676 | 2324.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;686 | 93.3524 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 686 | 37045.686 | 2324.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;696 | 93.3524 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 696 | 37045.696 | 2324.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;706 | 93.3524 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 706 | 37045.706 | 2324.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;716 | 93.3524 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 716 | 37045.716 | 2324.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;726 | 93.3524 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 726 | 37045.726 | 2324.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;736 | 93.3524 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 736 | 37045.736 | 2324.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;746 | 93.3514 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 746 | 37045.746 | 2324.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;756 | 93.3514 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 756 | 37045.756 | 2324.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;766 | 93.3514 | 290.3926 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 766 | 37045.766 | 2324.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;776 | 93.3514 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 776 | 37045.776 | 2324.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;786 | 93.3514 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 786 | 37045.786 | 2324.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;796 | 93.3514 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 796 | 37045.796 | 2324.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;806 | 93.3514 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 806 | 37045.806 | 2324.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;816 | 93.3514 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 816 | 37045.816 | 2324.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;826 | 93.3514 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 826 | 37045.826 | 2324.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;836 | 93.3514 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 836 | 37045.836 | 2324.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;846 | 93.3534 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 846 | 37045.846 | 2324.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;856 | 93.3534 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 856 | 37045.856 | 2324.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;866 | 93.3534 | 290.4235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 866 | 37045.866 | 2324.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;876 | 93.3534 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 876 | 37045.876 | 2324.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;886 | 93.3534 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 886 | 37045.886 | 2324.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;896 | 93.3534 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 896 | 37045.896 | 2324.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;906 | 93.3534 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 906 | 37045.906 | 2324.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;916 | 93.3534 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 916 | 37045.916 | 2324.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;926 | 93.3534 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 926 | 37045.926 | 2324.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;936 | 93.3534 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 936 | 37045.936 | 2324.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;946 | 93.3524 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 946 | 37045.946 | 2324.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;956 | 93.3524 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 956 | 37045.956 | 2324.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;966 | 93.3524 | 290.4435 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 966 | 37045.966 | 2324.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;976 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 976 | 37045.976 | 2324.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;986 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 986 | 37045.986 | 2324.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:25;996 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 25 | 996 | 37045.996 | 2324.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;006 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 006 | 37046.006 | 2324.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;016 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 016 | 37046.016 | 2324.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;026 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 026 | 37046.026 | 2324.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;036 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 036 | 37046.036 | 2324.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;046 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 046 | 37046.046 | 2324.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;056 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 056 | 37046.056 | 2324.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;066 | 93.3524 | 290.4483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 066 | 37046.066 | 2324.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;076 | 93.3524 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 076 | 37046.076 | 2324.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;086 | 93.3524 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 086 | 37046.086 | 2324.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;096 | 93.3524 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 096 | 37046.096 | 2324.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;106 | 93.3524 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 106 | 37046.106 | 2324.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;116 | 93.3524 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 116 | 37046.116 | 2324.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;126 | 93.3524 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 126 | 37046.126 | 2324.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;136 | 93.3524 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 136 | 37046.136 | 2324.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;146 | 93.3514 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 146 | 37046.146 | 2324.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;156 | 93.3514 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 156 | 37046.156 | 2324.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;166 | 93.3514 | 290.4424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 166 | 37046.166 | 2324.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;176 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 176 | 37046.176 | 2324.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;186 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 186 | 37046.186 | 2324.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;196 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 196 | 37046.196 | 2324.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;206 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 206 | 37046.206 | 2324.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;216 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 216 | 37046.216 | 2324.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;226 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 226 | 37046.226 | 2324.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;236 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 236 | 37046.236 | 2324.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;246 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 246 | 37046.246 | 2324.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;256 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 256 | 37046.256 | 2324.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;266 | 93.3514 | 290.4341 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 266 | 37046.266 | 2324.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;276 | 93.3514 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 276 | 37046.276 | 2324.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;286 | 93.3514 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 286 | 37046.286 | 2324.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;296 | 93.3514 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 296 | 37046.296 | 2324.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;306 | 93.3514 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 306 | 37046.306 | 2324.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;316 | 93.3514 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 316 | 37046.316 | 2324.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;326 | 93.3514 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 326 | 37046.326 | 2324.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;336 | 93.3514 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 336 | 37046.336 | 2324.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;346 | 93.3504 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 346 | 37046.346 | 2324.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;356 | 93.3504 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 356 | 37046.356 | 2324.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;366 | 93.3504 | 290.4321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 366 | 37046.366 | 2324.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;376 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 376 | 37046.376 | 2324.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;386 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 386 | 37046.386 | 2324.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;396 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 396 | 37046.396 | 2324.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;406 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 406 | 37046.406 | 2324.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;416 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 416 | 37046.416 | 2324.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;426 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 426 | 37046.426 | 2324.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;436 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 436 | 37046.436 | 2324.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;446 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 446 | 37046.446 | 2324.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;456 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 456 | 37046.456 | 2324.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;466 | 93.3504 | 290.4525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 466 | 37046.466 | 2324.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;476 | 93.3504 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 476 | 37046.476 | 2324.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;486 | 93.3504 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 486 | 37046.486 | 2324.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;496 | 93.3504 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 496 | 37046.496 | 2324.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;506 | 93.3504 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 506 | 37046.506 | 2324.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;516 | 93.3504 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 516 | 37046.516 | 2324.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;526 | 93.3504 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 526 | 37046.526 | 2324.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;536 | 93.3504 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 536 | 37046.536 | 2325
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;546 | 93.3484 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 546 | 37046.546 | 2325.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;556 | 93.3484 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 556 | 37046.556 | 2325.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;566 | 93.3484 | 290.4764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 566 | 37046.566 | 2325.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;576 | 93.3484 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 576 | 37046.576 | 2325.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;586 | 93.3484 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 586 | 37046.586 | 2325.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;596 | 93.3484 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 596 | 37046.596 | 2325.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;606 | 93.3484 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 606 | 37046.606 | 2325.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;616 | 93.3484 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 616 | 37046.616 | 2325.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;626 | 93.3484 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 626 | 37046.626 | 2325.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;636 | 93.3484 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 636 | 37046.636 | 2325.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;646 | 93.3494 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 646 | 37046.646 | 2325.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;656 | 93.3494 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 656 | 37046.656 | 2325.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;666 | 93.3494 | 290.4742 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 666 | 37046.666 | 2325.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;676 | 93.3494 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 676 | 37046.676 | 2325.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;686 | 93.3494 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 686 | 37046.686 | 2325.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;696 | 93.3494 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 696 | 37046.696 | 2325.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;706 | 93.3494 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 706 | 37046.706 | 2325.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;716 | 93.3494 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 716 | 37046.716 | 2325.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;726 | 93.3494 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 726 | 37046.726 | 2325.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;736 | 93.3494 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 736 | 37046.736 | 2325.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;746 | 93.3464 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 746 | 37046.746 | 2325.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;756 | 93.3464 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 756 | 37046.756 | 2325.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;766 | 93.3464 | 290.456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 766 | 37046.766 | 2325.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;776 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 776 | 37046.776 | 2325.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;786 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 786 | 37046.786 | 2325.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;796 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 796 | 37046.796 | 2325.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;806 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 806 | 37046.806 | 2325.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;816 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 816 | 37046.816 | 2325.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;826 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 826 | 37046.826 | 2325.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;836 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 836 | 37046.836 | 2325.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;846 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 846 | 37046.846 | 2325.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;856 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 856 | 37046.856 | 2325.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;866 | 93.3464 | 290.4355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 866 | 37046.866 | 2325.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;876 | 93.3464 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 876 | 37046.876 | 2325.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;886 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 886 | 37046.886 | 2325.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;896 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 896 | 37046.896 | 2325.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;906 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 906 | 37046.906 | 2325.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;916 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 916 | 37046.916 | 2325.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;926 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 926 | 37046.926 | 2325.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;936 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 936 | 37046.936 | 2325.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;946 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 946 | 37046.946 | 2325.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;956 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 956 | 37046.956 | 2325.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;966 | 93.3474 | 290.4189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 966 | 37046.966 | 2325.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;976 | 93.3474 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 976 | 37046.976 | 2325.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;986 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 986 | 37046.986 | 2325.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:26;996 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 26 | 996 | 37046.996 | 2325.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;006 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 006 | 37047.006 | 2325.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;016 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 016 | 37047.016 | 2325.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;026 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 026 | 37047.026 | 2325.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;036 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 036 | 37047.036 | 2325.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;046 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 046 | 37047.046 | 2325.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;056 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 056 | 37047.056 | 2325.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;066 | 93.3464 | 290.4141 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 066 | 37047.066 | 2325.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;076 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 076 | 37047.076 | 2325.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;086 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 086 | 37047.086 | 2325.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;096 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 096 | 37047.096 | 2325.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;106 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 106 | 37047.106 | 2325.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;116 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 116 | 37047.116 | 2325.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;126 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 126 | 37047.126 | 2325.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;136 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 136 | 37047.136 | 2325.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;146 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 146 | 37047.146 | 2325.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;156 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 156 | 37047.156 | 2325.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;166 | 93.3464 | 290.4307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 166 | 37047.166 | 2325.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;176 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 176 | 37047.176 | 2325.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;186 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 186 | 37047.186 | 2325.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;196 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 196 | 37047.196 | 2325.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;206 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 206 | 37047.206 | 2325.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;216 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 216 | 37047.216 | 2325.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;226 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 226 | 37047.226 | 2325.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;236 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 236 | 37047.236 | 2325.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;246 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 246 | 37047.246 | 2325.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;256 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 256 | 37047.256 | 2325.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;266 | 93.3464 | 290.4485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 266 | 37047.266 | 2325.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;276 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 276 | 37047.276 | 2325.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;286 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 286 | 37047.286 | 2325.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;296 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 296 | 37047.296 | 2325.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;306 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 306 | 37047.306 | 2325.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;316 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 316 | 37047.316 | 2325.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;326 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 326 | 37047.326 | 2325.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;336 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 336 | 37047.336 | 2325.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;346 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 346 | 37047.346 | 2325.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;356 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 356 | 37047.356 | 2325.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;366 | 93.3464 | 290.4456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 366 | 37047.366 | 2325.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;376 | 93.3464 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 376 | 37047.376 | 2325.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;386 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 386 | 37047.386 | 2325.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;396 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 396 | 37047.396 | 2325.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;406 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 406 | 37047.406 | 2325.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;416 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 416 | 37047.416 | 2325.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;426 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 426 | 37047.426 | 2325.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;436 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 436 | 37047.436 | 2325.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;446 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 446 | 37047.446 | 2325.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;456 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 456 | 37047.456 | 2325.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;466 | 93.3444 | 290.4316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 466 | 37047.466 | 2325.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;476 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 476 | 37047.476 | 2325.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;486 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 486 | 37047.486 | 2325.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;496 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 496 | 37047.496 | 2325.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;506 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 506 | 37047.506 | 2325.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;516 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 516 | 37047.516 | 2325.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;526 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 526 | 37047.526 | 2325.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;536 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 536 | 37047.536 | 2326
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;546 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 546 | 37047.546 | 2326.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;556 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 556 | 37047.556 | 2326.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;566 | 93.3444 | 290.4134 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 566 | 37047.566 | 2326.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;576 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 576 | 37047.576 | 2326.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;586 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 586 | 37047.586 | 2326.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;596 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 596 | 37047.596 | 2326.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;606 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 606 | 37047.606 | 2326.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;616 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 616 | 37047.616 | 2326.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;626 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 626 | 37047.626 | 2326.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;636 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 636 | 37047.636 | 2326.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;646 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 646 | 37047.646 | 2326.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;656 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 656 | 37047.656 | 2326.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;666 | 93.3444 | 290.3839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 666 | 37047.666 | 2326.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;676 | 93.3444 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 676 | 37047.676 | 2326.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;686 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 686 | 37047.686 | 2326.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;696 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 696 | 37047.696 | 2326.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;706 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 706 | 37047.706 | 2326.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;716 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 716 | 37047.716 | 2326.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;726 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 726 | 37047.726 | 2326.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;736 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 736 | 37047.736 | 2326.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;746 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 746 | 37047.746 | 2326.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;756 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 756 | 37047.756 | 2326.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;766 | 93.3434 | 290.3523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 766 | 37047.766 | 2326.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;776 | 93.3434 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 776 | 37047.776 | 2326.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;786 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 786 | 37047.786 | 2326.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;796 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 796 | 37047.796 | 2326.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;806 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 806 | 37047.806 | 2326.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;816 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 816 | 37047.816 | 2326.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;826 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 826 | 37047.826 | 2326.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;836 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 836 | 37047.836 | 2326.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;846 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 846 | 37047.846 | 2326.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;856 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 856 | 37047.856 | 2326.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;866 | 93.3424 | 290.3419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 866 | 37047.866 | 2326.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;876 | 93.3424 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 876 | 37047.876 | 2326.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;886 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 886 | 37047.886 | 2326.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;896 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 896 | 37047.896 | 2326.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;906 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 906 | 37047.906 | 2326.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;916 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 916 | 37047.916 | 2326.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;926 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 926 | 37047.926 | 2326.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;936 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 936 | 37047.936 | 2326.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;946 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 946 | 37047.946 | 2326.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;956 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 956 | 37047.956 | 2326.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;966 | 93.3434 | 290.338 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 966 | 37047.966 | 2326.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;976 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 976 | 37047.976 | 2326.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;986 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 986 | 37047.986 | 2326.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:27;996 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 27 | 996 | 37047.996 | 2326.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;006 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 006 | 37048.006 | 2326.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;016 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 016 | 37048.016 | 2326.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;026 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 026 | 37048.026 | 2326.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;036 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 036 | 37048.036 | 2326.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;046 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 046 | 37048.046 | 2326.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;056 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 056 | 37048.056 | 2326.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;066 | 93.3434 | 290.3208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 066 | 37048.066 | 2326.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;076 | 93.3434 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 076 | 37048.076 | 2326.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;086 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 086 | 37048.086 | 2326.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;096 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 096 | 37048.096 | 2326.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;106 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 106 | 37048.106 | 2326.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;116 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 116 | 37048.116 | 2326.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;126 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 126 | 37048.126 | 2326.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;136 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 136 | 37048.136 | 2326.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;146 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 146 | 37048.146 | 2326.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;156 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 156 | 37048.156 | 2326.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;166 | 93.3424 | 290.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 166 | 37048.166 | 2326.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;176 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 176 | 37048.176 | 2326.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;186 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 186 | 37048.186 | 2326.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;196 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 196 | 37048.196 | 2326.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;206 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 206 | 37048.206 | 2326.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;216 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 216 | 37048.216 | 2326.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;226 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 226 | 37048.226 | 2326.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;236 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 236 | 37048.236 | 2326.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;246 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 246 | 37048.246 | 2326.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;256 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 256 | 37048.256 | 2326.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;266 | 93.3424 | 290.2867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 266 | 37048.266 | 2326.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;276 | 93.3424 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 276 | 37048.276 | 2326.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;286 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 286 | 37048.286 | 2326.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;296 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 296 | 37048.296 | 2326.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;306 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 306 | 37048.306 | 2326.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;316 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 316 | 37048.316 | 2326.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;326 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 326 | 37048.326 | 2326.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;336 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 336 | 37048.336 | 2326.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;346 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 346 | 37048.346 | 2326.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;356 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 356 | 37048.356 | 2326.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;366 | 93.3434 | 290.2624 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 366 | 37048.366 | 2326.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;376 | 93.3434 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 376 | 37048.376 | 2326.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;386 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 386 | 37048.386 | 2326.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;396 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 396 | 37048.396 | 2326.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;406 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 406 | 37048.406 | 2326.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;416 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 416 | 37048.416 | 2326.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;426 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 426 | 37048.426 | 2326.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;436 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 436 | 37048.436 | 2326.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;446 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 446 | 37048.446 | 2326.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;456 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 456 | 37048.456 | 2326.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;466 | 93.3414 | 290.2413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 466 | 37048.466 | 2326.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;476 | 93.3414 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 476 | 37048.476 | 2326.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;486 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 486 | 37048.486 | 2326.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;496 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 496 | 37048.496 | 2326.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;506 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 506 | 37048.506 | 2326.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;516 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 516 | 37048.516 | 2326.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;526 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 526 | 37048.526 | 2326.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;536 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 536 | 37048.536 | 2327
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;546 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 546 | 37048.546 | 2327.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;556 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 556 | 37048.556 | 2327.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;566 | 93.3404 | 290.2456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 566 | 37048.566 | 2327.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;576 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 576 | 37048.576 | 2327.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;586 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 586 | 37048.586 | 2327.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;596 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 596 | 37048.596 | 2327.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;606 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 606 | 37048.606 | 2327.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;616 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 616 | 37048.616 | 2327.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;626 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 626 | 37048.626 | 2327.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;636 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 636 | 37048.636 | 2327.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;646 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 646 | 37048.646 | 2327.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;656 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 656 | 37048.656 | 2327.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;666 | 93.3404 | 290.2521 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 666 | 37048.666 | 2327.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;676 | 93.3404 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 676 | 37048.676 | 2327.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;686 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 686 | 37048.686 | 2327.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;696 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 696 | 37048.696 | 2327.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;706 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 706 | 37048.706 | 2327.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;716 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 716 | 37048.716 | 2327.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;726 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 726 | 37048.726 | 2327.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;736 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 736 | 37048.736 | 2327.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;746 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 746 | 37048.746 | 2327.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;756 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 756 | 37048.756 | 2327.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;766 | 93.3384 | 290.2401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 766 | 37048.766 | 2327.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;776 | 93.3384 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 776 | 37048.776 | 2327.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;786 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 786 | 37048.786 | 2327.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;796 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 796 | 37048.796 | 2327.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;806 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 806 | 37048.806 | 2327.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;816 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 816 | 37048.816 | 2327.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;826 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 826 | 37048.826 | 2327.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;836 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 836 | 37048.836 | 2327.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;846 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 846 | 37048.846 | 2327.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;856 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 856 | 37048.856 | 2327.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;866 | 93.3394 | 290.2191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 866 | 37048.866 | 2327.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;876 | 93.3394 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 876 | 37048.876 | 2327.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;886 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 886 | 37048.886 | 2327.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;896 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 896 | 37048.896 | 2327.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;906 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 906 | 37048.906 | 2327.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;916 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 916 | 37048.916 | 2327.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;926 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 926 | 37048.926 | 2327.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;936 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 936 | 37048.936 | 2327.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;946 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 946 | 37048.946 | 2327.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;956 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 956 | 37048.956 | 2327.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;966 | 93.3384 | 290.1938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 966 | 37048.966 | 2327.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;976 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 976 | 37048.976 | 2327.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;986 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 986 | 37048.986 | 2327.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:28;996 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 28 | 996 | 37048.996 | 2327.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;006 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 006 | 37049.006 | 2327.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;016 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 016 | 37049.016 | 2327.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;026 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 026 | 37049.026 | 2327.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;036 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 036 | 37049.036 | 2327.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;046 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 046 | 37049.046 | 2327.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;056 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 056 | 37049.056 | 2327.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;066 | 93.3384 | 290.1643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 066 | 37049.066 | 2327.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;076 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 076 | 37049.076 | 2327.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;086 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 086 | 37049.086 | 2327.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;096 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 096 | 37049.096 | 2327.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;106 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 106 | 37049.106 | 2327.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;116 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 116 | 37049.116 | 2327.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;126 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 126 | 37049.126 | 2327.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;136 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 136 | 37049.136 | 2327.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;146 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 146 | 37049.146 | 2327.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;156 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 156 | 37049.156 | 2327.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;166 | 93.3384 | 290.1455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 166 | 37049.166 | 2327.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;176 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 176 | 37049.176 | 2327.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;186 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 186 | 37049.186 | 2327.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;196 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 196 | 37049.196 | 2327.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;206 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 206 | 37049.206 | 2327.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;216 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 216 | 37049.216 | 2327.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;226 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 226 | 37049.226 | 2327.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;236 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 236 | 37049.236 | 2327.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;246 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 246 | 37049.246 | 2327.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;256 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 256 | 37049.256 | 2327.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;266 | 93.3384 | 290.1516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 266 | 37049.266 | 2327.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;276 | 93.3384 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 276 | 37049.276 | 2327.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;286 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 286 | 37049.286 | 2327.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;296 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 296 | 37049.296 | 2327.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;306 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 306 | 37049.306 | 2327.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;316 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 316 | 37049.316 | 2327.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;326 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 326 | 37049.326 | 2327.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;336 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 336 | 37049.336 | 2327.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;346 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 346 | 37049.346 | 2327.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;356 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 356 | 37049.356 | 2327.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;366 | 93.3394 | 290.1513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 366 | 37049.366 | 2327.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;376 | 93.3394 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 376 | 37049.376 | 2327.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;386 | 93.3394 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 386 | 37049.386 | 2327.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;396 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 396 | 37049.396 | 2327.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;406 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 406 | 37049.406 | 2327.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;416 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 416 | 37049.416 | 2327.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;426 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 426 | 37049.426 | 2327.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;436 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 436 | 37049.436 | 2327.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;446 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 446 | 37049.446 | 2327.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;456 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 456 | 37049.456 | 2327.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;466 | 93.3364 | 290.1332 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 466 | 37049.466 | 2327.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;476 | 93.3364 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 476 | 37049.476 | 2327.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;486 | 93.3364 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 486 | 37049.486 | 2327.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;496 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 496 | 37049.496 | 2327.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;506 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 506 | 37049.506 | 2327.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;516 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 516 | 37049.516 | 2327.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;526 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 526 | 37049.526 | 2327.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;536 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 536 | 37049.536 | 2328
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;546 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 546 | 37049.546 | 2328.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;556 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 556 | 37049.556 | 2328.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;566 | 93.3374 | 290.1096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 566 | 37049.566 | 2328.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;576 | 93.3374 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 576 | 37049.576 | 2328.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;586 | 93.3374 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 586 | 37049.586 | 2328.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;596 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 596 | 37049.596 | 2328.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;606 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 606 | 37049.606 | 2328.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;616 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 616 | 37049.616 | 2328.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;626 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 626 | 37049.626 | 2328.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;636 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 636 | 37049.636 | 2328.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;646 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 646 | 37049.646 | 2328.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;656 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 656 | 37049.656 | 2328.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;666 | 93.3364 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 666 | 37049.666 | 2328.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;676 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 676 | 37049.676 | 2328.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;686 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 686 | 37049.686 | 2328.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;696 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 696 | 37049.696 | 2328.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;706 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 706 | 37049.706 | 2328.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;716 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 716 | 37049.716 | 2328.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;726 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 726 | 37049.726 | 2328.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;736 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 736 | 37049.736 | 2328.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;746 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 746 | 37049.746 | 2328.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;756 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 756 | 37049.756 | 2328.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;766 | 93.3364 | 290.0635 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 766 | 37049.766 | 2328.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;776 | 93.3364 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 776 | 37049.776 | 2328.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;786 | 93.3364 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 786 | 37049.786 | 2328.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;796 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 796 | 37049.796 | 2328.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;806 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 806 | 37049.806 | 2328.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;816 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 816 | 37049.816 | 2328.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;826 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 826 | 37049.826 | 2328.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;836 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 836 | 37049.836 | 2328.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;846 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 846 | 37049.846 | 2328.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;856 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 856 | 37049.856 | 2328.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;866 | 93.3354 | 290.0326 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 866 | 37049.866 | 2328.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;876 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 876 | 37049.876 | 2328.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;886 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 886 | 37049.886 | 2328.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;896 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 896 | 37049.896 | 2328.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;906 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 906 | 37049.906 | 2328.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;916 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 916 | 37049.916 | 2328.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;926 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 926 | 37049.926 | 2328.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;936 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 936 | 37049.936 | 2328.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;946 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 946 | 37049.946 | 2328.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;956 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 956 | 37049.956 | 2328.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;966 | 93.3354 | 290.0077 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 966 | 37049.966 | 2328.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;976 | 93.3354 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 976 | 37049.976 | 2328.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;986 | 93.3354 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 986 | 37049.986 | 2328.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:29;996 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 29 | 996 | 37049.996 | 2328.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;006 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 006 | 37050.006 | 2328.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;016 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 016 | 37050.016 | 2328.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;026 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 026 | 37050.026 | 2328.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;036 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 036 | 37050.036 | 2328.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;046 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 046 | 37050.046 | 2328.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;056 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 056 | 37050.056 | 2328.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;066 | 93.3344 | 290.0055 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 066 | 37050.066 | 2328.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;076 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 076 | 37050.076 | 2328.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;086 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 086 | 37050.086 | 2328.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;096 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 096 | 37050.096 | 2328.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;106 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 106 | 37050.106 | 2328.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;116 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 116 | 37050.116 | 2328.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;126 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 126 | 37050.126 | 2328.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;136 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 136 | 37050.136 | 2328.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;146 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 146 | 37050.146 | 2328.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;156 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 156 | 37050.156 | 2328.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;166 | 93.3344 | 290.0074 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 166 | 37050.166 | 2328.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;176 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 176 | 37050.176 | 2328.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;186 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 186 | 37050.186 | 2328.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;196 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 196 | 37050.196 | 2328.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;206 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 206 | 37050.206 | 2328.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;216 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 216 | 37050.216 | 2328.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;226 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 226 | 37050.226 | 2328.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;236 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 236 | 37050.236 | 2328.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;246 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 246 | 37050.246 | 2328.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;256 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 256 | 37050.256 | 2328.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;266 | 93.3344 | 290.002 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 266 | 37050.266 | 2328.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;276 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 276 | 37050.276 | 2328.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;286 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 286 | 37050.286 | 2328.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;296 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 296 | 37050.296 | 2328.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;306 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 306 | 37050.306 | 2328.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;316 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 316 | 37050.316 | 2328.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;326 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 326 | 37050.326 | 2328.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;336 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 336 | 37050.336 | 2328.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;346 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 346 | 37050.346 | 2328.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;356 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 356 | 37050.356 | 2328.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;366 | 93.3344 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 366 | 37050.366 | 2328.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;376 | 93.3344 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 376 | 37050.376 | 2328.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;386 | 93.3344 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 386 | 37050.386 | 2328.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;396 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 396 | 37050.396 | 2328.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;406 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 406 | 37050.406 | 2328.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;416 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 416 | 37050.416 | 2328.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;426 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 426 | 37050.426 | 2328.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;436 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 436 | 37050.436 | 2328.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;446 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 446 | 37050.446 | 2328.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;456 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 456 | 37050.456 | 2328.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;466 | 93.3324 | 289.9973 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 466 | 37050.466 | 2328.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;476 | 93.3324 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 476 | 37050.476 | 2328.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;486 | 93.3324 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 486 | 37050.486 | 2328.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;496 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 496 | 37050.496 | 2328.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;506 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 506 | 37050.506 | 2328.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;516 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 516 | 37050.516 | 2328.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;526 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 526 | 37050.526 | 2328.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;536 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 536 | 37050.536 | 2329
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;546 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 546 | 37050.546 | 2329.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;556 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 556 | 37050.556 | 2329.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;566 | 93.3314 | 289.9863 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 566 | 37050.566 | 2329.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;576 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 576 | 37050.576 | 2329.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;586 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 586 | 37050.586 | 2329.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;596 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 596 | 37050.596 | 2329.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;606 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 606 | 37050.606 | 2329.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;616 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 616 | 37050.616 | 2329.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;626 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 626 | 37050.626 | 2329.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;636 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 636 | 37050.636 | 2329.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;646 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 646 | 37050.646 | 2329.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;656 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 656 | 37050.656 | 2329.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;666 | 93.3314 | 289.9887 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 666 | 37050.666 | 2329.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;676 | 93.3314 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 676 | 37050.676 | 2329.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;686 | 93.3314 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 686 | 37050.686 | 2329.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;696 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 696 | 37050.696 | 2329.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;706 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 706 | 37050.706 | 2329.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;716 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 716 | 37050.716 | 2329.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;726 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 726 | 37050.726 | 2329.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;736 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 736 | 37050.736 | 2329.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;746 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 746 | 37050.746 | 2329.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;756 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 756 | 37050.756 | 2329.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;766 | 93.3304 | 290.021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 766 | 37050.766 | 2329.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;776 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 776 | 37050.776 | 2329.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;786 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 786 | 37050.786 | 2329.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;796 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 796 | 37050.796 | 2329.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;806 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 806 | 37050.806 | 2329.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;816 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 816 | 37050.816 | 2329.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;826 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 826 | 37050.826 | 2329.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;836 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 836 | 37050.836 | 2329.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;846 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 846 | 37050.846 | 2329.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;856 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 856 | 37050.856 | 2329.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;866 | 93.3304 | 290.0553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 866 | 37050.866 | 2329.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;876 | 93.3304 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 876 | 37050.876 | 2329.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;886 | 93.3304 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 886 | 37050.886 | 2329.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;896 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 896 | 37050.896 | 2329.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;906 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 906 | 37050.906 | 2329.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;916 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 916 | 37050.916 | 2329.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;926 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 926 | 37050.926 | 2329.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;936 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 936 | 37050.936 | 2329.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;946 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 946 | 37050.946 | 2329.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;956 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 956 | 37050.956 | 2329.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;966 | 93.3314 | 290.0754 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 966 | 37050.966 | 2329.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;976 | 93.3314 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 976 | 37050.976 | 2329.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;986 | 93.3314 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 986 | 37050.986 | 2329.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:30;996 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 30 | 996 | 37050.996 | 2329.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;006 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 006 | 37051.006 | 2329.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;016 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 016 | 37051.016 | 2329.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;026 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 026 | 37051.026 | 2329.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;036 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 036 | 37051.036 | 2329.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;046 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 046 | 37051.046 | 2329.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;056 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 056 | 37051.056 | 2329.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;066 | 93.3304 | 290.085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 066 | 37051.066 | 2329.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;076 | 93.3304 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 076 | 37051.076 | 2329.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;086 | 93.3304 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 086 | 37051.086 | 2329.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;096 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 096 | 37051.096 | 2329.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;106 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 106 | 37051.106 | 2329.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;116 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 116 | 37051.116 | 2329.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;126 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 126 | 37051.126 | 2329.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;136 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 136 | 37051.136 | 2329.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;146 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 146 | 37051.146 | 2329.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;156 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 156 | 37051.156 | 2329.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;166 | 93.3294 | 290.0801 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 166 | 37051.166 | 2329.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;176 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 176 | 37051.176 | 2329.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;186 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 186 | 37051.186 | 2329.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;196 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 196 | 37051.196 | 2329.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;206 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 206 | 37051.206 | 2329.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;216 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 216 | 37051.216 | 2329.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;226 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 226 | 37051.226 | 2329.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;236 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 236 | 37051.236 | 2329.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;246 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 246 | 37051.246 | 2329.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;256 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 256 | 37051.256 | 2329.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;266 | 93.3294 | 290.0608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 266 | 37051.266 | 2329.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;276 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 276 | 37051.276 | 2329.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;286 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 286 | 37051.286 | 2329.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;296 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 296 | 37051.296 | 2329.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;306 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 306 | 37051.306 | 2329.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;316 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 316 | 37051.316 | 2329.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;326 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 326 | 37051.326 | 2329.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;336 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 336 | 37051.336 | 2329.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;346 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 346 | 37051.346 | 2329.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;356 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 356 | 37051.356 | 2329.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;366 | 93.3294 | 290.0496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 366 | 37051.366 | 2329.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;376 | 93.3294 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 376 | 37051.376 | 2329.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;386 | 93.3294 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 386 | 37051.386 | 2329.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;396 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 396 | 37051.396 | 2329.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;406 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 406 | 37051.406 | 2329.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;416 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 416 | 37051.416 | 2329.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;426 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 426 | 37051.426 | 2329.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;436 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 436 | 37051.436 | 2329.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;446 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 446 | 37051.446 | 2329.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;456 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 456 | 37051.456 | 2329.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;466 | 93.3274 | 290.0582 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 466 | 37051.466 | 2329.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;476 | 93.3274 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 476 | 37051.476 | 2329.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;486 | 93.3274 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 486 | 37051.486 | 2329.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;496 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 496 | 37051.496 | 2329.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;506 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 506 | 37051.506 | 2329.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;516 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 516 | 37051.516 | 2329.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;526 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 526 | 37051.526 | 2329.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;536 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 536 | 37051.536 | 2330
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;546 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 546 | 37051.546 | 2330.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;556 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 556 | 37051.556 | 2330.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;566 | 93.3294 | 290.0664 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 566 | 37051.566 | 2330.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;576 | 93.3294 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 576 | 37051.576 | 2330.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;586 | 93.3294 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 586 | 37051.586 | 2330.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;596 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 596 | 37051.596 | 2330.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;606 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 606 | 37051.606 | 2330.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;616 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 616 | 37051.616 | 2330.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;626 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 626 | 37051.626 | 2330.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;636 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 636 | 37051.636 | 2330.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;646 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 646 | 37051.646 | 2330.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;656 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 656 | 37051.656 | 2330.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;666 | 93.3274 | 290.0656 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 666 | 37051.666 | 2330.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;676 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 676 | 37051.676 | 2330.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;686 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 686 | 37051.686 | 2330.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;696 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 696 | 37051.696 | 2330.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;706 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 706 | 37051.706 | 2330.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;716 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 716 | 37051.716 | 2330.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;726 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 726 | 37051.726 | 2330.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;736 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 736 | 37051.736 | 2330.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;746 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 746 | 37051.746 | 2330.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;756 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 756 | 37051.756 | 2330.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;766 | 93.3274 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 766 | 37051.766 | 2330.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;776 | 93.3274 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 776 | 37051.776 | 2330.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;786 | 93.3274 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 786 | 37051.786 | 2330.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;796 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 796 | 37051.796 | 2330.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;806 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 806 | 37051.806 | 2330.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;816 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 816 | 37051.816 | 2330.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;826 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 826 | 37051.826 | 2330.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;836 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 836 | 37051.836 | 2330.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;846 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 846 | 37051.846 | 2330.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;856 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 856 | 37051.856 | 2330.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;866 | 93.3264 | 290.049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 866 | 37051.866 | 2330.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;876 | 93.3264 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 876 | 37051.876 | 2330.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;886 | 93.3264 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 886 | 37051.886 | 2330.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;896 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 896 | 37051.896 | 2330.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;906 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 906 | 37051.906 | 2330.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;916 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 916 | 37051.916 | 2330.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;926 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 926 | 37051.926 | 2330.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;936 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 936 | 37051.936 | 2330.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;946 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 946 | 37051.946 | 2330.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;956 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 956 | 37051.956 | 2330.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;966 | 93.3274 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 966 | 37051.966 | 2330.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;976 | 93.3274 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 976 | 37051.976 | 2330.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;986 | 93.3274 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 986 | 37051.986 | 2330.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:31;996 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 31 | 996 | 37051.996 | 2330.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;006 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 006 | 37052.006 | 2330.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;016 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 016 | 37052.016 | 2330.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;026 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 026 | 37052.026 | 2330.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;036 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 036 | 37052.036 | 2330.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;046 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 046 | 37052.046 | 2330.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;056 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 056 | 37052.056 | 2330.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;066 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 066 | 37052.066 | 2330.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;076 | 93.3254 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 076 | 37052.076 | 2330.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;086 | 93.3254 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 086 | 37052.086 | 2330.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;096 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 096 | 37052.096 | 2330.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;106 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 106 | 37052.106 | 2330.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;116 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 116 | 37052.116 | 2330.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;126 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 126 | 37052.126 | 2330.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;136 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 136 | 37052.136 | 2330.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;146 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 146 | 37052.146 | 2330.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;156 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 156 | 37052.156 | 2330.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;166 | 93.3244 | 290.0208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 166 | 37052.166 | 2330.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;176 | 93.3244 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 176 | 37052.176 | 2330.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;186 | 93.3244 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 186 | 37052.186 | 2330.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;196 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 196 | 37052.196 | 2330.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;206 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 206 | 37052.206 | 2330.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;216 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 216 | 37052.216 | 2330.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;226 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 226 | 37052.226 | 2330.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;236 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 236 | 37052.236 | 2330.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;246 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 246 | 37052.246 | 2330.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;256 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 256 | 37052.256 | 2330.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;266 | 93.3254 | 290.0204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 266 | 37052.266 | 2330.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;276 | 93.3254 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 276 | 37052.276 | 2330.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;286 | 93.3254 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 286 | 37052.286 | 2330.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;296 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 296 | 37052.296 | 2330.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;306 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 306 | 37052.306 | 2330.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;316 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 316 | 37052.316 | 2330.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;326 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 326 | 37052.326 | 2330.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;336 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 336 | 37052.336 | 2330.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;346 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 346 | 37052.346 | 2330.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;356 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 356 | 37052.356 | 2330.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;366 | 93.3264 | 290.0155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 366 | 37052.366 | 2330.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;376 | 93.3264 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 376 | 37052.376 | 2330.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;386 | 93.3264 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 386 | 37052.386 | 2330.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;396 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 396 | 37052.396 | 2330.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;406 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 406 | 37052.406 | 2330.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;416 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 416 | 37052.416 | 2330.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;426 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 426 | 37052.426 | 2330.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;436 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 436 | 37052.436 | 2330.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;446 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 446 | 37052.446 | 2330.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;456 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 456 | 37052.456 | 2330.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;466 | 93.3254 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 466 | 37052.466 | 2330.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;476 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 476 | 37052.476 | 2330.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;486 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 486 | 37052.486 | 2330.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;496 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 496 | 37052.496 | 2330.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;506 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 506 | 37052.506 | 2330.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;516 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 516 | 37052.516 | 2330.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;526 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 526 | 37052.526 | 2330.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;536 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 536 | 37052.536 | 2331
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;546 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 546 | 37052.546 | 2331.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;556 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 556 | 37052.556 | 2331.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;566 | 93.3254 | 290.0042 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 566 | 37052.566 | 2331.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;576 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 576 | 37052.576 | 2331.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;586 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 586 | 37052.586 | 2331.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;596 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 596 | 37052.596 | 2331.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;606 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 606 | 37052.606 | 2331.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;616 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 616 | 37052.616 | 2331.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;626 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 626 | 37052.626 | 2331.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;636 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 636 | 37052.636 | 2331.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;646 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 646 | 37052.646 | 2331.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;656 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 656 | 37052.656 | 2331.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;666 | 93.3254 | 289.9994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 666 | 37052.666 | 2331.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;676 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 676 | 37052.676 | 2331.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;686 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 686 | 37052.686 | 2331.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;696 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 696 | 37052.696 | 2331.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;706 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 706 | 37052.706 | 2331.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;716 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 716 | 37052.716 | 2331.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;726 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 726 | 37052.726 | 2331.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;736 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 736 | 37052.736 | 2331.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;746 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 746 | 37052.746 | 2331.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;756 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 756 | 37052.756 | 2331.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;766 | 93.3254 | 290.0062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 766 | 37052.766 | 2331.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;776 | 93.3254 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 776 | 37052.776 | 2331.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;786 | 93.3254 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 786 | 37052.786 | 2331.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;796 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 796 | 37052.796 | 2331.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;806 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 806 | 37052.806 | 2331.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;816 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 816 | 37052.816 | 2331.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;826 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 826 | 37052.826 | 2331.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;836 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 836 | 37052.836 | 2331.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;846 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 846 | 37052.846 | 2331.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;856 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 856 | 37052.856 | 2331.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;866 | 93.3244 | 290.0262 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 866 | 37052.866 | 2331.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;876 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 876 | 37052.876 | 2331.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;886 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 886 | 37052.886 | 2331.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;896 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 896 | 37052.896 | 2331.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;906 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 906 | 37052.906 | 2331.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;916 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 916 | 37052.916 | 2331.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;926 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 926 | 37052.926 | 2331.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;936 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 936 | 37052.936 | 2331.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;946 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 946 | 37052.946 | 2331.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;956 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 956 | 37052.956 | 2331.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;966 | 93.3244 | 290.0428 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 966 | 37052.966 | 2331.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;976 | 93.3244 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 976 | 37052.976 | 2331.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;986 | 93.3244 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 986 | 37052.986 | 2331.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:32;996 | 93.3244 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 32 | 996 | 37052.996 | 2331.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;006 | 93.3244 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 006 | 37053.006 | 2331.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;016 | 93.3244 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 016 | 37053.016 | 2331.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;026 | 93.3214 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 026 | 37053.026 | 2331.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;036 | 93.3214 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 036 | 37053.036 | 2331.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;046 | 93.3214 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 046 | 37053.046 | 2331.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;056 | 93.3214 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 056 | 37053.056 | 2331.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;066 | 93.3214 | 290.0525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 066 | 37053.066 | 2331.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;076 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 076 | 37053.076 | 2331.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;086 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 086 | 37053.086 | 2331.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;096 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 096 | 37053.096 | 2331.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;106 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 106 | 37053.106 | 2331.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;116 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 116 | 37053.116 | 2331.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;126 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 126 | 37053.126 | 2331.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;136 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 136 | 37053.136 | 2331.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;146 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 146 | 37053.146 | 2331.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;156 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 156 | 37053.156 | 2331.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;166 | 93.3214 | 290.0602 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 166 | 37053.166 | 2331.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;176 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 176 | 37053.176 | 2331.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;186 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 186 | 37053.186 | 2331.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;196 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 196 | 37053.196 | 2331.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;206 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 206 | 37053.206 | 2331.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;216 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 216 | 37053.216 | 2331.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;226 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 226 | 37053.226 | 2331.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;236 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 236 | 37053.236 | 2331.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;246 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 246 | 37053.246 | 2331.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;256 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 256 | 37053.256 | 2331.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;266 | 93.3214 | 290.0716 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 266 | 37053.266 | 2331.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;276 | 93.3214 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 276 | 37053.276 | 2331.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;286 | 93.3214 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 286 | 37053.286 | 2331.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;296 | 93.3214 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 296 | 37053.296 | 2331.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;306 | 93.3214 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 306 | 37053.306 | 2331.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;316 | 93.3214 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 316 | 37053.316 | 2331.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;326 | 93.3224 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 326 | 37053.326 | 2331.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;336 | 93.3224 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 336 | 37053.336 | 2331.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;346 | 93.3224 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 346 | 37053.346 | 2331.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;356 | 93.3224 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 356 | 37053.356 | 2331.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;366 | 93.3224 | 290.0898 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 366 | 37053.366 | 2331.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;376 | 93.3224 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 376 | 37053.376 | 2331.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;386 | 93.3224 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 386 | 37053.386 | 2331.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;396 | 93.3224 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 396 | 37053.396 | 2331.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;406 | 93.3224 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 406 | 37053.406 | 2331.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;416 | 93.3224 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 416 | 37053.416 | 2331.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;426 | 93.3194 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 426 | 37053.426 | 2331.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;436 | 93.3194 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 436 | 37053.436 | 2331.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;446 | 93.3194 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 446 | 37053.446 | 2331.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;456 | 93.3194 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 456 | 37053.456 | 2331.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;466 | 93.3194 | 290.1254 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 466 | 37053.466 | 2331.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;476 | 93.3194 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 476 | 37053.476 | 2331.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;486 | 93.3194 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 486 | 37053.486 | 2331.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;496 | 93.3194 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 496 | 37053.496 | 2331.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;506 | 93.3194 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 506 | 37053.506 | 2331.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;516 | 93.3194 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 516 | 37053.516 | 2331.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;526 | 93.3204 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 526 | 37053.526 | 2331.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;536 | 93.3204 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 536 | 37053.536 | 2332
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;546 | 93.3204 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 546 | 37053.546 | 2332.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;556 | 93.3204 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 556 | 37053.556 | 2332.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;566 | 93.3204 | 290.1782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 566 | 37053.566 | 2332.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;576 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 576 | 37053.576 | 2332.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;586 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 586 | 37053.586 | 2332.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;596 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 596 | 37053.596 | 2332.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;606 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 606 | 37053.606 | 2332.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;616 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 616 | 37053.616 | 2332.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;626 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 626 | 37053.626 | 2332.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;636 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 636 | 37053.636 | 2332.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;646 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 646 | 37053.646 | 2332.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;656 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 656 | 37053.656 | 2332.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;666 | 93.3204 | 290.2309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 666 | 37053.666 | 2332.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;676 | 93.3204 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 676 | 37053.676 | 2332.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;686 | 93.3204 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 686 | 37053.686 | 2332.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;696 | 93.3204 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 696 | 37053.696 | 2332.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;706 | 93.3204 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 706 | 37053.706 | 2332.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;716 | 93.3204 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 716 | 37053.716 | 2332.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;726 | 93.3194 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 726 | 37053.726 | 2332.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;736 | 93.3194 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 736 | 37053.736 | 2332.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;746 | 93.3194 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 746 | 37053.746 | 2332.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;756 | 93.3194 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 756 | 37053.756 | 2332.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;766 | 93.3194 | 290.2721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 766 | 37053.766 | 2332.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;776 | 93.3194 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 776 | 37053.776 | 2332.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;786 | 93.3194 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 786 | 37053.786 | 2332.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;796 | 93.3194 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 796 | 37053.796 | 2332.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;806 | 93.3194 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 806 | 37053.806 | 2332.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;816 | 93.3194 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 816 | 37053.816 | 2332.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;826 | 93.3204 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 826 | 37053.826 | 2332.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;836 | 93.3204 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 836 | 37053.836 | 2332.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;846 | 93.3204 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 846 | 37053.846 | 2332.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;856 | 93.3204 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 856 | 37053.856 | 2332.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;866 | 93.3204 | 290.2956 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 866 | 37053.866 | 2332.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;876 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 876 | 37053.876 | 2332.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;886 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 886 | 37053.886 | 2332.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;896 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 896 | 37053.896 | 2332.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;906 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 906 | 37053.906 | 2332.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;916 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 916 | 37053.916 | 2332.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;926 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 926 | 37053.926 | 2332.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;936 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 936 | 37053.936 | 2332.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;946 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 946 | 37053.946 | 2332.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;956 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 956 | 37053.956 | 2332.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;966 | 93.3204 | 290.2968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 966 | 37053.966 | 2332.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;976 | 93.3204 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 976 | 37053.976 | 2332.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;986 | 93.3204 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 986 | 37053.986 | 2332.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:33;996 | 93.3204 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 33 | 996 | 37053.996 | 2332.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;006 | 93.3204 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 006 | 37054.006 | 2332.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;016 | 93.3204 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 016 | 37054.016 | 2332.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;026 | 93.3184 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 026 | 37054.026 | 2332.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;036 | 93.3184 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 036 | 37054.036 | 2332.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;046 | 93.3184 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 046 | 37054.046 | 2332.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;056 | 93.3184 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 056 | 37054.056 | 2332.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;066 | 93.3184 | 290.2809 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 066 | 37054.066 | 2332.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;076 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 076 | 37054.076 | 2332.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;086 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 086 | 37054.086 | 2332.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;096 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 096 | 37054.096 | 2332.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;106 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 106 | 37054.106 | 2332.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;116 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 116 | 37054.116 | 2332.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;126 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 126 | 37054.126 | 2332.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;136 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 136 | 37054.136 | 2332.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;146 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 146 | 37054.146 | 2332.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;156 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 156 | 37054.156 | 2332.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;166 | 93.3184 | 290.2682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 166 | 37054.166 | 2332.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;176 | 93.3184 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 176 | 37054.176 | 2332.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;186 | 93.3184 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 186 | 37054.186 | 2332.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;196 | 93.3184 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 196 | 37054.196 | 2332.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;206 | 93.3184 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 206 | 37054.206 | 2332.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;216 | 93.3184 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 216 | 37054.216 | 2332.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;226 | 93.3194 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 226 | 37054.226 | 2332.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;236 | 93.3194 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 236 | 37054.236 | 2332.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;246 | 93.3194 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 246 | 37054.246 | 2332.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;256 | 93.3194 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 256 | 37054.256 | 2332.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;266 | 93.3194 | 290.2708 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 266 | 37054.266 | 2332.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;276 | 93.3194 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 276 | 37054.276 | 2332.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;286 | 93.3194 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 286 | 37054.286 | 2332.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;296 | 93.3194 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 296 | 37054.296 | 2332.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;306 | 93.3194 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 306 | 37054.306 | 2332.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;316 | 93.3194 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 316 | 37054.316 | 2332.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;326 | 93.3174 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 326 | 37054.326 | 2332.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;336 | 93.3174 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 336 | 37054.336 | 2332.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;346 | 93.3174 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 346 | 37054.346 | 2332.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;356 | 93.3174 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 356 | 37054.356 | 2332.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;366 | 93.3174 | 290.289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 366 | 37054.366 | 2332.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;376 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 376 | 37054.376 | 2332.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;386 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 386 | 37054.386 | 2332.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;396 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 396 | 37054.396 | 2332.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;406 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 406 | 37054.406 | 2332.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;416 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 416 | 37054.416 | 2332.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;426 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 426 | 37054.426 | 2332.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;436 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 436 | 37054.436 | 2332.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;446 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 446 | 37054.446 | 2332.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;456 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 456 | 37054.456 | 2332.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;466 | 93.3174 | 290.3145 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 466 | 37054.466 | 2332.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;476 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 476 | 37054.476 | 2332.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;486 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 486 | 37054.486 | 2332.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;496 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 496 | 37054.496 | 2332.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;506 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 506 | 37054.506 | 2332.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;516 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 516 | 37054.516 | 2332.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;526 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 526 | 37054.526 | 2332.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;536 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 536 | 37054.536 | 2333
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;546 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 546 | 37054.546 | 2333.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;556 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 556 | 37054.556 | 2333.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;566 | 93.3174 | 290.3381 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 566 | 37054.566 | 2333.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;576 | 93.3174 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 576 | 37054.576 | 2333.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;586 | 93.3174 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 586 | 37054.586 | 2333.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;596 | 93.3174 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 596 | 37054.596 | 2333.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;606 | 93.3174 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 606 | 37054.606 | 2333.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;616 | 93.3174 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 616 | 37054.616 | 2333.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;626 | 93.3174 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 626 | 37054.626 | 2333.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;636 | 93.3174 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 636 | 37054.636 | 2333.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;646 | 93.3164 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 646 | 37054.646 | 2333.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;656 | 93.3164 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 656 | 37054.656 | 2333.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;666 | 93.3164 | 290.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 666 | 37054.666 | 2333.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;676 | 93.3164 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 676 | 37054.676 | 2333.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;686 | 93.3164 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 686 | 37054.686 | 2333.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;696 | 93.3164 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 696 | 37054.696 | 2333.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;706 | 93.3164 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 706 | 37054.706 | 2333.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;716 | 93.3164 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 716 | 37054.716 | 2333.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;726 | 93.3164 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 726 | 37054.726 | 2333.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;736 | 93.3164 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 736 | 37054.736 | 2333.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;746 | 93.3174 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 746 | 37054.746 | 2333.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;756 | 93.3174 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 756 | 37054.756 | 2333.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;766 | 93.3174 | 290.3227 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 766 | 37054.766 | 2333.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;776 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 776 | 37054.776 | 2333.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;786 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 786 | 37054.786 | 2333.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;796 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 796 | 37054.796 | 2333.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;806 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 806 | 37054.806 | 2333.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;816 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 816 | 37054.816 | 2333.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;826 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 826 | 37054.826 | 2333.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;836 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 836 | 37054.836 | 2333.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;846 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 846 | 37054.846 | 2333.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;856 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 856 | 37054.856 | 2333.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;866 | 93.3174 | 290.3116 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 866 | 37054.866 | 2333.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;876 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 876 | 37054.876 | 2333.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;886 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 886 | 37054.886 | 2333.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;896 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 896 | 37054.896 | 2333.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;906 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 906 | 37054.906 | 2333.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;916 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 916 | 37054.916 | 2333.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;926 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 926 | 37054.926 | 2333.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;936 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 936 | 37054.936 | 2333.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;946 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 946 | 37054.946 | 2333.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;956 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 956 | 37054.956 | 2333.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;966 | 93.3174 | 290.3181 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 966 | 37054.966 | 2333.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;976 | 93.3174 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 976 | 37054.976 | 2333.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;986 | 93.3174 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 986 | 37054.986 | 2333.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:34;996 | 93.3174 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 34 | 996 | 37054.996 | 2333.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;006 | 93.3174 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 006 | 37055.006 | 2333.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;016 | 93.3174 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 016 | 37055.016 | 2333.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;026 | 93.3174 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 026 | 37055.026 | 2333.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;036 | 93.3174 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 036 | 37055.036 | 2333.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;046 | 93.3154 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 046 | 37055.046 | 2333.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;056 | 93.3154 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 056 | 37055.056 | 2333.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;066 | 93.3154 | 290.3347 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 066 | 37055.066 | 2333.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;076 | 93.3154 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 076 | 37055.076 | 2333.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;086 | 93.3154 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 086 | 37055.086 | 2333.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;096 | 93.3154 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 096 | 37055.096 | 2333.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;106 | 93.3154 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 106 | 37055.106 | 2333.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;116 | 93.3154 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 116 | 37055.116 | 2333.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;126 | 93.3154 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 126 | 37055.126 | 2333.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;136 | 93.3154 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 136 | 37055.136 | 2333.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;146 | 93.3144 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 146 | 37055.146 | 2333.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;156 | 93.3144 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 156 | 37055.156 | 2333.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;166 | 93.3144 | 290.3516 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 166 | 37055.166 | 2333.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;176 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 176 | 37055.176 | 2333.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;186 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 186 | 37055.186 | 2333.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;196 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 196 | 37055.196 | 2333.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;206 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 206 | 37055.206 | 2333.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;216 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 216 | 37055.216 | 2333.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;226 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 226 | 37055.226 | 2333.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;236 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 236 | 37055.236 | 2333.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;246 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 246 | 37055.246 | 2333.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;256 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 256 | 37055.256 | 2333.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;266 | 93.3144 | 290.3615 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 266 | 37055.266 | 2333.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;276 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 276 | 37055.276 | 2333.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;286 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 286 | 37055.286 | 2333.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;296 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 296 | 37055.296 | 2333.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;306 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 306 | 37055.306 | 2333.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;316 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 316 | 37055.316 | 2333.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;326 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 326 | 37055.326 | 2333.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;336 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 336 | 37055.336 | 2333.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;346 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 346 | 37055.346 | 2333.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;356 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 356 | 37055.356 | 2333.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;366 | 93.3144 | 290.3614 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 366 | 37055.366 | 2333.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;376 | 93.3144 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 376 | 37055.376 | 2333.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;386 | 93.3144 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 386 | 37055.386 | 2333.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;396 | 93.3144 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 396 | 37055.396 | 2333.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;406 | 93.3144 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 406 | 37055.406 | 2333.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;416 | 93.3144 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 416 | 37055.416 | 2333.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;426 | 93.3144 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 426 | 37055.426 | 2333.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;436 | 93.3144 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 436 | 37055.436 | 2333.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;446 | 93.3154 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 446 | 37055.446 | 2333.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;456 | 93.3154 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 456 | 37055.456 | 2333.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;466 | 93.3154 | 290.3566 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 466 | 37055.466 | 2333.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;476 | 93.3154 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 476 | 37055.476 | 2333.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;486 | 93.3154 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 486 | 37055.486 | 2333.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;496 | 93.3154 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 496 | 37055.496 | 2333.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;506 | 93.3154 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 506 | 37055.506 | 2333.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;516 | 93.3154 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 516 | 37055.516 | 2333.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;526 | 93.3154 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 526 | 37055.526 | 2333.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;536 | 93.3154 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 536 | 37055.536 | 2334
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;546 | 93.3144 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 546 | 37055.546 | 2334.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;556 | 93.3144 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 556 | 37055.556 | 2334.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;566 | 93.3144 | 290.372 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 566 | 37055.566 | 2334.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;576 | 93.3144 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 576 | 37055.576 | 2334.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;586 | 93.3144 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 586 | 37055.586 | 2334.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;596 | 93.3144 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 596 | 37055.596 | 2334.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;606 | 93.3144 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 606 | 37055.606 | 2334.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;616 | 93.3144 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 616 | 37055.616 | 2334.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;626 | 93.3144 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 626 | 37055.626 | 2334.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;636 | 93.3144 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 636 | 37055.636 | 2334.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;646 | 93.3134 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 646 | 37055.646 | 2334.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;656 | 93.3134 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 656 | 37055.656 | 2334.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;666 | 93.3134 | 290.4095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 666 | 37055.666 | 2334.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;676 | 93.3134 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 676 | 37055.676 | 2334.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;686 | 93.3134 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 686 | 37055.686 | 2334.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;696 | 93.3134 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 696 | 37055.696 | 2334.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;706 | 93.3134 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 706 | 37055.706 | 2334.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;716 | 93.3134 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 716 | 37055.716 | 2334.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;726 | 93.3134 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 726 | 37055.726 | 2334.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;736 | 93.3134 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 736 | 37055.736 | 2334.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;746 | 93.3144 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 746 | 37055.746 | 2334.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;756 | 93.3144 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 756 | 37055.756 | 2334.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;766 | 93.3144 | 290.4513 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 766 | 37055.766 | 2334.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;776 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 776 | 37055.776 | 2334.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;786 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 786 | 37055.786 | 2334.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;796 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 796 | 37055.796 | 2334.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;806 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 806 | 37055.806 | 2334.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;816 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 816 | 37055.816 | 2334.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;826 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 826 | 37055.826 | 2334.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;836 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 836 | 37055.836 | 2334.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;846 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 846 | 37055.846 | 2334.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;856 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 856 | 37055.856 | 2334.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;866 | 93.3144 | 290.4825 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 866 | 37055.866 | 2334.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;876 | 93.3144 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 876 | 37055.876 | 2334.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;886 | 93.3144 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 886 | 37055.886 | 2334.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;896 | 93.3144 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 896 | 37055.896 | 2334.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;906 | 93.3144 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 906 | 37055.906 | 2334.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;916 | 93.3144 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 916 | 37055.916 | 2334.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;926 | 93.3144 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 926 | 37055.926 | 2334.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;936 | 93.3144 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 936 | 37055.936 | 2334.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;946 | 93.3124 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 946 | 37055.946 | 2334.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;956 | 93.3124 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 956 | 37055.956 | 2334.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;966 | 93.3124 | 290.496 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 966 | 37055.966 | 2334.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;976 | 93.3124 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 976 | 37055.976 | 2334.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;986 | 93.3124 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 986 | 37055.986 | 2334.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:35;996 | 93.3124 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 35 | 996 | 37055.996 | 2334.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;006 | 93.3124 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 006 | 37056.006 | 2334.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;016 | 93.3124 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 016 | 37056.016 | 2334.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;026 | 93.3124 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 026 | 37056.026 | 2334.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;036 | 93.3124 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 036 | 37056.036 | 2334.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;046 | 93.3134 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 046 | 37056.046 | 2334.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;056 | 93.3134 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 056 | 37056.056 | 2334.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;066 | 93.3134 | 290.4932 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 066 | 37056.066 | 2334.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;076 | 93.3134 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 076 | 37056.076 | 2334.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;086 | 93.3134 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 086 | 37056.086 | 2334.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;096 | 93.3134 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 096 | 37056.096 | 2334.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;106 | 93.3134 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 106 | 37056.106 | 2334.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;116 | 93.3134 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 116 | 37056.116 | 2334.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;126 | 93.3134 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 126 | 37056.126 | 2334.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;136 | 93.3134 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 136 | 37056.136 | 2334.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;146 | 93.3124 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 146 | 37056.146 | 2334.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;156 | 93.3124 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 156 | 37056.156 | 2334.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;166 | 93.3124 | 290.4841 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 166 | 37056.166 | 2334.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;176 | 93.3124 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 176 | 37056.176 | 2334.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;186 | 93.3124 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 186 | 37056.186 | 2334.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;196 | 93.3124 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 196 | 37056.196 | 2334.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;206 | 93.3124 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 206 | 37056.206 | 2334.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;216 | 93.3124 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 216 | 37056.216 | 2334.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;226 | 93.3124 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 226 | 37056.226 | 2334.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;236 | 93.3124 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 236 | 37056.236 | 2334.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;246 | 93.3134 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 246 | 37056.246 | 2334.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;256 | 93.3134 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 256 | 37056.256 | 2334.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;266 | 93.3134 | 290.4937 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 266 | 37056.266 | 2334.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;276 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 276 | 37056.276 | 2334.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;286 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 286 | 37056.286 | 2334.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;296 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 296 | 37056.296 | 2334.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;306 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 306 | 37056.306 | 2334.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;316 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 316 | 37056.316 | 2334.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;326 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 326 | 37056.326 | 2334.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;336 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 336 | 37056.336 | 2334.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;346 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 346 | 37056.346 | 2334.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;356 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 356 | 37056.356 | 2334.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;366 | 93.3134 | 290.5257 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 366 | 37056.366 | 2334.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;376 | 93.3134 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 376 | 37056.376 | 2334.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;386 | 93.3134 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 386 | 37056.386 | 2334.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;396 | 93.3134 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 396 | 37056.396 | 2334.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;406 | 93.3134 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 406 | 37056.406 | 2334.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;416 | 93.3134 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 416 | 37056.416 | 2334.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;426 | 93.3134 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 426 | 37056.426 | 2334.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;436 | 93.3134 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 436 | 37056.436 | 2334.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;446 | 93.3124 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 446 | 37056.446 | 2334.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;456 | 93.3124 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 456 | 37056.456 | 2334.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;466 | 93.3124 | 290.5671 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 466 | 37056.466 | 2334.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;476 | 93.3124 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 476 | 37056.476 | 2334.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;486 | 93.3124 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 486 | 37056.486 | 2334.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;496 | 93.3124 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 496 | 37056.496 | 2334.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;506 | 93.3124 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 506 | 37056.506 | 2334.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;516 | 93.3124 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 516 | 37056.516 | 2334.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;526 | 93.3124 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 526 | 37056.526 | 2334.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;536 | 93.3124 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 536 | 37056.536 | 2335
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;546 | 93.3134 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 546 | 37056.546 | 2335.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;556 | 93.3134 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 556 | 37056.556 | 2335.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;566 | 93.3134 | 290.608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 566 | 37056.566 | 2335.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;576 | 93.3134 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 576 | 37056.576 | 2335.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;586 | 93.3134 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 586 | 37056.586 | 2335.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;596 | 93.3134 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 596 | 37056.596 | 2335.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;606 | 93.3134 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 606 | 37056.606 | 2335.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;616 | 93.3134 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 616 | 37056.616 | 2335.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;626 | 93.3134 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 626 | 37056.626 | 2335.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;636 | 93.3134 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 636 | 37056.636 | 2335.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;646 | 93.3104 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 646 | 37056.646 | 2335.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;656 | 93.3104 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 656 | 37056.656 | 2335.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;666 | 93.3104 | 290.6404 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 666 | 37056.666 | 2335.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;676 | 93.3104 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 676 | 37056.676 | 2335.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;686 | 93.3104 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 686 | 37056.686 | 2335.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;696 | 93.3104 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 696 | 37056.696 | 2335.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;706 | 93.3104 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 706 | 37056.706 | 2335.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;716 | 93.3104 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 716 | 37056.716 | 2335.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;726 | 93.3104 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 726 | 37056.726 | 2335.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;736 | 93.3104 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 736 | 37056.736 | 2335.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;746 | 93.3094 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 746 | 37056.746 | 2335.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;756 | 93.3094 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 756 | 37056.756 | 2335.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;766 | 93.3094 | 290.651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 766 | 37056.766 | 2335.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;776 | 93.3094 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 776 | 37056.776 | 2335.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;786 | 93.3094 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 786 | 37056.786 | 2335.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;796 | 93.3094 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 796 | 37056.796 | 2335.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;806 | 93.3094 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 806 | 37056.806 | 2335.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;816 | 93.3094 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 816 | 37056.816 | 2335.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;826 | 93.3094 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 826 | 37056.826 | 2335.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;836 | 93.3094 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 836 | 37056.836 | 2335.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;846 | 93.3104 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 846 | 37056.846 | 2335.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;856 | 93.3104 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 856 | 37056.856 | 2335.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;866 | 93.3104 | 290.6413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 866 | 37056.866 | 2335.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;876 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 876 | 37056.876 | 2335.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;886 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 886 | 37056.886 | 2335.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;896 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 896 | 37056.896 | 2335.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;906 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 906 | 37056.906 | 2335.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;916 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 916 | 37056.916 | 2335.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;926 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 926 | 37056.926 | 2335.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;936 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 936 | 37056.936 | 2335.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;946 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 946 | 37056.946 | 2335.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;956 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 956 | 37056.956 | 2335.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;966 | 93.3104 | 290.6289 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 966 | 37056.966 | 2335.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;976 | 93.3104 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 976 | 37056.976 | 2335.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;986 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 986 | 37056.986 | 2335.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:36;996 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 36 | 996 | 37056.996 | 2335.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;006 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 006 | 37057.006 | 2335.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;016 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 016 | 37057.016 | 2335.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;026 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 026 | 37057.026 | 2335.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;036 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 036 | 37057.036 | 2335.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;046 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 046 | 37057.046 | 2335.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;056 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 056 | 37057.056 | 2335.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;066 | 93.3094 | 290.6189 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 066 | 37057.066 | 2335.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;076 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 076 | 37057.076 | 2335.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;086 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 086 | 37057.086 | 2335.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;096 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 096 | 37057.096 | 2335.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;106 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 106 | 37057.106 | 2335.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;116 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 116 | 37057.116 | 2335.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;126 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 126 | 37057.126 | 2335.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;136 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 136 | 37057.136 | 2335.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;146 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 146 | 37057.146 | 2335.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;156 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 156 | 37057.156 | 2335.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;166 | 93.3094 | 290.6119 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 166 | 37057.166 | 2335.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;176 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 176 | 37057.176 | 2335.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;186 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 186 | 37057.186 | 2335.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;196 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 196 | 37057.196 | 2335.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;206 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 206 | 37057.206 | 2335.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;216 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 216 | 37057.216 | 2335.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;226 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 226 | 37057.226 | 2335.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;236 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 236 | 37057.236 | 2335.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;246 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 246 | 37057.246 | 2335.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;256 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 256 | 37057.256 | 2335.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;266 | 93.3094 | 290.6142 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 266 | 37057.266 | 2335.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;276 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 276 | 37057.276 | 2335.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;286 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 286 | 37057.286 | 2335.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;296 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 296 | 37057.296 | 2335.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;306 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 306 | 37057.306 | 2335.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;316 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 316 | 37057.316 | 2335.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;326 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 326 | 37057.326 | 2335.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;336 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 336 | 37057.336 | 2335.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;346 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 346 | 37057.346 | 2335.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;356 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 356 | 37057.356 | 2335.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;366 | 93.3094 | 290.6263 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 366 | 37057.366 | 2335.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;376 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 376 | 37057.376 | 2335.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;386 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 386 | 37057.386 | 2335.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;396 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 396 | 37057.396 | 2335.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;406 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 406 | 37057.406 | 2335.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;416 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 416 | 37057.416 | 2335.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;426 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 426 | 37057.426 | 2335.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;436 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 436 | 37057.436 | 2335.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;446 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 446 | 37057.446 | 2335.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;456 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 456 | 37057.456 | 2335.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;466 | 93.3094 | 290.6361 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 466 | 37057.466 | 2335.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;476 | 93.3094 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 476 | 37057.476 | 2335.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;486 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 486 | 37057.486 | 2335.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;496 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 496 | 37057.496 | 2335.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;506 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 506 | 37057.506 | 2335.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;516 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 516 | 37057.516 | 2335.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;526 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 526 | 37057.526 | 2335.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;536 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 536 | 37057.536 | 2336
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;546 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 546 | 37057.546 | 2336.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;556 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 556 | 37057.556 | 2336.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;566 | 93.3084 | 290.6447 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 566 | 37057.566 | 2336.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;576 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 576 | 37057.576 | 2336.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;586 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 586 | 37057.586 | 2336.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;596 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 596 | 37057.596 | 2336.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;606 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 606 | 37057.606 | 2336.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;616 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 616 | 37057.616 | 2336.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;626 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 626 | 37057.626 | 2336.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;636 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 636 | 37057.636 | 2336.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;646 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 646 | 37057.646 | 2336.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;656 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 656 | 37057.656 | 2336.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;666 | 93.3084 | 290.6621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 666 | 37057.666 | 2336.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;676 | 93.3084 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 676 | 37057.676 | 2336.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;686 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 686 | 37057.686 | 2336.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;696 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 696 | 37057.696 | 2336.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;706 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 706 | 37057.706 | 2336.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;716 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 716 | 37057.716 | 2336.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;726 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 726 | 37057.726 | 2336.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;736 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 736 | 37057.736 | 2336.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;746 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 746 | 37057.746 | 2336.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;756 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 756 | 37057.756 | 2336.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;766 | 93.3094 | 290.6805 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 766 | 37057.766 | 2336.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;776 | 93.3094 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 776 | 37057.776 | 2336.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;786 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 786 | 37057.786 | 2336.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;796 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 796 | 37057.796 | 2336.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;806 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 806 | 37057.806 | 2336.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;816 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 816 | 37057.816 | 2336.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;826 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 826 | 37057.826 | 2336.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;836 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 836 | 37057.836 | 2336.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;846 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 846 | 37057.846 | 2336.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;856 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 856 | 37057.856 | 2336.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;866 | 93.3084 | 290.6902 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 866 | 37057.866 | 2336.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;876 | 93.3084 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 876 | 37057.876 | 2336.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;886 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 886 | 37057.886 | 2336.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;896 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 896 | 37057.896 | 2336.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;906 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 906 | 37057.906 | 2336.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;916 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 916 | 37057.916 | 2336.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;926 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 926 | 37057.926 | 2336.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;936 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 936 | 37057.936 | 2336.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;946 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 946 | 37057.946 | 2336.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;956 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 956 | 37057.956 | 2336.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;966 | 93.3094 | 290.6804 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 966 | 37057.966 | 2336.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;976 | 93.3094 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 976 | 37057.976 | 2336.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;986 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 986 | 37057.986 | 2336.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:37;996 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 37 | 996 | 37057.996 | 2336.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;006 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 006 | 37058.006 | 2336.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;016 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 016 | 37058.016 | 2336.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;026 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 026 | 37058.026 | 2336.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;036 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 036 | 37058.036 | 2336.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;046 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 046 | 37058.046 | 2336.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;056 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 056 | 37058.056 | 2336.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;066 | 93.3084 | 290.6483 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 066 | 37058.066 | 2336.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;076 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 076 | 37058.076 | 2336.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;086 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 086 | 37058.086 | 2336.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;096 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 096 | 37058.096 | 2336.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;106 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 106 | 37058.106 | 2336.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;116 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 116 | 37058.116 | 2336.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;126 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 126 | 37058.126 | 2336.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;136 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 136 | 37058.136 | 2336.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;146 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 146 | 37058.146 | 2336.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;156 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 156 | 37058.156 | 2336.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;166 | 93.3084 | 290.603 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 166 | 37058.166 | 2336.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;176 | 93.3084 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 176 | 37058.176 | 2336.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;186 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 186 | 37058.186 | 2336.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;196 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 196 | 37058.196 | 2336.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;206 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 206 | 37058.206 | 2336.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;216 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 216 | 37058.216 | 2336.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;226 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 226 | 37058.226 | 2336.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;236 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 236 | 37058.236 | 2336.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;246 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 246 | 37058.246 | 2336.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;256 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 256 | 37058.256 | 2336.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;266 | 93.3074 | 290.5657 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 266 | 37058.266 | 2336.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;276 | 93.3074 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 276 | 37058.276 | 2336.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;286 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 286 | 37058.286 | 2336.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;296 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 296 | 37058.296 | 2336.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;306 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 306 | 37058.306 | 2336.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;316 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 316 | 37058.316 | 2336.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;326 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 326 | 37058.326 | 2336.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;336 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 336 | 37058.336 | 2336.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;346 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 346 | 37058.346 | 2336.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;356 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 356 | 37058.356 | 2336.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;366 | 93.3084 | 290.5581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 366 | 37058.366 | 2336.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;376 | 93.3084 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 376 | 37058.376 | 2336.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;386 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 386 | 37058.386 | 2336.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;396 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 396 | 37058.396 | 2336.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;406 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 406 | 37058.406 | 2336.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;416 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 416 | 37058.416 | 2336.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;426 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 426 | 37058.426 | 2336.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;436 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 436 | 37058.436 | 2336.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;446 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 446 | 37058.446 | 2336.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;456 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 456 | 37058.456 | 2336.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;466 | 93.3064 | 290.5783 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 466 | 37058.466 | 2336.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;476 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 476 | 37058.476 | 2336.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;486 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 486 | 37058.486 | 2336.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;496 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 496 | 37058.496 | 2336.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;506 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 506 | 37058.506 | 2336.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;516 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 516 | 37058.516 | 2336.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;526 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 526 | 37058.526 | 2336.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;536 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 536 | 37058.536 | 2337
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;546 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 546 | 37058.546 | 2337.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;556 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 556 | 37058.556 | 2337.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;566 | 93.3064 | 290.6151 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 566 | 37058.566 | 2337.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;576 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 576 | 37058.576 | 2337.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;586 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 586 | 37058.586 | 2337.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;596 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 596 | 37058.596 | 2337.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;606 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 606 | 37058.606 | 2337.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;616 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 616 | 37058.616 | 2337.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;626 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 626 | 37058.626 | 2337.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;636 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 636 | 37058.636 | 2337.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;646 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 646 | 37058.646 | 2337.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;656 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 656 | 37058.656 | 2337.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;666 | 93.3064 | 290.6547 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 666 | 37058.666 | 2337.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;676 | 93.3064 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 676 | 37058.676 | 2337.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;686 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 686 | 37058.686 | 2337.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;696 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 696 | 37058.696 | 2337.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;706 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 706 | 37058.706 | 2337.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;716 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 716 | 37058.716 | 2337.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;726 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 726 | 37058.726 | 2337.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;736 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 736 | 37058.736 | 2337.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;746 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 746 | 37058.746 | 2337.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;756 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 756 | 37058.756 | 2337.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;766 | 93.3044 | 290.6838 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 766 | 37058.766 | 2337.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;776 | 93.3044 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 776 | 37058.776 | 2337.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;786 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 786 | 37058.786 | 2337.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;796 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 796 | 37058.796 | 2337.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;806 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 806 | 37058.806 | 2337.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;816 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 816 | 37058.816 | 2337.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;826 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 826 | 37058.826 | 2337.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;836 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 836 | 37058.836 | 2337.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;846 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 846 | 37058.846 | 2337.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;856 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 856 | 37058.856 | 2337.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;866 | 93.3054 | 290.6904 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 866 | 37058.866 | 2337.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;876 | 93.3054 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 876 | 37058.876 | 2337.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;886 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 886 | 37058.886 | 2337.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;896 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 896 | 37058.896 | 2337.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;906 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 906 | 37058.906 | 2337.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;916 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 916 | 37058.916 | 2337.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;926 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 926 | 37058.926 | 2337.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;936 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 936 | 37058.936 | 2337.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;946 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 946 | 37058.946 | 2337.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;956 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 956 | 37058.956 | 2337.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;966 | 93.3044 | 290.6799 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 966 | 37058.966 | 2337.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;976 | 93.3044 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 976 | 37058.976 | 2337.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;986 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 986 | 37058.986 | 2337.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:38;996 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 38 | 996 | 37058.996 | 2337.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;006 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 006 | 37059.006 | 2337.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;016 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 016 | 37059.016 | 2337.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;026 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 026 | 37059.026 | 2337.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;036 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 036 | 37059.036 | 2337.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;046 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 046 | 37059.046 | 2337.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;056 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 056 | 37059.056 | 2337.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;066 | 93.3054 | 290.6642 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 066 | 37059.066 | 2337.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;076 | 93.3054 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 076 | 37059.076 | 2337.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;086 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 086 | 37059.086 | 2337.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;096 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 096 | 37059.096 | 2337.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;106 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 106 | 37059.106 | 2337.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;116 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 116 | 37059.116 | 2337.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;126 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 126 | 37059.126 | 2337.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;136 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 136 | 37059.136 | 2337.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;146 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 146 | 37059.146 | 2337.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;156 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 156 | 37059.156 | 2337.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;166 | 93.3044 | 290.6486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 166 | 37059.166 | 2337.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;176 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 176 | 37059.176 | 2337.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;186 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 186 | 37059.186 | 2337.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;196 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 196 | 37059.196 | 2337.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;206 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 206 | 37059.206 | 2337.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;216 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 216 | 37059.216 | 2337.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;226 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 226 | 37059.226 | 2337.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;236 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 236 | 37059.236 | 2337.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;246 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 246 | 37059.246 | 2337.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;256 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 256 | 37059.256 | 2337.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;266 | 93.3044 | 290.6348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 266 | 37059.266 | 2337.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;276 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 276 | 37059.276 | 2337.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;286 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 286 | 37059.286 | 2337.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;296 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 296 | 37059.296 | 2337.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;306 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 306 | 37059.306 | 2337.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;316 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 316 | 37059.316 | 2337.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;326 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 326 | 37059.326 | 2337.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;336 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 336 | 37059.336 | 2337.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;346 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 346 | 37059.346 | 2337.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;356 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 356 | 37059.356 | 2337.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;366 | 93.3044 | 290.6202 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 366 | 37059.366 | 2337.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;376 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 376 | 37059.376 | 2337.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;386 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 386 | 37059.386 | 2337.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;396 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 396 | 37059.396 | 2337.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;406 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 406 | 37059.406 | 2337.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;416 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 416 | 37059.416 | 2337.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;426 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 426 | 37059.426 | 2337.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;436 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 436 | 37059.436 | 2337.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;446 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 446 | 37059.446 | 2337.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;456 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 456 | 37059.456 | 2337.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;466 | 93.3044 | 290.6049 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 466 | 37059.466 | 2337.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;476 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 476 | 37059.476 | 2337.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;486 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 486 | 37059.486 | 2337.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;496 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 496 | 37059.496 | 2337.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;506 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 506 | 37059.506 | 2337.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;516 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 516 | 37059.516 | 2337.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;526 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 526 | 37059.526 | 2337.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;536 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 536 | 37059.536 | 2338
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;546 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 546 | 37059.546 | 2338.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;556 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 556 | 37059.556 | 2338.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;566 | 93.3044 | 290.59 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 566 | 37059.566 | 2338.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;576 | 93.3044 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 576 | 37059.576 | 2338.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;586 | 93.3044 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 586 | 37059.586 | 2338.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;596 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 596 | 37059.596 | 2338.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;606 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 606 | 37059.606 | 2338.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;616 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 616 | 37059.616 | 2338.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;626 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 626 | 37059.626 | 2338.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;636 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 636 | 37059.636 | 2338.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;646 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 646 | 37059.646 | 2338.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;656 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 656 | 37059.656 | 2338.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;666 | 93.3034 | 290.5755 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 666 | 37059.666 | 2338.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;676 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 676 | 37059.676 | 2338.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;686 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 686 | 37059.686 | 2338.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;696 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 696 | 37059.696 | 2338.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;706 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 706 | 37059.706 | 2338.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;716 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 716 | 37059.716 | 2338.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;726 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 726 | 37059.726 | 2338.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;736 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 736 | 37059.736 | 2338.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;746 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 746 | 37059.746 | 2338.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;756 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 756 | 37059.756 | 2338.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;766 | 93.3034 | 290.5652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 766 | 37059.766 | 2338.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;776 | 93.3034 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 776 | 37059.776 | 2338.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;786 | 93.3034 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 786 | 37059.786 | 2338.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;796 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 796 | 37059.796 | 2338.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;806 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 806 | 37059.806 | 2338.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;816 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 816 | 37059.816 | 2338.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;826 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 826 | 37059.826 | 2338.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;836 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 836 | 37059.836 | 2338.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;846 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 846 | 37059.846 | 2338.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;856 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 856 | 37059.856 | 2338.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;866 | 93.3024 | 290.5623 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 866 | 37059.866 | 2338.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;876 | 93.3024 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 876 | 37059.876 | 2338.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;886 | 93.3024 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 886 | 37059.886 | 2338.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;896 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 896 | 37059.896 | 2338.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;906 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 906 | 37059.906 | 2338.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;916 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 916 | 37059.916 | 2338.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;926 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 926 | 37059.926 | 2338.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;936 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 936 | 37059.936 | 2338.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;946 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 946 | 37059.946 | 2338.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;956 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 956 | 37059.956 | 2338.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;966 | 93.3034 | 290.5648 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 966 | 37059.966 | 2338.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;976 | 93.3034 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 976 | 37059.976 | 2338.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;986 | 93.3034 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 986 | 37059.986 | 2338.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:39;996 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 39 | 996 | 37059.996 | 2338.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;006 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 006 | 37060.006 | 2338.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;016 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 016 | 37060.016 | 2338.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;026 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 026 | 37060.026 | 2338.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;036 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 036 | 37060.036 | 2338.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;046 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 046 | 37060.046 | 2338.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;056 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 056 | 37060.056 | 2338.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;066 | 93.3024 | 290.5701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 066 | 37060.066 | 2338.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;076 | 93.3024 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 076 | 37060.076 | 2338.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;086 | 93.3024 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 086 | 37060.086 | 2338.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;096 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 096 | 37060.096 | 2338.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;106 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 106 | 37060.106 | 2338.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;116 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 116 | 37060.116 | 2338.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;126 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 126 | 37060.126 | 2338.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;136 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 136 | 37060.136 | 2338.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;146 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 146 | 37060.146 | 2338.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;156 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 156 | 37060.156 | 2338.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;166 | 93.3004 | 290.5758 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 166 | 37060.166 | 2338.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;176 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 176 | 37060.176 | 2338.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;186 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 186 | 37060.186 | 2338.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;196 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 196 | 37060.196 | 2338.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;206 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 206 | 37060.206 | 2338.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;216 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 216 | 37060.216 | 2338.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;226 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 226 | 37060.226 | 2338.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;236 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 236 | 37060.236 | 2338.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;246 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 246 | 37060.246 | 2338.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;256 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 256 | 37060.256 | 2338.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;266 | 93.3004 | 290.5795 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 266 | 37060.266 | 2338.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;276 | 93.3004 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 276 | 37060.276 | 2338.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;286 | 93.3004 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 286 | 37060.286 | 2338.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;296 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 296 | 37060.296 | 2338.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;306 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 306 | 37060.306 | 2338.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;316 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 316 | 37060.316 | 2338.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;326 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 326 | 37060.326 | 2338.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;336 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 336 | 37060.336 | 2338.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;346 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 346 | 37060.346 | 2338.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;356 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 356 | 37060.356 | 2338.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;366 | 93.2994 | 290.579 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 366 | 37060.366 | 2338.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;376 | 93.2994 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 376 | 37060.376 | 2338.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;386 | 93.2994 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 386 | 37060.386 | 2338.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;396 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 396 | 37060.396 | 2338.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;406 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 406 | 37060.406 | 2338.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;416 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 416 | 37060.416 | 2338.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;426 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 426 | 37060.426 | 2338.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;436 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 436 | 37060.436 | 2338.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;446 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 446 | 37060.446 | 2338.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;456 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 456 | 37060.456 | 2338.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;466 | 93.2984 | 290.5747 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 466 | 37060.466 | 2338.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;476 | 93.2984 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 476 | 37060.476 | 2338.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;486 | 93.2984 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 486 | 37060.486 | 2338.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;496 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 496 | 37060.496 | 2338.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;506 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 506 | 37060.506 | 2338.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;516 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 516 | 37060.516 | 2338.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;526 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 526 | 37060.526 | 2338.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;536 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 536 | 37060.536 | 2339
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;546 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 546 | 37060.546 | 2339.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;556 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 556 | 37060.556 | 2339.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;566 | 93.2994 | 290.5684 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 566 | 37060.566 | 2339.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;576 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 576 | 37060.576 | 2339.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;586 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 586 | 37060.586 | 2339.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;596 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 596 | 37060.596 | 2339.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;606 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 606 | 37060.606 | 2339.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;616 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 616 | 37060.616 | 2339.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;626 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 626 | 37060.626 | 2339.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;636 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 636 | 37060.636 | 2339.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;646 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 646 | 37060.646 | 2339.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;656 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 656 | 37060.656 | 2339.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;666 | 93.2994 | 290.5682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 666 | 37060.666 | 2339.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;676 | 93.2994 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 676 | 37060.676 | 2339.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;686 | 93.2994 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 686 | 37060.686 | 2339.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;696 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 696 | 37060.696 | 2339.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;706 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 706 | 37060.706 | 2339.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;716 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 716 | 37060.716 | 2339.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;726 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 726 | 37060.726 | 2339.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;736 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 736 | 37060.736 | 2339.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;746 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 746 | 37060.746 | 2339.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;756 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 756 | 37060.756 | 2339.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;766 | 93.2984 | 290.5786 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 766 | 37060.766 | 2339.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;776 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 776 | 37060.776 | 2339.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;786 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 786 | 37060.786 | 2339.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;796 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 796 | 37060.796 | 2339.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;806 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 806 | 37060.806 | 2339.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;816 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 816 | 37060.816 | 2339.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;826 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 826 | 37060.826 | 2339.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;836 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 836 | 37060.836 | 2339.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;846 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 846 | 37060.846 | 2339.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;856 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 856 | 37060.856 | 2339.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;866 | 93.2984 | 290.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 866 | 37060.866 | 2339.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;876 | 93.2984 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 876 | 37060.876 | 2339.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;886 | 93.2984 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 886 | 37060.886 | 2339.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;896 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 896 | 37060.896 | 2339.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;906 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 906 | 37060.906 | 2339.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;916 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 916 | 37060.916 | 2339.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;926 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 926 | 37060.926 | 2339.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;936 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 936 | 37060.936 | 2339.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;946 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 946 | 37060.946 | 2339.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;956 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 956 | 37060.956 | 2339.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;966 | 93.2994 | 290.6291 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 966 | 37060.966 | 2339.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;976 | 93.2994 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 976 | 37060.976 | 2339.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;986 | 93.2994 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 986 | 37060.986 | 2339.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:40;996 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 40 | 996 | 37060.996 | 2339.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;006 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 006 | 37061.006 | 2339.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;016 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 016 | 37061.016 | 2339.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;026 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 026 | 37061.026 | 2339.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;036 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 036 | 37061.036 | 2339.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;046 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 046 | 37061.046 | 2339.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;056 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 056 | 37061.056 | 2339.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;066 | 93.2984 | 290.6399 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 066 | 37061.066 | 2339.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;076 | 93.2984 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 076 | 37061.076 | 2339.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;086 | 93.2984 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 086 | 37061.086 | 2339.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;096 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 096 | 37061.096 | 2339.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;106 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 106 | 37061.106 | 2339.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;116 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 116 | 37061.116 | 2339.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;126 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 126 | 37061.126 | 2339.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;136 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 136 | 37061.136 | 2339.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;146 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 146 | 37061.146 | 2339.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;156 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 156 | 37061.156 | 2339.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;166 | 93.2974 | 290.6365 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 166 | 37061.166 | 2339.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;176 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 176 | 37061.176 | 2339.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;186 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 186 | 37061.186 | 2339.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;196 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 196 | 37061.196 | 2339.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;206 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 206 | 37061.206 | 2339.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;216 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 216 | 37061.216 | 2339.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;226 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 226 | 37061.226 | 2339.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;236 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 236 | 37061.236 | 2339.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;246 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 246 | 37061.246 | 2339.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;256 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 256 | 37061.256 | 2339.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;266 | 93.2974 | 290.6247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 266 | 37061.266 | 2339.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;276 | 93.2974 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 276 | 37061.276 | 2339.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;286 | 93.2974 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 286 | 37061.286 | 2339.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;296 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 296 | 37061.296 | 2339.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;306 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 306 | 37061.306 | 2339.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;316 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 316 | 37061.316 | 2339.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;326 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 326 | 37061.326 | 2339.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;336 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 336 | 37061.336 | 2339.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;346 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 346 | 37061.346 | 2339.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;356 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 356 | 37061.356 | 2339.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;366 | 93.2984 | 290.6117 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 366 | 37061.366 | 2339.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;376 | 93.2984 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 376 | 37061.376 | 2339.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;386 | 93.2984 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 386 | 37061.386 | 2339.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;396 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 396 | 37061.396 | 2339.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;406 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 406 | 37061.406 | 2339.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;416 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 416 | 37061.416 | 2339.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;426 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 426 | 37061.426 | 2339.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;436 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 436 | 37061.436 | 2339.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;446 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 446 | 37061.446 | 2339.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;456 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 456 | 37061.456 | 2339.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;466 | 93.2974 | 290.6022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 466 | 37061.466 | 2339.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;476 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 476 | 37061.476 | 2339.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;486 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 486 | 37061.486 | 2339.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;496 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 496 | 37061.496 | 2339.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;506 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 506 | 37061.506 | 2339.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;516 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 516 | 37061.516 | 2339.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;526 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 526 | 37061.526 | 2339.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;536 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 536 | 37061.536 | 2340
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;546 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 546 | 37061.546 | 2340.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;556 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 556 | 37061.556 | 2340.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;566 | 93.2974 | 290.5992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 566 | 37061.566 | 2340.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;576 | 93.2974 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 576 | 37061.576 | 2340.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;586 | 93.2974 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 586 | 37061.586 | 2340.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;596 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 596 | 37061.596 | 2340.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;606 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 606 | 37061.606 | 2340.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;616 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 616 | 37061.616 | 2340.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;626 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 626 | 37061.626 | 2340.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;636 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 636 | 37061.636 | 2340.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;646 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 646 | 37061.646 | 2340.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;656 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 656 | 37061.656 | 2340.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;666 | 93.2984 | 290.5889 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 666 | 37061.666 | 2340.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;676 | 93.2984 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 676 | 37061.676 | 2340.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;686 | 93.2984 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 686 | 37061.686 | 2340.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;696 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 696 | 37061.696 | 2340.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;706 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 706 | 37061.706 | 2340.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;716 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 716 | 37061.716 | 2340.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;726 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 726 | 37061.726 | 2340.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;736 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 736 | 37061.736 | 2340.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;746 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 746 | 37061.746 | 2340.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;756 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 756 | 37061.756 | 2340.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;766 | 93.2954 | 290.5587 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 766 | 37061.766 | 2340.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;776 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 776 | 37061.776 | 2340.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;786 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 786 | 37061.786 | 2340.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;796 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 796 | 37061.796 | 2340.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;806 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 806 | 37061.806 | 2340.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;816 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 816 | 37061.816 | 2340.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;826 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 826 | 37061.826 | 2340.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;836 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 836 | 37061.836 | 2340.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;846 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 846 | 37061.846 | 2340.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;856 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 856 | 37061.856 | 2340.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;866 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 866 | 37061.866 | 2340.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;876 | 93.2954 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 876 | 37061.876 | 2340.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;886 | 93.2954 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 886 | 37061.886 | 2340.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;896 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 896 | 37061.896 | 2340.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;906 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 906 | 37061.906 | 2340.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;916 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 916 | 37061.916 | 2340.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;926 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 926 | 37061.926 | 2340.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;936 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 936 | 37061.936 | 2340.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;946 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 946 | 37061.946 | 2340.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;956 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 956 | 37061.956 | 2340.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;966 | 93.2964 | 290.512 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 966 | 37061.966 | 2340.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;976 | 93.2964 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 976 | 37061.976 | 2340.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;986 | 93.2964 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 986 | 37061.986 | 2340.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:41;996 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 41 | 996 | 37061.996 | 2340.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;006 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 006 | 37062.006 | 2340.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;016 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 016 | 37062.016 | 2340.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;026 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 026 | 37062.026 | 2340.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;036 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 036 | 37062.036 | 2340.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;046 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 046 | 37062.046 | 2340.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;056 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 056 | 37062.056 | 2340.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;066 | 93.2944 | 290.5085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 066 | 37062.066 | 2340.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;076 | 93.2944 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 076 | 37062.076 | 2340.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;086 | 93.2944 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 086 | 37062.086 | 2340.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;096 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 096 | 37062.096 | 2340.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;106 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 106 | 37062.106 | 2340.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;116 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 116 | 37062.116 | 2340.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;126 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 126 | 37062.126 | 2340.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;136 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 136 | 37062.136 | 2340.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;146 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 146 | 37062.146 | 2340.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;156 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 156 | 37062.156 | 2340.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;166 | 93.2954 | 290.5154 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 166 | 37062.166 | 2340.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;176 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 176 | 37062.176 | 2340.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;186 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 186 | 37062.186 | 2340.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;196 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 196 | 37062.196 | 2340.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;206 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 206 | 37062.206 | 2340.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;216 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 216 | 37062.216 | 2340.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;226 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 226 | 37062.226 | 2340.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;236 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 236 | 37062.236 | 2340.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;246 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 246 | 37062.246 | 2340.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;256 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 256 | 37062.256 | 2340.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;266 | 93.2954 | 290.5285 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 266 | 37062.266 | 2340.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;276 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 276 | 37062.276 | 2340.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;286 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 286 | 37062.286 | 2340.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;296 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 296 | 37062.296 | 2340.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;306 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 306 | 37062.306 | 2340.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;316 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 316 | 37062.316 | 2340.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;326 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 326 | 37062.326 | 2340.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;336 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 336 | 37062.336 | 2340.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;346 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 346 | 37062.346 | 2340.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;356 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 356 | 37062.356 | 2340.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;366 | 93.2954 | 290.5355 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 366 | 37062.366 | 2340.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;376 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 376 | 37062.376 | 2340.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;386 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 386 | 37062.386 | 2340.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;396 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 396 | 37062.396 | 2340.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;406 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 406 | 37062.406 | 2340.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;416 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 416 | 37062.416 | 2340.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;426 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 426 | 37062.426 | 2340.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;436 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 436 | 37062.436 | 2340.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;446 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 446 | 37062.446 | 2340.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;456 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 456 | 37062.456 | 2340.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;466 | 93.2954 | 290.5283 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 466 | 37062.466 | 2340.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;476 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 476 | 37062.476 | 2340.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;486 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 486 | 37062.486 | 2340.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;496 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 496 | 37062.496 | 2340.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;506 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 506 | 37062.506 | 2340.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;516 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 516 | 37062.516 | 2340.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;526 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 526 | 37062.526 | 2340.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;536 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 536 | 37062.536 | 2341
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;546 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 546 | 37062.546 | 2341.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;556 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 556 | 37062.556 | 2341.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;566 | 93.2954 | 290.5243 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 566 | 37062.566 | 2341.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;576 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 576 | 37062.576 | 2341.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;586 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 586 | 37062.586 | 2341.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;596 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 596 | 37062.596 | 2341.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;606 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 606 | 37062.606 | 2341.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;616 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 616 | 37062.616 | 2341.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;626 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 626 | 37062.626 | 2341.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;636 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 636 | 37062.636 | 2341.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;646 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 646 | 37062.646 | 2341.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;656 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 656 | 37062.656 | 2341.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;666 | 93.2954 | 290.5308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 666 | 37062.666 | 2341.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;676 | 93.2954 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 676 | 37062.676 | 2341.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;686 | 93.2954 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 686 | 37062.686 | 2341.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;696 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 696 | 37062.696 | 2341.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;706 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 706 | 37062.706 | 2341.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;716 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 716 | 37062.716 | 2341.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;726 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 726 | 37062.726 | 2341.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;736 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 736 | 37062.736 | 2341.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;746 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 746 | 37062.746 | 2341.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;756 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 756 | 37062.756 | 2341.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;766 | 93.2944 | 290.537 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 766 | 37062.766 | 2341.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;776 | 93.2944 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 776 | 37062.776 | 2341.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;786 | 93.2944 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 786 | 37062.786 | 2341.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;796 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 796 | 37062.796 | 2341.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;806 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 806 | 37062.806 | 2341.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;816 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 816 | 37062.816 | 2341.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;826 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 826 | 37062.826 | 2341.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;836 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 836 | 37062.836 | 2341.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;846 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 846 | 37062.846 | 2341.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;856 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 856 | 37062.856 | 2341.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;866 | 93.2954 | 290.5426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 866 | 37062.866 | 2341.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;876 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 876 | 37062.876 | 2341.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;886 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 886 | 37062.886 | 2341.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;896 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 896 | 37062.896 | 2341.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;906 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 906 | 37062.906 | 2341.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;916 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 916 | 37062.916 | 2341.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;926 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 926 | 37062.926 | 2341.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;936 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 936 | 37062.936 | 2341.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;946 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 946 | 37062.946 | 2341.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;956 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 956 | 37062.956 | 2341.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;966 | 93.2954 | 290.5532 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 966 | 37062.966 | 2341.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;976 | 93.2954 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 976 | 37062.976 | 2341.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;986 | 93.2954 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 986 | 37062.986 | 2341.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:42;996 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 42 | 996 | 37062.996 | 2341.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;006 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 006 | 37063.006 | 2341.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;016 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 016 | 37063.016 | 2341.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;026 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 026 | 37063.026 | 2341.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;036 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 036 | 37063.036 | 2341.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;046 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 046 | 37063.046 | 2341.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;056 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 056 | 37063.056 | 2341.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;066 | 93.2944 | 290.5501 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 066 | 37063.066 | 2341.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;076 | 93.2944 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 076 | 37063.076 | 2341.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;086 | 93.2944 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 086 | 37063.086 | 2341.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;096 | 93.2944 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 096 | 37063.096 | 2341.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;106 | 93.2944 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 106 | 37063.106 | 2341.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;116 | 93.2944 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 116 | 37063.116 | 2341.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;126 | 93.2934 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 126 | 37063.126 | 2341.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;136 | 93.2934 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 136 | 37063.136 | 2341.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;146 | 93.2934 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 146 | 37063.146 | 2341.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;156 | 93.2934 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 156 | 37063.156 | 2341.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;166 | 93.2934 | 290.5204 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 166 | 37063.166 | 2341.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;176 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 176 | 37063.176 | 2341.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;186 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 186 | 37063.186 | 2341.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;196 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 196 | 37063.196 | 2341.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;206 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 206 | 37063.206 | 2341.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;216 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 216 | 37063.216 | 2341.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;226 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 226 | 37063.226 | 2341.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;236 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 236 | 37063.236 | 2341.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;246 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 246 | 37063.246 | 2341.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;256 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 256 | 37063.256 | 2341.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;266 | 93.2934 | 290.4861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 266 | 37063.266 | 2341.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;276 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 276 | 37063.276 | 2341.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;286 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 286 | 37063.286 | 2341.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;296 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 296 | 37063.296 | 2341.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;306 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 306 | 37063.306 | 2341.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;316 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 316 | 37063.316 | 2341.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;326 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 326 | 37063.326 | 2341.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;336 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 336 | 37063.336 | 2341.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;346 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 346 | 37063.346 | 2341.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;356 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 356 | 37063.356 | 2341.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;366 | 93.2934 | 290.4573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 366 | 37063.366 | 2341.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;376 | 93.2934 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 376 | 37063.376 | 2341.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;386 | 93.2934 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 386 | 37063.386 | 2341.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;396 | 93.2934 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 396 | 37063.396 | 2341.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;406 | 93.2934 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 406 | 37063.406 | 2341.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;416 | 93.2934 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 416 | 37063.416 | 2341.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;426 | 93.2924 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 426 | 37063.426 | 2341.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;436 | 93.2924 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 436 | 37063.436 | 2341.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;446 | 93.2924 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 446 | 37063.446 | 2341.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;456 | 93.2924 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 456 | 37063.456 | 2341.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;466 | 93.2924 | 290.4261 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 466 | 37063.466 | 2341.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;476 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 476 | 37063.476 | 2341.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;486 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 486 | 37063.486 | 2341.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;496 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 496 | 37063.496 | 2341.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;506 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 506 | 37063.506 | 2341.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;516 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 516 | 37063.516 | 2341.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;526 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 526 | 37063.526 | 2341.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;536 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 536 | 37063.536 | 2342
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;546 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 546 | 37063.546 | 2342.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;556 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 556 | 37063.556 | 2342.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;566 | 93.2924 | 290.4106 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 566 | 37063.566 | 2342.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;576 | 93.2924 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 576 | 37063.576 | 2342.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;586 | 93.2924 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 586 | 37063.586 | 2342.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;596 | 93.2924 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 596 | 37063.596 | 2342.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;606 | 93.2924 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 606 | 37063.606 | 2342.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;616 | 93.2924 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 616 | 37063.616 | 2342.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;626 | 93.2914 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 626 | 37063.626 | 2342.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;636 | 93.2914 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 636 | 37063.636 | 2342.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;646 | 93.2914 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 646 | 37063.646 | 2342.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;656 | 93.2914 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 656 | 37063.656 | 2342.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;666 | 93.2914 | 290.4348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 666 | 37063.666 | 2342.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;676 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 676 | 37063.676 | 2342.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;686 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 686 | 37063.686 | 2342.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;696 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 696 | 37063.696 | 2342.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;706 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 706 | 37063.706 | 2342.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;716 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 716 | 37063.716 | 2342.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;726 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 726 | 37063.726 | 2342.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;736 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 736 | 37063.736 | 2342.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;746 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 746 | 37063.746 | 2342.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;756 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 756 | 37063.756 | 2342.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;766 | 93.2914 | 290.4639 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 766 | 37063.766 | 2342.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;776 | 93.2914 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 776 | 37063.776 | 2342.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;786 | 93.2914 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 786 | 37063.786 | 2342.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;796 | 93.2914 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 796 | 37063.796 | 2342.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;806 | 93.2914 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 806 | 37063.806 | 2342.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;816 | 93.2914 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 816 | 37063.816 | 2342.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;826 | 93.2904 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 826 | 37063.826 | 2342.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;836 | 93.2904 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 836 | 37063.836 | 2342.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;846 | 93.2904 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 846 | 37063.846 | 2342.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;856 | 93.2904 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 856 | 37063.856 | 2342.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;866 | 93.2904 | 290.4688 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 866 | 37063.866 | 2342.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;876 | 93.2904 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 876 | 37063.876 | 2342.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;886 | 93.2904 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 886 | 37063.886 | 2342.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;896 | 93.2904 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 896 | 37063.896 | 2342.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;906 | 93.2904 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 906 | 37063.906 | 2342.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;916 | 93.2904 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 916 | 37063.916 | 2342.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;926 | 93.2914 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 926 | 37063.926 | 2342.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;936 | 93.2914 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 936 | 37063.936 | 2342.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;946 | 93.2914 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 946 | 37063.946 | 2342.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;956 | 93.2914 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 956 | 37063.956 | 2342.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;966 | 93.2914 | 290.4634 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 966 | 37063.966 | 2342.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;976 | 93.2914 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 976 | 37063.976 | 2342.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;986 | 93.2914 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 986 | 37063.986 | 2342.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:43;996 | 93.2914 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 43 | 996 | 37063.996 | 2342.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;006 | 93.2914 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 006 | 37064.006 | 2342.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;016 | 93.2914 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 016 | 37064.016 | 2342.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;026 | 93.2904 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 026 | 37064.026 | 2342.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;036 | 93.2904 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 036 | 37064.036 | 2342.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;046 | 93.2904 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 046 | 37064.046 | 2342.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;056 | 93.2904 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 056 | 37064.056 | 2342.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;066 | 93.2904 | 290.4529 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 066 | 37064.066 | 2342.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;076 | 93.2904 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 076 | 37064.076 | 2342.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;086 | 93.2904 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 086 | 37064.086 | 2342.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;096 | 93.2904 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 096 | 37064.096 | 2342.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;106 | 93.2904 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 106 | 37064.106 | 2342.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;116 | 93.2904 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 116 | 37064.116 | 2342.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;126 | 93.2894 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 126 | 37064.126 | 2342.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;136 | 93.2894 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 136 | 37064.136 | 2342.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;146 | 93.2894 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 146 | 37064.146 | 2342.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;156 | 93.2894 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 156 | 37064.156 | 2342.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;166 | 93.2894 | 290.434 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 166 | 37064.166 | 2342.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;176 | 93.2894 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 176 | 37064.176 | 2342.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;186 | 93.2894 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 186 | 37064.186 | 2342.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;196 | 93.2894 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 196 | 37064.196 | 2342.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;206 | 93.2894 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 206 | 37064.206 | 2342.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;216 | 93.2894 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 216 | 37064.216 | 2342.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;226 | 93.2904 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 226 | 37064.226 | 2342.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;236 | 93.2904 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 236 | 37064.236 | 2342.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;246 | 93.2904 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 246 | 37064.246 | 2342.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;256 | 93.2904 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 256 | 37064.256 | 2342.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;266 | 93.2904 | 290.4188 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 266 | 37064.266 | 2342.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;276 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 276 | 37064.276 | 2342.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;286 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 286 | 37064.286 | 2342.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;296 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 296 | 37064.296 | 2342.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;306 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 306 | 37064.306 | 2342.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;316 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 316 | 37064.316 | 2342.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;326 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 326 | 37064.326 | 2342.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;336 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 336 | 37064.336 | 2342.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;346 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 346 | 37064.346 | 2342.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;356 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 356 | 37064.356 | 2342.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;366 | 93.2904 | 290.4216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 366 | 37064.366 | 2342.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;376 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 376 | 37064.376 | 2342.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;386 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 386 | 37064.386 | 2342.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;396 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 396 | 37064.396 | 2342.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;406 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 406 | 37064.406 | 2342.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;416 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 416 | 37064.416 | 2342.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;426 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 426 | 37064.426 | 2342.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;436 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 436 | 37064.436 | 2342.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;446 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 446 | 37064.446 | 2342.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;456 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 456 | 37064.456 | 2342.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;466 | 93.2904 | 290.4206 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 466 | 37064.466 | 2342.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;476 | 93.2904 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 476 | 37064.476 | 2342.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;486 | 93.2904 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 486 | 37064.486 | 2342.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;496 | 93.2904 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 496 | 37064.496 | 2342.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;506 | 93.2904 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 506 | 37064.506 | 2342.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;516 | 93.2904 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 516 | 37064.516 | 2342.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;526 | 93.2904 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 526 | 37064.526 | 2342.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;536 | 93.2904 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 536 | 37064.536 | 2343
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;546 | 93.2914 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 546 | 37064.546 | 2343.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;556 | 93.2914 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 556 | 37064.556 | 2343.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;566 | 93.2914 | 290.4047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 566 | 37064.566 | 2343.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;576 | 93.2914 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 576 | 37064.576 | 2343.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;586 | 93.2914 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 586 | 37064.586 | 2343.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;596 | 93.2914 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 596 | 37064.596 | 2343.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;606 | 93.2914 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 606 | 37064.606 | 2343.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;616 | 93.2914 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 616 | 37064.616 | 2343.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;626 | 93.2914 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 626 | 37064.626 | 2343.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;636 | 93.2914 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 636 | 37064.636 | 2343.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;646 | 93.2894 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 646 | 37064.646 | 2343.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;656 | 93.2894 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 656 | 37064.656 | 2343.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;666 | 93.2894 | 290.4021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 666 | 37064.666 | 2343.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;676 | 93.2894 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 676 | 37064.676 | 2343.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;686 | 93.2894 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 686 | 37064.686 | 2343.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;696 | 93.2894 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 696 | 37064.696 | 2343.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;706 | 93.2894 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 706 | 37064.706 | 2343.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;716 | 93.2894 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 716 | 37064.716 | 2343.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;726 | 93.2894 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 726 | 37064.726 | 2343.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;736 | 93.2894 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 736 | 37064.736 | 2343.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;746 | 93.2884 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 746 | 37064.746 | 2343.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;756 | 93.2884 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 756 | 37064.756 | 2343.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;766 | 93.2884 | 290.4174 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 766 | 37064.766 | 2343.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;776 | 93.2884 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 776 | 37064.776 | 2343.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;786 | 93.2884 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 786 | 37064.786 | 2343.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;796 | 93.2884 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 796 | 37064.796 | 2343.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;806 | 93.2884 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 806 | 37064.806 | 2343.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;816 | 93.2884 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 816 | 37064.816 | 2343.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;826 | 93.2884 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 826 | 37064.826 | 2343.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;836 | 93.2884 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 836 | 37064.836 | 2343.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;846 | 93.2894 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 846 | 37064.846 | 2343.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;856 | 93.2894 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 856 | 37064.856 | 2343.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;866 | 93.2894 | 290.4334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 866 | 37064.866 | 2343.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;876 | 93.2894 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 876 | 37064.876 | 2343.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;886 | 93.2894 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 886 | 37064.886 | 2343.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;896 | 93.2894 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 896 | 37064.896 | 2343.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;906 | 93.2894 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 906 | 37064.906 | 2343.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;916 | 93.2894 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 916 | 37064.916 | 2343.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;926 | 93.2894 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 926 | 37064.926 | 2343.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;936 | 93.2894 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 936 | 37064.936 | 2343.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;946 | 93.2884 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 946 | 37064.946 | 2343.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;956 | 93.2884 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 956 | 37064.956 | 2343.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;966 | 93.2884 | 290.4505 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 966 | 37064.966 | 2343.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;976 | 93.2884 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 976 | 37064.976 | 2343.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;986 | 93.2884 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 986 | 37064.986 | 2343.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:44;996 | 93.2884 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 44 | 996 | 37064.996 | 2343.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;006 | 93.2884 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 006 | 37065.006 | 2343.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;016 | 93.2884 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 016 | 37065.016 | 2343.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;026 | 93.2884 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 026 | 37065.026 | 2343.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;036 | 93.2884 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 036 | 37065.036 | 2343.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;046 | 93.2874 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 046 | 37065.046 | 2343.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;056 | 93.2874 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 056 | 37065.056 | 2343.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;066 | 93.2874 | 290.4717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 066 | 37065.066 | 2343.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;076 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 076 | 37065.076 | 2343.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;086 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 086 | 37065.086 | 2343.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;096 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 096 | 37065.096 | 2343.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;106 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 106 | 37065.106 | 2343.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;116 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 116 | 37065.116 | 2343.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;126 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 126 | 37065.126 | 2343.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;136 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 136 | 37065.136 | 2343.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;146 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 146 | 37065.146 | 2343.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;156 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 156 | 37065.156 | 2343.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;166 | 93.2874 | 290.4701 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 166 | 37065.166 | 2343.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;176 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 176 | 37065.176 | 2343.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;186 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 186 | 37065.186 | 2343.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;196 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 196 | 37065.196 | 2343.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;206 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 206 | 37065.206 | 2343.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;216 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 216 | 37065.216 | 2343.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;226 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 226 | 37065.226 | 2343.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;236 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 236 | 37065.236 | 2343.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;246 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 246 | 37065.246 | 2343.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;256 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 256 | 37065.256 | 2343.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;266 | 93.2874 | 290.4375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 266 | 37065.266 | 2343.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;276 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 276 | 37065.276 | 2343.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;286 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 286 | 37065.286 | 2343.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;296 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 296 | 37065.296 | 2343.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;306 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 306 | 37065.306 | 2343.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;316 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 316 | 37065.316 | 2343.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;326 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 326 | 37065.326 | 2343.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;336 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 336 | 37065.336 | 2343.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;346 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 346 | 37065.346 | 2343.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;356 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 356 | 37065.356 | 2343.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;366 | 93.2874 | 290.4033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 366 | 37065.366 | 2343.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;376 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 376 | 37065.376 | 2343.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;386 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 386 | 37065.386 | 2343.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;396 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 396 | 37065.396 | 2343.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;406 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 406 | 37065.406 | 2343.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;416 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 416 | 37065.416 | 2343.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;426 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 426 | 37065.426 | 2343.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;436 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 436 | 37065.436 | 2343.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;446 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 446 | 37065.446 | 2343.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;456 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 456 | 37065.456 | 2343.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;466 | 93.2874 | 290.3764 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 466 | 37065.466 | 2343.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;476 | 93.2874 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 476 | 37065.476 | 2343.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;486 | 93.2874 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 486 | 37065.486 | 2343.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;496 | 93.2874 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 496 | 37065.496 | 2343.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;506 | 93.2874 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 506 | 37065.506 | 2343.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;516 | 93.2874 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 516 | 37065.516 | 2343.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;526 | 93.2874 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 526 | 37065.526 | 2343.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;536 | 93.2874 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 536 | 37065.536 | 2344
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;546 | 93.2864 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 546 | 37065.546 | 2344.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;556 | 93.2864 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 556 | 37065.556 | 2344.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;566 | 93.2864 | 290.3527 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 566 | 37065.566 | 2344.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;576 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 576 | 37065.576 | 2344.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;586 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 586 | 37065.586 | 2344.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;596 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 596 | 37065.596 | 2344.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;606 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 606 | 37065.606 | 2344.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;616 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 616 | 37065.616 | 2344.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;626 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 626 | 37065.626 | 2344.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;636 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 636 | 37065.636 | 2344.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;646 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 646 | 37065.646 | 2344.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;656 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 656 | 37065.656 | 2344.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;666 | 93.2864 | 290.3408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 666 | 37065.666 | 2344.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;676 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 676 | 37065.676 | 2344.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;686 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 686 | 37065.686 | 2344.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;696 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 696 | 37065.696 | 2344.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;706 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 706 | 37065.706 | 2344.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;716 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 716 | 37065.716 | 2344.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;726 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 726 | 37065.726 | 2344.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;736 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 736 | 37065.736 | 2344.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;746 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 746 | 37065.746 | 2344.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;756 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 756 | 37065.756 | 2344.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;766 | 93.2864 | 290.3459 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 766 | 37065.766 | 2344.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;776 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 776 | 37065.776 | 2344.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;786 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 786 | 37065.786 | 2344.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;796 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 796 | 37065.796 | 2344.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;806 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 806 | 37065.806 | 2344.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;816 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 816 | 37065.816 | 2344.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;826 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 826 | 37065.826 | 2344.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;836 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 836 | 37065.836 | 2344.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;846 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 846 | 37065.846 | 2344.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;856 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 856 | 37065.856 | 2344.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;866 | 93.2864 | 290.3504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 866 | 37065.866 | 2344.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;876 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 876 | 37065.876 | 2344.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;886 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 886 | 37065.886 | 2344.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;896 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 896 | 37065.896 | 2344.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;906 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 906 | 37065.906 | 2344.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;916 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 916 | 37065.916 | 2344.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;926 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 926 | 37065.926 | 2344.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;936 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 936 | 37065.936 | 2344.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;946 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 946 | 37065.946 | 2344.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;956 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 956 | 37065.956 | 2344.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;966 | 93.2864 | 290.3472 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 966 | 37065.966 | 2344.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;976 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 976 | 37065.976 | 2344.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;986 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 986 | 37065.986 | 2344.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:45;996 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 45 | 996 | 37065.996 | 2344.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;006 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 006 | 37066.006 | 2344.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;016 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 016 | 37066.016 | 2344.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;026 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 026 | 37066.026 | 2344.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;036 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 036 | 37066.036 | 2344.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;046 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 046 | 37066.046 | 2344.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;056 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 056 | 37066.056 | 2344.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;066 | 93.2864 | 290.3456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 066 | 37066.066 | 2344.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;076 | 93.2864 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 076 | 37066.076 | 2344.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;086 | 93.2864 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 086 | 37066.086 | 2344.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;096 | 93.2864 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 096 | 37066.096 | 2344.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;106 | 93.2864 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 106 | 37066.106 | 2344.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;116 | 93.2864 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 116 | 37066.116 | 2344.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;126 | 93.2864 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 126 | 37066.126 | 2344.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;136 | 93.2864 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 136 | 37066.136 | 2344.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;146 | 93.2854 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 146 | 37066.146 | 2344.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;156 | 93.2854 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 156 | 37066.156 | 2344.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;166 | 93.2854 | 290.3398 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 166 | 37066.166 | 2344.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;176 | 93.2854 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 176 | 37066.176 | 2344.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;186 | 93.2854 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 186 | 37066.186 | 2344.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;196 | 93.2854 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 196 | 37066.196 | 2344.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;206 | 93.2854 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 206 | 37066.206 | 2344.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;216 | 93.2854 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 216 | 37066.216 | 2344.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;226 | 93.2854 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 226 | 37066.226 | 2344.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;236 | 93.2854 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 236 | 37066.236 | 2344.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;246 | 93.2864 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 246 | 37066.246 | 2344.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;256 | 93.2864 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 256 | 37066.256 | 2344.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;266 | 93.2864 | 290.3203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 266 | 37066.266 | 2344.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;276 | 93.2864 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 276 | 37066.276 | 2344.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;286 | 93.2864 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 286 | 37066.286 | 2344.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;296 | 93.2864 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 296 | 37066.296 | 2344.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;306 | 93.2864 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 306 | 37066.306 | 2344.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;316 | 93.2864 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 316 | 37066.316 | 2344.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;326 | 93.2864 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 326 | 37066.326 | 2344.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;336 | 93.2864 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 336 | 37066.336 | 2344.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;346 | 93.2854 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 346 | 37066.346 | 2344.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;356 | 93.2854 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 356 | 37066.356 | 2344.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;366 | 93.2854 | 290.3071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 366 | 37066.366 | 2344.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;376 | 93.2854 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 376 | 37066.376 | 2344.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;386 | 93.2854 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 386 | 37066.386 | 2344.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;396 | 93.2854 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 396 | 37066.396 | 2344.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;406 | 93.2854 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 406 | 37066.406 | 2344.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;416 | 93.2854 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 416 | 37066.416 | 2344.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;426 | 93.2854 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 426 | 37066.426 | 2344.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;436 | 93.2854 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 436 | 37066.436 | 2344.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;446 | 93.2864 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 446 | 37066.446 | 2344.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;456 | 93.2864 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 456 | 37066.456 | 2344.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;466 | 93.2864 | 290.3136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 466 | 37066.466 | 2344.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;476 | 93.2864 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 476 | 37066.476 | 2344.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;486 | 93.2864 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 486 | 37066.486 | 2344.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;496 | 93.2864 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 496 | 37066.496 | 2344.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;506 | 93.2864 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 506 | 37066.506 | 2344.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;516 | 93.2864 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 516 | 37066.516 | 2344.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;526 | 93.2864 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 526 | 37066.526 | 2344.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;536 | 93.2864 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 536 | 37066.536 | 2345
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;546 | 93.2854 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 546 | 37066.546 | 2345.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;556 | 93.2854 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 556 | 37066.556 | 2345.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;566 | 93.2854 | 290.3179 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 566 | 37066.566 | 2345.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;576 | 93.2854 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 576 | 37066.576 | 2345.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;586 | 93.2854 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 586 | 37066.586 | 2345.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;596 | 93.2854 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 596 | 37066.596 | 2345.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;606 | 93.2854 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 606 | 37066.606 | 2345.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;616 | 93.2854 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 616 | 37066.616 | 2345.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;626 | 93.2854 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 626 | 37066.626 | 2345.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;636 | 93.2854 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 636 | 37066.636 | 2345.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;646 | 93.2844 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 646 | 37066.646 | 2345.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;656 | 93.2844 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 656 | 37066.656 | 2345.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;666 | 93.2844 | 290.3123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 666 | 37066.666 | 2345.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;676 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 676 | 37066.676 | 2345.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;686 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 686 | 37066.686 | 2345.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;696 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 696 | 37066.696 | 2345.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;706 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 706 | 37066.706 | 2345.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;716 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 716 | 37066.716 | 2345.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;726 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 726 | 37066.726 | 2345.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;736 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 736 | 37066.736 | 2345.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;746 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 746 | 37066.746 | 2345.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;756 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 756 | 37066.756 | 2345.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;766 | 93.2844 | 290.3081 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 766 | 37066.766 | 2345.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;776 | 93.2844 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 776 | 37066.776 | 2345.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;786 | 93.2844 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 786 | 37066.786 | 2345.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;796 | 93.2844 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 796 | 37066.796 | 2345.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;806 | 93.2844 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 806 | 37066.806 | 2345.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;816 | 93.2844 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 816 | 37066.816 | 2345.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;826 | 93.2844 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 826 | 37066.826 | 2345.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;836 | 93.2844 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 836 | 37066.836 | 2345.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;846 | 93.2854 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 846 | 37066.846 | 2345.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;856 | 93.2854 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 856 | 37066.856 | 2345.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;866 | 93.2854 | 290.297 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 866 | 37066.866 | 2345.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;876 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 876 | 37066.876 | 2345.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;886 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 886 | 37066.886 | 2345.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;896 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 896 | 37066.896 | 2345.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;906 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 906 | 37066.906 | 2345.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;916 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 916 | 37066.916 | 2345.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;926 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 926 | 37066.926 | 2345.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;936 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 936 | 37066.936 | 2345.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;946 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 946 | 37066.946 | 2345.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;956 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 956 | 37066.956 | 2345.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;966 | 93.2854 | 290.2696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 966 | 37066.966 | 2345.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;976 | 93.2854 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 976 | 37066.976 | 2345.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;986 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 986 | 37066.986 | 2345.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:46;996 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 46 | 996 | 37066.996 | 2345.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;006 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 006 | 37067.006 | 2345.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;016 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 016 | 37067.016 | 2345.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;026 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 026 | 37067.026 | 2345.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;036 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 036 | 37067.036 | 2345.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;046 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 046 | 37067.046 | 2345.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;056 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 056 | 37067.056 | 2345.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;066 | 93.2844 | 290.2525 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 066 | 37067.066 | 2345.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;076 | 93.2844 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 076 | 37067.076 | 2345.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;086 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 086 | 37067.086 | 2345.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;096 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 096 | 37067.096 | 2345.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;106 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 106 | 37067.106 | 2345.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;116 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 116 | 37067.116 | 2345.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;126 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 126 | 37067.126 | 2345.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;136 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 136 | 37067.136 | 2345.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;146 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 146 | 37067.146 | 2345.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;156 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 156 | 37067.156 | 2345.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;166 | 93.2834 | 290.2584 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 166 | 37067.166 | 2345.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;176 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 176 | 37067.176 | 2345.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;186 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 186 | 37067.186 | 2345.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;196 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 196 | 37067.196 | 2345.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;206 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 206 | 37067.206 | 2345.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;216 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 216 | 37067.216 | 2345.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;226 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 226 | 37067.226 | 2345.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;236 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 236 | 37067.236 | 2345.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;246 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 246 | 37067.246 | 2345.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;256 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 256 | 37067.256 | 2345.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;266 | 93.2834 | 290.2593 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 266 | 37067.266 | 2345.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;276 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 276 | 37067.276 | 2345.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;286 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 286 | 37067.286 | 2345.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;296 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 296 | 37067.296 | 2345.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;306 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 306 | 37067.306 | 2345.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;316 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 316 | 37067.316 | 2345.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;326 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 326 | 37067.326 | 2345.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;336 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 336 | 37067.336 | 2345.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;346 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 346 | 37067.346 | 2345.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;356 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 356 | 37067.356 | 2345.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;366 | 93.2834 | 290.2469 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 366 | 37067.366 | 2345.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;376 | 93.2834 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 376 | 37067.376 | 2345.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;386 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 386 | 37067.386 | 2345.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;396 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 396 | 37067.396 | 2345.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;406 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 406 | 37067.406 | 2345.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;416 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 416 | 37067.416 | 2345.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;426 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 426 | 37067.426 | 2345.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;436 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 436 | 37067.436 | 2345.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;446 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 446 | 37067.446 | 2345.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;456 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 456 | 37067.456 | 2345.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;466 | 93.2824 | 290.2335 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 466 | 37067.466 | 2345.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;476 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 476 | 37067.476 | 2345.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;486 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 486 | 37067.486 | 2345.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;496 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 496 | 37067.496 | 2345.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;506 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 506 | 37067.506 | 2345.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;516 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 516 | 37067.516 | 2345.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;526 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 526 | 37067.526 | 2345.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;536 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 536 | 37067.536 | 2346
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;546 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 546 | 37067.546 | 2346.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;556 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 556 | 37067.556 | 2346.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;566 | 93.2824 | 290.2138 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 566 | 37067.566 | 2346.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;576 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 576 | 37067.576 | 2346.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;586 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 586 | 37067.586 | 2346.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;596 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 596 | 37067.596 | 2346.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;606 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 606 | 37067.606 | 2346.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;616 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 616 | 37067.616 | 2346.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;626 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 626 | 37067.626 | 2346.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;636 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 636 | 37067.636 | 2346.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;646 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 646 | 37067.646 | 2346.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;656 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 656 | 37067.656 | 2346.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;666 | 93.2824 | 290.183 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 666 | 37067.666 | 2346.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;676 | 93.2824 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 676 | 37067.676 | 2346.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;686 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 686 | 37067.686 | 2346.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;696 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 696 | 37067.696 | 2346.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;706 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 706 | 37067.706 | 2346.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;716 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 716 | 37067.716 | 2346.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;726 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 726 | 37067.726 | 2346.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;736 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 736 | 37067.736 | 2346.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;746 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 746 | 37067.746 | 2346.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;756 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 756 | 37067.756 | 2346.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;766 | 93.2814 | 290.1697 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 766 | 37067.766 | 2346.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;776 | 93.2814 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 776 | 37067.776 | 2346.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;786 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 786 | 37067.786 | 2346.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;796 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 796 | 37067.796 | 2346.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;806 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 806 | 37067.806 | 2346.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;816 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 816 | 37067.816 | 2346.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;826 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 826 | 37067.826 | 2346.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;836 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 836 | 37067.836 | 2346.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;846 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 846 | 37067.846 | 2346.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;856 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 856 | 37067.856 | 2346.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;866 | 93.2824 | 290.1839 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 866 | 37067.866 | 2346.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;876 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 876 | 37067.876 | 2346.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;886 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 886 | 37067.886 | 2346.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;896 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 896 | 37067.896 | 2346.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;906 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 906 | 37067.906 | 2346.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;916 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 916 | 37067.916 | 2346.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;926 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 926 | 37067.926 | 2346.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;936 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 936 | 37067.936 | 2346.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;946 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 946 | 37067.946 | 2346.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;956 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 956 | 37067.956 | 2346.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;966 | 93.2824 | 290.1963 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 966 | 37067.966 | 2346.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;976 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 976 | 37067.976 | 2346.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;986 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 986 | 37067.986 | 2346.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:47;996 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 47 | 996 | 37067.996 | 2346.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;006 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 006 | 37068.006 | 2346.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;016 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 016 | 37068.016 | 2346.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;026 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 026 | 37068.026 | 2346.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;036 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 036 | 37068.036 | 2346.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;046 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 046 | 37068.046 | 2346.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;056 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 056 | 37068.056 | 2346.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;066 | 93.2824 | 290.2007 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 066 | 37068.066 | 2346.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;076 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 076 | 37068.076 | 2346.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;086 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 086 | 37068.086 | 2346.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;096 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 096 | 37068.096 | 2346.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;106 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 106 | 37068.106 | 2346.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;116 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 116 | 37068.116 | 2346.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;126 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 126 | 37068.126 | 2346.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;136 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 136 | 37068.136 | 2346.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;146 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 146 | 37068.146 | 2346.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;156 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 156 | 37068.156 | 2346.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;166 | 93.2824 | 290.2066 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 166 | 37068.166 | 2346.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;176 | 93.2824 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 176 | 37068.176 | 2346.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;186 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 186 | 37068.186 | 2346.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;196 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 196 | 37068.196 | 2346.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;206 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 206 | 37068.206 | 2346.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;216 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 216 | 37068.216 | 2346.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;226 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 226 | 37068.226 | 2346.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;236 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 236 | 37068.236 | 2346.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;246 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 246 | 37068.246 | 2346.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;256 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 256 | 37068.256 | 2346.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;266 | 93.2814 | 290.2 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 266 | 37068.266 | 2346.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;276 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 276 | 37068.276 | 2346.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;286 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 286 | 37068.286 | 2346.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;296 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 296 | 37068.296 | 2346.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;306 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 306 | 37068.306 | 2346.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;316 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 316 | 37068.316 | 2346.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;326 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 326 | 37068.326 | 2346.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;336 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 336 | 37068.336 | 2346.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;346 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 346 | 37068.346 | 2346.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;356 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 356 | 37068.356 | 2346.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;366 | 93.2814 | 290.1731 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 366 | 37068.366 | 2346.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;376 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 376 | 37068.376 | 2346.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;386 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 386 | 37068.386 | 2346.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;396 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 396 | 37068.396 | 2346.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;406 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 406 | 37068.406 | 2346.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;416 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 416 | 37068.416 | 2346.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;426 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 426 | 37068.426 | 2346.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;436 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 436 | 37068.436 | 2346.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;446 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 446 | 37068.446 | 2346.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;456 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 456 | 37068.456 | 2346.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;466 | 93.2814 | 290.1568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 466 | 37068.466 | 2346.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;476 | 93.2814 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 476 | 37068.476 | 2346.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;486 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 486 | 37068.486 | 2346.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;496 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 496 | 37068.496 | 2346.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;506 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 506 | 37068.506 | 2346.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;516 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 516 | 37068.516 | 2346.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;526 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 526 | 37068.526 | 2346.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;536 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 536 | 37068.536 | 2347
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;546 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 546 | 37068.546 | 2347.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;556 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 556 | 37068.556 | 2347.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;566 | 93.2804 | 290.1581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 566 | 37068.566 | 2347.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;576 | 93.2804 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 576 | 37068.576 | 2347.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;586 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 586 | 37068.586 | 2347.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;596 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 596 | 37068.596 | 2347.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;606 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 606 | 37068.606 | 2347.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;616 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 616 | 37068.616 | 2347.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;626 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 626 | 37068.626 | 2347.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;636 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 636 | 37068.636 | 2347.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;646 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 646 | 37068.646 | 2347.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;656 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 656 | 37068.656 | 2347.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;666 | 93.2814 | 290.1471 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 666 | 37068.666 | 2347.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;676 | 93.2814 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 676 | 37068.676 | 2347.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;686 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 686 | 37068.686 | 2347.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;696 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 696 | 37068.696 | 2347.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;706 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 706 | 37068.706 | 2347.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;716 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 716 | 37068.716 | 2347.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;726 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 726 | 37068.726 | 2347.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;736 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 736 | 37068.736 | 2347.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;746 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 746 | 37068.746 | 2347.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;756 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 756 | 37068.756 | 2347.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;766 | 93.2804 | 290.1249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 766 | 37068.766 | 2347.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;776 | 93.2804 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 776 | 37068.776 | 2347.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;786 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 786 | 37068.786 | 2347.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;796 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 796 | 37068.796 | 2347.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;806 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 806 | 37068.806 | 2347.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;816 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 816 | 37068.816 | 2347.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;826 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 826 | 37068.826 | 2347.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;836 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 836 | 37068.836 | 2347.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;846 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 846 | 37068.846 | 2347.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;856 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 856 | 37068.856 | 2347.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;866 | 93.2794 | 290.1102 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 866 | 37068.866 | 2347.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;876 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 876 | 37068.876 | 2347.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;886 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 886 | 37068.886 | 2347.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;896 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 896 | 37068.896 | 2347.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;906 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 906 | 37068.906 | 2347.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;916 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 916 | 37068.916 | 2347.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;926 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 926 | 37068.926 | 2347.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;936 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 936 | 37068.936 | 2347.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;946 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 946 | 37068.946 | 2347.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;956 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 956 | 37068.956 | 2347.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;966 | 93.2794 | 290.0891 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 966 | 37068.966 | 2347.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;976 | 93.2794 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 976 | 37068.976 | 2347.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;986 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 986 | 37068.986 | 2347.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:48;996 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 48 | 996 | 37068.996 | 2347.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;006 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 006 | 37069.006 | 2347.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;016 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 016 | 37069.016 | 2347.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;026 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 026 | 37069.026 | 2347.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;036 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 036 | 37069.036 | 2347.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;046 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 046 | 37069.046 | 2347.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;056 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 056 | 37069.056 | 2347.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;066 | 93.2784 | 290.0536 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 066 | 37069.066 | 2347.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;076 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 076 | 37069.076 | 2347.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;086 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 086 | 37069.086 | 2347.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;096 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 096 | 37069.096 | 2347.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;106 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 106 | 37069.106 | 2347.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;116 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 116 | 37069.116 | 2347.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;126 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 126 | 37069.126 | 2347.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;136 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 136 | 37069.136 | 2347.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;146 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 146 | 37069.146 | 2347.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;156 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 156 | 37069.156 | 2347.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;166 | 93.2784 | 290.0456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 166 | 37069.166 | 2347.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;176 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 176 | 37069.176 | 2347.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;186 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 186 | 37069.186 | 2347.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;196 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 196 | 37069.196 | 2347.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;206 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 206 | 37069.206 | 2347.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;216 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 216 | 37069.216 | 2347.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;226 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 226 | 37069.226 | 2347.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;236 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 236 | 37069.236 | 2347.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;246 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 246 | 37069.246 | 2347.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;256 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 256 | 37069.256 | 2347.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;266 | 93.2784 | 290.0705 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 266 | 37069.266 | 2347.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;276 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 276 | 37069.276 | 2347.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;286 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 286 | 37069.286 | 2347.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;296 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 296 | 37069.296 | 2347.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;306 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 306 | 37069.306 | 2347.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;316 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 316 | 37069.316 | 2347.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;326 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 326 | 37069.326 | 2347.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;336 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 336 | 37069.336 | 2347.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;346 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 346 | 37069.346 | 2347.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;356 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 356 | 37069.356 | 2347.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;366 | 93.2784 | 290.0878 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 366 | 37069.366 | 2347.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;376 | 93.2784 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 376 | 37069.376 | 2347.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;386 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 386 | 37069.386 | 2347.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;396 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 396 | 37069.396 | 2347.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;406 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 406 | 37069.406 | 2347.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;416 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 416 | 37069.416 | 2347.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;426 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 426 | 37069.426 | 2347.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;436 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 436 | 37069.436 | 2347.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;446 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 446 | 37069.446 | 2347.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;456 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 456 | 37069.456 | 2347.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;466 | 93.2774 | 290.0938 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 466 | 37069.466 | 2347.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;476 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 476 | 37069.476 | 2347.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;486 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 486 | 37069.486 | 2347.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;496 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 496 | 37069.496 | 2347.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;506 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 506 | 37069.506 | 2347.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;516 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 516 | 37069.516 | 2347.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;526 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 526 | 37069.526 | 2347.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;536 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 536 | 37069.536 | 2348
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;546 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 546 | 37069.546 | 2348.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;556 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 556 | 37069.556 | 2348.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;566 | 93.2774 | 290.0992 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 566 | 37069.566 | 2348.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;576 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 576 | 37069.576 | 2348.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;586 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 586 | 37069.586 | 2348.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;596 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 596 | 37069.596 | 2348.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;606 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 606 | 37069.606 | 2348.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;616 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 616 | 37069.616 | 2348.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;626 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 626 | 37069.626 | 2348.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;636 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 636 | 37069.636 | 2348.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;646 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 646 | 37069.646 | 2348.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;656 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 656 | 37069.656 | 2348.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;666 | 93.2774 | 290.1054 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 666 | 37069.666 | 2348.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;676 | 93.2774 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 676 | 37069.676 | 2348.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;686 | 93.2774 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 686 | 37069.686 | 2348.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;696 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 696 | 37069.696 | 2348.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;706 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 706 | 37069.706 | 2348.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;716 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 716 | 37069.716 | 2348.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;726 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 726 | 37069.726 | 2348.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;736 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 736 | 37069.736 | 2348.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;746 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 746 | 37069.746 | 2348.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;756 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 756 | 37069.756 | 2348.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;766 | 93.2784 | 290.092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 766 | 37069.766 | 2348.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;776 | 93.2784 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 776 | 37069.776 | 2348.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;786 | 93.2784 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 786 | 37069.786 | 2348.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;796 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 796 | 37069.796 | 2348.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;806 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 806 | 37069.806 | 2348.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;816 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 816 | 37069.816 | 2348.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;826 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 826 | 37069.826 | 2348.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;836 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 836 | 37069.836 | 2348.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;846 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 846 | 37069.846 | 2348.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;856 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 856 | 37069.856 | 2348.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;866 | 93.2774 | 290.0543 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 866 | 37069.866 | 2348.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;876 | 93.2774 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 876 | 37069.876 | 2348.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;886 | 93.2774 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 886 | 37069.886 | 2348.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;896 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 896 | 37069.896 | 2348.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;906 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 906 | 37069.906 | 2348.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;916 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 916 | 37069.916 | 2348.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;926 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 926 | 37069.926 | 2348.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;936 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 936 | 37069.936 | 2348.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;946 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 946 | 37069.946 | 2348.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;956 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 956 | 37069.956 | 2348.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;966 | 93.2764 | 290.0391 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 966 | 37069.966 | 2348.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;976 | 93.2764 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 976 | 37069.976 | 2348.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;986 | 93.2764 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 986 | 37069.986 | 2348.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:49;996 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 49 | 996 | 37069.996 | 2348.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;006 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 006 | 37070.006 | 2348.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;016 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 016 | 37070.016 | 2348.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;026 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 026 | 37070.026 | 2348.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;036 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 036 | 37070.036 | 2348.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;046 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 046 | 37070.046 | 2348.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;056 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 056 | 37070.056 | 2348.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;066 | 93.2774 | 290.0486 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 066 | 37070.066 | 2348.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;076 | 93.2774 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 076 | 37070.076 | 2348.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;086 | 93.2774 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 086 | 37070.086 | 2348.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;096 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 096 | 37070.096 | 2348.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;106 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 106 | 37070.106 | 2348.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;116 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 116 | 37070.116 | 2348.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;126 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 126 | 37070.126 | 2348.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;136 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 136 | 37070.136 | 2348.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;146 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 146 | 37070.146 | 2348.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;156 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 156 | 37070.156 | 2348.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;166 | 93.2764 | 290.043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 166 | 37070.166 | 2348.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;176 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 176 | 37070.176 | 2348.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;186 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 186 | 37070.186 | 2348.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;196 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 196 | 37070.196 | 2348.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;206 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 206 | 37070.206 | 2348.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;216 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 216 | 37070.216 | 2348.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;226 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 226 | 37070.226 | 2348.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;236 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 236 | 37070.236 | 2348.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;246 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 246 | 37070.246 | 2348.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;256 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 256 | 37070.256 | 2348.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;266 | 93.2764 | 290.0309 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 266 | 37070.266 | 2348.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;276 | 93.2764 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 276 | 37070.276 | 2348.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;286 | 93.2764 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 286 | 37070.286 | 2348.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;296 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 296 | 37070.296 | 2348.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;306 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 306 | 37070.306 | 2348.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;316 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 316 | 37070.316 | 2348.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;326 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 326 | 37070.326 | 2348.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;336 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 336 | 37070.336 | 2348.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;346 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 346 | 37070.346 | 2348.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;356 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 356 | 37070.356 | 2348.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;366 | 93.2774 | 290.0318 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 366 | 37070.366 | 2348.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;376 | 93.2774 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 376 | 37070.376 | 2348.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;386 | 93.2774 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 386 | 37070.386 | 2348.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;396 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 396 | 37070.396 | 2348.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;406 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 406 | 37070.406 | 2348.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;416 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 416 | 37070.416 | 2348.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;426 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 426 | 37070.426 | 2348.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;436 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 436 | 37070.436 | 2348.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;446 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 446 | 37070.446 | 2348.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;456 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 456 | 37070.456 | 2348.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;466 | 93.2764 | 290.0195 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 466 | 37070.466 | 2348.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;476 | 93.2764 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 476 | 37070.476 | 2348.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;486 | 93.2764 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 486 | 37070.486 | 2348.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;496 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 496 | 37070.496 | 2348.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;506 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 506 | 37070.506 | 2348.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;516 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 516 | 37070.516 | 2348.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;526 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 526 | 37070.526 | 2348.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;536 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 536 | 37070.536 | 2349
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;546 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 546 | 37070.546 | 2349.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;556 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 556 | 37070.556 | 2349.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;566 | 93.2774 | 289.9867 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 566 | 37070.566 | 2349.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;576 | 93.2774 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 576 | 37070.576 | 2349.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;586 | 93.2774 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 586 | 37070.586 | 2349.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;596 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 596 | 37070.596 | 2349.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;606 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 606 | 37070.606 | 2349.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;616 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 616 | 37070.616 | 2349.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;626 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 626 | 37070.626 | 2349.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;636 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 636 | 37070.636 | 2349.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;646 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 646 | 37070.646 | 2349.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;656 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 656 | 37070.656 | 2349.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;666 | 93.2764 | 289.977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 666 | 37070.666 | 2349.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;676 | 93.2764 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 676 | 37070.676 | 2349.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;686 | 93.2764 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 686 | 37070.686 | 2349.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;696 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 696 | 37070.696 | 2349.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;706 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 706 | 37070.706 | 2349.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;716 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 716 | 37070.716 | 2349.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;726 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 726 | 37070.726 | 2349.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;736 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 736 | 37070.736 | 2349.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;746 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 746 | 37070.746 | 2349.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;756 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 756 | 37070.756 | 2349.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;766 | 93.2744 | 289.9874 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 766 | 37070.766 | 2349.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;776 | 93.2744 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 776 | 37070.776 | 2349.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;786 | 93.2744 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 786 | 37070.786 | 2349.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;796 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 796 | 37070.796 | 2349.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;806 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 806 | 37070.806 | 2349.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;816 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 816 | 37070.816 | 2349.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;826 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 826 | 37070.826 | 2349.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;836 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 836 | 37070.836 | 2349.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;846 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 846 | 37070.846 | 2349.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;856 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 856 | 37070.856 | 2349.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;866 | 93.2754 | 289.984 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 866 | 37070.866 | 2349.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;876 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 876 | 37070.876 | 2349.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;886 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 886 | 37070.886 | 2349.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;896 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 896 | 37070.896 | 2349.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;906 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 906 | 37070.906 | 2349.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;916 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 916 | 37070.916 | 2349.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;926 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 926 | 37070.926 | 2349.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;936 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 936 | 37070.936 | 2349.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;946 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 946 | 37070.946 | 2349.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;956 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 956 | 37070.956 | 2349.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;966 | 93.2754 | 289.9776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 966 | 37070.966 | 2349.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;976 | 93.2754 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 976 | 37070.976 | 2349.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;986 | 93.2754 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 986 | 37070.986 | 2349.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:50;996 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 50 | 996 | 37070.996 | 2349.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;006 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 006 | 37071.006 | 2349.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;016 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 016 | 37071.016 | 2349.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;026 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 026 | 37071.026 | 2349.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;036 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 036 | 37071.036 | 2349.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;046 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 046 | 37071.046 | 2349.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;056 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 056 | 37071.056 | 2349.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;066 | 93.2744 | 289.9819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 066 | 37071.066 | 2349.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;076 | 93.2744 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 076 | 37071.076 | 2349.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;086 | 93.2744 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 086 | 37071.086 | 2349.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;096 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 096 | 37071.096 | 2349.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;106 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 106 | 37071.106 | 2349.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;116 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 116 | 37071.116 | 2349.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;126 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 126 | 37071.126 | 2349.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;136 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 136 | 37071.136 | 2349.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;146 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 146 | 37071.146 | 2349.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;156 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 156 | 37071.156 | 2349.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;166 | 93.2734 | 289.9735 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 166 | 37071.166 | 2349.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;176 | 93.2734 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 176 | 37071.176 | 2349.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;186 | 93.2734 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 186 | 37071.186 | 2349.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;196 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 196 | 37071.196 | 2349.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;206 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 206 | 37071.206 | 2349.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;216 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 216 | 37071.216 | 2349.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;226 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 226 | 37071.226 | 2349.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;236 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 236 | 37071.236 | 2349.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;246 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 246 | 37071.246 | 2349.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;256 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 256 | 37071.256 | 2349.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;266 | 93.2744 | 289.9504 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 266 | 37071.266 | 2349.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;276 | 93.2744 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 276 | 37071.276 | 2349.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;286 | 93.2744 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 286 | 37071.286 | 2349.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;296 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 296 | 37071.296 | 2349.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;306 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 306 | 37071.306 | 2349.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;316 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 316 | 37071.316 | 2349.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;326 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 326 | 37071.326 | 2349.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;336 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 336 | 37071.336 | 2349.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;346 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 346 | 37071.346 | 2349.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;356 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 356 | 37071.356 | 2349.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;366 | 93.2734 | 289.9546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 366 | 37071.366 | 2349.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;376 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 376 | 37071.376 | 2349.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;386 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 386 | 37071.386 | 2349.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;396 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 396 | 37071.396 | 2349.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;406 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 406 | 37071.406 | 2349.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;416 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 416 | 37071.416 | 2349.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;426 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 426 | 37071.426 | 2349.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;436 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 436 | 37071.436 | 2349.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;446 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 446 | 37071.446 | 2349.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;456 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 456 | 37071.456 | 2349.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;466 | 93.2734 | 289.9793 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 466 | 37071.466 | 2349.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;476 | 93.2734 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 476 | 37071.476 | 2349.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;486 | 93.2734 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 486 | 37071.486 | 2349.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;496 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 496 | 37071.496 | 2349.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;506 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 506 | 37071.506 | 2349.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;516 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 516 | 37071.516 | 2349.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;526 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 526 | 37071.526 | 2349.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;536 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 536 | 37071.536 | 2350
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;546 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 546 | 37071.546 | 2350.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;556 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 556 | 37071.556 | 2350.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;566 | 93.2744 | 289.9899 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 566 | 37071.566 | 2350.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;576 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 576 | 37071.576 | 2350.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;586 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 586 | 37071.586 | 2350.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;596 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 596 | 37071.596 | 2350.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;606 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 606 | 37071.606 | 2350.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;616 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 616 | 37071.616 | 2350.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;626 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 626 | 37071.626 | 2350.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;636 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 636 | 37071.636 | 2350.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;646 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 646 | 37071.646 | 2350.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;656 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 656 | 37071.656 | 2350.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;666 | 93.2744 | 289.9976 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 666 | 37071.666 | 2350.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;676 | 93.2744 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 676 | 37071.676 | 2350.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;686 | 93.2744 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 686 | 37071.686 | 2350.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;696 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 696 | 37071.696 | 2350.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;706 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 706 | 37071.706 | 2350.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;716 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 716 | 37071.716 | 2350.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;726 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 726 | 37071.726 | 2350.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;736 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 736 | 37071.736 | 2350.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;746 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 746 | 37071.746 | 2350.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;756 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 756 | 37071.756 | 2350.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;766 | 93.2734 | 290.013 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 766 | 37071.766 | 2350.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;776 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 776 | 37071.776 | 2350.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;786 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 786 | 37071.786 | 2350.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;796 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 796 | 37071.796 | 2350.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;806 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 806 | 37071.806 | 2350.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;816 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 816 | 37071.816 | 2350.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;826 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 826 | 37071.826 | 2350.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;836 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 836 | 37071.836 | 2350.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;846 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 846 | 37071.846 | 2350.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;856 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 856 | 37071.856 | 2350.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;866 | 93.2734 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 866 | 37071.866 | 2350.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;876 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 876 | 37071.876 | 2350.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;886 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 886 | 37071.886 | 2350.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;896 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 896 | 37071.896 | 2350.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;906 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 906 | 37071.906 | 2350.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;916 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 916 | 37071.916 | 2350.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;926 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 926 | 37071.926 | 2350.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;936 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 936 | 37071.936 | 2350.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;946 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 946 | 37071.946 | 2350.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;956 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 956 | 37071.956 | 2350.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;966 | 93.2734 | 289.9918 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 966 | 37071.966 | 2350.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;976 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 976 | 37071.976 | 2350.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;986 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 986 | 37071.986 | 2350.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:51;996 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 51 | 996 | 37071.996 | 2350.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;006 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 006 | 37072.006 | 2350.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;016 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 016 | 37072.016 | 2350.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;026 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 026 | 37072.026 | 2350.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;036 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 036 | 37072.036 | 2350.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;046 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 046 | 37072.046 | 2350.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;056 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 056 | 37072.056 | 2350.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;066 | 93.2734 | 289.9908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 066 | 37072.066 | 2350.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;076 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 076 | 37072.076 | 2350.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;086 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 086 | 37072.086 | 2350.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;096 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 096 | 37072.096 | 2350.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;106 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 106 | 37072.106 | 2350.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;116 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 116 | 37072.116 | 2350.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;126 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 126 | 37072.126 | 2350.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;136 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 136 | 37072.136 | 2350.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;146 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 146 | 37072.146 | 2350.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;156 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 156 | 37072.156 | 2350.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;166 | 93.2734 | 290.0033 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 166 | 37072.166 | 2350.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;176 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 176 | 37072.176 | 2350.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;186 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 186 | 37072.186 | 2350.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;196 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 196 | 37072.196 | 2350.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;206 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 206 | 37072.206 | 2350.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;216 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 216 | 37072.216 | 2350.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;226 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 226 | 37072.226 | 2350.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;236 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 236 | 37072.236 | 2350.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;246 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 246 | 37072.246 | 2350.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;256 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 256 | 37072.256 | 2350.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;266 | 93.2734 | 290.0095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 266 | 37072.266 | 2350.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;276 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 276 | 37072.276 | 2350.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;286 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 286 | 37072.286 | 2350.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;296 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 296 | 37072.296 | 2350.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;306 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 306 | 37072.306 | 2350.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;316 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 316 | 37072.316 | 2350.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;326 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 326 | 37072.326 | 2350.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;336 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 336 | 37072.336 | 2350.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;346 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 346 | 37072.346 | 2350.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;356 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 356 | 37072.356 | 2350.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;366 | 93.2734 | 290.0226 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 366 | 37072.366 | 2350.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;376 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 376 | 37072.376 | 2350.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;386 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 386 | 37072.386 | 2350.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;396 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 396 | 37072.396 | 2350.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;406 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 406 | 37072.406 | 2350.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;416 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 416 | 37072.416 | 2350.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;426 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 426 | 37072.426 | 2350.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;436 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 436 | 37072.436 | 2350.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;446 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 446 | 37072.446 | 2350.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;456 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 456 | 37072.456 | 2350.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;466 | 93.2734 | 290.0464 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 466 | 37072.466 | 2350.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;476 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 476 | 37072.476 | 2350.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;486 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 486 | 37072.486 | 2350.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;496 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 496 | 37072.496 | 2350.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;506 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 506 | 37072.506 | 2350.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;516 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 516 | 37072.516 | 2350.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;526 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 526 | 37072.526 | 2350.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;536 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 536 | 37072.536 | 2351
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;546 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 546 | 37072.546 | 2351.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;556 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 556 | 37072.556 | 2351.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;566 | 93.2734 | 290.0495 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 566 | 37072.566 | 2351.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;576 | 93.2734 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 576 | 37072.576 | 2351.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;586 | 93.2734 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 586 | 37072.586 | 2351.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;596 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 596 | 37072.596 | 2351.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;606 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 606 | 37072.606 | 2351.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;616 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 616 | 37072.616 | 2351.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;626 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 626 | 37072.626 | 2351.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;636 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 636 | 37072.636 | 2351.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;646 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 646 | 37072.646 | 2351.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;656 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 656 | 37072.656 | 2351.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;666 | 93.2724 | 290.0331 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 666 | 37072.666 | 2351.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;676 | 93.2724 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 676 | 37072.676 | 2351.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;686 | 93.2724 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 686 | 37072.686 | 2351.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;696 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 696 | 37072.696 | 2351.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;706 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 706 | 37072.706 | 2351.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;716 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 716 | 37072.716 | 2351.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;726 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 726 | 37072.726 | 2351.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;736 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 736 | 37072.736 | 2351.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;746 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 746 | 37072.746 | 2351.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;756 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 756 | 37072.756 | 2351.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;766 | 93.2714 | 290.0308 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 766 | 37072.766 | 2351.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;776 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 776 | 37072.776 | 2351.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;786 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 786 | 37072.786 | 2351.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;796 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 796 | 37072.796 | 2351.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;806 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 806 | 37072.806 | 2351.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;816 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 816 | 37072.816 | 2351.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;826 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 826 | 37072.826 | 2351.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;836 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 836 | 37072.836 | 2351.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;846 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 846 | 37072.846 | 2351.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;856 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 856 | 37072.856 | 2351.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;866 | 93.2714 | 290.0346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 866 | 37072.866 | 2351.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;876 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 876 | 37072.876 | 2351.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;886 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 886 | 37072.886 | 2351.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;896 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 896 | 37072.896 | 2351.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;906 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 906 | 37072.906 | 2351.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;916 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 916 | 37072.916 | 2351.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;926 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 926 | 37072.926 | 2351.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;936 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 936 | 37072.936 | 2351.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;946 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 946 | 37072.946 | 2351.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;956 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 956 | 37072.956 | 2351.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;966 | 93.2714 | 290.0271 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 966 | 37072.966 | 2351.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;976 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 976 | 37072.976 | 2351.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;986 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 986 | 37072.986 | 2351.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:52;996 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 52 | 996 | 37072.996 | 2351.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;006 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 006 | 37073.006 | 2351.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;016 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 016 | 37073.016 | 2351.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;026 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 026 | 37073.026 | 2351.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;036 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 036 | 37073.036 | 2351.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;046 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 046 | 37073.046 | 2351.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;056 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 056 | 37073.056 | 2351.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;066 | 93.2714 | 290.0279 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 066 | 37073.066 | 2351.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;076 | 93.2714 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 076 | 37073.076 | 2351.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;086 | 93.2714 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 086 | 37073.086 | 2351.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;096 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 096 | 37073.096 | 2351.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;106 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 106 | 37073.106 | 2351.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;116 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 116 | 37073.116 | 2351.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;126 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 126 | 37073.126 | 2351.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;136 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 136 | 37073.136 | 2351.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;146 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 146 | 37073.146 | 2351.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;156 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 156 | 37073.156 | 2351.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;166 | 93.2694 | 290.0419 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 166 | 37073.166 | 2351.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;176 | 93.2694 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 176 | 37073.176 | 2351.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;186 | 93.2694 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 186 | 37073.186 | 2351.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;196 | 93.2694 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 196 | 37073.196 | 2351.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;206 | 93.2694 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 206 | 37073.206 | 2351.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;216 | 93.2694 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 216 | 37073.216 | 2351.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;226 | 93.2704 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 226 | 37073.226 | 2351.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;236 | 93.2704 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 236 | 37073.236 | 2351.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;246 | 93.2704 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 246 | 37073.246 | 2351.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;256 | 93.2704 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 256 | 37073.256 | 2351.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;266 | 93.2704 | 290.0388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 266 | 37073.266 | 2351.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;276 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 276 | 37073.276 | 2351.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;286 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 286 | 37073.286 | 2351.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;296 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 296 | 37073.296 | 2351.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;306 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 306 | 37073.306 | 2351.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;316 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 316 | 37073.316 | 2351.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;326 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 326 | 37073.326 | 2351.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;336 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 336 | 37073.336 | 2351.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;346 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 346 | 37073.346 | 2351.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;356 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 356 | 37073.356 | 2351.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;366 | 93.2704 | 290.0251 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 366 | 37073.366 | 2351.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;376 | 93.2704 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 376 | 37073.376 | 2351.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;386 | 93.2704 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 386 | 37073.386 | 2351.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;396 | 93.2704 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 396 | 37073.396 | 2351.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;406 | 93.2704 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 406 | 37073.406 | 2351.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;416 | 93.2704 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 416 | 37073.416 | 2351.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;426 | 93.2694 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 426 | 37073.426 | 2351.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;436 | 93.2694 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 436 | 37073.436 | 2351.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;446 | 93.2694 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 446 | 37073.446 | 2351.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;456 | 93.2694 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 456 | 37073.456 | 2351.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;466 | 93.2694 | 290.0313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 466 | 37073.466 | 2351.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;476 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 476 | 37073.476 | 2351.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;486 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 486 | 37073.486 | 2351.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;496 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 496 | 37073.496 | 2351.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;506 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 506 | 37073.506 | 2351.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;516 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 516 | 37073.516 | 2351.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;526 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 526 | 37073.526 | 2351.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;536 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 536 | 37073.536 | 2352
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;546 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 546 | 37073.546 | 2352.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;556 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 556 | 37073.556 | 2352.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;566 | 93.2694 | 290.0494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 566 | 37073.566 | 2352.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;576 | 93.2694 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 576 | 37073.576 | 2352.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;586 | 93.2694 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 586 | 37073.586 | 2352.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;596 | 93.2694 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 596 | 37073.596 | 2352.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;606 | 93.2694 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 606 | 37073.606 | 2352.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;616 | 93.2694 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 616 | 37073.616 | 2352.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;626 | 93.2704 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 626 | 37073.626 | 2352.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;636 | 93.2704 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 636 | 37073.636 | 2352.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;646 | 93.2704 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 646 | 37073.646 | 2352.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;656 | 93.2704 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 656 | 37073.656 | 2352.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;666 | 93.2704 | 290.0641 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 666 | 37073.666 | 2352.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;676 | 93.2704 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 676 | 37073.676 | 2352.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;686 | 93.2704 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 686 | 37073.686 | 2352.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;696 | 93.2704 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 696 | 37073.696 | 2352.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;706 | 93.2704 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 706 | 37073.706 | 2352.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;716 | 93.2704 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 716 | 37073.716 | 2352.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;726 | 93.2694 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 726 | 37073.726 | 2352.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;736 | 93.2694 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 736 | 37073.736 | 2352.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;746 | 93.2694 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 746 | 37073.746 | 2352.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;756 | 93.2694 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 756 | 37073.756 | 2352.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;766 | 93.2694 | 290.0763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 766 | 37073.766 | 2352.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;776 | 93.2694 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 776 | 37073.776 | 2352.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;786 | 93.2694 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 786 | 37073.786 | 2352.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;796 | 93.2694 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 796 | 37073.796 | 2352.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;806 | 93.2694 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 806 | 37073.806 | 2352.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;816 | 93.2694 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 816 | 37073.816 | 2352.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;826 | 93.2684 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 826 | 37073.826 | 2352.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;836 | 93.2684 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 836 | 37073.836 | 2352.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;846 | 93.2684 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 846 | 37073.846 | 2352.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;856 | 93.2684 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 856 | 37073.856 | 2352.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;866 | 93.2684 | 290.0775 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 866 | 37073.866 | 2352.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;876 | 93.2684 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 876 | 37073.876 | 2352.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;886 | 93.2684 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 886 | 37073.886 | 2352.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;896 | 93.2684 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 896 | 37073.896 | 2352.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;906 | 93.2684 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 906 | 37073.906 | 2352.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;916 | 93.2684 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 916 | 37073.916 | 2352.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;926 | 93.2694 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 926 | 37073.926 | 2352.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;936 | 93.2694 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 936 | 37073.936 | 2352.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;946 | 93.2694 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 946 | 37073.946 | 2352.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;956 | 93.2694 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 956 | 37073.956 | 2352.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;966 | 93.2694 | 290.0466 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 966 | 37073.966 | 2352.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;976 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 976 | 37073.976 | 2352.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;986 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 986 | 37073.986 | 2352.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:53;996 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 53 | 996 | 37073.996 | 2352.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;006 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 006 | 37074.006 | 2352.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;016 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 016 | 37074.016 | 2352.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;026 | 93.2674 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 026 | 37074.026 | 2352.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;036 | 93.2674 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 036 | 37074.036 | 2352.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;046 | 93.2674 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 046 | 37074.046 | 2352.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;056 | 93.2674 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 056 | 37074.056 | 2352.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;066 | 93.2674 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 066 | 37074.066 | 2352.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;076 | 93.2674 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 076 | 37074.076 | 2352.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;086 | 93.2674 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 086 | 37074.086 | 2352.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;096 | 93.2674 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 096 | 37074.096 | 2352.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;106 | 93.2674 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 106 | 37074.106 | 2352.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;116 | 93.2674 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 116 | 37074.116 | 2352.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;126 | 93.2684 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 126 | 37074.126 | 2352.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;136 | 93.2684 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 136 | 37074.136 | 2352.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;146 | 93.2684 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 146 | 37074.146 | 2352.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;156 | 93.2684 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 156 | 37074.156 | 2352.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;166 | 93.2684 | 289.994 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 166 | 37074.166 | 2352.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;176 | 93.2684 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 176 | 37074.176 | 2352.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;186 | 93.2684 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 186 | 37074.186 | 2352.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;196 | 93.2684 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 196 | 37074.196 | 2352.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;206 | 93.2684 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 206 | 37074.206 | 2352.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;216 | 93.2684 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 216 | 37074.216 | 2352.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;226 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 226 | 37074.226 | 2352.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;236 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 236 | 37074.236 | 2352.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;246 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 246 | 37074.246 | 2352.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;256 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 256 | 37074.256 | 2352.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;266 | 93.2694 | 290.005 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 266 | 37074.266 | 2352.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;276 | 93.2694 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 276 | 37074.276 | 2352.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;286 | 93.2694 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 286 | 37074.286 | 2352.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;296 | 93.2694 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 296 | 37074.296 | 2352.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;306 | 93.2694 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 306 | 37074.306 | 2352.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;316 | 93.2694 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 316 | 37074.316 | 2352.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;326 | 93.2674 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 326 | 37074.326 | 2352.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;336 | 93.2674 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 336 | 37074.336 | 2352.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;346 | 93.2674 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 346 | 37074.346 | 2352.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;356 | 93.2674 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 356 | 37074.356 | 2352.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;366 | 93.2674 | 290.0194 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 366 | 37074.366 | 2352.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;376 | 93.2674 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 376 | 37074.376 | 2352.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;386 | 93.2674 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 386 | 37074.386 | 2352.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;396 | 93.2674 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 396 | 37074.396 | 2352.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;406 | 93.2674 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 406 | 37074.406 | 2352.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;416 | 93.2674 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 416 | 37074.416 | 2352.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;426 | 93.2694 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 426 | 37074.426 | 2352.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;436 | 93.2694 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 436 | 37074.436 | 2352.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;446 | 93.2694 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 446 | 37074.446 | 2352.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;456 | 93.2694 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 456 | 37074.456 | 2352.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;466 | 93.2694 | 290.0374 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 466 | 37074.466 | 2352.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;476 | 93.2694 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 476 | 37074.476 | 2352.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;486 | 93.2694 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 486 | 37074.486 | 2352.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;496 | 93.2694 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 496 | 37074.496 | 2352.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;506 | 93.2694 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 506 | 37074.506 | 2352.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;516 | 93.2694 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 516 | 37074.516 | 2352.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;526 | 93.2694 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 526 | 37074.526 | 2352.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;536 | 93.2694 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 536 | 37074.536 | 2353
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;546 | 93.2674 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 546 | 37074.546 | 2353.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;556 | 93.2674 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 556 | 37074.556 | 2353.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;566 | 93.2674 | 290.0487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 566 | 37074.566 | 2353.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;576 | 93.2674 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 576 | 37074.576 | 2353.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;586 | 93.2674 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 586 | 37074.586 | 2353.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;596 | 93.2674 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 596 | 37074.596 | 2353.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;606 | 93.2674 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 606 | 37074.606 | 2353.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;616 | 93.2674 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 616 | 37074.616 | 2353.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;626 | 93.2674 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 626 | 37074.626 | 2353.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;636 | 93.2674 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 636 | 37074.636 | 2353.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;646 | 93.2684 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 646 | 37074.646 | 2353.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;656 | 93.2684 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 656 | 37074.656 | 2353.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;666 | 93.2684 | 290.0306 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 666 | 37074.666 | 2353.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;676 | 93.2684 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 676 | 37074.676 | 2353.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;686 | 93.2684 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 686 | 37074.686 | 2353.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;696 | 93.2684 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 696 | 37074.696 | 2353.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;706 | 93.2684 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 706 | 37074.706 | 2353.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;716 | 93.2684 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 716 | 37074.716 | 2353.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;726 | 93.2684 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 726 | 37074.726 | 2353.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;736 | 93.2684 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 736 | 37074.736 | 2353.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;746 | 93.2694 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 746 | 37074.746 | 2353.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;756 | 93.2694 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 756 | 37074.756 | 2353.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;766 | 93.2694 | 290.0063 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 766 | 37074.766 | 2353.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;776 | 93.2694 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 776 | 37074.776 | 2353.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;786 | 93.2694 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 786 | 37074.786 | 2353.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;796 | 93.2694 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 796 | 37074.796 | 2353.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;806 | 93.2694 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 806 | 37074.806 | 2353.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;816 | 93.2694 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 816 | 37074.816 | 2353.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;826 | 93.2694 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 826 | 37074.826 | 2353.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;836 | 93.2694 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 836 | 37074.836 | 2353.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;846 | 93.2674 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 846 | 37074.846 | 2353.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;856 | 93.2674 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 856 | 37074.856 | 2353.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;866 | 93.2674 | 290.0109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 866 | 37074.866 | 2353.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;876 | 93.2674 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 876 | 37074.876 | 2353.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;886 | 93.2674 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 886 | 37074.886 | 2353.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;896 | 93.2674 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 896 | 37074.896 | 2353.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;906 | 93.2674 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 906 | 37074.906 | 2353.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;916 | 93.2674 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 916 | 37074.916 | 2353.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;926 | 93.2674 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 926 | 37074.926 | 2353.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;936 | 93.2674 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 936 | 37074.936 | 2353.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;946 | 93.2694 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 946 | 37074.946 | 2353.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;956 | 93.2694 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 956 | 37074.956 | 2353.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;966 | 93.2694 | 290.0275 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 966 | 37074.966 | 2353.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;976 | 93.2694 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 976 | 37074.976 | 2353.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;986 | 93.2694 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 986 | 37074.986 | 2353.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:54;996 | 93.2694 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 54 | 996 | 37074.996 | 2353.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;006 | 93.2694 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 006 | 37075.006 | 2353.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;016 | 93.2694 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 016 | 37075.016 | 2353.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;026 | 93.2694 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 026 | 37075.026 | 2353.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;036 | 93.2694 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 036 | 37075.036 | 2353.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;046 | 93.2674 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 046 | 37075.046 | 2353.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;056 | 93.2674 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 056 | 37075.056 | 2353.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;066 | 93.2674 | 290.0401 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 066 | 37075.066 | 2353.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;076 | 93.2674 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 076 | 37075.076 | 2353.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;086 | 93.2674 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 086 | 37075.086 | 2353.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;096 | 93.2674 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 096 | 37075.096 | 2353.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;106 | 93.2674 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 106 | 37075.106 | 2353.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;116 | 93.2674 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 116 | 37075.116 | 2353.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;126 | 93.2674 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 126 | 37075.126 | 2353.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;136 | 93.2674 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 136 | 37075.136 | 2353.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;146 | 93.2664 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 146 | 37075.146 | 2353.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;156 | 93.2664 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 156 | 37075.156 | 2353.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;166 | 93.2664 | 290.0573 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 166 | 37075.166 | 2353.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;176 | 93.2664 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 176 | 37075.176 | 2353.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;186 | 93.2664 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 186 | 37075.186 | 2353.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;196 | 93.2664 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 196 | 37075.196 | 2353.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;206 | 93.2664 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 206 | 37075.206 | 2353.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;216 | 93.2664 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 216 | 37075.216 | 2353.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;226 | 93.2664 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 226 | 37075.226 | 2353.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;236 | 93.2664 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 236 | 37075.236 | 2353.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;246 | 93.2674 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 246 | 37075.246 | 2353.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;256 | 93.2674 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 256 | 37075.256 | 2353.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;266 | 93.2674 | 290.0717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 266 | 37075.266 | 2353.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;276 | 93.2674 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 276 | 37075.276 | 2353.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;286 | 93.2674 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 286 | 37075.286 | 2353.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;296 | 93.2674 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 296 | 37075.296 | 2353.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;306 | 93.2674 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 306 | 37075.306 | 2353.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;316 | 93.2674 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 316 | 37075.316 | 2353.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;326 | 93.2674 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 326 | 37075.326 | 2353.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;336 | 93.2674 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 336 | 37075.336 | 2353.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;346 | 93.2684 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 346 | 37075.346 | 2353.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;356 | 93.2684 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 356 | 37075.356 | 2353.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;366 | 93.2684 | 290.0646 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 366 | 37075.366 | 2353.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;376 | 93.2684 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 376 | 37075.376 | 2353.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;386 | 93.2684 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 386 | 37075.386 | 2353.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;396 | 93.2684 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 396 | 37075.396 | 2353.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;406 | 93.2684 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 406 | 37075.406 | 2353.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;416 | 93.2684 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 416 | 37075.416 | 2353.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;426 | 93.2684 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 426 | 37075.426 | 2353.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;436 | 93.2684 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 436 | 37075.436 | 2353.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;446 | 93.2674 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 446 | 37075.446 | 2353.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;456 | 93.2674 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 456 | 37075.456 | 2353.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;466 | 93.2674 | 290.0567 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 466 | 37075.466 | 2353.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;476 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 476 | 37075.476 | 2353.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;486 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 486 | 37075.486 | 2353.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;496 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 496 | 37075.496 | 2353.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;506 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 506 | 37075.506 | 2353.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;516 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 516 | 37075.516 | 2353.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;526 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 526 | 37075.526 | 2353.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;536 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 536 | 37075.536 | 2354
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;546 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 546 | 37075.546 | 2354.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;556 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 556 | 37075.556 | 2354.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;566 | 93.2674 | 290.0711 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 566 | 37075.566 | 2354.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;576 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 576 | 37075.576 | 2354.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;586 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 586 | 37075.586 | 2354.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;596 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 596 | 37075.596 | 2354.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;606 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 606 | 37075.606 | 2354.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;616 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 616 | 37075.616 | 2354.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;626 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 626 | 37075.626 | 2354.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;636 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 636 | 37075.636 | 2354.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;646 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 646 | 37075.646 | 2354.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;656 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 656 | 37075.656 | 2354.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;666 | 93.2674 | 290.0844 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 666 | 37075.666 | 2354.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;676 | 93.2674 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 676 | 37075.676 | 2354.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;686 | 93.2674 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 686 | 37075.686 | 2354.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;696 | 93.2674 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 696 | 37075.696 | 2354.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;706 | 93.2674 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 706 | 37075.706 | 2354.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;716 | 93.2674 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 716 | 37075.716 | 2354.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;726 | 93.2674 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 726 | 37075.726 | 2354.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;736 | 93.2674 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 736 | 37075.736 | 2354.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;746 | 93.2654 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 746 | 37075.746 | 2354.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;756 | 93.2654 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 756 | 37075.756 | 2354.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;766 | 93.2654 | 290.0852 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 766 | 37075.766 | 2354.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;776 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 776 | 37075.776 | 2354.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;786 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 786 | 37075.786 | 2354.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;796 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 796 | 37075.796 | 2354.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;806 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 806 | 37075.806 | 2354.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;816 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 816 | 37075.816 | 2354.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;826 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 826 | 37075.826 | 2354.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;836 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 836 | 37075.836 | 2354.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;846 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 846 | 37075.846 | 2354.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;856 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 856 | 37075.856 | 2354.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;866 | 93.2654 | 290.0975 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 866 | 37075.866 | 2354.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;876 | 93.2654 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 876 | 37075.876 | 2354.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;886 | 93.2654 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 886 | 37075.886 | 2354.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;896 | 93.2654 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 896 | 37075.896 | 2354.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;906 | 93.2654 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 906 | 37075.906 | 2354.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;916 | 93.2654 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 916 | 37075.916 | 2354.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;926 | 93.2654 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 926 | 37075.926 | 2354.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;936 | 93.2654 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 936 | 37075.936 | 2354.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;946 | 93.2674 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 946 | 37075.946 | 2354.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;956 | 93.2674 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 956 | 37075.956 | 2354.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;966 | 93.2674 | 290.1109 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 966 | 37075.966 | 2354.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;976 | 93.2674 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 976 | 37075.976 | 2354.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;986 | 93.2674 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 986 | 37075.986 | 2354.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:55;996 | 93.2674 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 55 | 996 | 37075.996 | 2354.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;006 | 93.2674 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 006 | 37076.006 | 2354.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;016 | 93.2674 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 016 | 37076.016 | 2354.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;026 | 93.2674 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 026 | 37076.026 | 2354.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;036 | 93.2674 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 036 | 37076.036 | 2354.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;046 | 93.2644 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 046 | 37076.046 | 2354.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;056 | 93.2644 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 056 | 37076.056 | 2354.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;066 | 93.2644 | 290.0951 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 066 | 37076.066 | 2354.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;076 | 93.2644 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 076 | 37076.076 | 2354.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;086 | 93.2644 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 086 | 37076.086 | 2354.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;096 | 93.2644 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 096 | 37076.096 | 2354.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;106 | 93.2644 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 106 | 37076.106 | 2354.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;116 | 93.2644 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 116 | 37076.116 | 2354.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;126 | 93.2644 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 126 | 37076.126 | 2354.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;136 | 93.2644 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 136 | 37076.136 | 2354.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;146 | 93.2664 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 146 | 37076.146 | 2354.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;156 | 93.2664 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 156 | 37076.156 | 2354.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;166 | 93.2664 | 290.0733 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 166 | 37076.166 | 2354.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;176 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 176 | 37076.176 | 2354.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;186 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 186 | 37076.186 | 2354.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;196 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 196 | 37076.196 | 2354.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;206 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 206 | 37076.206 | 2354.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;216 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 216 | 37076.216 | 2354.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;226 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 226 | 37076.226 | 2354.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;236 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 236 | 37076.236 | 2354.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;246 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 246 | 37076.246 | 2354.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;256 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 256 | 37076.256 | 2354.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;266 | 93.2664 | 290.0704 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 266 | 37076.266 | 2354.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;276 | 93.2664 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 276 | 37076.276 | 2354.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;286 | 93.2664 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 286 | 37076.286 | 2354.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;296 | 93.2664 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 296 | 37076.296 | 2354.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;306 | 93.2664 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 306 | 37076.306 | 2354.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;316 | 93.2664 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 316 | 37076.316 | 2354.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;326 | 93.2664 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 326 | 37076.326 | 2354.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;336 | 93.2664 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 336 | 37076.336 | 2354.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;346 | 93.2644 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 346 | 37076.346 | 2354.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;356 | 93.2644 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 356 | 37076.356 | 2354.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;366 | 93.2644 | 290.0652 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 366 | 37076.366 | 2354.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;376 | 93.2644 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 376 | 37076.376 | 2354.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;386 | 93.2644 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 386 | 37076.386 | 2354.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;396 | 93.2644 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 396 | 37076.396 | 2354.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;406 | 93.2644 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 406 | 37076.406 | 2354.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;416 | 93.2644 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 416 | 37076.416 | 2354.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;426 | 93.2644 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 426 | 37076.426 | 2354.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;436 | 93.2644 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 436 | 37076.436 | 2354.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;446 | 93.2654 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 446 | 37076.446 | 2354.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;456 | 93.2654 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 456 | 37076.456 | 2354.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;466 | 93.2654 | 290.0541 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 466 | 37076.466 | 2354.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;476 | 93.2654 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 476 | 37076.476 | 2354.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;486 | 93.2654 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 486 | 37076.486 | 2354.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;496 | 93.2654 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 496 | 37076.496 | 2354.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;506 | 93.2654 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 506 | 37076.506 | 2354.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;516 | 93.2654 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 516 | 37076.516 | 2354.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;526 | 93.2654 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 526 | 37076.526 | 2354.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;536 | 93.2654 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 536 | 37076.536 | 2355
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;546 | 93.2664 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 546 | 37076.546 | 2355.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;556 | 93.2664 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 556 | 37076.556 | 2355.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;566 | 93.2664 | 290.0653 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 566 | 37076.566 | 2355.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;576 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 576 | 37076.576 | 2355.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;586 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 586 | 37076.586 | 2355.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;596 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 596 | 37076.596 | 2355.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;606 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 606 | 37076.606 | 2355.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;616 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 616 | 37076.616 | 2355.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;626 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 626 | 37076.626 | 2355.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;636 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 636 | 37076.636 | 2355.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;646 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 646 | 37076.646 | 2355.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;656 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 656 | 37076.656 | 2355.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;666 | 93.2664 | 290.0782 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 666 | 37076.666 | 2355.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;676 | 93.2664 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 676 | 37076.676 | 2355.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;686 | 93.2664 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 686 | 37076.686 | 2355.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;696 | 93.2664 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 696 | 37076.696 | 2355.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;706 | 93.2664 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 706 | 37076.706 | 2355.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;716 | 93.2664 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 716 | 37076.716 | 2355.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;726 | 93.2664 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 726 | 37076.726 | 2355.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;736 | 93.2664 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 736 | 37076.736 | 2355.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;746 | 93.2654 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 746 | 37076.746 | 2355.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;756 | 93.2654 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 756 | 37076.756 | 2355.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;766 | 93.2654 | 290.0576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 766 | 37076.766 | 2355.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;776 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 776 | 37076.776 | 2355.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;786 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 786 | 37076.786 | 2355.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;796 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 796 | 37076.796 | 2355.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;806 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 806 | 37076.806 | 2355.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;816 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 816 | 37076.816 | 2355.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;826 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 826 | 37076.826 | 2355.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;836 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 836 | 37076.836 | 2355.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;846 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 846 | 37076.846 | 2355.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;856 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 856 | 37076.856 | 2355.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;866 | 93.2654 | 290.034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 866 | 37076.866 | 2355.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;876 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 876 | 37076.876 | 2355.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;886 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 886 | 37076.886 | 2355.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;896 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 896 | 37076.896 | 2355.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;906 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 906 | 37076.906 | 2355.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;916 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 916 | 37076.916 | 2355.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;926 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 926 | 37076.926 | 2355.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;936 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 936 | 37076.936 | 2355.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;946 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 946 | 37076.946 | 2355.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;956 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 956 | 37076.956 | 2355.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;966 | 93.2654 | 290.0316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 966 | 37076.966 | 2355.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;976 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 976 | 37076.976 | 2355.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;986 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 986 | 37076.986 | 2355.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:56;996 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 56 | 996 | 37076.996 | 2355.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;006 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 006 | 37077.006 | 2355.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;016 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 016 | 37077.016 | 2355.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;026 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 026 | 37077.026 | 2355.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;036 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 036 | 37077.036 | 2355.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;046 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 046 | 37077.046 | 2355.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;056 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 056 | 37077.056 | 2355.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;066 | 93.2654 | 290.0276 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 066 | 37077.066 | 2355.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;076 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 076 | 37077.076 | 2355.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;086 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 086 | 37077.086 | 2355.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;096 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 096 | 37077.096 | 2355.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;106 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 106 | 37077.106 | 2355.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;116 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 116 | 37077.116 | 2355.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;126 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 126 | 37077.126 | 2355.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;136 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 136 | 37077.136 | 2355.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;146 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 146 | 37077.146 | 2355.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;156 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 156 | 37077.156 | 2355.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;166 | 93.2654 | 290.0176 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 166 | 37077.166 | 2355.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;176 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 176 | 37077.176 | 2355.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;186 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 186 | 37077.186 | 2355.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;196 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 196 | 37077.196 | 2355.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;206 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 206 | 37077.206 | 2355.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;216 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 216 | 37077.216 | 2355.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;226 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 226 | 37077.226 | 2355.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;236 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 236 | 37077.236 | 2355.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;246 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 246 | 37077.246 | 2355.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;256 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 256 | 37077.256 | 2355.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;266 | 93.2654 | 290.026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 266 | 37077.266 | 2355.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;276 | 93.2654 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 276 | 37077.276 | 2355.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;286 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 286 | 37077.286 | 2355.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;296 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 296 | 37077.296 | 2355.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;306 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 306 | 37077.306 | 2355.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;316 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 316 | 37077.316 | 2355.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;326 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 326 | 37077.326 | 2355.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;336 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 336 | 37077.336 | 2355.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;346 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 346 | 37077.346 | 2355.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;356 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 356 | 37077.356 | 2355.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;366 | 93.2644 | 290.0351 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 366 | 37077.366 | 2355.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;376 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 376 | 37077.376 | 2355.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;386 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 386 | 37077.386 | 2355.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;396 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 396 | 37077.396 | 2355.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;406 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 406 | 37077.406 | 2355.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;416 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 416 | 37077.416 | 2355.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;426 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 426 | 37077.426 | 2355.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;436 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 436 | 37077.436 | 2355.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;446 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 446 | 37077.446 | 2355.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;456 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 456 | 37077.456 | 2355.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;466 | 93.2644 | 290.0165 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 466 | 37077.466 | 2355.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;476 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 476 | 37077.476 | 2355.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;486 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 486 | 37077.486 | 2355.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;496 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 496 | 37077.496 | 2355.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;506 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 506 | 37077.506 | 2355.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;516 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 516 | 37077.516 | 2355.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;526 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 526 | 37077.526 | 2355.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;536 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 536 | 37077.536 | 2356
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;546 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 546 | 37077.546 | 2356.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;556 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 556 | 37077.556 | 2356.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;566 | 93.2644 | 290.0039 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 566 | 37077.566 | 2356.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;576 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 576 | 37077.576 | 2356.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;586 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 586 | 37077.586 | 2356.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;596 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 596 | 37077.596 | 2356.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;606 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 606 | 37077.606 | 2356.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;616 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 616 | 37077.616 | 2356.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;626 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 626 | 37077.626 | 2356.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;636 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 636 | 37077.636 | 2356.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;646 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 646 | 37077.646 | 2356.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;656 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 656 | 37077.656 | 2356.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;666 | 93.2644 | 290.0172 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 666 | 37077.666 | 2356.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;676 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 676 | 37077.676 | 2356.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;686 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 686 | 37077.686 | 2356.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;696 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 696 | 37077.696 | 2356.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;706 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 706 | 37077.706 | 2356.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;716 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 716 | 37077.716 | 2356.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;726 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 726 | 37077.726 | 2356.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;736 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 736 | 37077.736 | 2356.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;746 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 746 | 37077.746 | 2356.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;756 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 756 | 37077.756 | 2356.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;766 | 93.2644 | 290.0314 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 766 | 37077.766 | 2356.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;776 | 93.2644 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 776 | 37077.776 | 2356.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;786 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 786 | 37077.786 | 2356.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;796 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 796 | 37077.796 | 2356.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;806 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 806 | 37077.806 | 2356.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;816 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 816 | 37077.816 | 2356.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;826 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 826 | 37077.826 | 2356.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;836 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 836 | 37077.836 | 2356.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;846 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 846 | 37077.846 | 2356.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;856 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 856 | 37077.856 | 2356.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;866 | 93.2634 | 290.0423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 866 | 37077.866 | 2356.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;876 | 93.2634 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 876 | 37077.876 | 2356.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;886 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 886 | 37077.886 | 2356.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;896 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 896 | 37077.896 | 2356.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;906 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 906 | 37077.906 | 2356.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;916 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 916 | 37077.916 | 2356.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;926 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 926 | 37077.926 | 2356.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;936 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 936 | 37077.936 | 2356.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;946 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 946 | 37077.946 | 2356.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;956 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 956 | 37077.956 | 2356.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;966 | 93.2644 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 966 | 37077.966 | 2356.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;976 | 93.2644 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 976 | 37077.976 | 2356.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;986 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 986 | 37077.986 | 2356.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:57;996 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 57 | 996 | 37077.996 | 2356.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;006 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 006 | 37078.006 | 2356.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;016 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 016 | 37078.016 | 2356.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;026 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 026 | 37078.026 | 2356.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;036 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 036 | 37078.036 | 2356.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;046 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 046 | 37078.046 | 2356.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;056 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 056 | 37078.056 | 2356.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;066 | 93.2634 | 290.0685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 066 | 37078.066 | 2356.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;076 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 076 | 37078.076 | 2356.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;086 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 086 | 37078.086 | 2356.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;096 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 096 | 37078.096 | 2356.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;106 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 106 | 37078.106 | 2356.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;116 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 116 | 37078.116 | 2356.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;126 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 126 | 37078.126 | 2356.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;136 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 136 | 37078.136 | 2356.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;146 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 146 | 37078.146 | 2356.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;156 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 156 | 37078.156 | 2356.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;166 | 93.2634 | 290.0416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 166 | 37078.166 | 2356.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;176 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 176 | 37078.176 | 2356.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;186 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 186 | 37078.186 | 2356.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;196 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 196 | 37078.196 | 2356.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;206 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 206 | 37078.206 | 2356.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;216 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 216 | 37078.216 | 2356.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;226 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 226 | 37078.226 | 2356.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;236 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 236 | 37078.236 | 2356.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;246 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 246 | 37078.246 | 2356.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;256 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 256 | 37078.256 | 2356.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;266 | 93.2634 | 290.0228 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 266 | 37078.266 | 2356.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;276 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 276 | 37078.276 | 2356.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;286 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 286 | 37078.286 | 2356.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;296 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 296 | 37078.296 | 2356.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;306 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 306 | 37078.306 | 2356.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;316 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 316 | 37078.316 | 2356.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;326 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 326 | 37078.326 | 2356.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;336 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 336 | 37078.336 | 2356.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;346 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 346 | 37078.346 | 2356.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;356 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 356 | 37078.356 | 2356.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;366 | 93.2634 | 290.0277 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 366 | 37078.366 | 2356.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;376 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 376 | 37078.376 | 2356.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;386 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 386 | 37078.386 | 2356.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;396 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 396 | 37078.396 | 2356.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;406 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 406 | 37078.406 | 2356.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;416 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 416 | 37078.416 | 2356.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;426 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 426 | 37078.426 | 2356.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;436 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 436 | 37078.436 | 2356.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;446 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 446 | 37078.446 | 2356.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;456 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 456 | 37078.456 | 2356.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;466 | 93.2634 | 290.027 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 466 | 37078.466 | 2356.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;476 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 476 | 37078.476 | 2356.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;486 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 486 | 37078.486 | 2356.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;496 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 496 | 37078.496 | 2356.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;506 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 506 | 37078.506 | 2356.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;516 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 516 | 37078.516 | 2356.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;526 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 526 | 37078.526 | 2356.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;536 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 536 | 37078.536 | 2357
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;546 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 546 | 37078.546 | 2357.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;556 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 556 | 37078.556 | 2357.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;566 | 93.2634 | 290.0196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 566 | 37078.566 | 2357.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;576 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 576 | 37078.576 | 2357.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;586 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 586 | 37078.586 | 2357.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;596 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 596 | 37078.596 | 2357.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;606 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 606 | 37078.606 | 2357.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;616 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 616 | 37078.616 | 2357.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;626 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 626 | 37078.626 | 2357.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;636 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 636 | 37078.636 | 2357.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;646 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 646 | 37078.646 | 2357.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;656 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 656 | 37078.656 | 2357.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;666 | 93.2634 | 290.0218 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 666 | 37078.666 | 2357.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;676 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 676 | 37078.676 | 2357.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;686 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 686 | 37078.686 | 2357.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;696 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 696 | 37078.696 | 2357.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;706 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 706 | 37078.706 | 2357.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;716 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 716 | 37078.716 | 2357.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;726 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 726 | 37078.726 | 2357.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;736 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 736 | 37078.736 | 2357.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;746 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 746 | 37078.746 | 2357.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;756 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 756 | 37078.756 | 2357.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;766 | 93.2634 | 290.0136 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 766 | 37078.766 | 2357.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;776 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 776 | 37078.776 | 2357.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;786 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 786 | 37078.786 | 2357.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;796 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 796 | 37078.796 | 2357.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;806 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 806 | 37078.806 | 2357.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;816 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 816 | 37078.816 | 2357.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;826 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 826 | 37078.826 | 2357.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;836 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 836 | 37078.836 | 2357.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;846 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 846 | 37078.846 | 2357.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;856 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 856 | 37078.856 | 2357.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;866 | 93.2634 | 289.9808 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 866 | 37078.866 | 2357.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;876 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 876 | 37078.876 | 2357.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;886 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 886 | 37078.886 | 2357.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;896 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 896 | 37078.896 | 2357.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;906 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 906 | 37078.906 | 2357.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;916 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 916 | 37078.916 | 2357.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;926 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 926 | 37078.926 | 2357.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;936 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 936 | 37078.936 | 2357.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;946 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 946 | 37078.946 | 2357.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;956 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 956 | 37078.956 | 2357.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;966 | 93.2634 | 289.9685 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 966 | 37078.966 | 2357.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;976 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 976 | 37078.976 | 2357.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;986 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 986 | 37078.986 | 2357.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:58;996 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 58 | 996 | 37078.996 | 2357.46
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;006 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 006 | 37079.006 | 2357.47
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;016 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 016 | 37079.016 | 2357.48
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;026 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 026 | 37079.026 | 2357.49
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;036 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 036 | 37079.036 | 2357.5
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;046 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 046 | 37079.046 | 2357.51
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;056 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 056 | 37079.056 | 2357.52
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;066 | 93.2634 | 289.9896 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 066 | 37079.066 | 2357.53
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;076 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 076 | 37079.076 | 2357.54
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;086 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 086 | 37079.086 | 2357.55
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;096 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 096 | 37079.096 | 2357.56
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;106 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 106 | 37079.106 | 2357.57
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;116 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 116 | 37079.116 | 2357.58
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;126 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 126 | 37079.126 | 2357.59
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;136 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 136 | 37079.136 | 2357.6
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;146 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 146 | 37079.146 | 2357.61
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;156 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 156 | 37079.156 | 2357.62
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;166 | 93.2634 | 290.0097 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 166 | 37079.166 | 2357.63
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;176 | 93.2634 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 176 | 37079.176 | 2357.64
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;186 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 186 | 37079.186 | 2357.65
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;196 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 196 | 37079.196 | 2357.66
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;206 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 206 | 37079.206 | 2357.67
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;216 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 216 | 37079.216 | 2357.68
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;226 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 226 | 37079.226 | 2357.69
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;236 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 236 | 37079.236 | 2357.7
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;246 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 246 | 37079.246 | 2357.71
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;256 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 256 | 37079.256 | 2357.72
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;266 | 93.2624 | 290.0339 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 266 | 37079.266 | 2357.73
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;276 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 276 | 37079.276 | 2357.74
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;286 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 286 | 37079.286 | 2357.75
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;296 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 296 | 37079.296 | 2357.76
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;306 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 306 | 37079.306 | 2357.77
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;316 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 316 | 37079.316 | 2357.78
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;326 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 326 | 37079.326 | 2357.79
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;336 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 336 | 37079.336 | 2357.8
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;346 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 346 | 37079.346 | 2357.81
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;356 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 356 | 37079.356 | 2357.82
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;366 | 93.2624 | 290.08 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 366 | 37079.366 | 2357.83
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;376 | 93.2624 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 376 | 37079.376 | 2357.84
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;386 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 386 | 37079.386 | 2357.85
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;396 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 396 | 37079.396 | 2357.86
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;406 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 406 | 37079.406 | 2357.87
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;416 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 416 | 37079.416 | 2357.88
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;426 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 426 | 37079.426 | 2357.89
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;436 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 436 | 37079.436 | 2357.9
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;446 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 446 | 37079.446 | 2357.91
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;456 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 456 | 37079.456 | 2357.92
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;466 | 93.2614 | 290.1129 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 466 | 37079.466 | 2357.93
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;476 | 93.2614 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 476 | 37079.476 | 2357.94
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;486 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 486 | 37079.486 | 2357.95
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;496 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 496 | 37079.496 | 2357.96
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;506 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 506 | 37079.506 | 2357.97
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;516 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 516 | 37079.516 | 2357.98
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;526 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 526 | 37079.526 | 2357.99
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;536 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 536 | 37079.536 | 2358
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;546 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 546 | 37079.546 | 2358.01
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;556 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 556 | 37079.556 | 2358.02
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;566 | 93.2624 | 290.111 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 566 | 37079.566 | 2358.03
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;576 | 93.2624 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 576 | 37079.576 | 2358.04
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;586 | 93.2624 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 586 | 37079.586 | 2358.05
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;596 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 596 | 37079.596 | 2358.06
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;606 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 606 | 37079.606 | 2358.07
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;616 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 616 | 37079.616 | 2358.08
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;626 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 626 | 37079.626 | 2358.09
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;636 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 636 | 37079.636 | 2358.1
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;646 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 646 | 37079.646 | 2358.11
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;656 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 656 | 37079.656 | 2358.12
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;666 | 93.2614 | 290.0991 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 666 | 37079.666 | 2358.13
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;676 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 676 | 37079.676 | 2358.14
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;686 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 686 | 37079.686 | 2358.15
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;696 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 696 | 37079.696 | 2358.16
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;706 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 706 | 37079.706 | 2358.17
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;716 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 716 | 37079.716 | 2358.18
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;726 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 726 | 37079.726 | 2358.19
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;736 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 736 | 37079.736 | 2358.2
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;746 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 746 | 37079.746 | 2358.21
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;756 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 756 | 37079.756 | 2358.22
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;766 | 93.2614 | 290.0949 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 766 | 37079.766 | 2358.23
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;776 | 93.2614 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 776 | 37079.776 | 2358.24
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;786 | 93.2614 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 786 | 37079.786 | 2358.25
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;796 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 796 | 37079.796 | 2358.26
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;806 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 806 | 37079.806 | 2358.27
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;816 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 816 | 37079.816 | 2358.28
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;826 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 826 | 37079.826 | 2358.29
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;836 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 836 | 37079.836 | 2358.3
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;846 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 846 | 37079.846 | 2358.31
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;856 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 856 | 37079.856 | 2358.32
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;866 | 93.2624 | 290.0974 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 866 | 37079.866 | 2358.33
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;876 | 93.2624 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 876 | 37079.876 | 2358.34
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;886 | 93.2624 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 886 | 37079.886 | 2358.35
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;896 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 896 | 37079.896 | 2358.36
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;906 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 906 | 37079.906 | 2358.37
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;916 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 916 | 37079.916 | 2358.38
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;926 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 926 | 37079.926 | 2358.39
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;936 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 936 | 37079.936 | 2358.4
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;946 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 946 | 37079.946 | 2358.41
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;956 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 956 | 37079.956 | 2358.42
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;966 | 93.2614 | 290.0948 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 966 | 37079.966 | 2358.43
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;976 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 976 | 37079.976 | 2358.44
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;986 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 986 | 37079.986 | 2358.45
Data | 10/27/2023 | 10:17:59;996 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 17 | 59 | 996 | 37079.996 | 2358.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;006 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 006 | 37080.006 | 2358.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;016 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 016 | 37080.016 | 2358.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;026 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 026 | 37080.026 | 2358.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;036 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 036 | 37080.036 | 2358.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;046 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 046 | 37080.046 | 2358.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;056 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 056 | 37080.056 | 2358.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;066 | 93.2614 | 290.0977 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 066 | 37080.066 | 2358.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;076 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 076 | 37080.076 | 2358.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;086 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 086 | 37080.086 | 2358.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;096 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 096 | 37080.096 | 2358.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;106 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 106 | 37080.106 | 2358.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;116 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 116 | 37080.116 | 2358.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;126 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 126 | 37080.126 | 2358.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;136 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 136 | 37080.136 | 2358.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;146 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 146 | 37080.146 | 2358.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;156 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 156 | 37080.156 | 2358.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;166 | 93.2614 | 290.1196 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 166 | 37080.166 | 2358.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;176 | 93.2614 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 176 | 37080.176 | 2358.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;186 | 93.2614 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 186 | 37080.186 | 2358.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;196 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 196 | 37080.196 | 2358.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;206 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 206 | 37080.206 | 2358.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;216 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 216 | 37080.216 | 2358.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;226 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 226 | 37080.226 | 2358.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;236 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 236 | 37080.236 | 2358.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;246 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 246 | 37080.246 | 2358.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;256 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 256 | 37080.256 | 2358.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;266 | 93.2624 | 290.1384 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 266 | 37080.266 | 2358.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;276 | 93.2624 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 276 | 37080.276 | 2358.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;286 | 93.2624 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 286 | 37080.286 | 2358.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;296 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 296 | 37080.296 | 2358.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;306 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 306 | 37080.306 | 2358.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;316 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 316 | 37080.316 | 2358.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;326 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 326 | 37080.326 | 2358.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;336 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 336 | 37080.336 | 2358.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;346 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 346 | 37080.346 | 2358.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;356 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 356 | 37080.356 | 2358.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;366 | 93.2614 | 290.1402 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 366 | 37080.366 | 2358.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;376 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 376 | 37080.376 | 2358.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;386 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 386 | 37080.386 | 2358.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;396 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 396 | 37080.396 | 2358.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;406 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 406 | 37080.406 | 2358.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;416 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 416 | 37080.416 | 2358.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;426 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 426 | 37080.426 | 2358.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;436 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 436 | 37080.436 | 2358.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;446 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 446 | 37080.446 | 2358.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;456 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 456 | 37080.456 | 2358.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;466 | 93.2614 | 290.1411 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 466 | 37080.466 | 2358.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;476 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 476 | 37080.476 | 2358.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;486 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 486 | 37080.486 | 2358.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;496 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 496 | 37080.496 | 2358.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;506 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 506 | 37080.506 | 2358.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;516 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 516 | 37080.516 | 2358.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;526 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 526 | 37080.526 | 2358.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;536 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 536 | 37080.536 | 2359
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;546 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 546 | 37080.546 | 2359.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;556 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 556 | 37080.556 | 2359.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;566 | 93.2614 | 290.1417 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 566 | 37080.566 | 2359.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;576 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 576 | 37080.576 | 2359.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;586 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 586 | 37080.586 | 2359.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;596 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 596 | 37080.596 | 2359.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;606 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 606 | 37080.606 | 2359.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;616 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 616 | 37080.616 | 2359.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;626 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 626 | 37080.626 | 2359.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;636 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 636 | 37080.636 | 2359.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;646 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 646 | 37080.646 | 2359.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;656 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 656 | 37080.656 | 2359.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;666 | 93.2614 | 290.1312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 666 | 37080.666 | 2359.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;676 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 676 | 37080.676 | 2359.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;686 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 686 | 37080.686 | 2359.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;696 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 696 | 37080.696 | 2359.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;706 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 706 | 37080.706 | 2359.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;716 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 716 | 37080.716 | 2359.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;726 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 726 | 37080.726 | 2359.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;736 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 736 | 37080.736 | 2359.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;746 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 746 | 37080.746 | 2359.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;756 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 756 | 37080.756 | 2359.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;766 | 93.2614 | 290.123 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 766 | 37080.766 | 2359.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;776 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 776 | 37080.776 | 2359.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;786 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 786 | 37080.786 | 2359.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;796 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 796 | 37080.796 | 2359.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;806 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 806 | 37080.806 | 2359.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;816 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 816 | 37080.816 | 2359.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;826 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 826 | 37080.826 | 2359.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;836 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 836 | 37080.836 | 2359.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;846 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 846 | 37080.846 | 2359.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;856 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 856 | 37080.856 | 2359.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;866 | 93.2614 | 290.1316 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 866 | 37080.866 | 2359.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;876 | 93.2614 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 876 | 37080.876 | 2359.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;886 | 93.2614 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 886 | 37080.886 | 2359.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;896 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 896 | 37080.896 | 2359.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;906 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 906 | 37080.906 | 2359.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;916 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 916 | 37080.916 | 2359.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;926 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 926 | 37080.926 | 2359.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;936 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 936 | 37080.936 | 2359.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;946 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 946 | 37080.946 | 2359.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;956 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 956 | 37080.956 | 2359.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;966 | 93.2594 | 290.1348 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 966 | 37080.966 | 2359.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;976 | 93.2594 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 976 | 37080.976 | 2359.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;986 | 93.2594 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 986 | 37080.986 | 2359.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:00;996 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 00 | 996 | 37080.996 | 2359.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;006 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 006 | 37081.006 | 2359.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;016 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 016 | 37081.016 | 2359.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;026 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 026 | 37081.026 | 2359.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;036 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 036 | 37081.036 | 2359.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;046 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 046 | 37081.046 | 2359.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;056 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 056 | 37081.056 | 2359.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;066 | 93.2614 | 290.1235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 066 | 37081.066 | 2359.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;076 | 93.2614 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 076 | 37081.076 | 2359.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;086 | 93.2614 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 086 | 37081.086 | 2359.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;096 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 096 | 37081.096 | 2359.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;106 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 106 | 37081.106 | 2359.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;116 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 116 | 37081.116 | 2359.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;126 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 126 | 37081.126 | 2359.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;136 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 136 | 37081.136 | 2359.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;146 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 146 | 37081.146 | 2359.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;156 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 156 | 37081.156 | 2359.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;166 | 93.2594 | 290.1239 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 166 | 37081.166 | 2359.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;176 | 93.2594 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 176 | 37081.176 | 2359.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;186 | 93.2594 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 186 | 37081.186 | 2359.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;196 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 196 | 37081.196 | 2359.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;206 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 206 | 37081.206 | 2359.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;216 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 216 | 37081.216 | 2359.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;226 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 226 | 37081.226 | 2359.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;236 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 236 | 37081.236 | 2359.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;246 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 246 | 37081.246 | 2359.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;256 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 256 | 37081.256 | 2359.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;266 | 93.2604 | 290.1346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 266 | 37081.266 | 2359.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;276 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 276 | 37081.276 | 2359.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;286 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 286 | 37081.286 | 2359.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;296 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 296 | 37081.296 | 2359.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;306 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 306 | 37081.306 | 2359.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;316 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 316 | 37081.316 | 2359.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;326 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 326 | 37081.326 | 2359.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;336 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 336 | 37081.336 | 2359.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;346 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 346 | 37081.346 | 2359.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;356 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 356 | 37081.356 | 2359.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;366 | 93.2604 | 290.1369 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 366 | 37081.366 | 2359.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;376 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 376 | 37081.376 | 2359.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;386 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 386 | 37081.386 | 2359.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;396 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 396 | 37081.396 | 2359.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;406 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 406 | 37081.406 | 2359.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;416 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 416 | 37081.416 | 2359.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;426 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 426 | 37081.426 | 2359.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;436 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 436 | 37081.436 | 2359.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;446 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 446 | 37081.446 | 2359.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;456 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 456 | 37081.456 | 2359.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;466 | 93.2604 | 290.1456 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 466 | 37081.466 | 2359.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;476 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 476 | 37081.476 | 2359.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;486 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 486 | 37081.486 | 2359.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;496 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 496 | 37081.496 | 2359.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;506 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 506 | 37081.506 | 2359.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;516 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 516 | 37081.516 | 2359.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;526 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 526 | 37081.526 | 2359.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;536 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 536 | 37081.536 | 2360
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;546 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 546 | 37081.546 | 2360.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;556 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 556 | 37081.556 | 2360.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;566 | 93.2604 | 290.1717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 566 | 37081.566 | 2360.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;576 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 576 | 37081.576 | 2360.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;586 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 586 | 37081.586 | 2360.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;596 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 596 | 37081.596 | 2360.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;606 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 606 | 37081.606 | 2360.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;616 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 616 | 37081.616 | 2360.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;626 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 626 | 37081.626 | 2360.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;636 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 636 | 37081.636 | 2360.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;646 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 646 | 37081.646 | 2360.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;656 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 656 | 37081.656 | 2360.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;666 | 93.2604 | 290.1818 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 666 | 37081.666 | 2360.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;676 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 676 | 37081.676 | 2360.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;686 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 686 | 37081.686 | 2360.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;696 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 696 | 37081.696 | 2360.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;706 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 706 | 37081.706 | 2360.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;716 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 716 | 37081.716 | 2360.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;726 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 726 | 37081.726 | 2360.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;736 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 736 | 37081.736 | 2360.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;746 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 746 | 37081.746 | 2360.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;756 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 756 | 37081.756 | 2360.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;766 | 93.2604 | 290.1683 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 766 | 37081.766 | 2360.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;776 | 93.2604 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 776 | 37081.776 | 2360.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;786 | 93.2604 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 786 | 37081.786 | 2360.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;796 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 796 | 37081.796 | 2360.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;806 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 806 | 37081.806 | 2360.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;816 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 816 | 37081.816 | 2360.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;826 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 826 | 37081.826 | 2360.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;836 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 836 | 37081.836 | 2360.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;846 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 846 | 37081.846 | 2360.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;856 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 856 | 37081.856 | 2360.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;866 | 93.2614 | 290.1647 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 866 | 37081.866 | 2360.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;876 | 93.2614 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 876 | 37081.876 | 2360.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;886 | 93.2614 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 886 | 37081.886 | 2360.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;896 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 896 | 37081.896 | 2360.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;906 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 906 | 37081.906 | 2360.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;916 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 916 | 37081.916 | 2360.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;926 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 926 | 37081.926 | 2360.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;936 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 936 | 37081.936 | 2360.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;946 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 946 | 37081.946 | 2360.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;956 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 956 | 37081.956 | 2360.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;966 | 93.2604 | 290.1695 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 966 | 37081.966 | 2360.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;976 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 976 | 37081.976 | 2360.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;986 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 986 | 37081.986 | 2360.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:01;996 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 01 | 996 | 37081.996 | 2360.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;006 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 006 | 37082.006 | 2360.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;016 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 016 | 37082.016 | 2360.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;026 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 026 | 37082.026 | 2360.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;036 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 036 | 37082.036 | 2360.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;046 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 046 | 37082.046 | 2360.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;056 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 056 | 37082.056 | 2360.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;066 | 93.2604 | 290.1651 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 066 | 37082.066 | 2360.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;076 | 93.2604 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 076 | 37082.076 | 2360.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;086 | 93.2604 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 086 | 37082.086 | 2360.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;096 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 096 | 37082.096 | 2360.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;106 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 106 | 37082.106 | 2360.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;116 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 116 | 37082.116 | 2360.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;126 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 126 | 37082.126 | 2360.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;136 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 136 | 37082.136 | 2360.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;146 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 146 | 37082.146 | 2360.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;156 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 156 | 37082.156 | 2360.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;166 | 93.2594 | 290.1749 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 166 | 37082.166 | 2360.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;176 | 93.2594 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 176 | 37082.176 | 2360.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;186 | 93.2594 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 186 | 37082.186 | 2360.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;196 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 196 | 37082.196 | 2360.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;206 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 206 | 37082.206 | 2360.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;216 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 216 | 37082.216 | 2360.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;226 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 226 | 37082.226 | 2360.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;236 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 236 | 37082.236 | 2360.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;246 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 246 | 37082.246 | 2360.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;256 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 256 | 37082.256 | 2360.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;266 | 93.2614 | 290.2089 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 266 | 37082.266 | 2360.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;276 | 93.2614 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 276 | 37082.276 | 2360.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;286 | 93.2614 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 286 | 37082.286 | 2360.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;296 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 296 | 37082.296 | 2360.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;306 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 306 | 37082.306 | 2360.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;316 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 316 | 37082.316 | 2360.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;326 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 326 | 37082.326 | 2360.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;336 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 336 | 37082.336 | 2360.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;346 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 346 | 37082.346 | 2360.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;356 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 356 | 37082.356 | 2360.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;366 | 93.2604 | 290.2219 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 366 | 37082.366 | 2360.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;376 | 93.2604 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 376 | 37082.376 | 2360.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;386 | 93.2604 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 386 | 37082.386 | 2360.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;396 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 396 | 37082.396 | 2360.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;406 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 406 | 37082.406 | 2360.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;416 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 416 | 37082.416 | 2360.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;426 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 426 | 37082.426 | 2360.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;436 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 436 | 37082.436 | 2360.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;446 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 446 | 37082.446 | 2360.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;456 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 456 | 37082.456 | 2360.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;466 | 93.2594 | 290.2075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 466 | 37082.466 | 2360.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;476 | 93.2594 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 476 | 37082.476 | 2360.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;486 | 93.2594 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 486 | 37082.486 | 2360.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;496 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 496 | 37082.496 | 2360.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;506 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 506 | 37082.506 | 2360.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;516 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 516 | 37082.516 | 2360.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;526 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 526 | 37082.526 | 2360.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;536 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 536 | 37082.536 | 2361
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;546 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 546 | 37082.546 | 2361.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;556 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 556 | 37082.556 | 2361.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;566 | 93.2604 | 290.203 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 566 | 37082.566 | 2361.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;576 | 93.2604 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 576 | 37082.576 | 2361.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;586 | 93.2604 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 586 | 37082.586 | 2361.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;596 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 596 | 37082.596 | 2361.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;606 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 606 | 37082.606 | 2361.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;616 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 616 | 37082.616 | 2361.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;626 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 626 | 37082.626 | 2361.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;636 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 636 | 37082.636 | 2361.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;646 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 646 | 37082.646 | 2361.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;656 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 656 | 37082.656 | 2361.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;666 | 93.2594 | 290.2038 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 666 | 37082.666 | 2361.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;676 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 676 | 37082.676 | 2361.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;686 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 686 | 37082.686 | 2361.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;696 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 696 | 37082.696 | 2361.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;706 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 706 | 37082.706 | 2361.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;716 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 716 | 37082.716 | 2361.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;726 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 726 | 37082.726 | 2361.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;736 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 736 | 37082.736 | 2361.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;746 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 746 | 37082.746 | 2361.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;756 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 756 | 37082.756 | 2361.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;766 | 93.2594 | 290.1931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 766 | 37082.766 | 2361.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;776 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 776 | 37082.776 | 2361.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;786 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 786 | 37082.786 | 2361.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;796 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 796 | 37082.796 | 2361.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;806 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 806 | 37082.806 | 2361.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;816 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 816 | 37082.816 | 2361.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;826 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 826 | 37082.826 | 2361.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;836 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 836 | 37082.836 | 2361.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;846 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 846 | 37082.846 | 2361.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;856 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 856 | 37082.856 | 2361.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;866 | 93.2594 | 290.2023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 866 | 37082.866 | 2361.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;876 | 93.2594 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 876 | 37082.876 | 2361.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;886 | 93.2594 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 886 | 37082.886 | 2361.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;896 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 896 | 37082.896 | 2361.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;906 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 906 | 37082.906 | 2361.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;916 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 916 | 37082.916 | 2361.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;926 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 926 | 37082.926 | 2361.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;936 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 936 | 37082.936 | 2361.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;946 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 946 | 37082.946 | 2361.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;956 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 956 | 37082.956 | 2361.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;966 | 93.2604 | 290.2409 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 966 | 37082.966 | 2361.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;976 | 93.2604 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 976 | 37082.976 | 2361.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;986 | 93.2604 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 986 | 37082.986 | 2361.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:02;996 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 02 | 996 | 37082.996 | 2361.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;006 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 006 | 37083.006 | 2361.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;016 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 016 | 37083.016 | 2361.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;026 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 026 | 37083.026 | 2361.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;036 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 036 | 37083.036 | 2361.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;046 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 046 | 37083.046 | 2361.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;056 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 056 | 37083.056 | 2361.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;066 | 93.2594 | 290.2581 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 066 | 37083.066 | 2361.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;076 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 076 | 37083.076 | 2361.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;086 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 086 | 37083.086 | 2361.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;096 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 096 | 37083.096 | 2361.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;106 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 106 | 37083.106 | 2361.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;116 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 116 | 37083.116 | 2361.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;126 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 126 | 37083.126 | 2361.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;136 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 136 | 37083.136 | 2361.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;146 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 146 | 37083.146 | 2361.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;156 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 156 | 37083.156 | 2361.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;166 | 93.2594 | 290.2487 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 166 | 37083.166 | 2361.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;176 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 176 | 37083.176 | 2361.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;186 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 186 | 37083.186 | 2361.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;196 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 196 | 37083.196 | 2361.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;206 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 206 | 37083.206 | 2361.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;216 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 216 | 37083.216 | 2361.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;226 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 226 | 37083.226 | 2361.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;236 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 236 | 37083.236 | 2361.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;246 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 246 | 37083.246 | 2361.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;256 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 256 | 37083.256 | 2361.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;266 | 93.2594 | 290.2494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 266 | 37083.266 | 2361.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;276 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 276 | 37083.276 | 2361.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;286 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 286 | 37083.286 | 2361.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;296 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 296 | 37083.296 | 2361.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;306 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 306 | 37083.306 | 2361.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;316 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 316 | 37083.316 | 2361.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;326 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 326 | 37083.326 | 2361.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;336 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 336 | 37083.336 | 2361.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;346 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 346 | 37083.346 | 2361.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;356 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 356 | 37083.356 | 2361.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;366 | 93.2594 | 290.249 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 366 | 37083.366 | 2361.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;376 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 376 | 37083.376 | 2361.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;386 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 386 | 37083.386 | 2361.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;396 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 396 | 37083.396 | 2361.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;406 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 406 | 37083.406 | 2361.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;416 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 416 | 37083.416 | 2361.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;426 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 426 | 37083.426 | 2361.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;436 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 436 | 37083.436 | 2361.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;446 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 446 | 37083.446 | 2361.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;456 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 456 | 37083.456 | 2361.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;466 | 93.2594 | 290.2304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 466 | 37083.466 | 2361.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;476 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 476 | 37083.476 | 2361.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;486 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 486 | 37083.486 | 2361.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;496 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 496 | 37083.496 | 2361.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;506 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 506 | 37083.506 | 2361.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;516 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 516 | 37083.516 | 2361.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;526 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 526 | 37083.526 | 2361.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;536 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 536 | 37083.536 | 2362
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;546 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 546 | 37083.546 | 2362.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;556 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 556 | 37083.556 | 2362.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;566 | 93.2594 | 290.2198 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 566 | 37083.566 | 2362.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;576 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 576 | 37083.576 | 2362.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;586 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 586 | 37083.586 | 2362.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;596 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 596 | 37083.596 | 2362.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;606 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 606 | 37083.606 | 2362.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;616 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 616 | 37083.616 | 2362.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;626 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 626 | 37083.626 | 2362.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;636 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 636 | 37083.636 | 2362.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;646 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 646 | 37083.646 | 2362.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;656 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 656 | 37083.656 | 2362.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;666 | 93.2594 | 290.2234 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 666 | 37083.666 | 2362.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;676 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 676 | 37083.676 | 2362.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;686 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 686 | 37083.686 | 2362.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;696 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 696 | 37083.696 | 2362.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;706 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 706 | 37083.706 | 2362.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;716 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 716 | 37083.716 | 2362.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;726 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 726 | 37083.726 | 2362.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;736 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 736 | 37083.736 | 2362.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;746 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 746 | 37083.746 | 2362.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;756 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 756 | 37083.756 | 2362.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;766 | 93.2594 | 290.2099 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 766 | 37083.766 | 2362.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;776 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 776 | 37083.776 | 2362.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;786 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 786 | 37083.786 | 2362.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;796 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 796 | 37083.796 | 2362.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;806 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 806 | 37083.806 | 2362.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;816 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 816 | 37083.816 | 2362.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;826 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 826 | 37083.826 | 2362.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;836 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 836 | 37083.836 | 2362.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;846 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 846 | 37083.846 | 2362.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;856 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 856 | 37083.856 | 2362.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;866 | 93.2594 | 290.1861 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 866 | 37083.866 | 2362.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;876 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 876 | 37083.876 | 2362.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;886 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 886 | 37083.886 | 2362.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;896 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 896 | 37083.896 | 2362.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;906 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 906 | 37083.906 | 2362.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;916 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 916 | 37083.916 | 2362.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;926 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 926 | 37083.926 | 2362.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;936 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 936 | 37083.936 | 2362.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;946 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 946 | 37083.946 | 2362.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;956 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 956 | 37083.956 | 2362.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;966 | 93.2594 | 290.1806 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 966 | 37083.966 | 2362.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;976 | 93.2594 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 976 | 37083.976 | 2362.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;986 | 93.2594 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 986 | 37083.986 | 2362.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:03;996 | 93.2594 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 03 | 996 | 37083.996 | 2362.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;006 | 93.2594 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 006 | 37084.006 | 2362.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;016 | 93.2594 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 016 | 37084.016 | 2362.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;026 | 93.2584 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 026 | 37084.026 | 2362.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;036 | 93.2584 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 036 | 37084.036 | 2362.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;046 | 93.2584 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 046 | 37084.046 | 2362.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;056 | 93.2584 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 056 | 37084.056 | 2362.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;066 | 93.2584 | 290.1696 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 066 | 37084.066 | 2362.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;076 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 076 | 37084.076 | 2362.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;086 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 086 | 37084.086 | 2362.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;096 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 096 | 37084.096 | 2362.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;106 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 106 | 37084.106 | 2362.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;116 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 116 | 37084.116 | 2362.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;126 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 126 | 37084.126 | 2362.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;136 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 136 | 37084.136 | 2362.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;146 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 146 | 37084.146 | 2362.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;156 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 156 | 37084.156 | 2362.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;166 | 93.2584 | 290.1334 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 166 | 37084.166 | 2362.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;176 | 93.2584 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 176 | 37084.176 | 2362.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;186 | 93.2584 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 186 | 37084.186 | 2362.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;196 | 93.2584 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 196 | 37084.196 | 2362.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;206 | 93.2584 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 206 | 37084.206 | 2362.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;216 | 93.2584 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 216 | 37084.216 | 2362.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;226 | 93.2594 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 226 | 37084.226 | 2362.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;236 | 93.2594 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 236 | 37084.236 | 2362.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;246 | 93.2594 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 246 | 37084.246 | 2362.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;256 | 93.2594 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 256 | 37084.256 | 2362.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;266 | 93.2594 | 290.118 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 266 | 37084.266 | 2362.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;276 | 93.2594 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 276 | 37084.276 | 2362.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;286 | 93.2594 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 286 | 37084.286 | 2362.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;296 | 93.2594 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 296 | 37084.296 | 2362.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;306 | 93.2594 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 306 | 37084.306 | 2362.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;316 | 93.2594 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 316 | 37084.316 | 2362.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;326 | 93.2574 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 326 | 37084.326 | 2362.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;336 | 93.2574 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 336 | 37084.336 | 2362.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;346 | 93.2574 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 346 | 37084.346 | 2362.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;356 | 93.2574 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 356 | 37084.356 | 2362.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;366 | 93.2574 | 290.1307 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 366 | 37084.366 | 2362.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;376 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 376 | 37084.376 | 2362.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;386 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 386 | 37084.386 | 2362.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;396 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 396 | 37084.396 | 2362.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;406 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 406 | 37084.406 | 2362.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;416 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 416 | 37084.416 | 2362.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;426 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 426 | 37084.426 | 2362.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;436 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 436 | 37084.436 | 2362.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;446 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 446 | 37084.446 | 2362.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;456 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 456 | 37084.456 | 2362.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;466 | 93.2574 | 290.1233 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 466 | 37084.466 | 2362.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;476 | 93.2574 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 476 | 37084.476 | 2362.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;486 | 93.2574 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 486 | 37084.486 | 2362.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;496 | 93.2574 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 496 | 37084.496 | 2362.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;506 | 93.2574 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 506 | 37084.506 | 2362.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;516 | 93.2574 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 516 | 37084.516 | 2362.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;526 | 93.2594 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 526 | 37084.526 | 2362.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;536 | 93.2594 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 536 | 37084.536 | 2363
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;546 | 93.2594 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 546 | 37084.546 | 2363.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;556 | 93.2594 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 556 | 37084.556 | 2363.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;566 | 93.2594 | 290.1001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 566 | 37084.566 | 2363.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;576 | 93.2594 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 576 | 37084.576 | 2363.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;586 | 93.2594 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 586 | 37084.586 | 2363.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;596 | 93.2594 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 596 | 37084.596 | 2363.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;606 | 93.2594 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 606 | 37084.606 | 2363.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;616 | 93.2594 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 616 | 37084.616 | 2363.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;626 | 93.2594 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 626 | 37084.626 | 2363.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;636 | 93.2594 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 636 | 37084.636 | 2363.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;646 | 93.2584 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 646 | 37084.646 | 2363.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;656 | 93.2584 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 656 | 37084.656 | 2363.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;666 | 93.2584 | 290.0905 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 666 | 37084.666 | 2363.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;676 | 93.2584 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 676 | 37084.676 | 2363.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;686 | 93.2584 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 686 | 37084.686 | 2363.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;696 | 93.2584 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 696 | 37084.696 | 2363.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;706 | 93.2584 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 706 | 37084.706 | 2363.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;716 | 93.2584 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 716 | 37084.716 | 2363.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;726 | 93.2584 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 726 | 37084.726 | 2363.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;736 | 93.2584 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 736 | 37084.736 | 2363.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;746 | 93.2574 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 746 | 37084.746 | 2363.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;756 | 93.2574 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 756 | 37084.756 | 2363.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;766 | 93.2574 | 290.075 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 766 | 37084.766 | 2363.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;776 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 776 | 37084.776 | 2363.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;786 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 786 | 37084.786 | 2363.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;796 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 796 | 37084.796 | 2363.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;806 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 806 | 37084.806 | 2363.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;816 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 816 | 37084.816 | 2363.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;826 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 826 | 37084.826 | 2363.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;836 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 836 | 37084.836 | 2363.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;846 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 846 | 37084.846 | 2363.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;856 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 856 | 37084.856 | 2363.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;866 | 93.2574 | 290.0424 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 866 | 37084.866 | 2363.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;876 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 876 | 37084.876 | 2363.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;886 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 886 | 37084.886 | 2363.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;896 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 896 | 37084.896 | 2363.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;906 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 906 | 37084.906 | 2363.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;916 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 916 | 37084.916 | 2363.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;926 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 926 | 37084.926 | 2363.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;936 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 936 | 37084.936 | 2363.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;946 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 946 | 37084.946 | 2363.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;956 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 956 | 37084.956 | 2363.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;966 | 93.2574 | 290.0389 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 966 | 37084.966 | 2363.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;976 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 976 | 37084.976 | 2363.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;986 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 986 | 37084.986 | 2363.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:04;996 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 04 | 996 | 37084.996 | 2363.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;006 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 006 | 37085.006 | 2363.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;016 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 016 | 37085.016 | 2363.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;026 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 026 | 37085.026 | 2363.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;036 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 036 | 37085.036 | 2363.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;046 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 046 | 37085.046 | 2363.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;056 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 056 | 37085.056 | 2363.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;066 | 93.2574 | 290.0627 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 066 | 37085.066 | 2363.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;076 | 93.2574 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 076 | 37085.076 | 2363.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;086 | 93.2574 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 086 | 37085.086 | 2363.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;096 | 93.2574 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 096 | 37085.096 | 2363.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;106 | 93.2574 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 106 | 37085.106 | 2363.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;116 | 93.2574 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 116 | 37085.116 | 2363.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;126 | 93.2574 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 126 | 37085.126 | 2363.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;136 | 93.2574 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 136 | 37085.136 | 2363.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;146 | 93.2584 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 146 | 37085.146 | 2363.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;156 | 93.2584 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 156 | 37085.156 | 2363.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;166 | 93.2584 | 290.0621 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 166 | 37085.166 | 2363.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;176 | 93.2584 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 176 | 37085.176 | 2363.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;186 | 93.2584 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 186 | 37085.186 | 2363.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;196 | 93.2584 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 196 | 37085.196 | 2363.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;206 | 93.2584 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 206 | 37085.206 | 2363.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;216 | 93.2584 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 216 | 37085.216 | 2363.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;226 | 93.2584 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 226 | 37085.226 | 2363.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;236 | 93.2584 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 236 | 37085.236 | 2363.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;246 | 93.2574 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 246 | 37085.246 | 2363.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;256 | 93.2574 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 256 | 37085.256 | 2363.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;266 | 93.2574 | 290.0426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 266 | 37085.266 | 2363.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;276 | 93.2574 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 276 | 37085.276 | 2363.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;286 | 93.2574 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 286 | 37085.286 | 2363.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;296 | 93.2574 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 296 | 37085.296 | 2363.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;306 | 93.2574 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 306 | 37085.306 | 2363.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;316 | 93.2574 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 316 | 37085.316 | 2363.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;326 | 93.2574 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 326 | 37085.326 | 2363.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;336 | 93.2574 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 336 | 37085.336 | 2363.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;346 | 93.2594 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 346 | 37085.346 | 2363.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;356 | 93.2594 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 356 | 37085.356 | 2363.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;366 | 93.2594 | 290.028 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 366 | 37085.366 | 2363.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;376 | 93.2594 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 376 | 37085.376 | 2363.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;386 | 93.2594 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 386 | 37085.386 | 2363.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;396 | 93.2594 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 396 | 37085.396 | 2363.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;406 | 93.2594 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 406 | 37085.406 | 2363.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;416 | 93.2594 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 416 | 37085.416 | 2363.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;426 | 93.2594 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 426 | 37085.426 | 2363.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;436 | 93.2594 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 436 | 37085.436 | 2363.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;446 | 93.2584 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 446 | 37085.446 | 2363.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;456 | 93.2584 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 456 | 37085.456 | 2363.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;466 | 93.2584 | 290.0023 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 466 | 37085.466 | 2363.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;476 | 93.2584 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 476 | 37085.476 | 2363.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;486 | 93.2584 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 486 | 37085.486 | 2363.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;496 | 93.2584 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 496 | 37085.496 | 2363.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;506 | 93.2584 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 506 | 37085.506 | 2363.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;516 | 93.2584 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 516 | 37085.516 | 2363.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;526 | 93.2584 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 526 | 37085.526 | 2363.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;536 | 93.2584 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 536 | 37085.536 | 2364
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;546 | 93.2574 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 546 | 37085.546 | 2364.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;556 | 93.2574 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 556 | 37085.556 | 2364.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;566 | 93.2574 | 289.9622 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 566 | 37085.566 | 2364.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;576 | 93.2574 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 576 | 37085.576 | 2364.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;586 | 93.2574 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 586 | 37085.586 | 2364.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;596 | 93.2574 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 596 | 37085.596 | 2364.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;606 | 93.2574 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 606 | 37085.606 | 2364.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;616 | 93.2574 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 616 | 37085.616 | 2364.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;626 | 93.2574 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 626 | 37085.626 | 2364.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;636 | 93.2574 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 636 | 37085.636 | 2364.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;646 | 93.2584 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 646 | 37085.646 | 2364.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;656 | 93.2584 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 656 | 37085.656 | 2364.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;666 | 93.2584 | 289.9568 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 666 | 37085.666 | 2364.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;676 | 93.2584 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 676 | 37085.676 | 2364.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;686 | 93.2584 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 686 | 37085.686 | 2364.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;696 | 93.2584 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 696 | 37085.696 | 2364.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;706 | 93.2584 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 706 | 37085.706 | 2364.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;716 | 93.2584 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 716 | 37085.716 | 2364.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;726 | 93.2584 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 726 | 37085.726 | 2364.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;736 | 93.2584 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 736 | 37085.736 | 2364.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;746 | 93.2574 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 746 | 37085.746 | 2364.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;756 | 93.2574 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 756 | 37085.756 | 2364.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;766 | 93.2574 | 289.9846 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 766 | 37085.766 | 2364.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;776 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 776 | 37085.776 | 2364.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;786 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 786 | 37085.786 | 2364.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;796 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 796 | 37085.796 | 2364.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;806 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 806 | 37085.806 | 2364.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;816 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 816 | 37085.816 | 2364.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;826 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 826 | 37085.826 | 2364.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;836 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 836 | 37085.836 | 2364.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;846 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 846 | 37085.846 | 2364.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;856 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 856 | 37085.856 | 2364.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;866 | 93.2574 | 289.9968 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 866 | 37085.866 | 2364.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;876 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 876 | 37085.876 | 2364.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;886 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 886 | 37085.886 | 2364.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;896 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 896 | 37085.896 | 2364.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;906 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 906 | 37085.906 | 2364.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;916 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 916 | 37085.916 | 2364.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;926 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 926 | 37085.926 | 2364.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;936 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 936 | 37085.936 | 2364.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;946 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 946 | 37085.946 | 2364.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;956 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 956 | 37085.956 | 2364.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;966 | 93.2574 | 289.9966 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 966 | 37085.966 | 2364.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;976 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 976 | 37085.976 | 2364.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;986 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 986 | 37085.986 | 2364.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:05;996 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 05 | 996 | 37085.996 | 2364.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;006 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 006 | 37086.006 | 2364.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;016 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 016 | 37086.016 | 2364.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;026 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 026 | 37086.026 | 2364.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;036 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 036 | 37086.036 | 2364.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;046 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 046 | 37086.046 | 2364.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;056 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 056 | 37086.056 | 2364.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;066 | 93.2574 | 289.9996 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 066 | 37086.066 | 2364.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;076 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 076 | 37086.076 | 2364.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;086 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 086 | 37086.086 | 2364.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;096 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 096 | 37086.096 | 2364.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;106 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 106 | 37086.106 | 2364.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;116 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 116 | 37086.116 | 2364.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;126 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 126 | 37086.126 | 2364.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;136 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 136 | 37086.136 | 2364.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;146 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 146 | 37086.146 | 2364.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;156 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 156 | 37086.156 | 2364.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;166 | 93.2574 | 289.9789 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 166 | 37086.166 | 2364.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;176 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 176 | 37086.176 | 2364.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;186 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 186 | 37086.186 | 2364.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;196 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 196 | 37086.196 | 2364.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;206 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 206 | 37086.206 | 2364.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;216 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 216 | 37086.216 | 2364.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;226 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 226 | 37086.226 | 2364.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;236 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 236 | 37086.236 | 2364.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;246 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 246 | 37086.246 | 2364.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;256 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 256 | 37086.256 | 2364.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;266 | 93.2574 | 289.9302 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 266 | 37086.266 | 2364.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;276 | 93.2574 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 276 | 37086.276 | 2364.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;286 | 93.2574 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 286 | 37086.286 | 2364.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;296 | 93.2574 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 296 | 37086.296 | 2364.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;306 | 93.2574 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 306 | 37086.306 | 2364.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;316 | 93.2574 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 316 | 37086.316 | 2364.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;326 | 93.2574 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 326 | 37086.326 | 2364.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;336 | 93.2574 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 336 | 37086.336 | 2364.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;346 | 93.2564 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 346 | 37086.346 | 2364.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;356 | 93.2564 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 356 | 37086.356 | 2364.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;366 | 93.2564 | 289.9047 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 366 | 37086.366 | 2364.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;376 | 93.2564 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 376 | 37086.376 | 2364.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;386 | 93.2564 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 386 | 37086.386 | 2364.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;396 | 93.2564 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 396 | 37086.396 | 2364.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;406 | 93.2564 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 406 | 37086.406 | 2364.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;416 | 93.2564 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 416 | 37086.416 | 2364.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;426 | 93.2564 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 426 | 37086.426 | 2364.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;436 | 93.2564 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 436 | 37086.436 | 2364.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;446 | 93.2574 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 446 | 37086.446 | 2364.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;456 | 93.2574 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 456 | 37086.456 | 2364.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;466 | 93.2574 | 289.9068 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 466 | 37086.466 | 2364.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;476 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 476 | 37086.476 | 2364.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;486 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 486 | 37086.486 | 2364.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;496 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 496 | 37086.496 | 2364.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;506 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 506 | 37086.506 | 2364.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;516 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 516 | 37086.516 | 2364.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;526 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 526 | 37086.526 | 2364.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;536 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 536 | 37086.536 | 2365
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;546 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 546 | 37086.546 | 2365.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;556 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 556 | 37086.556 | 2365.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;566 | 93.2574 | 289.907 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 566 | 37086.566 | 2365.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;576 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 576 | 37086.576 | 2365.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;586 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 586 | 37086.586 | 2365.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;596 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 596 | 37086.596 | 2365.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;606 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 606 | 37086.606 | 2365.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;616 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 616 | 37086.616 | 2365.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;626 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 626 | 37086.626 | 2365.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;636 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 636 | 37086.636 | 2365.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;646 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 646 | 37086.646 | 2365.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;656 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 656 | 37086.656 | 2365.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;666 | 93.2574 | 289.9026 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 666 | 37086.666 | 2365.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;676 | 93.2574 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 676 | 37086.676 | 2365.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;686 | 93.2574 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 686 | 37086.686 | 2365.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;696 | 93.2574 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 696 | 37086.696 | 2365.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;706 | 93.2574 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 706 | 37086.706 | 2365.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;716 | 93.2574 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 716 | 37086.716 | 2365.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;726 | 93.2574 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 726 | 37086.726 | 2365.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;736 | 93.2574 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 736 | 37086.736 | 2365.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;746 | 93.2564 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 746 | 37086.746 | 2365.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;756 | 93.2564 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 756 | 37086.756 | 2365.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;766 | 93.2564 | 289.8955 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 766 | 37086.766 | 2365.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;776 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 776 | 37086.776 | 2365.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;786 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 786 | 37086.786 | 2365.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;796 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 796 | 37086.796 | 2365.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;806 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 806 | 37086.806 | 2365.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;816 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 816 | 37086.816 | 2365.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;826 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 826 | 37086.826 | 2365.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;836 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 836 | 37086.836 | 2365.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;846 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 846 | 37086.846 | 2365.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;856 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 856 | 37086.856 | 2365.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;866 | 93.2564 | 289.876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 866 | 37086.866 | 2365.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;876 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 876 | 37086.876 | 2365.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;886 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 886 | 37086.886 | 2365.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;896 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 896 | 37086.896 | 2365.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;906 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 906 | 37086.906 | 2365.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;916 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 916 | 37086.916 | 2365.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;926 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 926 | 37086.926 | 2365.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;936 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 936 | 37086.936 | 2365.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;946 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 946 | 37086.946 | 2365.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;956 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 956 | 37086.956 | 2365.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;966 | 93.2564 | 289.8506 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 966 | 37086.966 | 2365.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;976 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 976 | 37086.976 | 2365.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;986 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 986 | 37086.986 | 2365.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:06;996 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 06 | 996 | 37086.996 | 2365.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;006 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 006 | 37087.006 | 2365.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;016 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 016 | 37087.016 | 2365.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;026 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 026 | 37087.026 | 2365.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;036 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 036 | 37087.036 | 2365.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;046 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 046 | 37087.046 | 2365.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;056 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 056 | 37087.056 | 2365.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;066 | 93.2564 | 289.8553 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 066 | 37087.066 | 2365.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;076 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 076 | 37087.076 | 2365.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;086 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 086 | 37087.086 | 2365.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;096 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 096 | 37087.096 | 2365.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;106 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 106 | 37087.106 | 2365.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;116 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 116 | 37087.116 | 2365.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;126 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 126 | 37087.126 | 2365.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;136 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 136 | 37087.136 | 2365.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;146 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 146 | 37087.146 | 2365.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;156 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 156 | 37087.156 | 2365.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;166 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 166 | 37087.166 | 2365.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;176 | 93.2564 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 176 | 37087.176 | 2365.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;186 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 186 | 37087.186 | 2365.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;196 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 196 | 37087.196 | 2365.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;206 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 206 | 37087.206 | 2365.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;216 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 216 | 37087.216 | 2365.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;226 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 226 | 37087.226 | 2365.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;236 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 236 | 37087.236 | 2365.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;246 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 246 | 37087.246 | 2365.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;256 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 256 | 37087.256 | 2365.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;266 | 93.2574 | 289.8763 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 266 | 37087.266 | 2365.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;276 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 276 | 37087.276 | 2365.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;286 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 286 | 37087.286 | 2365.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;296 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 296 | 37087.296 | 2365.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;306 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 306 | 37087.306 | 2365.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;316 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 316 | 37087.316 | 2365.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;326 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 326 | 37087.326 | 2365.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;336 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 336 | 37087.336 | 2365.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;346 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 346 | 37087.346 | 2365.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;356 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 356 | 37087.356 | 2365.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;366 | 93.2574 | 289.869 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 366 | 37087.366 | 2365.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;376 | 93.2574 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 376 | 37087.376 | 2365.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;386 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 386 | 37087.386 | 2365.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;396 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 396 | 37087.396 | 2365.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;406 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 406 | 37087.406 | 2365.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;416 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 416 | 37087.416 | 2365.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;426 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 426 | 37087.426 | 2365.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;436 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 436 | 37087.436 | 2365.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;446 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 446 | 37087.446 | 2365.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;456 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 456 | 37087.456 | 2365.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;466 | 93.2564 | 289.8676 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 466 | 37087.466 | 2365.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;476 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 476 | 37087.476 | 2365.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;486 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 486 | 37087.486 | 2365.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;496 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 496 | 37087.496 | 2365.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;506 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 506 | 37087.506 | 2365.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;516 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 516 | 37087.516 | 2365.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;526 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 526 | 37087.526 | 2365.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;536 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 536 | 37087.536 | 2366
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;546 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 546 | 37087.546 | 2366.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;556 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 556 | 37087.556 | 2366.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;566 | 93.2564 | 289.8533 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 566 | 37087.566 | 2366.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;576 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 576 | 37087.576 | 2366.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;586 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 586 | 37087.586 | 2366.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;596 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 596 | 37087.596 | 2366.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;606 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 606 | 37087.606 | 2366.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;616 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 616 | 37087.616 | 2366.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;626 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 626 | 37087.626 | 2366.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;636 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 636 | 37087.636 | 2366.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;646 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 646 | 37087.646 | 2366.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;656 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 656 | 37087.656 | 2366.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;666 | 93.2564 | 289.8286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 666 | 37087.666 | 2366.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;676 | 93.2564 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 676 | 37087.676 | 2366.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;686 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 686 | 37087.686 | 2366.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;696 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 696 | 37087.696 | 2366.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;706 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 706 | 37087.706 | 2366.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;716 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 716 | 37087.716 | 2366.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;726 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 726 | 37087.726 | 2366.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;736 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 736 | 37087.736 | 2366.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;746 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 746 | 37087.746 | 2366.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;756 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 756 | 37087.756 | 2366.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;766 | 93.2574 | 289.8241 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 766 | 37087.766 | 2366.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;776 | 93.2574 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 776 | 37087.776 | 2366.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;786 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 786 | 37087.786 | 2366.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;796 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 796 | 37087.796 | 2366.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;806 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 806 | 37087.806 | 2366.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;816 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 816 | 37087.816 | 2366.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;826 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 826 | 37087.826 | 2366.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;836 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 836 | 37087.836 | 2366.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;846 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 846 | 37087.846 | 2366.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;856 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 856 | 37087.856 | 2366.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;866 | 93.2554 | 289.8212 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 866 | 37087.866 | 2366.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;876 | 93.2554 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 876 | 37087.876 | 2366.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;886 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 886 | 37087.886 | 2366.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;896 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 896 | 37087.896 | 2366.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;906 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 906 | 37087.906 | 2366.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;916 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 916 | 37087.916 | 2366.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;926 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 926 | 37087.926 | 2366.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;936 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 936 | 37087.936 | 2366.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;946 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 946 | 37087.946 | 2366.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;956 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 956 | 37087.956 | 2366.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;966 | 93.2574 | 289.791 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 966 | 37087.966 | 2366.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;976 | 93.2574 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 976 | 37087.976 | 2366.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;986 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 986 | 37087.986 | 2366.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:07;996 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 07 | 996 | 37087.996 | 2366.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;006 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 006 | 37088.006 | 2366.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;016 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 016 | 37088.016 | 2366.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;026 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 026 | 37088.026 | 2366.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;036 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 036 | 37088.036 | 2366.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;046 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 046 | 37088.046 | 2366.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;056 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 056 | 37088.056 | 2366.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;066 | 93.2564 | 289.7619 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 066 | 37088.066 | 2366.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;076 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 076 | 37088.076 | 2366.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;086 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 086 | 37088.086 | 2366.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;096 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 096 | 37088.096 | 2366.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;106 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 106 | 37088.106 | 2366.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;116 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 116 | 37088.116 | 2366.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;126 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 126 | 37088.126 | 2366.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;136 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 136 | 37088.136 | 2366.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;146 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 146 | 37088.146 | 2366.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;156 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 156 | 37088.156 | 2366.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;166 | 93.2564 | 289.7488 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 166 | 37088.166 | 2366.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;176 | 93.2564 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 176 | 37088.176 | 2366.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;186 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 186 | 37088.186 | 2366.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;196 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 196 | 37088.196 | 2366.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;206 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 206 | 37088.206 | 2366.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;216 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 216 | 37088.216 | 2366.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;226 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 226 | 37088.226 | 2366.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;236 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 236 | 37088.236 | 2366.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;246 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 246 | 37088.246 | 2366.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;256 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 256 | 37088.256 | 2366.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;266 | 93.2554 | 289.7267 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 266 | 37088.266 | 2366.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;276 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 276 | 37088.276 | 2366.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;286 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 286 | 37088.286 | 2366.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;296 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 296 | 37088.296 | 2366.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;306 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 306 | 37088.306 | 2366.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;316 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 316 | 37088.316 | 2366.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;326 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 326 | 37088.326 | 2366.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;336 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 336 | 37088.336 | 2366.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;346 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 346 | 37088.346 | 2366.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;356 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 356 | 37088.356 | 2366.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;366 | 93.2554 | 289.7058 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 366 | 37088.366 | 2366.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;376 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 376 | 37088.376 | 2366.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;386 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 386 | 37088.386 | 2366.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;396 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 396 | 37088.396 | 2366.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;406 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 406 | 37088.406 | 2366.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;416 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 416 | 37088.416 | 2366.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;426 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 426 | 37088.426 | 2366.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;436 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 436 | 37088.436 | 2366.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;446 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 446 | 37088.446 | 2366.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;456 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 456 | 37088.456 | 2366.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;466 | 93.2554 | 289.7247 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 466 | 37088.466 | 2366.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;476 | 93.2554 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 476 | 37088.476 | 2366.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;486 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 486 | 37088.486 | 2366.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;496 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 496 | 37088.496 | 2366.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;506 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 506 | 37088.506 | 2366.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;516 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 516 | 37088.516 | 2366.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;526 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 526 | 37088.526 | 2366.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;536 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 536 | 37088.536 | 2367
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;546 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 546 | 37088.546 | 2367.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;556 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 556 | 37088.556 | 2367.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;566 | 93.2574 | 289.7546 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 566 | 37088.566 | 2367.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;576 | 93.2574 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 576 | 37088.576 | 2367.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;586 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 586 | 37088.586 | 2367.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;596 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 596 | 37088.596 | 2367.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;606 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 606 | 37088.606 | 2367.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;616 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 616 | 37088.616 | 2367.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;626 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 626 | 37088.626 | 2367.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;636 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 636 | 37088.636 | 2367.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;646 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 646 | 37088.646 | 2367.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;656 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 656 | 37088.656 | 2367.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;666 | 93.2564 | 289.7558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 666 | 37088.666 | 2367.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;676 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 676 | 37088.676 | 2367.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;686 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 686 | 37088.686 | 2367.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;696 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 696 | 37088.696 | 2367.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;706 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 706 | 37088.706 | 2367.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;716 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 716 | 37088.716 | 2367.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;726 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 726 | 37088.726 | 2367.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;736 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 736 | 37088.736 | 2367.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;746 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 746 | 37088.746 | 2367.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;756 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 756 | 37088.756 | 2367.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;766 | 93.2564 | 289.7423 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 766 | 37088.766 | 2367.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;776 | 93.2564 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 776 | 37088.776 | 2367.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;786 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 786 | 37088.786 | 2367.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;796 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 796 | 37088.796 | 2367.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;806 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 806 | 37088.806 | 2367.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;816 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 816 | 37088.816 | 2367.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;826 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 826 | 37088.826 | 2367.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;836 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 836 | 37088.836 | 2367.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;846 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 846 | 37088.846 | 2367.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;856 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 856 | 37088.856 | 2367.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;866 | 93.2554 | 289.7224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 866 | 37088.866 | 2367.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;876 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 876 | 37088.876 | 2367.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;886 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 886 | 37088.886 | 2367.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;896 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 896 | 37088.896 | 2367.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;906 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 906 | 37088.906 | 2367.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;916 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 916 | 37088.916 | 2367.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;926 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 926 | 37088.926 | 2367.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;936 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 936 | 37088.936 | 2367.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;946 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 946 | 37088.946 | 2367.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;956 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 956 | 37088.956 | 2367.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;966 | 93.2554 | 289.687 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 966 | 37088.966 | 2367.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;976 | 93.2554 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 976 | 37088.976 | 2367.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;986 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 986 | 37088.986 | 2367.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:08;996 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 08 | 996 | 37088.996 | 2367.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;006 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 006 | 37089.006 | 2367.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;016 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 016 | 37089.016 | 2367.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;026 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 026 | 37089.026 | 2367.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;036 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 036 | 37089.036 | 2367.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;046 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 046 | 37089.046 | 2367.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;056 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 056 | 37089.056 | 2367.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;066 | 93.2564 | 289.6608 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 066 | 37089.066 | 2367.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;076 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 076 | 37089.076 | 2367.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;086 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 086 | 37089.086 | 2367.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;096 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 096 | 37089.096 | 2367.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;106 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 106 | 37089.106 | 2367.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;116 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 116 | 37089.116 | 2367.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;126 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 126 | 37089.126 | 2367.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;136 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 136 | 37089.136 | 2367.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;146 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 146 | 37089.146 | 2367.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;156 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 156 | 37089.156 | 2367.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;166 | 93.2564 | 289.6819 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 166 | 37089.166 | 2367.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;176 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 176 | 37089.176 | 2367.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;186 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 186 | 37089.186 | 2367.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;196 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 196 | 37089.196 | 2367.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;206 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 206 | 37089.206 | 2367.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;216 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 216 | 37089.216 | 2367.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;226 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 226 | 37089.226 | 2367.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;236 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 236 | 37089.236 | 2367.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;246 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 246 | 37089.246 | 2367.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;256 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 256 | 37089.256 | 2367.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;266 | 93.2564 | 289.7149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 266 | 37089.266 | 2367.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;276 | 93.2564 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 276 | 37089.276 | 2367.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;286 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 286 | 37089.286 | 2367.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;296 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 296 | 37089.296 | 2367.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;306 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 306 | 37089.306 | 2367.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;316 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 316 | 37089.316 | 2367.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;326 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 326 | 37089.326 | 2367.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;336 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 336 | 37089.336 | 2367.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;346 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 346 | 37089.346 | 2367.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;356 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 356 | 37089.356 | 2367.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;366 | 93.2554 | 289.7235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 366 | 37089.366 | 2367.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;376 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 376 | 37089.376 | 2367.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;386 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 386 | 37089.386 | 2367.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;396 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 396 | 37089.396 | 2367.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;406 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 406 | 37089.406 | 2367.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;416 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 416 | 37089.416 | 2367.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;426 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 426 | 37089.426 | 2367.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;436 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 436 | 37089.436 | 2367.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;446 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 446 | 37089.446 | 2367.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;456 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 456 | 37089.456 | 2367.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;466 | 93.2554 | 289.7255 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 466 | 37089.466 | 2367.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;476 | 93.2554 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 476 | 37089.476 | 2367.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;486 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 486 | 37089.486 | 2367.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;496 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 496 | 37089.496 | 2367.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;506 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 506 | 37089.506 | 2367.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;516 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 516 | 37089.516 | 2367.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;526 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 526 | 37089.526 | 2367.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;536 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 536 | 37089.536 | 2368
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;546 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 546 | 37089.546 | 2368.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;556 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 556 | 37089.556 | 2368.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;566 | 93.2564 | 289.7231 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 566 | 37089.566 | 2368.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;576 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 576 | 37089.576 | 2368.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;586 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 586 | 37089.586 | 2368.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;596 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 596 | 37089.596 | 2368.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;606 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 606 | 37089.606 | 2368.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;616 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 616 | 37089.616 | 2368.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;626 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 626 | 37089.626 | 2368.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;636 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 636 | 37089.636 | 2368.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;646 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 646 | 37089.646 | 2368.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;656 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 656 | 37089.656 | 2368.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;666 | 93.2564 | 289.6981 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 666 | 37089.666 | 2368.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;676 | 93.2564 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 676 | 37089.676 | 2368.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;686 | 93.2564 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 686 | 37089.686 | 2368.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;696 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 696 | 37089.696 | 2368.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;706 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 706 | 37089.706 | 2368.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;716 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 716 | 37089.716 | 2368.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;726 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 726 | 37089.726 | 2368.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;736 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 736 | 37089.736 | 2368.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;746 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 746 | 37089.746 | 2368.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;756 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 756 | 37089.756 | 2368.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;766 | 93.2554 | 289.6585 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 766 | 37089.766 | 2368.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;776 | 93.2554 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 776 | 37089.776 | 2368.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;786 | 93.2554 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 786 | 37089.786 | 2368.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;796 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 796 | 37089.796 | 2368.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;806 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 806 | 37089.806 | 2368.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;816 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 816 | 37089.816 | 2368.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;826 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 826 | 37089.826 | 2368.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;836 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 836 | 37089.836 | 2368.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;846 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 846 | 37089.846 | 2368.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;856 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 856 | 37089.856 | 2368.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;866 | 93.2564 | 289.633 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 866 | 37089.866 | 2368.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;876 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 876 | 37089.876 | 2368.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;886 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 886 | 37089.886 | 2368.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;896 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 896 | 37089.896 | 2368.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;906 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 906 | 37089.906 | 2368.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;916 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 916 | 37089.916 | 2368.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;926 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 926 | 37089.926 | 2368.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;936 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 936 | 37089.936 | 2368.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;946 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 946 | 37089.946 | 2368.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;956 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 956 | 37089.956 | 2368.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;966 | 93.2564 | 289.6377 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 966 | 37089.966 | 2368.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;976 | 93.2564 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 976 | 37089.976 | 2368.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;986 | 93.2564 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 986 | 37089.986 | 2368.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:09;996 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 09 | 996 | 37089.996 | 2368.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;006 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 006 | 37090.006 | 2368.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;016 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 016 | 37090.016 | 2368.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;026 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 026 | 37090.026 | 2368.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;036 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 036 | 37090.036 | 2368.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;046 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 046 | 37090.046 | 2368.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;056 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 056 | 37090.056 | 2368.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;066 | 93.2554 | 289.6446 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 066 | 37090.066 | 2368.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;076 | 93.2554 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 076 | 37090.076 | 2368.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;086 | 93.2554 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 086 | 37090.086 | 2368.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;096 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 096 | 37090.096 | 2368.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;106 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 106 | 37090.106 | 2368.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;116 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 116 | 37090.116 | 2368.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;126 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 126 | 37090.126 | 2368.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;136 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 136 | 37090.136 | 2368.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;146 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 146 | 37090.146 | 2368.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;156 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 156 | 37090.156 | 2368.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;166 | 93.2564 | 289.6312 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 166 | 37090.166 | 2368.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;176 | 93.2564 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 176 | 37090.176 | 2368.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;186 | 93.2564 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 186 | 37090.186 | 2368.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;196 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 196 | 37090.196 | 2368.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;206 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 206 | 37090.206 | 2368.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;216 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 216 | 37090.216 | 2368.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;226 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 226 | 37090.226 | 2368.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;236 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 236 | 37090.236 | 2368.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;246 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 246 | 37090.246 | 2368.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;256 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 256 | 37090.256 | 2368.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;266 | 93.2554 | 289.6252 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 266 | 37090.266 | 2368.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;276 | 93.2554 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 276 | 37090.276 | 2368.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;286 | 93.2554 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 286 | 37090.286 | 2368.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;296 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 296 | 37090.296 | 2368.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;306 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 306 | 37090.306 | 2368.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;316 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 316 | 37090.316 | 2368.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;326 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 326 | 37090.326 | 2368.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;336 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 336 | 37090.336 | 2368.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;346 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 346 | 37090.346 | 2368.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;356 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 356 | 37090.356 | 2368.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;366 | 93.2564 | 289.6288 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 366 | 37090.366 | 2368.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;376 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 376 | 37090.376 | 2368.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;386 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 386 | 37090.386 | 2368.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;396 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 396 | 37090.396 | 2368.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;406 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 406 | 37090.406 | 2368.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;416 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 416 | 37090.416 | 2368.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;426 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 426 | 37090.426 | 2368.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;436 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 436 | 37090.436 | 2368.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;446 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 446 | 37090.446 | 2368.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;456 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 456 | 37090.456 | 2368.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;466 | 93.2564 | 289.6169 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 466 | 37090.466 | 2368.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;476 | 93.2564 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 476 | 37090.476 | 2368.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;486 | 93.2564 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 486 | 37090.486 | 2368.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;496 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 496 | 37090.496 | 2368.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;506 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 506 | 37090.506 | 2368.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;516 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 516 | 37090.516 | 2368.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;526 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 526 | 37090.526 | 2368.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;536 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 536 | 37090.536 | 2369
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;546 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 546 | 37090.546 | 2369.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;556 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 556 | 37090.556 | 2369.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;566 | 93.2554 | 289.6095 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 566 | 37090.566 | 2369.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;576 | 93.2554 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 576 | 37090.576 | 2369.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;586 | 93.2554 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 586 | 37090.586 | 2369.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;596 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 596 | 37090.596 | 2369.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;606 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 606 | 37090.606 | 2369.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;616 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 616 | 37090.616 | 2369.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;626 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 626 | 37090.626 | 2369.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;636 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 636 | 37090.636 | 2369.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;646 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 646 | 37090.646 | 2369.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;656 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 656 | 37090.656 | 2369.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;666 | 93.2564 | 289.6321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 666 | 37090.666 | 2369.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;676 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 676 | 37090.676 | 2369.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;686 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 686 | 37090.686 | 2369.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;696 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 696 | 37090.696 | 2369.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;706 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 706 | 37090.706 | 2369.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;716 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 716 | 37090.716 | 2369.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;726 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 726 | 37090.726 | 2369.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;736 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 736 | 37090.736 | 2369.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;746 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 746 | 37090.746 | 2369.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;756 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 756 | 37090.756 | 2369.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;766 | 93.2564 | 289.6436 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 766 | 37090.766 | 2369.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;776 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 776 | 37090.776 | 2369.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;786 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 786 | 37090.786 | 2369.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;796 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 796 | 37090.796 | 2369.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;806 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 806 | 37090.806 | 2369.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;816 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 816 | 37090.816 | 2369.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;826 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 826 | 37090.826 | 2369.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;836 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 836 | 37090.836 | 2369.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;846 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 846 | 37090.846 | 2369.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;856 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 856 | 37090.856 | 2369.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;866 | 93.2564 | 289.6235 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 866 | 37090.866 | 2369.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;876 | 93.2564 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 876 | 37090.876 | 2369.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;886 | 93.2564 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 886 | 37090.886 | 2369.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;896 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 896 | 37090.896 | 2369.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;906 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 906 | 37090.906 | 2369.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;916 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 916 | 37090.916 | 2369.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;926 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 926 | 37090.926 | 2369.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;936 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 936 | 37090.936 | 2369.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;946 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 946 | 37090.946 | 2369.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;956 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 956 | 37090.956 | 2369.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;966 | 93.2554 | 289.6072 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 966 | 37090.966 | 2369.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;976 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 976 | 37090.976 | 2369.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;986 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 986 | 37090.986 | 2369.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:10;996 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 10 | 996 | 37090.996 | 2369.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;006 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 006 | 37091.006 | 2369.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;016 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 016 | 37091.016 | 2369.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;026 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 026 | 37091.026 | 2369.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;036 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 036 | 37091.036 | 2369.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;046 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 046 | 37091.046 | 2369.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;056 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 056 | 37091.056 | 2369.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;066 | 93.2554 | 289.592 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 066 | 37091.066 | 2369.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;076 | 93.2554 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 076 | 37091.076 | 2369.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;086 | 93.2554 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 086 | 37091.086 | 2369.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;096 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 096 | 37091.096 | 2369.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;106 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 106 | 37091.106 | 2369.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;116 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 116 | 37091.116 | 2369.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;126 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 126 | 37091.126 | 2369.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;136 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 136 | 37091.136 | 2369.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;146 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 146 | 37091.146 | 2369.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;156 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 156 | 37091.156 | 2369.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;166 | 93.2564 | 289.5523 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 166 | 37091.166 | 2369.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;176 | 93.2564 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 176 | 37091.176 | 2369.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;186 | 93.2564 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 186 | 37091.186 | 2369.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;196 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 196 | 37091.196 | 2369.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;206 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 206 | 37091.206 | 2369.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;216 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 216 | 37091.216 | 2369.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;226 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 226 | 37091.226 | 2369.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;236 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 236 | 37091.236 | 2369.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;246 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 246 | 37091.246 | 2369.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;256 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 256 | 37091.256 | 2369.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;266 | 93.2554 | 289.5216 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 266 | 37091.266 | 2369.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;276 | 93.2554 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 276 | 37091.276 | 2369.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;286 | 93.2554 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 286 | 37091.286 | 2369.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;296 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 296 | 37091.296 | 2369.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;306 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 306 | 37091.306 | 2369.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;316 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 316 | 37091.316 | 2369.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;326 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 326 | 37091.326 | 2369.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;336 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 336 | 37091.336 | 2369.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;346 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 346 | 37091.346 | 2369.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;356 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 356 | 37091.356 | 2369.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;366 | 93.2564 | 289.5313 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 366 | 37091.366 | 2369.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;376 | 93.2564 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 376 | 37091.376 | 2369.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;386 | 93.2564 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 386 | 37091.386 | 2369.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;396 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 396 | 37091.396 | 2369.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;406 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 406 | 37091.406 | 2369.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;416 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 416 | 37091.416 | 2369.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;426 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 426 | 37091.426 | 2369.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;436 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 436 | 37091.436 | 2369.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;446 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 446 | 37091.446 | 2369.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;456 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 456 | 37091.456 | 2369.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;466 | 93.2554 | 289.5388 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 466 | 37091.466 | 2369.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;476 | 93.2554 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 476 | 37091.476 | 2369.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;486 | 93.2554 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 486 | 37091.486 | 2369.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;496 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 496 | 37091.496 | 2369.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;506 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 506 | 37091.506 | 2369.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;516 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 516 | 37091.516 | 2369.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;526 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 526 | 37091.526 | 2369.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;536 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 536 | 37091.536 | 2370
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;546 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 546 | 37091.546 | 2370.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;556 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 556 | 37091.556 | 2370.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;566 | 93.2564 | 289.5248 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 566 | 37091.566 | 2370.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;576 | 93.2564 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 576 | 37091.576 | 2370.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;586 | 93.2564 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 586 | 37091.586 | 2370.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;596 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 596 | 37091.596 | 2370.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;606 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 606 | 37091.606 | 2370.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;616 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 616 | 37091.616 | 2370.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;626 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 626 | 37091.626 | 2370.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;636 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 636 | 37091.636 | 2370.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;646 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 646 | 37091.646 | 2370.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;656 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 656 | 37091.656 | 2370.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;666 | 93.2554 | 289.5208 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 666 | 37091.666 | 2370.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;676 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 676 | 37091.676 | 2370.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;686 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 686 | 37091.686 | 2370.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;696 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 696 | 37091.696 | 2370.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;706 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 706 | 37091.706 | 2370.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;716 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 716 | 37091.716 | 2370.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;726 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 726 | 37091.726 | 2370.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;736 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 736 | 37091.736 | 2370.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;746 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 746 | 37091.746 | 2370.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;756 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 756 | 37091.756 | 2370.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;766 | 93.2554 | 289.5224 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 766 | 37091.766 | 2370.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;776 | 93.2554 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 776 | 37091.776 | 2370.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;786 | 93.2554 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 786 | 37091.786 | 2370.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;796 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 796 | 37091.796 | 2370.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;806 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 806 | 37091.806 | 2370.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;816 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 816 | 37091.816 | 2370.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;826 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 826 | 37091.826 | 2370.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;836 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 836 | 37091.836 | 2370.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;846 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 846 | 37091.846 | 2370.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;856 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 856 | 37091.856 | 2370.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;866 | 93.2564 | 289.5071 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 866 | 37091.866 | 2370.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;876 | 93.2564 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 876 | 37091.876 | 2370.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;886 | 93.2564 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 886 | 37091.886 | 2370.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;896 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 896 | 37091.896 | 2370.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;906 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 906 | 37091.906 | 2370.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;916 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 916 | 37091.916 | 2370.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;926 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 926 | 37091.926 | 2370.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;936 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 936 | 37091.936 | 2370.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;946 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 946 | 37091.946 | 2370.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;956 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 956 | 37091.956 | 2370.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;966 | 93.2554 | 289.5001 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 966 | 37091.966 | 2370.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;976 | 93.2554 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 976 | 37091.976 | 2370.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;986 | 93.2554 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 986 | 37091.986 | 2370.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:11;996 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 11 | 996 | 37091.996 | 2370.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;006 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 006 | 37092.006 | 2370.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;016 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 016 | 37092.016 | 2370.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;026 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 026 | 37092.026 | 2370.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;036 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 036 | 37092.036 | 2370.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;046 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 046 | 37092.046 | 2370.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;056 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 056 | 37092.056 | 2370.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;066 | 93.2574 | 289.5191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 066 | 37092.066 | 2370.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;076 | 93.2574 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 076 | 37092.076 | 2370.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;086 | 93.2574 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 086 | 37092.086 | 2370.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;096 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 096 | 37092.096 | 2370.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;106 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 106 | 37092.106 | 2370.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;116 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 116 | 37092.116 | 2370.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;126 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 126 | 37092.126 | 2370.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;136 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 136 | 37092.136 | 2370.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;146 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 146 | 37092.146 | 2370.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;156 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 156 | 37092.156 | 2370.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;166 | 93.2554 | 289.5286 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 166 | 37092.166 | 2370.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;176 | 93.2554 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 176 | 37092.176 | 2370.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;186 | 93.2554 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 186 | 37092.186 | 2370.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;196 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 196 | 37092.196 | 2370.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;206 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 206 | 37092.206 | 2370.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;216 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 216 | 37092.216 | 2370.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;226 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 226 | 37092.226 | 2370.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;236 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 236 | 37092.236 | 2370.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;246 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 246 | 37092.246 | 2370.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;256 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 256 | 37092.256 | 2370.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;266 | 93.2564 | 289.5205 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 266 | 37092.266 | 2370.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;276 | 93.2564 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 276 | 37092.276 | 2370.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;286 | 93.2564 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 286 | 37092.286 | 2370.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;296 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 296 | 37092.296 | 2370.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;306 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 306 | 37092.306 | 2370.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;316 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 316 | 37092.316 | 2370.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;326 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 326 | 37092.326 | 2370.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;336 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 336 | 37092.336 | 2370.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;346 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 346 | 37092.346 | 2370.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;356 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 356 | 37092.356 | 2370.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;366 | 93.2574 | 289.5274 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 366 | 37092.366 | 2370.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;376 | 93.2574 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 376 | 37092.376 | 2370.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;386 | 93.2574 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 386 | 37092.386 | 2370.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;396 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 396 | 37092.396 | 2370.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;406 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 406 | 37092.406 | 2370.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;416 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 416 | 37092.416 | 2370.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;426 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 426 | 37092.426 | 2370.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;436 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 436 | 37092.436 | 2370.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;446 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 446 | 37092.446 | 2370.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;456 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 456 | 37092.456 | 2370.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;466 | 93.2554 | 289.5397 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 466 | 37092.466 | 2370.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;476 | 93.2554 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 476 | 37092.476 | 2370.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;486 | 93.2554 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 486 | 37092.486 | 2370.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;496 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 496 | 37092.496 | 2370.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;506 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 506 | 37092.506 | 2370.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;516 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 516 | 37092.516 | 2370.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;526 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 526 | 37092.526 | 2370.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;536 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 536 | 37092.536 | 2371
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;546 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 546 | 37092.546 | 2371.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;556 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 556 | 37092.556 | 2371.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;566 | 93.2574 | 289.5328 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 566 | 37092.566 | 2371.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;576 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 576 | 37092.576 | 2371.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;586 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 586 | 37092.586 | 2371.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;596 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 596 | 37092.596 | 2371.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;606 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 606 | 37092.606 | 2371.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;616 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 616 | 37092.616 | 2371.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;626 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 626 | 37092.626 | 2371.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;636 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 636 | 37092.636 | 2371.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;646 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 646 | 37092.646 | 2371.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;656 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 656 | 37092.656 | 2371.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;666 | 93.2574 | 289.5345 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 666 | 37092.666 | 2371.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;676 | 93.2574 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 676 | 37092.676 | 2371.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;686 | 93.2574 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 686 | 37092.686 | 2371.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;696 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 696 | 37092.696 | 2371.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;706 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 706 | 37092.706 | 2371.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;716 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 716 | 37092.716 | 2371.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;726 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 726 | 37092.726 | 2371.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;736 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 736 | 37092.736 | 2371.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;746 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 746 | 37092.746 | 2371.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;756 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 756 | 37092.756 | 2371.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;766 | 93.2544 | 289.5576 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 766 | 37092.766 | 2371.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;776 | 93.2544 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 776 | 37092.776 | 2371.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;786 | 93.2544 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 786 | 37092.786 | 2371.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;796 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 796 | 37092.796 | 2371.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;806 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 806 | 37092.806 | 2371.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;816 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 816 | 37092.816 | 2371.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;826 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 826 | 37092.826 | 2371.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;836 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 836 | 37092.836 | 2371.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;846 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 846 | 37092.846 | 2371.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;856 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 856 | 37092.856 | 2371.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;866 | 93.2554 | 289.558 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 866 | 37092.866 | 2371.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;876 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 876 | 37092.876 | 2371.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;886 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 886 | 37092.886 | 2371.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;896 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 896 | 37092.896 | 2371.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;906 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 906 | 37092.906 | 2371.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;916 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 916 | 37092.916 | 2371.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;926 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 926 | 37092.926 | 2371.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;936 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 936 | 37092.936 | 2371.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;946 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 946 | 37092.946 | 2371.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;956 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 956 | 37092.956 | 2371.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;966 | 93.2554 | 289.5303 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 966 | 37092.966 | 2371.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;976 | 93.2554 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 976 | 37092.976 | 2371.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;986 | 93.2554 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 986 | 37092.986 | 2371.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:12;996 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 12 | 996 | 37092.996 | 2371.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;006 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 006 | 37093.006 | 2371.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;016 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 016 | 37093.016 | 2371.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;026 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 026 | 37093.026 | 2371.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;036 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 036 | 37093.036 | 2371.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;046 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 046 | 37093.046 | 2371.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;056 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 056 | 37093.056 | 2371.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;066 | 93.2544 | 289.5092 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 066 | 37093.066 | 2371.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;076 | 93.2544 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 076 | 37093.076 | 2371.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;086 | 93.2544 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 086 | 37093.086 | 2371.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;096 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 096 | 37093.096 | 2371.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;106 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 106 | 37093.106 | 2371.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;116 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 116 | 37093.116 | 2371.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;126 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 126 | 37093.126 | 2371.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;136 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 136 | 37093.136 | 2371.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;146 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 146 | 37093.146 | 2371.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;156 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 156 | 37093.156 | 2371.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;166 | 93.2564 | 289.485 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 166 | 37093.166 | 2371.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;176 | 93.2564 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 176 | 37093.176 | 2371.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;186 | 93.2564 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 186 | 37093.186 | 2371.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;196 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 196 | 37093.196 | 2371.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;206 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 206 | 37093.206 | 2371.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;216 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 216 | 37093.216 | 2371.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;226 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 226 | 37093.226 | 2371.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;236 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 236 | 37093.236 | 2371.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;246 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 246 | 37093.246 | 2371.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;256 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 256 | 37093.256 | 2371.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;266 | 93.2554 | 289.4408 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 266 | 37093.266 | 2371.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;276 | 93.2554 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 276 | 37093.276 | 2371.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;286 | 93.2554 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 286 | 37093.286 | 2371.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;296 | 93.2554 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 296 | 37093.296 | 2371.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;306 | 93.2554 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 306 | 37093.306 | 2371.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;316 | 93.2554 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 316 | 37093.316 | 2371.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;326 | 93.2544 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 326 | 37093.326 | 2371.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;336 | 93.2544 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 336 | 37093.336 | 2371.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;346 | 93.2544 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 346 | 37093.346 | 2371.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;356 | 93.2544 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 356 | 37093.356 | 2371.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;366 | 93.2544 | 289.413 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 366 | 37093.366 | 2371.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;376 | 93.2544 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 376 | 37093.376 | 2371.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;386 | 93.2544 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 386 | 37093.386 | 2371.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;396 | 93.2544 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 396 | 37093.396 | 2371.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;406 | 93.2544 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 406 | 37093.406 | 2371.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;416 | 93.2544 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 416 | 37093.416 | 2371.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;426 | 93.2554 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 426 | 37093.426 | 2371.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;436 | 93.2554 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 436 | 37093.436 | 2371.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;446 | 93.2554 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 446 | 37093.446 | 2371.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;456 | 93.2554 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 456 | 37093.456 | 2371.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;466 | 93.2554 | 289.4149 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 466 | 37093.466 | 2371.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;476 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 476 | 37093.476 | 2371.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;486 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 486 | 37093.486 | 2371.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;496 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 496 | 37093.496 | 2371.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;506 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 506 | 37093.506 | 2371.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;516 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 516 | 37093.516 | 2371.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;526 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 526 | 37093.526 | 2371.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;536 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 536 | 37093.536 | 2372
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;546 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 546 | 37093.546 | 2372.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;556 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 556 | 37093.556 | 2372.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;566 | 93.2554 | 289.4059 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 566 | 37093.566 | 2372.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;576 | 93.2554 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 576 | 37093.576 | 2372.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;586 | 93.2554 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 586 | 37093.586 | 2372.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;596 | 93.2554 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 596 | 37093.596 | 2372.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;606 | 93.2554 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 606 | 37093.606 | 2372.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;616 | 93.2554 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 616 | 37093.616 | 2372.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;626 | 93.2574 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 626 | 37093.626 | 2372.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;636 | 93.2574 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 636 | 37093.636 | 2372.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;646 | 93.2574 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 646 | 37093.646 | 2372.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;656 | 93.2574 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 656 | 37093.656 | 2372.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;666 | 93.2574 | 289.3827 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 666 | 37093.666 | 2372.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;676 | 93.2574 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 676 | 37093.676 | 2372.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;686 | 93.2574 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 686 | 37093.686 | 2372.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;696 | 93.2574 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 696 | 37093.696 | 2372.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;706 | 93.2574 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 706 | 37093.706 | 2372.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;716 | 93.2574 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 716 | 37093.716 | 2372.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;726 | 93.2554 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 726 | 37093.726 | 2372.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;736 | 93.2554 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 736 | 37093.736 | 2372.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;746 | 93.2554 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 746 | 37093.746 | 2372.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;756 | 93.2554 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 756 | 37093.756 | 2372.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;766 | 93.2554 | 289.3717 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 766 | 37093.766 | 2372.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;776 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 776 | 37093.776 | 2372.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;786 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 786 | 37093.786 | 2372.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;796 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 796 | 37093.796 | 2372.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;806 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 806 | 37093.806 | 2372.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;816 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 816 | 37093.816 | 2372.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;826 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 826 | 37093.826 | 2372.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;836 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 836 | 37093.836 | 2372.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;846 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 846 | 37093.846 | 2372.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;856 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 856 | 37093.856 | 2372.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;866 | 93.2554 | 289.363 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 866 | 37093.866 | 2372.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;876 | 93.2554 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 876 | 37093.876 | 2372.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;886 | 93.2554 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 886 | 37093.886 | 2372.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;896 | 93.2554 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 896 | 37093.896 | 2372.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;906 | 93.2554 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 906 | 37093.906 | 2372.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;916 | 93.2554 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 916 | 37093.916 | 2372.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;926 | 93.2564 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 926 | 37093.926 | 2372.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;936 | 93.2564 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 936 | 37093.936 | 2372.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;946 | 93.2564 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 946 | 37093.946 | 2372.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;956 | 93.2564 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 956 | 37093.956 | 2372.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;966 | 93.2564 | 289.343 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 966 | 37093.966 | 2372.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;976 | 93.2564 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 976 | 37093.976 | 2372.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;986 | 93.2564 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 986 | 37093.986 | 2372.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:13;996 | 93.2564 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 13 | 996 | 37093.996 | 2372.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;006 | 93.2564 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 006 | 37094.006 | 2372.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;016 | 93.2564 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 016 | 37094.016 | 2372.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;026 | 93.2574 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 026 | 37094.026 | 2372.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;036 | 93.2574 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 036 | 37094.036 | 2372.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;046 | 93.2574 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 046 | 37094.046 | 2372.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;056 | 93.2574 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 056 | 37094.056 | 2372.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;066 | 93.2574 | 289.3426 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 066 | 37094.066 | 2372.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;076 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 076 | 37094.076 | 2372.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;086 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 086 | 37094.086 | 2372.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;096 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 096 | 37094.096 | 2372.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;106 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 106 | 37094.106 | 2372.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;116 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 116 | 37094.116 | 2372.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;126 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 126 | 37094.126 | 2372.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;136 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 136 | 37094.136 | 2372.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;146 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 146 | 37094.146 | 2372.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;156 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 156 | 37094.156 | 2372.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;166 | 93.2574 | 289.3661 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 166 | 37094.166 | 2372.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;176 | 93.2574 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 176 | 37094.176 | 2372.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;186 | 93.2574 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 186 | 37094.186 | 2372.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;196 | 93.2574 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 196 | 37094.196 | 2372.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;206 | 93.2574 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 206 | 37094.206 | 2372.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;216 | 93.2574 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 216 | 37094.216 | 2372.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;226 | 93.2554 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 226 | 37094.226 | 2372.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;236 | 93.2554 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 236 | 37094.236 | 2372.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;246 | 93.2554 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 246 | 37094.246 | 2372.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;256 | 93.2554 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 256 | 37094.256 | 2372.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;266 | 93.2554 | 289.3737 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 266 | 37094.266 | 2372.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;276 | 93.2554 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 276 | 37094.276 | 2372.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;286 | 93.2554 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 286 | 37094.286 | 2372.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;296 | 93.2554 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 296 | 37094.296 | 2372.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;306 | 93.2554 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 306 | 37094.306 | 2372.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;316 | 93.2554 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 316 | 37094.316 | 2372.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;326 | 93.2564 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 326 | 37094.326 | 2372.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;336 | 93.2564 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 336 | 37094.336 | 2372.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;346 | 93.2564 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 346 | 37094.346 | 2372.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;356 | 93.2564 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 356 | 37094.356 | 2372.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;366 | 93.2564 | 289.3721 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 366 | 37094.366 | 2372.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;376 | 93.2564 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 376 | 37094.376 | 2372.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;386 | 93.2564 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 386 | 37094.386 | 2372.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;396 | 93.2564 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 396 | 37094.396 | 2372.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;406 | 93.2564 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 406 | 37094.406 | 2372.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;416 | 93.2564 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 416 | 37094.416 | 2372.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;426 | 93.2554 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 426 | 37094.426 | 2372.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;436 | 93.2554 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 436 | 37094.436 | 2372.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;446 | 93.2554 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 446 | 37094.446 | 2372.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;456 | 93.2554 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 456 | 37094.456 | 2372.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;466 | 93.2554 | 289.3906 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 466 | 37094.466 | 2372.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;476 | 93.2554 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 476 | 37094.476 | 2372.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;486 | 93.2554 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 486 | 37094.486 | 2372.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;496 | 93.2554 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 496 | 37094.496 | 2372.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;506 | 93.2554 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 506 | 37094.506 | 2372.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;516 | 93.2554 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 516 | 37094.516 | 2372.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;526 | 93.2544 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 526 | 37094.526 | 2372.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;536 | 93.2544 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 536 | 37094.536 | 2373
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;546 | 93.2544 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 546 | 37094.546 | 2373.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;556 | 93.2544 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 556 | 37094.556 | 2373.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;566 | 93.2544 | 289.4064 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 566 | 37094.566 | 2373.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;576 | 93.2544 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 576 | 37094.576 | 2373.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;586 | 93.2544 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 586 | 37094.586 | 2373.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;596 | 93.2544 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 596 | 37094.596 | 2373.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;606 | 93.2544 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 606 | 37094.606 | 2373.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;616 | 93.2544 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 616 | 37094.616 | 2373.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;626 | 93.2554 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 626 | 37094.626 | 2373.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;636 | 93.2554 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 636 | 37094.636 | 2373.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;646 | 93.2554 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 646 | 37094.646 | 2373.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;656 | 93.2554 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 656 | 37094.656 | 2373.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;666 | 93.2554 | 289.4 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 666 | 37094.666 | 2373.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;676 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 676 | 37094.676 | 2373.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;686 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 686 | 37094.686 | 2373.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;696 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 696 | 37094.696 | 2373.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;706 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 706 | 37094.706 | 2373.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;716 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 716 | 37094.716 | 2373.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;726 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 726 | 37094.726 | 2373.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;736 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 736 | 37094.736 | 2373.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;746 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 746 | 37094.746 | 2373.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;756 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 756 | 37094.756 | 2373.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;766 | 93.2554 | 289.3999 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 766 | 37094.766 | 2373.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;776 | 93.2554 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 776 | 37094.776 | 2373.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;786 | 93.2554 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 786 | 37094.786 | 2373.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;796 | 93.2554 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 796 | 37094.796 | 2373.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;806 | 93.2554 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 806 | 37094.806 | 2373.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;816 | 93.2554 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 816 | 37094.816 | 2373.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;826 | 93.2554 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 826 | 37094.826 | 2373.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;836 | 93.2554 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 836 | 37094.836 | 2373.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;846 | 93.2544 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 846 | 37094.846 | 2373.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;856 | 93.2544 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 856 | 37094.856 | 2373.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;866 | 93.2544 | 289.4171 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 866 | 37094.866 | 2373.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;876 | 93.2544 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 876 | 37094.876 | 2373.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;886 | 93.2544 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 886 | 37094.886 | 2373.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;896 | 93.2544 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 896 | 37094.896 | 2373.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;906 | 93.2544 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 906 | 37094.906 | 2373.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;916 | 93.2544 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 916 | 37094.916 | 2373.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;926 | 93.2544 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 926 | 37094.926 | 2373.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;936 | 93.2544 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 936 | 37094.936 | 2373.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;946 | 93.2554 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 946 | 37094.946 | 2373.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;956 | 93.2554 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 956 | 37094.956 | 2373.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;966 | 93.2554 | 289.4387 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 966 | 37094.966 | 2373.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;976 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 976 | 37094.976 | 2373.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;986 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 986 | 37094.986 | 2373.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:14;996 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 14 | 996 | 37094.996 | 2373.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;006 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 006 | 37095.006 | 2373.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;016 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 016 | 37095.016 | 2373.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;026 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 026 | 37095.026 | 2373.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;036 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 036 | 37095.036 | 2373.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;046 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 046 | 37095.046 | 2373.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;056 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 056 | 37095.056 | 2373.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;066 | 93.2554 | 289.4643 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 066 | 37095.066 | 2373.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;076 | 93.2554 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 076 | 37095.076 | 2373.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;086 | 93.2554 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 086 | 37095.086 | 2373.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;096 | 93.2554 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 096 | 37095.096 | 2373.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;106 | 93.2554 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 106 | 37095.106 | 2373.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;116 | 93.2554 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 116 | 37095.116 | 2373.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;126 | 93.2554 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 126 | 37095.126 | 2373.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;136 | 93.2554 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 136 | 37095.136 | 2373.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;146 | 93.2564 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 146 | 37095.146 | 2373.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;156 | 93.2564 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 156 | 37095.156 | 2373.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;166 | 93.2564 | 289.4964 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 166 | 37095.166 | 2373.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;176 | 93.2564 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 176 | 37095.176 | 2373.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;186 | 93.2564 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 186 | 37095.186 | 2373.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;196 | 93.2564 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 196 | 37095.196 | 2373.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;206 | 93.2564 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 206 | 37095.206 | 2373.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;216 | 93.2564 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 216 | 37095.216 | 2373.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;226 | 93.2564 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 226 | 37095.226 | 2373.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;236 | 93.2564 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 236 | 37095.236 | 2373.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;246 | 93.2574 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 246 | 37095.246 | 2373.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;256 | 93.2574 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 256 | 37095.256 | 2373.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;266 | 93.2574 | 289.5035 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 266 | 37095.266 | 2373.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;276 | 93.2574 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 276 | 37095.276 | 2373.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;286 | 93.2574 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 286 | 37095.286 | 2373.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;296 | 93.2574 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 296 | 37095.296 | 2373.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;306 | 93.2574 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 306 | 37095.306 | 2373.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;316 | 93.2574 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 316 | 37095.316 | 2373.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;326 | 93.2574 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 326 | 37095.326 | 2373.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;336 | 93.2574 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 336 | 37095.336 | 2373.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;346 | 93.2554 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 346 | 37095.346 | 2373.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;356 | 93.2554 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 356 | 37095.356 | 2373.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;366 | 93.2554 | 289.4727 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 366 | 37095.366 | 2373.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;376 | 93.2554 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 376 | 37095.376 | 2373.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;386 | 93.2554 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 386 | 37095.386 | 2373.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;396 | 93.2554 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 396 | 37095.396 | 2373.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;406 | 93.2554 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 406 | 37095.406 | 2373.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;416 | 93.2554 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 416 | 37095.416 | 2373.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;426 | 93.2554 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 426 | 37095.426 | 2373.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;436 | 93.2554 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 436 | 37095.436 | 2373.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;446 | 93.2564 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 446 | 37095.446 | 2373.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;456 | 93.2564 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 456 | 37095.456 | 2373.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;466 | 93.2564 | 289.4455 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 466 | 37095.466 | 2373.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;476 | 93.2564 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 476 | 37095.476 | 2373.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;486 | 93.2564 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 486 | 37095.486 | 2373.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;496 | 93.2564 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 496 | 37095.496 | 2373.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;506 | 93.2564 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 506 | 37095.506 | 2373.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;516 | 93.2564 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 516 | 37095.516 | 2373.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;526 | 93.2564 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 526 | 37095.526 | 2373.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;536 | 93.2564 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 536 | 37095.536 | 2374
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;546 | 93.2554 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 546 | 37095.546 | 2374.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;556 | 93.2554 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 556 | 37095.556 | 2374.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;566 | 93.2554 | 289.4304 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 566 | 37095.566 | 2374.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;576 | 93.2554 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 576 | 37095.576 | 2374.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;586 | 93.2554 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 586 | 37095.586 | 2374.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;596 | 93.2554 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 596 | 37095.596 | 2374.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;606 | 93.2554 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 606 | 37095.606 | 2374.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;616 | 93.2554 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 616 | 37095.616 | 2374.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;626 | 93.2554 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 626 | 37095.626 | 2374.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;636 | 93.2554 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 636 | 37095.636 | 2374.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;646 | 93.2574 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 646 | 37095.646 | 2374.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;656 | 93.2574 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 656 | 37095.656 | 2374.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;666 | 93.2574 | 289.4085 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 666 | 37095.666 | 2374.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;676 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 676 | 37095.676 | 2374.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;686 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 686 | 37095.686 | 2374.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;696 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 696 | 37095.696 | 2374.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;706 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 706 | 37095.706 | 2374.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;716 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 716 | 37095.716 | 2374.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;726 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 726 | 37095.726 | 2374.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;736 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 736 | 37095.736 | 2374.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;746 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 746 | 37095.746 | 2374.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;756 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 756 | 37095.756 | 2374.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;766 | 93.2574 | 289.3931 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 766 | 37095.766 | 2374.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;776 | 93.2574 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 776 | 37095.776 | 2374.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;786 | 93.2574 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 786 | 37095.786 | 2374.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;796 | 93.2574 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 796 | 37095.796 | 2374.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;806 | 93.2574 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 806 | 37095.806 | 2374.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;816 | 93.2574 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 816 | 37095.816 | 2374.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;826 | 93.2574 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 826 | 37095.826 | 2374.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;836 | 93.2574 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 836 | 37095.836 | 2374.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;846 | 93.2564 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 846 | 37095.846 | 2374.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;856 | 93.2564 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 856 | 37095.856 | 2374.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;866 | 93.2564 | 289.3987 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 866 | 37095.866 | 2374.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;876 | 93.2564 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 876 | 37095.876 | 2374.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;886 | 93.2564 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 886 | 37095.886 | 2374.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;896 | 93.2564 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 896 | 37095.896 | 2374.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;906 | 93.2564 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 906 | 37095.906 | 2374.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;916 | 93.2564 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 916 | 37095.916 | 2374.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;926 | 93.2564 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 926 | 37095.926 | 2374.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;936 | 93.2564 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 936 | 37095.936 | 2374.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;946 | 93.2574 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 946 | 37095.946 | 2374.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;956 | 93.2574 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 956 | 37095.956 | 2374.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;966 | 93.2574 | 289.3823 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 966 | 37095.966 | 2374.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;976 | 93.2574 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 976 | 37095.976 | 2374.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;986 | 93.2574 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 986 | 37095.986 | 2374.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:15;996 | 93.2574 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 15 | 996 | 37095.996 | 2374.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;006 | 93.2574 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 006 | 37096.006 | 2374.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;016 | 93.2574 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 016 | 37096.016 | 2374.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;026 | 93.2574 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 026 | 37096.026 | 2374.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;036 | 93.2574 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 036 | 37096.036 | 2374.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;046 | 93.2564 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 046 | 37096.046 | 2374.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;056 | 93.2564 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 056 | 37096.056 | 2374.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;066 | 93.2564 | 289.3299 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 066 | 37096.066 | 2374.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;076 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 076 | 37096.076 | 2374.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;086 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 086 | 37096.086 | 2374.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;096 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 096 | 37096.096 | 2374.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;106 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 106 | 37096.106 | 2374.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;116 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 116 | 37096.116 | 2374.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;126 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 126 | 37096.126 | 2374.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;136 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 136 | 37096.136 | 2374.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;146 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 146 | 37096.146 | 2374.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;156 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 156 | 37096.156 | 2374.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;166 | 93.2564 | 289.3022 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 166 | 37096.166 | 2374.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;176 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 176 | 37096.176 | 2374.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;186 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 186 | 37096.186 | 2374.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;196 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 196 | 37096.196 | 2374.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;206 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 206 | 37096.206 | 2374.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;216 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 216 | 37096.216 | 2374.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;226 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 226 | 37096.226 | 2374.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;236 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 236 | 37096.236 | 2374.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;246 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 246 | 37096.246 | 2374.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;256 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 256 | 37096.256 | 2374.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;266 | 93.2564 | 289.3098 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 266 | 37096.266 | 2374.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;276 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 276 | 37096.276 | 2374.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;286 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 286 | 37096.286 | 2374.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;296 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 296 | 37096.296 | 2374.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;306 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 306 | 37096.306 | 2374.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;316 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 316 | 37096.316 | 2374.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;326 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 326 | 37096.326 | 2374.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;336 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 336 | 37096.336 | 2374.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;346 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 346 | 37096.346 | 2374.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;356 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 356 | 37096.356 | 2374.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;366 | 93.2564 | 289.321 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 366 | 37096.366 | 2374.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;376 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 376 | 37096.376 | 2374.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;386 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 386 | 37096.386 | 2374.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;396 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 396 | 37096.396 | 2374.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;406 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 406 | 37096.406 | 2374.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;416 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 416 | 37096.416 | 2374.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;426 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 426 | 37096.426 | 2374.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;436 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 436 | 37096.436 | 2374.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;446 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 446 | 37096.446 | 2374.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;456 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 456 | 37096.456 | 2374.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;466 | 93.2564 | 289.3416 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 466 | 37096.466 | 2374.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;476 | 93.2564 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 476 | 37096.476 | 2374.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;486 | 93.2564 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 486 | 37096.486 | 2374.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;496 | 93.2564 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 496 | 37096.496 | 2374.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;506 | 93.2564 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 506 | 37096.506 | 2374.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;516 | 93.2564 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 516 | 37096.516 | 2374.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;526 | 93.2564 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 526 | 37096.526 | 2374.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;536 | 93.2564 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 536 | 37096.536 | 2375
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;546 | 93.2554 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 546 | 37096.546 | 2375.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;556 | 93.2554 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 556 | 37096.556 | 2375.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;566 | 93.2554 | 289.3776 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 566 | 37096.566 | 2375.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;576 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 576 | 37096.576 | 2375.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;586 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 586 | 37096.586 | 2375.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;596 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 596 | 37096.596 | 2375.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;606 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 606 | 37096.606 | 2375.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;616 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 616 | 37096.616 | 2375.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;626 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 626 | 37096.626 | 2375.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;636 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 636 | 37096.636 | 2375.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;646 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 646 | 37096.646 | 2375.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;656 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 656 | 37096.656 | 2375.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;666 | 93.2554 | 289.3876 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 666 | 37096.666 | 2375.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;676 | 93.2554 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 676 | 37096.676 | 2375.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;686 | 93.2554 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 686 | 37096.686 | 2375.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;696 | 93.2554 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 696 | 37096.696 | 2375.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;706 | 93.2554 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 706 | 37096.706 | 2375.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;716 | 93.2554 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 716 | 37096.716 | 2375.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;726 | 93.2554 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 726 | 37096.726 | 2375.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;736 | 93.2554 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 736 | 37096.736 | 2375.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;746 | 93.2564 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 746 | 37096.746 | 2375.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;756 | 93.2564 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 756 | 37096.756 | 2375.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;766 | 93.2564 | 289.3682 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 766 | 37096.766 | 2375.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;776 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 776 | 37096.776 | 2375.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;786 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 786 | 37096.786 | 2375.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;796 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 796 | 37096.796 | 2375.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;806 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 806 | 37096.806 | 2375.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;816 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 816 | 37096.816 | 2375.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;826 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 826 | 37096.826 | 2375.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;836 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 836 | 37096.836 | 2375.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;846 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 846 | 37096.846 | 2375.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;856 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 856 | 37096.856 | 2375.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;866 | 93.2564 | 289.375 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 866 | 37096.866 | 2375.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;876 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 876 | 37096.876 | 2375.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;886 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 886 | 37096.886 | 2375.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;896 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 896 | 37096.896 | 2375.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;906 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 906 | 37096.906 | 2375.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;916 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 916 | 37096.916 | 2375.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;926 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 926 | 37096.926 | 2375.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;936 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 936 | 37096.936 | 2375.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;946 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 946 | 37096.946 | 2375.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;956 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 956 | 37096.956 | 2375.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;966 | 93.2564 | 289.4034 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 966 | 37096.966 | 2375.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;976 | 93.2564 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 976 | 37096.976 | 2375.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;986 | 93.2564 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 986 | 37096.986 | 2375.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:16;996 | 93.2564 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 16 | 996 | 37096.996 | 2375.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;006 | 93.2564 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 006 | 37097.006 | 2375.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;016 | 93.2564 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 016 | 37097.016 | 2375.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;026 | 93.2564 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 026 | 37097.026 | 2375.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;036 | 93.2564 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 036 | 37097.036 | 2375.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;046 | 93.2554 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 046 | 37097.046 | 2375.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;056 | 93.2554 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 056 | 37097.056 | 2375.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;066 | 93.2554 | 289.4192 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 066 | 37097.066 | 2375.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;076 | 93.2554 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 076 | 37097.076 | 2375.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;086 | 93.2554 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 086 | 37097.086 | 2375.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;096 | 93.2554 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 096 | 37097.096 | 2375.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;106 | 93.2554 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 106 | 37097.106 | 2375.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;116 | 93.2554 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 116 | 37097.116 | 2375.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;126 | 93.2554 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 126 | 37097.126 | 2375.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;136 | 93.2554 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 136 | 37097.136 | 2375.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;146 | 93.2564 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 146 | 37097.146 | 2375.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;156 | 93.2564 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 156 | 37097.156 | 2375.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;166 | 93.2564 | 289.4393 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 166 | 37097.166 | 2375.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;176 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 176 | 37097.176 | 2375.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;186 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 186 | 37097.186 | 2375.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;196 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 196 | 37097.196 | 2375.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;206 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 206 | 37097.206 | 2375.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;216 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 216 | 37097.216 | 2375.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;226 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 226 | 37097.226 | 2375.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;236 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 236 | 37097.236 | 2375.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;246 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 246 | 37097.246 | 2375.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;256 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 256 | 37097.256 | 2375.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;266 | 93.2564 | 289.4745 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 266 | 37097.266 | 2375.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;276 | 93.2564 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 276 | 37097.276 | 2375.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;286 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 286 | 37097.286 | 2375.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;296 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 296 | 37097.296 | 2375.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;306 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 306 | 37097.306 | 2375.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;316 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 316 | 37097.316 | 2375.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;326 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 326 | 37097.326 | 2375.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;336 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 336 | 37097.336 | 2375.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;346 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 346 | 37097.346 | 2375.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;356 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 356 | 37097.356 | 2375.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;366 | 93.2574 | 289.4912 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 366 | 37097.366 | 2375.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;376 | 93.2574 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 376 | 37097.376 | 2375.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;386 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 386 | 37097.386 | 2375.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;396 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 396 | 37097.396 | 2375.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;406 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 406 | 37097.406 | 2375.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;416 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 416 | 37097.416 | 2375.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;426 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 426 | 37097.426 | 2375.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;436 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 436 | 37097.436 | 2375.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;446 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 446 | 37097.446 | 2375.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;456 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 456 | 37097.456 | 2375.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;466 | 93.2564 | 289.4885 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 466 | 37097.466 | 2375.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;476 | 93.2564 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 476 | 37097.476 | 2375.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;486 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 486 | 37097.486 | 2375.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;496 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 496 | 37097.496 | 2375.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;506 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 506 | 37097.506 | 2375.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;516 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 516 | 37097.516 | 2375.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;526 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 526 | 37097.526 | 2375.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;536 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 536 | 37097.536 | 2376
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;546 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 546 | 37097.546 | 2376.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;556 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 556 | 37097.556 | 2376.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;566 | 93.2554 | 289.5062 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 566 | 37097.566 | 2376.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;576 | 93.2554 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 576 | 37097.576 | 2376.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;586 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 586 | 37097.586 | 2376.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;596 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 596 | 37097.596 | 2376.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;606 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 606 | 37097.606 | 2376.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;616 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 616 | 37097.616 | 2376.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;626 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 626 | 37097.626 | 2376.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;636 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 636 | 37097.636 | 2376.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;646 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 646 | 37097.646 | 2376.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;656 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 656 | 37097.656 | 2376.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;666 | 93.2574 | 289.5353 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 666 | 37097.666 | 2376.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;676 | 93.2574 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 676 | 37097.676 | 2376.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;686 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 686 | 37097.686 | 2376.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;696 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 696 | 37097.696 | 2376.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;706 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 706 | 37097.706 | 2376.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;716 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 716 | 37097.716 | 2376.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;726 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 726 | 37097.726 | 2376.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;736 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 736 | 37097.736 | 2376.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;746 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 746 | 37097.746 | 2376.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;756 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 756 | 37097.756 | 2376.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;766 | 93.2564 | 289.5494 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 766 | 37097.766 | 2376.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;776 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 776 | 37097.776 | 2376.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;786 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 786 | 37097.786 | 2376.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;796 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 796 | 37097.796 | 2376.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;806 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 806 | 37097.806 | 2376.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;816 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 816 | 37097.816 | 2376.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;826 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 826 | 37097.826 | 2376.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;836 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 836 | 37097.836 | 2376.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;846 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 846 | 37097.846 | 2376.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;856 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 856 | 37097.856 | 2376.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;866 | 93.2564 | 289.5738 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 866 | 37097.866 | 2376.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;876 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 876 | 37097.876 | 2376.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;886 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 886 | 37097.886 | 2376.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;896 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 896 | 37097.896 | 2376.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;906 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 906 | 37097.906 | 2376.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;916 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 916 | 37097.916 | 2376.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;926 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 926 | 37097.926 | 2376.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;936 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 936 | 37097.936 | 2376.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;946 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 946 | 37097.946 | 2376.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;956 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 956 | 37097.956 | 2376.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;966 | 93.2564 | 289.6178 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 966 | 37097.966 | 2376.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;976 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 976 | 37097.976 | 2376.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;986 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 986 | 37097.986 | 2376.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:17;996 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 17 | 996 | 37097.996 | 2376.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;006 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 006 | 37098.006 | 2376.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;016 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 016 | 37098.016 | 2376.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;026 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 026 | 37098.026 | 2376.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;036 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 036 | 37098.036 | 2376.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;046 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 046 | 37098.046 | 2376.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;056 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 056 | 37098.056 | 2376.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;066 | 93.2564 | 289.6346 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 066 | 37098.066 | 2376.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;076 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 076 | 37098.076 | 2376.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;086 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 086 | 37098.086 | 2376.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;096 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 096 | 37098.096 | 2376.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;106 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 106 | 37098.106 | 2376.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;116 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 116 | 37098.116 | 2376.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;126 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 126 | 37098.126 | 2376.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;136 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 136 | 37098.136 | 2376.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;146 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 146 | 37098.146 | 2376.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;156 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 156 | 37098.156 | 2376.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;166 | 93.2564 | 289.6221 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 166 | 37098.166 | 2376.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;176 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 176 | 37098.176 | 2376.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;186 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 186 | 37098.186 | 2376.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;196 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 196 | 37098.196 | 2376.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;206 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 206 | 37098.206 | 2376.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;216 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 216 | 37098.216 | 2376.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;226 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 226 | 37098.226 | 2376.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;236 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 236 | 37098.236 | 2376.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;246 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 246 | 37098.246 | 2376.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;256 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 256 | 37098.256 | 2376.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;266 | 93.2564 | 289.6191 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 266 | 37098.266 | 2376.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;276 | 93.2564 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 276 | 37098.276 | 2376.74
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;286 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 286 | 37098.286 | 2376.75
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;296 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 296 | 37098.296 | 2376.76
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;306 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 306 | 37098.306 | 2376.77
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;316 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 316 | 37098.316 | 2376.78
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;326 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 326 | 37098.326 | 2376.79
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;336 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 336 | 37098.336 | 2376.8
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;346 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 346 | 37098.346 | 2376.81
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;356 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 356 | 37098.356 | 2376.82
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;366 | 93.2554 | 289.6137 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 366 | 37098.366 | 2376.83
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;376 | 93.2554 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 376 | 37098.376 | 2376.84
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;386 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 386 | 37098.386 | 2376.85
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;396 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 396 | 37098.396 | 2376.86
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;406 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 406 | 37098.406 | 2376.87
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;416 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 416 | 37098.416 | 2376.88
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;426 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 426 | 37098.426 | 2376.89
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;436 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 436 | 37098.436 | 2376.9
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;446 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 446 | 37098.446 | 2376.91
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;456 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 456 | 37098.456 | 2376.92
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;466 | 93.2564 | 289.5882 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 466 | 37098.466 | 2376.93
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;476 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 476 | 37098.476 | 2376.94
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;486 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 486 | 37098.486 | 2376.95
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;496 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 496 | 37098.496 | 2376.96
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;506 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 506 | 37098.506 | 2376.97
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;516 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 516 | 37098.516 | 2376.98
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;526 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 526 | 37098.526 | 2376.99
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;536 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 536 | 37098.536 | 2377
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;546 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 546 | 37098.546 | 2377.01
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;556 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 556 | 37098.556 | 2377.02
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;566 | 93.2564 | 289.5836 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 566 | 37098.566 | 2377.03
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;576 | 93.2564 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 576 | 37098.576 | 2377.04
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;586 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 586 | 37098.586 | 2377.05
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;596 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 596 | 37098.596 | 2377.06
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;606 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 606 | 37098.606 | 2377.07
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;616 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 616 | 37098.616 | 2377.08
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;626 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 626 | 37098.626 | 2377.09
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;636 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 636 | 37098.636 | 2377.1
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;646 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 646 | 37098.646 | 2377.11
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;656 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 656 | 37098.656 | 2377.12
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;666 | 93.2574 | 289.6096 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 666 | 37098.666 | 2377.13
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;676 | 93.2574 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 676 | 37098.676 | 2377.14
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;686 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 686 | 37098.686 | 2377.15
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;696 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 696 | 37098.696 | 2377.16
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;706 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 706 | 37098.706 | 2377.17
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;716 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 716 | 37098.716 | 2377.18
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;726 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 726 | 37098.726 | 2377.19
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;736 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 736 | 37098.736 | 2377.2
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;746 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 746 | 37098.746 | 2377.21
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;756 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 756 | 37098.756 | 2377.22
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;766 | 93.2564 | 289.6155 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 766 | 37098.766 | 2377.23
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;776 | 93.2564 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 776 | 37098.776 | 2377.24
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;786 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 786 | 37098.786 | 2377.25
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;796 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 796 | 37098.796 | 2377.26
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;806 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 806 | 37098.806 | 2377.27
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;816 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 816 | 37098.816 | 2377.28
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;826 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 826 | 37098.826 | 2377.29
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;836 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 836 | 37098.836 | 2377.3
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;846 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 846 | 37098.846 | 2377.31
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;856 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 856 | 37098.856 | 2377.32
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;866 | 93.2574 | 289.6021 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 866 | 37098.866 | 2377.33
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;876 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 876 | 37098.876 | 2377.34
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;886 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 886 | 37098.886 | 2377.35
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;896 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 896 | 37098.896 | 2377.36
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;906 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 906 | 37098.906 | 2377.37
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;916 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 916 | 37098.916 | 2377.38
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;926 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 926 | 37098.926 | 2377.39
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;936 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 936 | 37098.936 | 2377.4
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;946 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 946 | 37098.946 | 2377.41
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;956 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 956 | 37098.956 | 2377.42
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;966 | 93.2574 | 289.6029 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 966 | 37098.966 | 2377.43
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;976 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 976 | 37098.976 | 2377.44
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;986 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 986 | 37098.986 | 2377.45
Data | 10/27/2023 | 10:18:18;996 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 18 | 996 | 37098.996 | 2377.46
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;006 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 006 | 37099.006 | 2377.47
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;016 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 016 | 37099.016 | 2377.48
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;026 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 026 | 37099.026 | 2377.49
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;036 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 036 | 37099.036 | 2377.5
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;046 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 046 | 37099.046 | 2377.51
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;056 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 056 | 37099.056 | 2377.52
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;066 | 93.2574 | 289.6043 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 066 | 37099.066 | 2377.53
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;076 | 93.2574 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 076 | 37099.076 | 2377.54
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;086 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 086 | 37099.086 | 2377.55
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;096 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 096 | 37099.096 | 2377.56
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;106 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 106 | 37099.106 | 2377.57
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;116 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 116 | 37099.116 | 2377.58
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;126 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 126 | 37099.126 | 2377.59
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;136 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 136 | 37099.136 | 2377.6
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;146 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 146 | 37099.146 | 2377.61
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;156 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 156 | 37099.156 | 2377.62
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;166 | 93.2554 | 289.5908 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 166 | 37099.166 | 2377.63
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;176 | 93.2554 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 176 | 37099.176 | 2377.64
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;186 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 186 | 37099.186 | 2377.65
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;196 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 196 | 37099.196 | 2377.66
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;206 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 206 | 37099.206 | 2377.67
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;216 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 216 | 37099.216 | 2377.68
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;226 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 226 | 37099.226 | 2377.69
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;236 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 236 | 37099.236 | 2377.7
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;246 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 246 | 37099.246 | 2377.71
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;256 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 256 | 37099.256 | 2377.72
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;266 | 93.2574 | 289.5939 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 266 | 37099.266 | 2377.73
Data | 10/27/2023 | 10:18:19;276 | 93.2574 | 289.6166 | 100 | 295.0025 | 100.1167 | 10 | 18 | 19 | 276 | 37099.276 | 2377.74